Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2025 - Đợt 2.

- Gói thầu số 01/XL/2025/NCĐTCLĐ2: Thi công xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung.

- Nguồn vốn: Vốn nhà nước ngoài đầu tư công (vay TM/KHCB EVNCPC).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Huế.

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Quy mô gói thầu: Lắp đặt bổ sung hệ thống chống sét và dây chống sét, với tổng chiều dài tuyến: 48.729 mét.

1.2. Khối lượng chi tiết: Có bảng tiên lượng kèm theo E-HSMT.

Ghi chú: Đơn giá chào thầu phải bao gồm các công việc sau:

+ Rải căng dây (nếu có) đã bao gồm nhân công lắp đặt phụ kiện, kéo dây vượt đường, vượt sông, giao chéo.

+ Chi phí thí nghiệm các cấu kiện, vật tư, thiết bị do ĐVTC cung cấp và lắp đặt thực hiện theo quy định ngành điện.

+ Chi phí nghiệm thu và đóng điện dự án theo quy định.

+ Chi phí vận chuyển, bảo quản vật tư thiết bị do A cấp sau khi ĐVTC nhận tại kho của Chủ đầu tư (kể cả vật tư thu hồi được xuất và nhập tại các kho của Chủ đầu tư). Riêng đối với việc bảo quản vật tư thiết bị do A cấp, sau khi nhận ĐVTC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra tình trạng hư hỏng/mất mát. Đặc biệt việc quản lý vật tư thiết bị A cấp phải tuân thủ theo quy định hiện hành của EVN/EVNCPC.

+ Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

+ Chi phí bảo hiểm dự án đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

+ Chi phí bảo hiểm thiết bị của nhà thầu.

+ Chi phí bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba.

+ Chi phí bảo hành dự án.

+ Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

+ Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường.

+ Chi phí làm đường tạm thi công.

+ Chi phí thực hiện chặt cây, giải phóng mặt bằng sau khi CĐT đã tiến hành chi trả tiền đền bù.

+ Chi phí hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình đi khảo sát với địa phương phục vụ thỏa thuận/cấp phép thi công.

+ Chi phí khảo sát hiện trường phục vụ đóng cắt điện, chi phí nghiệm thu (phần việc của Nhà thầu).

+ Vận chuyển, bốc dỡ thủ công, cơ giới VTTB đến công trình và VTTB thu hồi từ công trình về kho Công ty Điện lực Huế.

1.3 Các giải pháp kỹ thuật của gói thầu: Thực hiện theo hồ sơ BC KT-KT đã được phê duyệt.

1.4 Các nội dung khác: Quyết định phê duyệt dự án.

2. Thời hạn hoàn thành:

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

- Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc thi công xây lắp và nghiệm thu đưa vào sử dụng theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng (nếu có).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện hợp đồng 215 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án/gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng dự án xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, giám sát, nghiệm thu dự án, theo các vản bản sau:

- Thực hiện theo các TCVN, QCVN về: Tổ chức thi công; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công và nghiệm thu; Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép; Xi măng; Xi măng - các tiêu chuẩn để thử xi măng; Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật; Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng; Nước cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật; Cốt liệu bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật; Cốt liệu bê tông và vữa – Phương pháp thử; Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu; Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật;

- Quy phạm trang bị điện của Bộ công nghiệp kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN (11TCN-18-2006, 11TCN-19-2006, 11TCN-20-2006, 11TCN-21-2006);

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì dự án xây dựng và các văn bản sửa đổi/bổ sung/thay thế;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết an toàn điện của Luật Điện lực và các văn bản sửa đổi/bổ sung/thay thế;

- Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hiện hành;

- Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 và các văn bản sửa đổi/bổ sung/thay thế;

- Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 và các văn bản sửa đổi/bổ sung/thay thế;

- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định hiện hành khác và vản bản quy định của EVN/EVNCPC.

2. Nhân sự, biện pháp tổ chức thi công cắt điện của nhà thầu:

- Về việc huy động công nhân trong trường hợp cắt điện thi công: Nhà thầu cam kết phải huy động công nhân có bậc thợ từ 3/7 trở lên phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu (trong đó cụ thể chi tiết cho từng hạng mục công việc trong gói thầu). Riêng về số lượng công nhân đối với từng hạng mục công việc cho từng lần cắt điện được cụ thể chi tiết tại bước hoàn thiện hợp đồng xây dựng.

-  Về huy động thiết bị thi công:

+ Ngoài các thiết bị thi công chủ yếu phục vụ thi công gói thầu, Nhà thầu phải nêu cụ thể các thiết bị an toàn lao động như: tiếp địa lưu động, dây an toàn, ... và các thiết bị thi công khác do Chủ đầu tư yêu cầu với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc thi công xây dựng.

+ Số lượng tối thiểu từng hạng mục công việc cho từng lần cắt điện được cụ thể chi tiết tại bước hoàn thiện hợp đồng xây dựng.

3. Quản lý chất lượng và tiến độ:

1. Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải trang bị thiết bị CNTT để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu/dự án.

2. Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:

2.1. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.

- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.

- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

2.2. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:

- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.

- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.

- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại ....ĐKC kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Ví dụ cụ thể các hạng mục chính như:

+ Phần đường dây: Đúc móng, tiếp địa, lắp dựng cột;

+ Phần TBA: San nền, tiếp địa, đường trong ngoài trạm, nhà điều khiển;…

2.3. Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký dịch vụ ký số bằng Sim CA/Token với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với nhân sự chủ chốt của nhà thầu để thực hiện ký số nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu trên chương trình IMIS của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng theo chủ trương của EVN và EVNCPC.

2.4. Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (hoặc các văn bản thay thế, nếu có).

4. Tính đáp ứng của vật liệu, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:

4.1 Yêu cầu chung:

4.1.1. Điều kiện chung:

a.Mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; sản xuất từ đầu năm 2024 trở về sau;

b. Nhà sản xuất hàng hóa hoặc thiết bị cho nhà sản xuất được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 còn hiệu lực và phù hợp với lĩnh vực sản xuất hàng hoá cung cấp;

c. Có catalogue, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật;

d. Tiếng Việt sẽ được sử dụng trong mọi thông tin bằng văn bản giữa chủ đầu tư và nhà thầu liên quan đến các dịch vụ được cung cấp. Các hồ sơ, bản vẽ kèm theo thiết bị do nước ngoài chế tạo có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Không chấp nhận ngôn ngữ khác trong HSDT;

e. Các đặc điểm thiết kế đối với mọi thiết bị sẽ đặt cơ sở trên hệ thống đơn vị quốc tế (SI);

4.1.2. Điều kiện môi trường làm việc:

-	Nhiệt độ môi trường lớn nhất 		: 450C

-	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 		: 00C

-	Nhiệt độ trung bình				: 370C

-	Độ ẩm trung bình				: 95%

-	Độ ẩm lớn nhất				: 100%

-	Độ cao tuyệt đối 				: ≤ 1000 m

-	Áp lực gió: nằm trong vùng áp lực gió tiêu chuẩn W0 = 95daN/m2

-	Độ nhiễm bẩn khí quyển		: Nặng (cấp H theo IEC)

4.1.3. Yêu cầu kỹ thuật chung:

Đối với vật tư thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại bảng Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng. Tất cả các vật liệu sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho vật liệu thử nghiệm trừ khi có quy định khác hoặc được phép của bên mua.

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục III.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và Chương V mục III.4.4 Bảng thông số kỹ thuật.

- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

- Biên bản thử nghiệm điển hình của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm độc lập/đơn vị thí nghiệm.

- Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm đặc biệt: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

### 4.3 Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa

Mục này lập thành bảng ma trận để thể hiện rõ các yêu cầu về Typetest, special test, tài liệu kỹ thuật, xác nhận của người sử dụng, … mà nhà thầu phải nộp trong HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu.

| TT | Tên vật tư - thiết bị | Biên bản thử nghiệm điển hình nghiệm (Type test) | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/ Catalogue | Chứng nhận người sử dụng (End user) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | X | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) |  | X |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích ƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | X | X |  |
|  | Cáp thép TK | X | X | X |
|  | Đầu cốt thép 35G |  | X |  |
|  | Móc treo chữ U 70 KN |  | X |  |
|  | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2 | X | X |  |
|  | Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV | X | X | X |
|  | Kẹp cáp thép dây TK 35-50 |  | X |  |
|  | Khóa néo dây TK 35-50 |  | X |  |
|  | Khóa đỡ dây TK 35-50 |  | X |  |
|  | Dây đai thép + Khóa đai |  | X |  |
|  | Cấu kiện kim loại mạ kẽm (chụp đầu cột, xà, tiếp địa,…) | X | X |  |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp.

- Biên bản thử nghiệm cấu kiện kim loại mạ kẽm cung cấp chung cho các vật liệu thép gia công thanh xà, tiếp địa, bulông, guzong các loại.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

4.4. Yêu cầu chi tiết đối với từng loại VTTB

4.4.1 Cột BTLT

4.4.1.1 Yêu cầu chung:

  - Cột  được  sản  xuất  phải  đảm  bảo  các  thông  số  kỹ  thuật  và  phương pháp thử theo TCVN 5847:2016 và quy định rõ các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn. Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế (Hệ số tải trọng k ≥ 2).

4.4.1.2 Yêu cầu phương pháp thử:

  - Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

  - Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

  - Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

  - Cột  được  sản  xuất  phải  đảm  bảo  các  thông  số  kỹ  thuật  và  phương pháp thử theo TCVN 5847:2016 và quy định rõ các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn. Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế (Hệ số tải trọng k ≥ 2).

4.4.1.3 Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm hàng hóa xuất xưởng:

  - Đối với  các  hợp  đồng  mua  sắm  cột điện  BTLT:  Trước 07 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, bên bán phải thông báo cho bên mua đến cơ sở sản xuất cột điện BTLT để chứng kiến thử nghiệm các lô sản phẩm chuẩn bị đưa vào xây lắp, nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì bên mua chấp nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất xưởng. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu cho bất kỳ lô sản phẩm nào (ví dụ lô cột BTLT PC.I-14-190-11,0) thì bên bán phải thay thế bằng lô sản phẩm khác đảm bảo chất lượng. Nếu chủng loại sản phẩm (ví dụ cột BTLT PC.I-14-190-11,0) có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu 2 lần thì nhà sản xuất này không được tiếp tục cung cấp cột BTLT cho hợp đồng xây lắp này.

  - Chi phí thử nghiệm xuất xưởng theo quy định do nhà thầu chịu.

Thử nghiệm hàng hóa tại hiện trường:

  - Bên mua/ Chủ đầu tư được quyền kiểm tra hàng hóa tại hiện trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì chi phí do bên mua/ Chủ đầu tư chịu và được lấy từ chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì thực hiện như quy định đối với thử nghiệm hàng hóa xuất xưởng.

Thử nghiệm điển hình:

  - Kiểm tra ngoại quan: Theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016;

  - Kích thước cơ bản;

  - Khả năng chịu tải:

+ Độ bền uốn nứt;

+ Độ bền uốn gãy;

  - Kiểm tra mác bê tông trung bình: Theo tiêu chuẩn TCVN 9334:2012.

Các biên bản thử nghiệm:

  - Các biên bản thử nghiệm tại xưởng sản xuất và tại hiện trường hoặc tại cơ sở của bên mua là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ thanh toán của hợp đồng.

4.4.1.4  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của cột BTLT:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về kỹ thuật cột BTLT dự ứng lực (PC). |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | - Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5847:2016. |  |
| 4 | - Yêu cầu về vật liệu |  |  |  |
|  | + Xi măng: |  | Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2020 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2020. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2018 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |
|  | + Cốt liệu |  | Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. |  |
|  | + Nước: |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. |  |
|  | + Phụ gia: |  | Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. |  |
|  | + Cốt thép: |  | Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | + Bê tông: |  | Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:2022. |  |
| * | Nguồn gốc vật liệu để gia công và sản xuất hàng hoá |  |  |  |
|  | + Thép các loại |  | Nêu rõ |  |
|  | + Đá dăm 1*2 |  | Nêu rõ |  |
|  | + Cát Vàng |  | Nêu rõ |  |
|  | + Xi măng PCB 40 |  | Nêu rõ |  |
|  | + Phụ gia Sikamen, BestFlow |  | Nêu rõ |  |
| 5 | Tiêu chuẩn kỹ thuật: |  | + Cột được chế tạo có lỗ trèo Φ20, khoảng cách lỗ 400 mm và đặt so le nhau hai bên thân cột. |  |
|  |  |  | + Cách đầu cột 0,7m và đáy cột 3m phải có bách hàn với cốt thép hoặc lổ tiện ren để bắt tiếp địa. |  |
|  |  |  | + Chiều dày lớp bê tông: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |
|  |  |  | + Độ nhẵn bề mặt: Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. |  |
|  |  |  | + Nứt bề mặt: Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |
|  |  |  | + Lớp phủ bảo vệ cột: Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất. |  |
|  |  |  | + Đối với cột được nối bằng mặt bích yêu cầu mặt bích phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥80µm. |  |
|  |  |  | + Chiều dài các đoạn thân dùng để nối quy định như sau: Cột có chiều dài từ 16m trở lên được thiết kế thành 02 đoạn. Nhà thầu ghi rõ chiều dài mỗi đoạn của chủng loại cột chào thầu. |  |
| 4 | Lực giới hạn đầu cột, và các kích thước |  |  |  |
| 4-1 | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) |  |  |  |
|  | + Chiều dài cột, L, m |  | 14 |  |
|  | + Đường kính ngoài đầu cột, mm |  | 190 |  |
|  | + Tải trọng thiết kế, kN |  | ≥ 11,0 |  |
| 4-2 | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) |  |  |  |
|  | + Chiều dài cột, L, m |  | 14 |  |
|  | + Đường kính ngoài đầu cột, mm |  | 190 |  |
|  | + Tải trọng thiết kế, kN |  | ≥ 6,5 |  |
| II | Yêu cầu về kỹ thuật cột BTLT không dự ứng lực (NPC/ƯL). |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | - Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5847:2016. |  |
| 4 | - Yêu cầu về vật liệu |  |  |  |
|  | + Xi măng: |  | Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2020 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2020. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2018 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |
|  | + Cốt liệu |  | Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. |  |
|  | + Nước: |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. |  |
|  | + Phụ gia: |  | Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. |  |
|  | + Cốt thép: |  | Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương; Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. |  |
|  | + Bê tông: |  | Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:2022. |  |
| * | Nguồn gốc vật liệu để gia công và sản xuất hàng hoá |  |  |  |
|  | + Thép các loại |  | Nêu rõ |  |
|  | + Đá dăm 1*2 |  | Nêu rõ |  |
|  | + Cát Vàng |  | Nêu rõ |  |
|  | + Xi măng PCB 40 |  | Nêu rõ |  |
|  | + Phụ gia Sikamen, BestFlow |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn kỹ thuật: |  | + Cột được chế tạo có lỗ trèo Φ20, khoảng cách lỗ 400 mm và đặt so le nhau hai bên thân cột. |  |
|  |  |  | + Cách đầu cột 0,7m và đáy cột 3m phải có bách hàn với cốt thép hoặc lổ tiện ren để bắt tiếp địa. |  |
|  |  |  | + Chiều dày lớp bê tông: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |
|  |  |  | + Độ nhẵn bề mặt: Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. |  |
|  |  |  | + Nứt bề mặt: Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |
|  |  |  | + Lớp phủ bảo vệ cột: Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất. |  |
|  |  |  | + Đối với cột được nối bằng mặt bích yêu cầu mặt bích phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥80µm. |  |
|  |  |  | + Chiều dài các đoạn thân dùng để nối quy định như sau: Cột có chiều dài từ 16m trở lên được thiết kế thành 02 đoạn. Nhà thầu ghi rõ chiều dài mỗi đoạn của chủng loại cột chào thầu. |  |
| 4 | Lực giới hạn đầu cột, và các kích thước |  |  |  |
| 4-1 | Cột bê tông ly tâm nối bích ƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016) |  |  |  |
|  | + Chiều dài cột, L, m |  | 16 |  |
|  | + Đường kính ngoài đầu cột, mm |  | 190 |  |
|  | + Tải trọng thiết kế, kN |  | ≥ 13,0 |  |

4.4.2 Cáp thép TK

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | TK35 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6483 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Dây thép trần xoắn |  |
|  | Số sợi/đường kính sợi (mm) TK35 |  | 19x1,55 |  |
|  | Đường kính dây gần đúng: TK35 | mm | 7,75 |  |
|  | Lực kéo đứt nhỏ nhất gần đúng: TK35 | N | ≥ 47.072 |  |
|  | Khối lượng gần đúng: TK35 | kg/km | ~286 |  |
|  | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | - Lực kéo đứt; - Đường kính sợi, đường kính tổng, tiết diện. |  |

4.4.3 Đầu cốt thép 35G

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Khẳng định rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khẳng định rõ |  |
| 4 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng thép mạ kẽm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm |  |
| 6 | Phạm vi sử dụng |  |  |  |
|  | - Loại cáp |  | Cáp thép TK35, TK50 |  |
|  | - Tiết diện |  | Phù hợp với tiết diện 35, 50 mm2 |  |
| 7 | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc phải được bôi một lớp và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt phẳng tiếp xúc giữa đầu cốt và bản đồng phải bằng tiết diện dây, cáp. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Điện trở tiếp xúc mối nối |  | Không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (ºC) |  | 80 |  |
| 11 | Ký hiệu trên bề đầu cốt |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu đầu cốt, cỡ dây sử dụng |  |
| 12 | Phụ kiện |  | Đi kèm bu lông |  |

4.4.4 Móc treo chữ U 70 KN

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Mã hiệu (thành phẩm) |  | Nêu cụ thể |  |
| - 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| - 3 | Tiêu chuẩn |  | Nêu cụ thể |  |
| - 4 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm hoặc thép mạ kẽm |  |
| - 6 | Phù hợp lắp đặt phụ kiện 110kV |  | Đáp ứng |  |
|  | Hình ảnh minh họa móc treo chữ U |  |  |  |

4.4.5 Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2

4.4.5.1 Yêu cầu chung:

- Điện áp định mức				: 0,6/1 kV.

- Điện áp chịu tần số 50Hz (5 phút)		: 3,5kV.

- Cách điện PVC.

- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép:

+ 70oC khi vận hành bình thường tại dòng định mức.

+ 160oC trong tình trạng ngắn mạch nhiều pha trong 5s.

- Cấu tạo dây bọc hạ thế gồm:

+ Lõi dây đồng mềm (theo TCVN 5933:1995 và TCVN 5934:1995)

+ Lõi dây 01 sợi đồng cứng đối với cáp dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2.

+ Lớp vỏ cách điện PVC.

* Ký hiệu:

Mỗi dây dẫn phải có ghi các ký hiệu theo trình tự dưới đây:

- Hãng sản xuất

- Năm sản xuất 	: (4 số)

- Ký hiệu sản phẩm

- Tiết diện

- Điện áp định mức 	: (0,6 kV)

- Số mét

Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc in trên bề mặt cách điện, cách nhau 1 mét.

Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện.

4.4.5.2 Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 6612:2007, TCVN 5935: 2013, TCVN 6610:2014 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

1. Số sợi/ đường kính ruột

2. Điện trở 1 chiều ở 20oC

3. Chiều dày cách điện.

4. Điện áp chịu đựng tần số nguồn 3,5kV/5 phút

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994, TCVN 6612:2007, TCVN 5935: 2013, TCVN 6610:2014 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

1. Chiều dày cách điện

- Giá trị nhỏ nhất.

- Giá trị trung bình.

2. Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2,4kV trong 4 giờ.

3. Điện trở suất khối của cách điện ở 20oC.

4. Điện trở suất khối của cách điện ở 70oC.

5. Suất kéo đứt của cách điện trước và sau lão hóa.

6. Độ giãn dài của cách điện trước và sau lão hóa.

7. Thử lão hóa cho mẫu cáp hoàn chỉnh.

8. Độ ngấm nước của cách điện.

9. Thử sốc nhiệt cho cách điện.

10. Thử nén ở nhiệt độ cao cho cách điện.

11. Thí nghiệm ở nhiệt độ thấp đối với cách điện.

12. Thử va đập.

13. Ruột dẫn:

- Cấp ruột dẫn

- Hình dạng ruột dẫn

- Số sợi/ đường kính sợi dẫn

- Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC

4.4.5.3 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6612:2007, TCVN 5935-1: 2013 TCVN 6610:2014 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiết diện danh định | mm2 |  |  |
|  | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2 |  | 6 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |  |
| 7 | Hình dạng lõi |  | Tròn |  |
| 8 | Số sợi/ đường kính sợi | No /mm |  |  |
|  | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2 |  | Số sợi: 1 Đường kính sợi (d): 2,7<d<2,9 |  |
| 9 | Đường kính lõi | mm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 11 | Chiều dày danh định lớp cách điện | mm |  |  |
|  | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2 |  | 1,0 |  |
| 12 | Dòng điện liên tục cho phép | A | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz-5 phút | kVrms | 3,5 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều ở 20oC | /km |  |  |
|  | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2 |  | ≤ 3,08 |  |
| 15 | Suất kéo đứt nhỏ nhất | N/mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 6,0 mm2 |  | ≥200 |  |
| 16 | Khối lượng | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

4.4.6 Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV

4.4.6.1 Yêu cầu chung:

a. Cách điện đỡ là loại Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

4.4.6.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn chế tạo:

Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

4.4.6.3 Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử được được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

+ Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

+ Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

+ Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

+ Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

+ Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

4.4.6.4 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sứ đứng Pinpost kèm ty 24kV |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, màu trắng sứ hoặc trắng xám, cấu trúc theo kiểu Pin Post. |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

4.4.7 Kẹp cáp thép dây TK 35-50:

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Khẳng định rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khẳng định rõ |  |
| 4 | Loại |  |  |  |
| + | Kẹp cáp thép |  | - Kẹp nối rẽ kiểu 2 rãnh song song. - Công nghệ sản xuất: thân kẹp được ben nén áp lực cao. - Được chế tạo bằng thép mạ kẽm được xiết chặt bằng boulon mạ nhúng nóng, bên trong rãnh được tạo các đường răng ôm cáp. - Các lỗ bắt boulon trên thân kẹp dạng oval nhằm điều chỉnh thân kẹp phù hợp. |  |
| 5 | Phạm vi sử dụng (mm2) |  |  |  |
| + | Dây thép TK 35 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Số bu lông trên 1 kẹp |  | 3 |  |
| 7 | Ký hiệu trên bề mặt kẹp |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu kẹp nối rẽ, cỡ dây sử dụng |  |

4.4.8 Khóa néo, khóa đỡ dây TK35-50

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5804 hoặc tương đương |  |
| 4 | Vật liệu được chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 5 | Độ dày lớp mạ: |  | > 80µm |  |
| 6 | Hình minh họa khóa néo dây TK35 |  |  |  |
| 7 | Hình minh họa khóa đỡ dây TK35 |  |  |  |

4.4.9. Dây đai thép + Khóa đai

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã hiệu (thành phẩm) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép hoặc Inox |  |
|  | Kích thước | mm | Dây đai, khoá đai 20x0,7mm |  |
|  |  |  | Khoá đai 10x0,5 |  |
|  | Dây đai, khóa đai sử dụng treo thùng công tơ, biển báo, phụ kiện hạ thế và một số mục đích sử dụng khác. |  | Đáp ứng |  |

4.4.10 Cấu kiện kim loại mạ kẽm (chụp đầu cột, xà, tiếp địa,…)

4.4.10.1  Mạ kẽm:

- Toàn bộ xà, cột thép, bu lông, đai ốc, vòng đệm và cấu kiện kim loại phải được mạ kẽm nhúng nóng đúng theo tiêu chuẩn quy định.

- Kẽm dùng để mạ phải là loại có độ tinh khiết 98,5% trở lên.

- Các chi tiết tráng kẽm phải đồng đều, sạch, mịn và càng không có tinh thể kẽm càng tốt. Quá trình mạ được áp dụng theo quy trình nhúng nóng và có chiều dày lớp mạ ≥ 80μm; Bu lông, đai ốc, vòng đệm ≥ 55μm.

4.4.10.2 Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXD 10307-2014: Kết cấu thép - Gia công, lắp ghép và nghiệm thu

- TCVN 5408:2007: Mạ kẽm nhúng nóng.

- ISO 630-1:2011 profiles steel quality: Cấu trúc thép - Part 1: Plates, wide flats, bars, ections and

- ISO 630-2:2000: Cấu trúc thép - Part 2: Technical delivery equyrements for
hot - finished hollow sections

- JIS G3101 structure: Japanese Industrial Standard - Rolled steel for general

- Và các tiêu chuẩn tương đương khác.

4.4.10.3 Hình dáng, kích thước:

- Nhà phầu phải cung cấp cấu kiện kim loại và bu lông có hình dáng và kích thước như bản vẽ thiết kế kèm theo E-HSMT

4.4.10.4 Bu lông:

- Bu lông, đai ốc chế tạo theo TCVN 1916-1995.

- Vòng đệm phẳng theo TCVN 2061-77, vòng đệm vênh theo TCVN 0130-77.

- Quy cách, kích thước chế tạo bu lông và số lượng bu lông, đai ốc, vòng đệm phẳng, vòng đệm vênh theo các bản vẽ thiết kế kèm theo.

4.4.10.5. Gia công chế tạo:

- Gia công chế tạo theo TCVN 1765-75, 1967-1975: Tiêu chuẩn về thép cacbon và thép đàn hồi

- Quy định kích thước khoan lỗ bắt bu lông:

+ Bu lông M16 khoan lỗ Ø17,5

+ Bu lông M20 khoan lỗ Ø21,5

+ Bu lông M24 khoan lỗ Ø25,5

+ Bu lông M27 khoan lỗ Ø28,5

+ Bu lông M30 khoan lỗ Ø31,5

- Các lỗ bắt phụ kiện như trong bản vẽ thiết kế kèm theo.

- Các mép cắt, lỗ khoan sau khi gia công phải làm sạch bavia.

4.4.10.6 Công tác hàn:

- Hàn điện dùng que hàn E42, E431 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương.

- Kiểm tra chấp nhận thợ hàn - hàn nóng chảy thép theo TCVN 6700-1:2000 (hoặc ISO 9606-1:1994).

- Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại theo phương pháp hồ quang điện theo TCVN 6700-2,3:2001 (hoặc ISO 9956-2,3:1995).

- Kiểm tra mối hàn theo 20TCN 170-89.

- Mối hàn: đảm bảo ngấu, bền đẹp và đúng chiều cao. Chi tiết sau khi hàn không cong vênh, biến dạng hình dáng. Mối hàn sau khi hàn phải được làm sạch xỉ hàn, không bị rỗ, ngậm xỉ.

- Các loại thép được sử dụng để chế tạo phải mới 100% và đảm bảo các yêu cầu về chủng loại, cường độ chịu lực theo hồ sơ thiết kế chế tạo. Các thanh thép phải liền thanh không được nối ngoại trừ những điểm nối thể hiện trên bản vẽ thiết kế.

4.4.10.7. Kiểm định và thí nghiệm:

a. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 2737-2023: Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động

- TCVN 5575-2012: Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu thép

- TCXD 10307-2014: Tiêu chuẩn về kết cấu thép - gia công, lắp ráp và nghiệm thu

- TCVN 1765-75, 1967-1975: Tiêu chuẩn về thép cacbon và thép đàn hồi

- TCVN 1656-1993: Tiêu chuẩn về thép góc cạnh đều cán nóng - cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 197-1:2014 kéo: Tiêu chuẩn về vật liệu kim loại và phương pháp thử

- TCVN 198:2009 uốn: Tiêu chuẩn về vật liệu kim loại và phương pháp thử

- TCVN 5709-2009: Tiêu chuẩn về thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng và yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 6735:2000 và TCVN 7472:2005: Tiêu chuẩn về kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn

- TCVN 1916-1995: Tiêu chuẩn về thí nghiệm thử kéo bu lông

- 5408:2007: Mạ kẽm nhúng nóng.

- TCVN 5575-2012: Tiêu chuẩn về kết cấu thép.

- TCVN 198-2008: Tiêu chuẩn về vật liệu kim loại và phương pháp thử uốn.

b. Các yêu cầu về thí nghiệm:

Lấy mẫu và thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 1656-1993, TCVN 5709-2009, TCVN 5408-2007 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

(a)	Giới hạn bền đứt

(b)	Giới hạn chảy

(d)	Độ giản tương đối khi đứt

(c)	Thử uốn 180o

(d)  Độ dày của lớp mạ ≥80µm

4.4.10.8 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông số chung |  |  |  |
| 1 | Cấu kiện kim loại thành phẩn |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 2 | Thép các loại để chế tạo (Xà, chụp đầu cột, tiếp địa ...): |  | Thép XCT3 (mới nguyên chưa qua sử dụng, bề mặt bằng phẳng, không lồi lõm, không rỉ thành từng lớp và không bị rỗ) |  |
|  | - Giới hạn chảy tối thiểu | N/mm2 | 245 |  |
|  | - Giới hạn bền tối thiểu | N/mm2 | 400 |  |
| 3 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất: |  |  |  |
|  | - Thép U |  | Nêu rõ |  |
|  | - Thép L đều cạnh |  | Nêu rõ |  |
|  | - Thép tròn trơn |  | Nêu rõ |  |
|  | - Thép dẹt |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Bu lông + đai ốc + vòng đệm |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | - Cường độ chịu cắt tính toán: |  |  |  |
|  | + Bu lông có đường kính Ø <16mm | N/mm2 | 150 |  |
|  | + Bu lông có đường kính Ø ≥16mm | N/mm2 | 190 |  |
|  | - Cường độ chịu kéo tính toán: |  |  |  |
|  | + Bu lông có đường kính Ø <16mm | N/mm2 | 170 |  |
|  | + Bu lông có đường kính Ø ≥16mm | N/mm2 | 210 |  |
| 5 | Chiều dày tối thiểu lớp mạ (mạ kẽm nhúng nóng): |  |  |  |
|  | - Đối với sắt thép dày < 6mm | µm | ≥ 70 |  |
|  | - Đối với sắt thép dày ≥ 6mm | µm | ≥ 80 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
| 6 | Mối hàn: đảm bảo ngấu, bền đẹp và đúng chiều cao. Chi tiết sau khi hàn không cong vênh, biến dạng hình dáng. Mối hàn sau khi hàn phải được làm sạch xỉ hàn, không bị rỗ, ngậm xỉ. | mm | ≥ 6 |  |
| 7 | Đóng gói |  | Riêng cho từng loại |  |
| 8 | Các phụ kiện đi kèm bao gồm: bu lông, đai ốc, vòng đệm |  | Phải đầy đủ theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế |  |
| 9 | Tất cả các chi tiết của cột phải được đánh dấu chìm tại xưởng theo yêu cầu thiết kế để thuận tiện trong việc sử dụng, lắp ráp |  | Đánh dấu đúng, đầy đủ theo số hiệu của bản vẽ - năm sản xuất |  |

4.4.11 Xi măng

Xi măng sử dụng sẽ là loại xi măng Portland thông dụng theo 
TCVN 6260:2020.

Xi măng phải được cung cấp từ nhà sản xuất có uy tín và có giấy chứng nhận hợp
chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu
kiểm tra cường độ xi măng và phải được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn nêu trên. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng

Thông số chi tiết

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ### Xi măng PCB 30, PCB40 |  |  |  |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6260:2020 |  |
| 6 | Cường độ nén, mặt phẳng, không nhỏ hơn (28 ngày ± 8 h) - PCB 30 - PCB 40 |  | >=30 >=40 |  |
| 7 | Tài liệu nộp kèm |  |  |  |
|  | - Biên bản thí nghiệm điển hình |  |  |  |
|  | - Catalogue |  |  |  |

### 4.4.12 Cát xây dựng

| STT | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn gốc/xuất xứ | Khẳng định rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn thử nghiệm | TCVN7570:2006 |  |

### 4.4.13 Đá dăm

| STT | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn gốc/xuất xứ | Khẳng định rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn thử nghiệm | TCVN7570:2006 |  |
| 3 | Kích thước | 1x2 2x4 4x6 | (*) |

4.4.14 Thép xây dựng:

Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với
TCVN1651-1:2018; TCVN1651-2:2018. Tất cả các loại thép phải được thí
nghiệm kiểm tra theo TCVN197:2002 “Vật liệu kim loại- Thủ kéo ở nhiệt độ
thường” và TCVN198:2008 “Vật liệu kim loại- Thử uốn”.

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ### Thép xây dựng |  |  |  |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 4 | Chủng loại - D< 10 mm - D>= 10 mm |  | CB240 CB300 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN1651-1:2018; TCVN1651-2: 2018 TCVN197:2002 TCVN198:2008 |  |

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

5.1. Chuẩn bị vật tư thiết bị.

5.2. Công tác vận chuyển.

5.3. Công tác làm móng.

5.5. Công tác dựng cột.

5.5. Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa.

5.6. Công tác lắp xà.

5.7. Công tác lắp đặt cách điện, phụ kiện.

5.8. Công tác rải căng dây lấy độ võng.

5.9. Thí nghiệm, hiệu chỉnh.

5.10. Công tác thu hồi dây dẫn, phụ kiện và vật tư thiết bị đường dây và TBA.

5.11. Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

5.12. Nghiệm thu, vận hành chạy thử và bàn giao dự án.

5.13. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký dự án, các biên bản xử lý tồn tại ...

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố. Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao dự án sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Yêu cầu nhà thầu nêu rõ các biện pháp phòng chống cháy nổ đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Công tác dọn dẹp, bố trí công trường do Nhà thầu chịu phí tổn. Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng. Nhà thầu phải có trách nhiệm thu gom, vận chuyển và tiêu huỷ gạch, vữa, rác rưởi dưới dạng phát sinh do các công việc tiến hành theo hợp đồng của Nhà thầu.

Nhà thầu phải trình bày phương án đảm bảo vệ sinh cho các phương tiện vận tải ra vào công trường và có trách nhiệm phải thực hiện bất kỳ lúc nào việc dọn dẹp của bất kể loại công việc gì khi cần thiết mà không gây phát sinh thêm việc thanh toán cho các công việc bổ sung.

8. Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho nhân viên của mình và tất cả các công nhân tham gia công trường phải được học tập về an toàn lao động, cam kết thực hiện và bảo hộ lao động và thiết bị đầy đủ.

Nhà thầu phải có trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường và có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc giao thông được thuận tiện, an toàn nhất có thể tại công trường.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể, các hạng mục và phương án cắt điện thi công:

Trên cơ sở nội dung của các biện pháp thi công được chỉ dẫn dưới đây, yêu cầu nhà thầu phải lập và nêu rõ biện pháp thi công chi tiết của đơn vị mình đảm bảo đầy đủ và hợp lý, đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

9.1. Công tác chuẩn bị thi công:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường và đề xuất phương án tổ chức thi công cho từng hạng mục dự án theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

9.2. Công tác định vị đường dây:

Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cột mốc trung gian. Cọc phải bố trí sao cho không trở ngại giao thông và phải được bảo vệ tránh hư hại, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu trong quá trình phóng tuyến, chia cột trung gian Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

9.3. Công tác vận chuyển:

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

Dây dẫn và cáp phải được vận chuyển ở tư áp lăn (tư áp thẳng đứng)

Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

9.4. Công tác làm móng:

* Định vị dự án

Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v. Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục dự án, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

Phải sử dụng máy trắc địa để định vị dự án và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc dự án trong quá trình thi công.

* Công tác đào đất

Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất dự án nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng dự án.

Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các dự án lân cận, làm trở ngại thi công .

Khi đào hố móng dự án cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Khi đào hố móng dự án phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất dự án và tính chất của dự án nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng dự án (đổ bê-tông, xây).

Khi đào hố móng dự án phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những dự án lân cận (nếu có).

Trường hợp móng dự án nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu dự án thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

* Công tác đắp đất

Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.

Nền dự án và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

9.5. Công tác bê tông:

* Công tác ván khuôn:

- Kết cấu và gia công ván khuôn.

Kết cấu ván khuôn và giằng chống phải dựa trên cơ sở kết cấu ván khuôn qui định, đồng thời thoả mãn các yêu cầu sau:

Khi chịu lực phải đảm bảo độ ổn định, độ vững chắc và mức độ biến dạng phải trong phạm vi cho phép.

Bảo đảm đúng hình dạng, kích thước theo bản vẽ thiết kế.

Mặt tiếp xúc giữa các cạnh ván khuôn và nền khối bê tông đổ trước cũng như khe hở giữa các tấm ván khuôn phải thật kín, tránh hiện tượng mất nước khi đổ bê tông.

- Đà giáo, cầu công tác phải dựa trên nền vững chắc, không bị trượt. Nếu cột chống trên đất nền mềm phải có gỗ lót đệm dưới chân cột. Diện tích mặt cắt cột chống hay gỗ lót đệm phải đủ rộng để khi đổ bê tông hoặc vận chuyển kết cấu chống đỡ không bị lún quá trị số cho phép. Để dễ điều chỉnh và tháo dỡ, dưới chân cột (hoặc trên đầu cột) nên có hộp cát hoặc nêm. Góc nghiêng của miếng nêm không quá 250. Áp lực ở mặt tiếp xúc của các nêm không nên quá 25daN/cm2.

- Lúc dựng lắp ván khuôn phải chừa lỗ đặt trước những bộ phận cần chôn sẵn trong bê tông như bulông, móc sắt … dùng để thi công các phần sau, hay đường ống và các vật chôn sẵn khác theo yêu cầu của thiết kế. Lỗ khoan để đặt bulông nên có đường kính bằng 0.9 đường kính của bulông.

- Khi dựng nắp ván khuôn ở các bộ phận kết cấu vừa nhỏ, hẹp mà lại cao như cột phải chừa ô cửa sổ để đổ đầm bê tông. Cửa sổ hay mặt ghép dầm cố gắng bố trí ở phía mặt kết cấu dự án sau này không bị lộ ra ngoài.

- Khi đã dựng lắp ván khuôn giằng chống xong, Cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu phải kiểm tra và nghiệm thu theo các điểm sau:

Độ chính xác của ván khuôn so với thiết kế.

Độ chính xác của các bộ phận đặt sẵn .

Độ kín, khít giữa các tấm ván khuôn và giữa ván khuôn với mặt nền hoặc với mặt khối bê tông đổ trước.

Sự vững chắc của ván khuôn và giằng chống, chú ý các chỗ nối, chỗ tựa.

- Kiểm tra độ chính xác của ván khuôn ở những bộ phận chủ yếu phải tiến hành bằng những dụng cụ khác như: dây, thước đo chiều dài, nivô … Cán bộ kiểm tra phải có phương tiện cần thiết để kết luận được độ chính xác của ván khuôn theo hình dáng, kích thước và vị trí.

- Sai lệch cho phép về kích thước vị trí của ván khuôn và giằng chống đã dựng xong không được vượt quá trị số qui định dưới đây.

| STT | Tên sai lệch | Trị số cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1 | Độ gồ ghề cục bộ của mặt ván khuôn để đổ bê tông dùng thước thẳng 2m ép sát vào ván để kiểm tra được phép lồi lõm. - Phần mặt bê tông lộ ra ngoài. - Phần mặt bê tông không lộ ra ngoài thì không cần nhẵn. | +-3 +-5 |
| 2 | Chiều cao của dầm không được nhỏ hơn so với kích thước thiết kế, có thể lớn hơn so với kích thước thiết kế trong phạm vi. | +5 |

- Trong quá trình đổ bê tông phải thường xuyên kiểm tra hình dạng, kích thước và vị trí của ván khuôn, nếu bị biến dạng do chuyển dịch phải có biện pháp xử lí kịp thời.

* Tháo dỡ ván khuôn

- Tháo dỡ ván khuôn chỉ được tiến hành sau khi bê tông đạt được cường độ cần thiết tương ứng với các chỉ dẫn dưới đây:

- Đối với ván khuôn thành thẳng đứng không chịu lực do trọng lượng của kết cấu như ở tường dày, trụ lớn … chỉ được phép tháo dỡ khi bê tông đạt được cường độ đạt 25daN/cm2 đảm bảo giữ được bề mặt và các góc cạnh không bị sứt mẻ hoặc sạt lở.

- Đối với ván khuôn chịu tải trọng (trọng lượng cốt thép và trọng lượng hỗn hợp bê tông mới đổ) thì thời gian tháo dỡ ván khuôn phải dựa vào kết quả thí nghiệm cường độ bê tông. Trong trường hợp không có kết quả thí nghiệm thì có thể tham khảo thời gian tối thiểu qui định dưới đây:

| Tên gọi kết cấu dự án | Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo ván khuôn, %R28 | Thời gian bê tông đạt cường độ tháo ván khuôn ở các mùa và vùng khí hậu – bảo dưỡng bê tông theo TCVN 5592-1991, ngày |
| --- | --- | --- |
| Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2m trở xuống | 50% | 7 |
| Bản, dầm vòm có khẩu độ từ 2m – 8m | 70% | 10 |

- Đối với loại ván khuôn chịu tải trọng, phải tháo ván khuôn thành thẳng đứng trước để xem xét chất lượng bê tông, nếu chất lượng bê tông quá xấu, nứt rỗ nhiều, không thể có biện pháp xử lý để sử dụng được thì phải phá bỏ.

- Những kết cấu sau khi tháo dỡ ván khuôn phải đợi đến khi bê tông đạt cường độ thiết kế mới cho phép chịu toàn bộ tải trọng thiết kế.

* Thi công bê tông (Tuân thủ theo TCVN 4453-95):

- Thành phần bê tông:

Các Nhà thầu phải căn cứ vào các quy định trình bày trong bản vẽ thi công để chọn thành phần vật liệu sử dụng cho hỗn hợp bê tông của các kết cấu thi công. Đối với bê tông có số hiệu bê tông lớn hơn M100 thì tỷ lệ phối hợp giữa các vật liệu sử dụng phải được Nhà thầu xác định thông qua thí nghiệm cấp phối nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất của hỗn hợp bê tông.

Tỷ lệ giữa nước và xi măng trong hỗn hợp bê tông phải dựa vào yêu cầu cường độ bê tông, yêu cầu chống thấm và các yếu tố quy định trong bản vẽ thi công và phải được xác định thông qua thí nghiệm.

Độ dẻo của hỗn hợp bê tông (độ sụt hình nón) phải được Nhà thầu xác định sao cho phù hợp với điều kiện chế tạo hỗn hợp bê tông, phương tiện vận chuyển, thiết bị đầm, mức độ bố trí cốt thép trong kết cấu, kích thước kết cấu, tính chất dự án, điều kiện khí hậu . v.v.

- Đổ bê tông:

Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra và lập các biên bản:

+ Công tác chuẩn bị cốt thép, đặt cốt thép các bộ phận chôn ngầm, v..v…

+ Độ chính xác của công tác dựng lắp ván khuôn, cốt thép, tầm ốp, đà giáo, giằng chống và độ vững chắc của giằng néo chống đỡ khi chịu tải trọng động do việc đổ bê tông gây ra.

+ Ván khuôn, cốt thép và các chi tiết đặt sẵn phải làm sạch rác, bùn, bụi, cạo gỉ, trước khi đổ hỗn hợp bê tông. Bề mặt ván khuôn gỗ trước khi đổ hỗn hợp bê tông phải tưới ẩm và bịt kín các kẽ hở. Bề mặt ván khuôn bằng gỗ dán hoặc bằng kim loại phải quét dầu nhờn; bề mặt ván khuôn bằng bê tông cốt thép, xi măng lưới ép phải đánh sờm và tưới ướt.

Đổ bê tông phải tiến hành đúng các qui tắc dưới đây:

+ Trong quá trình đổ bê tông phải tiến hành theo dõi liên tục hiện trạng của ván khuôn, đà giáo giằng chống, cột chống đỡ và vị trí cốt thép.

+ Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông theo chiều cao của ván khuôn phải quy định phù hợp với sự tính toán cường độ và độ cứng của ván khuôn chịu áp lực ngang do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra.

+ Bê tông được kiểm tra thường xuyên về độ sụt, các mẻ được lấy mẫu thí nghiệm theo quy phạm.

+ Bê tông được đầm bằng máy.

+ Việc bố trí các điểm dừng theo quy trình, thời gian dừng giữa hai lớp khoảng 20  24 giờ. Vị trí mạch dừng để tại những nơi có lực cắt nhỏ, những nơi tiết diện thay đổi, ranh giới giữa kết cấu nằm ngang và thẳng đứng.

Phải có máy đầm dùi khi đổ bê tông và ít nhất phải có 2 máy dự phòng.

+ Đổ bê tông trong những ngày nắng phải che bớt ánh nắng mặt trời.

+ Khi trời mưa, các đoạn đang đổ bê tông phải được che kín không được để nước mưa rơi vào, trường hợp thời gian ngừng đổ bê tông vượt quá thời gian quy định phải đợi đến khi bê tông đạt 25daN/cm2 mới được đổ bê tông, trước khi đổ bê tông phải xử lí bề mặt khe thi công theo đúng các chỉ dẫn đã nêu trên.

+ Ở những chỗ là vị trí của cốt thép và ván khuôn hẹp không thể sử dụng được máy đầm dùi thì phải tiến hành đầm tay, với dụng cụ cầm tay thích hợp.

+ Trong quá trình đổ và khi đổ bê tông xong cần phải có biện pháp ngăn ngừa hỗn hợp bê tông dính chặt với các bu lông, các bộ phận khác của ván khuôn và các vật chôn sẵn ở những chỗ chưa đổ bê tông tới.

+ Khi phát hiện thấy ván khuôn, đà giáo chống, cột chống đỡ và cốt thép bị biến dạng hoặc thay đổi vị trí phải ngừng việc đổ bê tông, đưa bộ phận ván khuôn, đà giáo, giằng chống, cột chống đỡ, cốt thép trở về vị trí cũ và gia cố đến mức cần thiết, đồng thời cần phải xét các ảnh hưởng của biến dạng đến chất lượng của kết cấu đang được tiến hành đổ bê tông và có khả năng giữ lại hay phá bỏ phần bê tông đã đổ.

- Đầm bê tông bằng tay chỉ áp dụng trong những trường hợp không có máy đầm hoặc áp dụng ở những dự án nhỏ cũng như ở những vị trí khó dùng đầm máy đã nói ở trên phải tuân theo các qui định dưới đây.

+ Đối với khoảng đổ có diện tích rộng, độ sụt của hỗn hợp bê tông dưới 6cm có thể dùng đầm gang nặng từ 8-10kg. Khi đầm phải nâng cao 10-15cm, đầm liên tục và đều.

+ Đối với khoảng đổ có diện tích hẹp, độ sụt của bê tông từ 6cm trở lên hay ở những chỗ bố trí cốt thép dày phải dùng thanh sắt hoặc xà beng thọc đều và khi đổ đến lớp trong cùng, dùng bàn bằng gỗ nặng 1kg vỗ mặt cho đều.

- Đổ hỗn hợp bê tông đến đâu phải san bằng và đầm ngay đến đấy, không được đổ thành đống cao, để tránh hiện tượng các hạt to của vật liệu rơi dồn xuống chân đống. Trong khi đổ và đầm, nếu thấy cốt liệu to tập trung thành một chỗ thì phải cào ra trộn lại cho đều không được dùng vữa lấp phủ lên trên rồi đầm. Không được dùng đầm để san hỗn hợp bê tông chưa được đầm chặt.

- Phải phân chia phạm vi đầm và giao cho tổ phân công phụ trách để tránh hiện tượng đầm sót, đầm lại. Chỉ được bàn giao ca khi đã đầm xong hỗn hợp bê tông đã đổ xuống khoảng đổ.

* Bảo dưỡng bê tông và xử lí khuyết tật của bê tông:

- Nhà thầu phải tiến hành công tác bảo dưỡng bê tông ngay sau khi bê tông vừa đổ xong. Các biện pháp bảo dưỡng, trình tự và thời gian bảo dưỡng, công tác kiểm tra, trình tự và thời hạn tháo, dỡ ván khuôn v. v… của Nhà thầu phải được kỹ sư giám sát xem xét và chấp thuận trước khi thực hiện.

- Trong bất kỳ trường hợp nào, việc bảo dưỡng bê tông cũng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Giữ chế độ nhiệt, ẩm cần thiết cho sự tăng dần cường độ bê tông theo tốc độ đã qui định.

+ Ngăn ngừa các biến dạng do nhiệt độ và co ngót dẫn đến sự hình thành các khe nứt.

+ Tránh các chấn động hay va chạm và các ảnh hưởng khác làm giảm chất lượng bê tông.

- Biện pháp bảo dưỡng kết cấu bê tông phụ thuộc vào tính chất và bề mặt của kết cấu tuy nhiên trong bất kỳ trường hợp nào Nhà thầu cũng phải tiến hành tưới nước cho các kết cấu bê tông. Nước được sử dụng phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật tại mục III – Vật liệu xây dựng. Số lần tưới nước bảo dưỡng mỗi ngày phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nhưng khhông được ít hơn 3 lần.

- Thời gian bảo dưỡng kết cấu bê tông, phải được xác định bằng thí nghiệm để phù hợp với từng loại kết cấu, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và nắng, gió thực tế tại công trường vào thời gian bảo dưỡng tuy nhiên không được ít hơn 7 ngày.

- Trong quá trình bảo dưỡng kết cấu bê tông, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết để tránh không va chạm đến đà giáo và ván khuôn hoặc di chuyển thiết bị trên kết cấu bê tông.

- Trình tự và thời hạn tháo, dỡ ván khuôn phải tuân theo đúng các quy định trình bày ở ván khuôn, đà giáo và sàn công tác.

- Sau khi tháo, dỡ ván khuôn, Nhà thầu phải thực hiện ngay lập tức các biện pháp xử lý khắc phục các hư hỏng, khuyết tật trên bề mặt và bên trong các kết cấu bê tông. Trong trường hợp cần thiết, khi cán bộ giám sát yêu cầu, Nhà thầu phải đục bỏ phần bê tông xấu và thi công lại. Tất cả các sự khắc phục trên phải do kỹ sư giám sát chỉ đạo. nhà thầu không được phép tự xử lý khi chưa có quyết định của kỹ sư giám sát.

* Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu bê tông:

Nhà thầu phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng bê tông trong quá trình thi công. Việc kiểm tra phải quan tâm đầy đủ đến tất cả các vấn đề sau đây:

Việc chuẩn bị và xử lý nền, móng của các bộ phận dự án bê tông.

Chất lượng vật liệu sử dụng và thành phần hỗn hợp của bê tông, chất lượng ván khuôn và cốt thép, việc lắp dựng ván khuôn, giàn giáo chống đỡ và cầu công tác, việc lắp đặt cốt thép và các bộ phận chôn trước trong bê tông.

Sự làm việc của các thiết bị, dụng cụ cân, đong vật liệu, trộn bê tông, phương tiện vận chuyển và đổ vào khoảng đổ.

Việc bảo dưỡng kết cấu bê tông và thời gian tháo dỡ ván khuôn.

Thí nghiệm xác định cường độ bê tông và các chỉ tiêu cơ lý khác được yêu cầu.

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ bê tông bằng các thí nghiệm kiểm tra cường độ (nén, kéo….) tại phòng thí nghiệm các mẫu bê tông, tuy nhiên trong các trường hợp cần thiết Cán bộ giám sát có thể kiểm tra cường độ ngay tại công trường bằng các thiết bị thích hợp.

Nhà thầu phải tiến hành lấy mẫu thí nghiệm theo đúng các tiêu chuẩn quy định hiện hành (mỗi nhóm mẫu thí nghiệm gồm 3 mẫu, lấy cùng 1 lúc, ở cùng một vị trí, bảo dưỡng trong các điều kiện tương tự điều kiện thực tế).

Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm xác định cường độ bê tông tại các cơ quan thí nghiệm, bảo đảm chất lượng có năng lực được cán bộ Dự án phê chuẩn. Phương pháp tính toán cường độ bê tông trung bình của kết cấu dự án do các cơ quan nói trên quyết định.

Cường độ bê tông chỉ được chấp nhận là đã theo đúng các quy định trong bản vẽ thi công khi kết qủa thí nghiệm lấy mẫu cho thấy không có nhóm mẫu nào trong các nhóm đã kiểm tra có cường độ trung bình dưới mức 85% cường độ quy định.

Trong trường hợp kết quả thí nghiệm xác định bê tông không thoả mãn các yêu cầu đã quy định thì Cán bộ quản lý Dự án sẽ quyết định khả năng sử dụng và biện pháp xử lý kết cấu đã thi công. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến quyết định của Cán bộ quản lý Dự án và phải gánh chịu mọi chi phí phát sinh do việc thực hiện các công việc đó.

Nhà thầu phải tiến hành ghi chép và lập hồ sơ lưu trữ các kết quả kiểm tra chất lượng công tác bê tông (biên bản, nhật ký thi công, lý lịch khối đổ, kết quả thí nghiệm, v..v) tại công trường để Cán bộ giám sát tiện theo dõi.

Tuỳ thuộc vào tính chất của kết cấu và dự án bê tông mà Cán bộ giám sát quyết định hình thức và nội dung nghiệm thu, Quy định các kết cấu dưới đây phải được nghiệm thu trung gian trước khi nghiệm thu công việc.

- Các kết cấu và bộ phận dự án có lắp đặt ván khuôn, cốt thép trước khi bắt đầu đổ hỗn hợp bê tông.

- Các phần của kết cấu bị lấp kín sau khi hoàn thành và các bộ phận chôn trước trong kết cấu bê tông.

9.6. Công tác dựng cột:

Nhà thầu phải nêu rõ phương pháp dựng cột trong HSDT.

Cột sắt trước khi lắp dựng phải được nghiệm thu lắp ráp tại xưởng hoặc tại kho công trường của nhà thầu. Việc lắp dựng cột BTLT, cột sắt phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

Cột được bố trí trên mặt cắt dọc theo đúng qui phạm. Vị trí chôn cột tránh xa các mép mương, suối để không bị sạt lở phần móng do hiện tượng xói mòn theo thời gian. Khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất phải đảm bảo qui phạm hiện hành.

Tại các vị trí giao chéo đường giao thông. vị trí chôn cột đảm bảo không vi phạm lộ giới giao thông, khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất phải đảm bảo qui phạm hiện hành.

9.7. Công tác gia công, mạ kẽm và lắp đặt hệ thống tiếp địa:

Toàn bộ hệ thống tiếp địa phải được gia công, mạ kẽm nhúng nóng theo quy định của thiết kế. Tiếp địa phải được nghiệm thu trước khi nhà thầu triển khai lắp đặt.

Độ chôn sâu của cọc tiếp địa, dây nối tiếp địa và khoảng cách giữa các cọc phải tuân thủ đúng bản vẽ thiết kế. Liên kết giữa cọc và dây nối phải được thực hiện theo phương pháp hàn với chiều cao đường hàn là 6mm, mối hàn phải được sơn chống gỉ.

Sau khi đã thực hiện xong công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa, nhà thầu có trách nhiệm đo lấy số liệu điện trở tiếp địa cho từng vị trí cột và các trạm biến áp, thông báo ngay cho bên A và đơn vị thiết kế biết để xem xét và có biện pháp xử lý trong trường hợp điện trở tiếp đất chưa đạt yêu cầu của quy phạm hiện hành.

9.8. Công tác lắp đặt cách điện phụ kiện:

Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp phụ kiện hư hỏng kém chất lượng. Khi lắp đặt các phụ kiện, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

9.9. Công tác rải căng dây lấy độ võng:

Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

Sau khi căng dây lấy độ võng, nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký dự án. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

9.10. Phương án cắt điện thi công, phương án thi công các hạng mục có giao chéo cần cắt điện: Trên cơ sở các vị trí, hạng mục tại mục I, phần 2 chương V của HSMT, nhà thầu phải trình bày phương án cắt điện để thi công các hạng mục giao chéo đảm bảo an toàn và thời gian cắt điện là tối ưu nhất.

9.11. Thí nghiệm, hiệu chỉnh:

Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.

Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có: Thí nghiệm phần xây dựng và phần điện.

9.12. Nghiệm thu đóng điện:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

- Hồ sơ nghiệm thu phải được gửi cho Chủ đầu tư tối thiểu 07 ngày trước ngày dự kiến nghiệm thu đóng điện.

9.13. Công tác thu hồi lưới điện cũ:

- Trước khi thu hồi, yêu cầu các đơn vị lập phương án thu hồi gửi về Công ty để thành lập Hội đồng kiểm kê, bàn giao tại hiện trường cho các đơn vị.

Các Điện lực trực thuộc phối hợp kiểm tra, giám sát việc thu hồi VTTB lưới điện sau cải tạo, nâng cấp theo phương án được duyệt.

- Yêu cầu các đơn vị thi công không để xảy ra tình trạng VTTB thu hồi suy giảm về mặt chất lượng và khả năng sử dụng lại do công tác thi công gây ra. Đơn vị nào để xảy ra tình trạng VTTB thu hồi hư hỏng do lỗi của đơn vị mình thì phải chịu kinh phí đền bù bằng giá VTTB mua mới trên thị trường cùng thời điểm.

Toàn bộ dây dẫn khi thu hồi phải được quấn vào ru lô có gắn Etiket ghi rõ chủng loại, chiều dài của dây dẫn.

- Ngay sau khi hoàn thành công tác thu hồi, yêu cầu các đơn vị phải tiến hành vận chuyển và nhập về kho của bên A, kể cả các VTTB chưa được thí nghiệm (nếu có).

Sau 03 ngày nhập kho bên A, Công ty sẽ thông báo thời gian thí nghiệm cho các đơn vị để cùng phối hợp thực hiện làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại, xác nhận giá trị khối lượng VTTB thu hồi phục vụ cho công tác quyết toán dự án.

9.14. Công tác lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ quyết toán A-B:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, nhật ký thi công theo quy định.

- Hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu phải được gửi cho Chủ đầu tư tối thiểu 07 ngày trước ngày dự kiến nghiệm thu đóng điện.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán A-B và trình cho Chủ đầu tư.

- Thời gian trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự án được nghiệm thu đóng điện.

9.15. Công tác bảo hành dự án:

- Thời hạn bảo hành: 12 tháng.

- Nhà thầu nêu rõ các biện pháp thực hiện bảo hành dự án theo quy định.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát và biện pháp bảo đảm chất lượng của nhà thầu;

- Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào dự án phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm trước khi sử dụng vào dự án.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật và giám sát của Kỹ sư giám sát.

- Trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng. Tất cả công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải được ghi chép vào sổ nhật kí dự án. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu … Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, cán bộ quản lí dự án, Chủ đầu tư và bất kì người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất cứ thời gian nào.

- Kỹ sư giám sát kỹ thuật A hoặc cán bộ quản lý dự án có quyền yêu cầu Nhà thầu bằng kinh phí của mình xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật qui định.

11. Yêu cầu về triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử:

- Nhà thầu thi công đăng ký chữ ký số của cá nhân có trách nhiệm ghi và ký NKTCĐT, BBNTĐT với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được pháp luật công nhận;

- Thực hiện ghi Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm IMIS2.0 trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng dự án (Chi tiết cụ thể theo Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam) (đính kèm), văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 V/v phổ biến Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên IMIS, Văn bản 2511/EVNCPC-ĐT+VTCNTT của Tổng công ty Điện lực miền Trung ngày 12 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai ký số nhật ký điện tử và hồ sơ nghiệm thu điện tử.

12. Tuân thủ quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ môi trường

- Nhà thầu phải có cam kết về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình; cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình;

- Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án.

IV. Các bản vẽ: Như hồ sơ BCKTKT được duyệt đính kèm E-HSMT.