CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Gói thầu: 	Thi công xây dựng công việc Sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu MD25 – kho xăng dầu Cù Lao Tào

- Giới thiệu về gói thầu.

- Giới thiệu về gói thầu.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công việc Sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu MD25 – kho xăng dầu Cù Lao Tào;

- Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, kết cấu dạng bể chứa, si lô. Cấp III

- Địa điểm xây dựng: kho xăng dầu Cù Lao Tào, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu;

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;

- Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Miền Đông;

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;

- Các căn cứ pháp lý liên quan:

  - Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-DVN ngày 27/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc giao kế hoạch năm 2025 cho PVOIL Miền Đông;

  - Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TKMĐ ngày 22/04/2025 của Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông về việc phê duyệt dự toán xây dựng công việc Sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu MD25 – kho xăng dầu Cù Lao Tào;

  - Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-TKMĐ ngày 01/07/2025 của Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc Sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu MD25 – kho xăng dầu Cù Lao Tào;

  - Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TKMĐ ngày 04/07/2025 của Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công việc Sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu MD25 – kho xăng dầu Cù Lao Tào;

- Phạm vi công việc của gói thầu.

- Thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, E-HSMT được phê duyệt, hoàn thành bàn giao công trình cho Chủ đầu tư đạt chất lượng, tiến độ của hợp đồng. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, Luật xây dựng, Luật đấu thầu và pháp luật hiện hành của nhà nước có liên quan.

- Khối lượng xây lắp chính của gói thầu: ghi tại Mẫu số 01A - Bảng kê hạng mục công việc.

- Thi công công trình đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong kho xăng dầu đang hoạt động suốt thời gian thi công.

- Thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt bằng thi công, hoàn thành bàn giao công trình cho Chủ đầu tư khi đưa vào sử dụng đúng thời hạn quy định của hợp đồng.

- Mục tiêu đầu tư xây dựng.

- Sơn chống ăn mòn, bảo vệ kết cấu thép đáy bồn đã bị han rỉ, ăn mòn nhằm đảm bảo PCCN, vệ sinh môi trường.

- Thời hạn hoàn thành: 45 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu.

- Yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung được đề cập dưới đây.

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

Theo yêu cầu nêu trong hồ sơ được phê duyệt của Đơn vị tư vấn lập và Bảng chi tiết hạng mục xây lắp ghi tại Phụ lục số 1: Yêu cầu kỹ thuật các công việc xây lắp.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

- Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các qui trình, qui phạm được quy định trong Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của Tư vấn giám sát và Giám sát của Chủ đầu tư;

- Bảo đảm chất lượng công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng các công tác xây lắp của công trình, chất lượng của vật liệu xây dựng, các kết cấu gia công sẵn, công tác hoàn thiện toàn bộ chất lượng công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công công trình

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng công trình, thể hiện đầy đủ trong nhật ký theo dõi chất lượng công trình.

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và qui cách kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế cũng như đã nêu trong bảng giá dự thầu.

- Mọi sự thay đổi phải được sự chấp thuận của Tư vấn thiết kế và bên mời thầu bằng văn bản chính thức.

- Phải có biên bản nghiệm thu trước khi che khuất trước khi thực hiện các công việc tiếp theo.

- Tiến độ thi công.

- Thời hạn hoàn thành là một tiêu chuẩn xét thầu. Do đó, nhà thầu phải hoàn thành công trình đúng thời hạn.Thời hạn hoàn thành công trình được ghi trong đơn dự thầu như là một văn bản pháp lý chính thức và được bên mời thầu chấp thuận ghi trong thông báo trúng thầu.

- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ yêu cầu về tiến độ thi công trong Bảng tiến độ thực hiện tại Mẫu số 1E để đánh giá, loại bỏ rủi ro trong quá trình thực hiện.

- Tiến độ thi công: Thời gian hoàn thành công trình tính từ lúc bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu đến khi kết thúc hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc cho phép là 45 ngày.

- Chậm nhất là 03 ngày sau khi có thông báo trúng thầu nhà thầu phải trình nộp tiến độ thi công chi tiết thay cho tiến độ dự kiến cho bên mời thầu.

- Sửa đổi tiến độ thi công: Vào bất cứ lúc nào nếu giám sát kỹ thuật nhận thấy tiến độ thi công thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ thi công đã xác định thì giám sát yêu cầu nhà thầu phải đưa ra tiến độ thi công sửa đổi bổ sung cần thiết để đảm bảo thi công công trình đúng thời hạn của hợp đồng.

- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ về tiến độ thi công xây lắp để đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ. Đây là công trình thi công sửa chữa song song với hoạt động khai thác xuất nhập xăng dầu từ các cảng vào các bồn chứa (MD20 MD21 MD22 MD24 MD23) trong kho xăng dầu Cù Lao Tào hoặc hoạt động luân chuyển hàng hóa giữa kho xăng dầu Thắng Nhất và kho xăng dầu Cù Lao Tào. Theo quy định về an toàn PCCC, khi có hoạt động xuất nhập hoặc luân chuyển hàng hóa diễn ra nhà thầu chỉ được thông báo trước tối đa là 01 giờ để thu dọn và tạm ngừng thi công đến khi các hoạt động khai thác hoàn tất. Theo quy định về an toàn lao động, an toàn PCCC và an toàn vệ sinh môi trường của PVOIL, nhà thầu sẽ không được thi công sau 19giờ00 hàng ngày và các ngày chủ nhật hàng tuần.

Tần suất khai thác đối với cỡ tàu từ 1.000DWT đến 50.000DWT được thống kê trong 04 năm (2019, 2020, 2021 và 2022), theo bảng dưới đây và chưa tính đến lượng hàng hóa luân chuyển từ giữa 02 kho xăng dầu Thắng Nhất và kho xăng dầu Cù Lao Tào.

| TT | Thông số | Đơn vị | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng lỏng Hàng là xăng, dầu, Condensate thành phẩm các loại | m3 | 117.381 | 232.954 | 355.118 | 395.000 |
| 2 | Lượt tàu có tải trọng từ 1.000DWT đến 50.000DWT cập cảng | lượt | 119 | 188 | 179 | 205 |

Thời gian chiếm cảng: đối với tàu có tải trọng 500DWT không lớn hơn là 03giờ; đối với tàu có tải trọng đến 10.000DWT không lớn hơn 50giờ, đối với các tàu có tải trọng đến 50.000DWT (nhập hàng từ cảng phao neo 50.000DWT) không lớn hơn 72giờ.

- Bảo hiểm công trình.

- Nhà thầu sẽ có trách nhiệm mua và duy trì trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng những bảo hiểm cho người, tài sản và thiết bị kỹ thuật của Chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Phí bảo hiểm tính vào chi phí của gói thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo vệ, bồi thường và miễn trách cho Bên mời thầu khỏi những khiếu nại, trách nhiệm và những chi phí liên quan tới thương tật, tử vong đối với nhân sự của Nhà thầu và những hư hỏng, mất mát đối với tài sản, trang thiết bị thuộc sở hữu của Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tài sản và các trang thiết bị của Nhà thầu, bao gồm tất cả thiết bị hoặc tài sản được sử dụng vào thực hiện hợp đồng và những tài sản khác của Nhà thầu, vì bất cứ lý do gì kể cả việc gây ra do lỗi vô ý hoặc bất cẩn của Bên mời thầu.

- Sửa chữa hư hỏng.

- Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa mọi hư hỏng và bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công gây ra bằng chi phí của mình.

- Nhà thầu phải chịu rủi ro và các chi phí cho mọi sửa chữa hư hỏng:

  - Thiết bị, các vật liệu hoặc tay nghề không phù hợp với Hợp đồng;

  - Nhà thầu không tuân thủ các nghĩa vụ khác

- Việc sửa chữa các hư hỏng không được xác định là nguyên nhân để kéo dài thời gian thi công cho nhà thầu.

- Bảo quản công trường.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo quản công trường, vật liệu, thiết bị kể từ ngày khởi công tới ngày nghiệm thu bàn giao hạng mục để đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư toàn bộ các tài sản kỹ thuật của Chủ đầu tư do lỗi phát sinh trong quá trình thi công, của thiết bị, của nhân công Nhà thầu gây ra.

- Bảo hành.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành trong thời gian theo quy định hiện hành.

- Nhà thầu phải có kế hoạch sửa chữa, bảo trì các hư hỏng của công trình trong suốt thời hạn bảo hành theo yêu cầu của bên mời thầu và nhà thầu chịu các chi phí sửa chữa đó.

- Nhà thầu phải có Chứng thư chứng nhận bảo hành của NSX cung cấp vật tư sơn theo tuổi thọ của hệ sơn.

- Tư vấn giám sát, Giám sát chủ đầu tư.

- Có đầy đủ trách nhiệm và được quyền tiếp cận công trường bất kỳ lúc nào để kiểm tra giám sát công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm giám sát chất lượng của nhà cung cấp sơn khi nghiệm thu như làm sạch bề mặt, tỷ lệ pha sơn, chiều dày các lớp, bề mặt. Chi phí giám sát của nhà sản xuất sơn (nếu có) thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

- Thay đổi thiết kế.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc gây thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải báo cáo bằng văn bản cho bên mời thầu biết để thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

- Nguồn gốc, xuất vật liệu, vật tư.

- Vật tư, vật liệu: Toàn bộ vật liệu, thiết bị chỉ được đưa vào sử dụng cho công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng, kết quả thử nghiệm ... kèm theo của vật liệu.

- Phải được nghiệm thu bên mời thầu mới được đưa vào sử dụng tại công trường.

- Quy trình nghiệm thu.

- Các phần khuất của công trình phải có biên bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công trước khi thực hiện/chuyển giai đoạn thi công tiếp theo.

- Nhà thầu không tuân thủ theo những qui định nêu trên thì nhà thầu tự chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh cho việc khắc phục/ sửa chữa theo hiện trạng.

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

Theo yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế, E-HSMT đã được phê duyệt.

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.

Theo yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế, E-HSMT đã được phê duyệt.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

- Nhà thầu phải lập bộ phận giám sát chất lượng thi công, nhân sự cho bộ phận giám sát phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Có phòng thí nghiệm tại hiện trường để kiểm tra, thí nghiệm phục vụ công tác thi công và nghiệm thu hoặc thuê một đơn vị có năng lực thực hiện (nếu có).

- Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

- Các thiết bị, vật tư, máy móc sử dụng trong công tác thi công phải có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật (tùy thuộc vào từng loại thiết bị), bảo hiểm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm trong việc lắp đặt để kiểm tra/điều chỉnh làm cơ sở thực hiện để đảm bảo an toàn cho người, cho công trình.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

- Nhà thầu phải có các biện pháp phòng chống cháy nổ cho khu vực tập kết thiết bị và lán trại như: Trang bị bình chữa cháy, không để những vật dễ cháy nổ như xăng, dầu, sơn, aceton, dung môi pha sơn … khu vực gần khu vực máy móc thiết bị.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải lập và trình Biện pháp thi công đảm bảo an toàn PCCC cho Chủ đầu tư phê duyệt.

- Thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCN trong kho cảng xăng dầu đang hoạt động khai thác các bồn bể, đường ống lộ thiên đang chứa/điền đầy nhiên liệu là xăng, dầu, Condensate …

- Các thiết bị phục vụ thi công được đặt trên sà lan công trình, các thiết bị có có nguy cơ cháy nổ cao (như máy nén khí, máy phát điện diesel, …) được bố trí ở khu vực riêng trên sà lan.

- Tất cả các thiết bị phục vụ thi công đều phải có giấy kiểm định, tem kiểm định dán trên thiết bị (còn hiệu lực tối thiểu 03 tháng) về an toàn chất lượng, PCCN.

- Toàn bộ nhân sự của nhà thầu (phụ trách, kỹ thuật, nhân công…) tham gia thi công công trình đều phải có Chứng nhận học về an toàn PCCC, VSMT do cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hạn).

- Trước khi bàn giao mặt bằng thi công, toàn bộ nhân sự nhà thầu phải tham gia huấn luyện an toàn PCCC, VSMT, nội quy của Xí nghiệp.

- Yêu cầu về an toàn lao động.

- Nhà thầu phải chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành các quy định hiện hành về đảm bảo an toàn lao động.

- Nhà thầu phải tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân tham gia thi công phù hợp với từng hạng mục thi công, cung cấp bảo hộ lao động phù hợp.

- Toàn bộ nhân sự phải có Chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:

- Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh môi trường của CBCNV làm việc trên công trường và bảo vệ công trình hiện hữu cho đến khi chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

- Thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên mời thầu.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thu gom các chất thải (kể cả các chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại) phát sinh trong quá trình thi công và xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Các bản vẽ kèm theo.

Các bản vẽ thi công được liệt kê trong bảng dưới đây.

| TT | Số hồ sơ/số bản vẽ | Nội dung bản vẽ | Ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |

Phụ lục số 1: Yêu cầu kỹ thuật các công việc xây lắp

(Gói thầu: Thi công xây dựng công việc Sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu MD25 CLT - kho xăng dầu Cù Lao Tào)

| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Làm sạch và sơn chống ăn mòn đáy bồn chứa. Số lượng bồn: 01 bồn. Kích thước bồn: R=21.5m, H=18.2m |  |  |  |
| 1 | Làm sạch bề mặt kim loại thành và mái bồn đã sơn bằng cát pha nước tỷ lệ 85% nước + 15% cát áp lực cao, bề mặt sau làm sạch đạt S.A 2.0 - S.A 2.5 | - Theo bản vẽ TKTC được phê duyệt. - Nhà thầu phải làm sạch bề mặt kết cấu thép đáy bồn, thành bồn từ đáy bồn lên 2m, các cột chống đỡ mái từ đáy bồn lên 2m. - Nhà thầu phải đảm bảo an toàn PCCN, VSMT khi thi công và luôn hiểu rằng đây là kho xăng dầu đang hoạt động khai thác các bồn bể đường ống lộ thiên đang chứa/điền đầy nhiên liệu là xăng, dầu, Condensate. Các hoạt động xuất nhập hàng hóa là xăng, dầu các loại diễn ra song song trong quá trình thi công ở các bồn lân cận … mọi rủi ro là không được phép xảy ra; - Tiêu chuẩn áp dụng trong thi công và nghiệm thu: * TCXDVN 334: 2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng DD và CN; * TCVN 8790: 2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép- Quy trình thi công và nghiệm thu * TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công | 1.774,403 | m2 |
| 2 | Sơn epoxy 2 thành phần kết cấu thép đáy bồn. Tổng độ dày màng sơn khô đạt 300Mcr. | Sơn epoxy hai thành phần gồm 02 lớp, tổng chiều dày các lớp sơn khi khô đạt 300microns. Yêu cầu kỹ thuật: - Sơn Epoxy hai thành phần với hệ sơn có tuổi thọ tối thiểu là 10 năm; - Sơn Epoxy hai thành phần với hệ sơn dùng trong môi trường hóa chất xăng dầu - Tổng số lớp sơn tối thiểu là 02 (trong đó: 01 lớp sơn lót + 01 lớp sơn phủ), tổng chiều dày cho màng sơn khô hoàn thiện ≥300 microns; - Nhà thầu phải cung cấp sơ đồ của hãng sơn tuy nhiên phải đảm bảo tương đương về yêu cầu đặc tính cơ - lý - kỹ thuật, hóa học, chiều dày và số lớp sơn; - Nhà thầu phải nộp kèm theo Quy trình sơn và hệ sơn từng lớp, tên hãng cung cấp để chứng minh. Tại kho xăng dầu Cù Lao Tào bồn chứa MD23, các đường ống công nghệ đã sử dụng sơn Epoxy hai thành phần của CHOGOKU, để đối chứng và lựa chọn sản phẩm sơn phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí thượng, khí hậu có tính ăn mòn, xâm thực cao do tác động của môi trường biển Chủ đầu tư đề nghị không sử dụng lại sơn này cho các bồn chứa sắp được thi công. - Thời gian bảo hành: theo yêu quy định hiện hành của pháp luật; - Tiêu chuẩn áp dụng khi nghiệm thu: * TCXDVN 334: 2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng DD và CN; * TCVN 8790: 2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu; * TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công * TCVN 2097: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bám dính của màng sơn; * ASTM D3359-09: Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. | 1.774,403 | m2 |
| 3 | Bốc xếp vật tư từ cảng Thượng Lưu xuống sà lan bằng thủ công, vật liệu rời đã đóng bao | - Theo hồ sơ được phê duyệt; - Nhà thầu phải đảm bảo ATLĐ cho nhân viên của nhà thầu trong thi công bốc xếp vận chuyển; - Nhà thầu tự thu xếp, thỏa thuận với các cảng/bến bãi thủy nội địa khác tại khu vực để bốc xếp vật tư, vật liệu, kết cấu lên sà lan vận chuyển đến khu vực thi công. Chủ đầu tư không hỗ trợ cảng cho công tác này. | 1,000 | Trọn gói |
| 4 | Bốc xếp vật tư từ sà lan lên cảng tạm tại kho xăng dầu Cù Lao Tào bằng thủ công | Yêu cầu tại Mục 3 phần I | 1,000 | Trọn gói |
| 5 | Vận chuyển cát từ bờ cảng tạm tại kho xăng dầu Cù Lao Tào đến vị trí thi công bằng thủ công. Cự ly vận chuyển >=500m | - Theo hồ sơ được phê duyệt; - Nhà thầu phải đảm bảo ATLĐ cho nhân viên của nhà thầu trong thi công bốc xếp vận chuyển; | 1,000 | Trọn gói |
| 6 | Dọn dẹp vệ sinh công nghiệp hoàn trả hiện trạng công trình | Nhà thầu phải vệ sinh trả lại hiện trạng mặt bằng theo điều kiện bàn giao ban đầu | 1,000 | Trọn gói |
| II | Vận chuyển vật tư, nhân công trong quá trình thi công |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị thi công cảng tạm kho xăng dầu Cù Lao Tào và ngược lại | - Nhà thầu phải liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trong việc xin cấp phép hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải, xin giấy phép cập mạn, cập cảng theo quy định của cảng vụ. - Tổ hợp (01 Sà lan có tải trọng >200 tấn + tàu kéo công suất >250CV) có đặt cẩu có sức nâng cần tới 5 tấn ở tầm với ≥15,0m. Sà lan tối thiểu cấp SII. - Sà lan có sẵn gầu cạp hỗ trợ nạo vét những điểm cạn tại cảng tạm hướng vào hàng rào kho Cù Lao Tào; - Phương tiện phải có đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm còn hiệu lực tối thiểu là 03 tháng tính từ thời điểm đóng thầu; - Người điều khiển phương tiện thủy, thợ vận hành cần cẩu phải có bằng cấp chứng chỉ phù hợp quy định hiện hành; - Không được chở quá tải, cẩu nâng hạ an toàn hoạt động đúng tải trọng được đăng kiểm, đúng quy định theo đăng ký phương tiện, trang bị đầy các thiết bị an toàn, thiết bị cứu sinh. | 1,000 | Trọn gói |
| 2 | Tàu gỗ/ cano vận chuyển nhân sự từ cảng Thượng Lưu sang kho Cù Lao Tào trong quá trình thi công và ngược lại | - 01 ca nô công suất 30CV (hoặc tàu vỏ ghỗ công suất tương đương) đưa đón nhân lực qua sông. - Phương tiện vận chuyển phải có đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm còn hiệu lực tối thiểu là 03 tháng tính từ thời điểm đóng thầu; - Người điều khiển phương tiện thủy phải có bằng cấp chứng chỉ phù hợp quy định hiện hành; - Không được chở quá số người quy định theo đăng ký phương tiện, trang bị đầy các thiết bị an toàn, thiết bị cứu sinh. | 1,000 | Trọn gói |