## 01. Cap van xoan
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp nhôm vặn xoắn 2x70, 4x70, 4x95mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Lõi dẫn điện | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
2 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | 2x70; 4x70; 4x95
3 | Số sợi nhôm mỗi lõi
| Al/XLPE 2x70 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x70 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x95 | 19 Sợi
4 | Đường kính ruột dẫn
| Al/XLPE 2x70 | 9,6-10,1 mm
| Al/XLPE 4x70 | 9,6-10,1 mm
| Al/XLPE 4x95 | 11,3-11,9 mm
5 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC
| Al/XLPE 2x70 | ≤ 0,443 Ω/km
| Al/XLPE 4x70 | ≤ 0,443 Ω/km
| Al/XLPE 4x95 | ≤ 0,320 Ω/km
6 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
7 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | > 2 %
8 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện XLPE (không đo ở chỗ có gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
| Al/XLPE 2x70 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x70 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x95 | ≥1,7 mm
9 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 Mpa
10 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 %
11 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | 2 kV
12 | Điện áp thử xung AC/DC | 20/30 kV
13 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
14 | Khả năng mang tải
| Al/XLPE 2x70 | >220 A
| Al/XLPE 4x70 | >185 A
| Al/XLPE 4x95 | >225 A
15 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | > 90oC
16 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | > 250oC
17 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
| Al/XLPE 2x70 | ≥9,8 kN
| Al/XLPE 4x70 | ≥9,8 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥13,3 kN
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp
| Al/XLPE 2x70 | ≥19,6 kN
| Al/XLPE 4x70 | ≥39,2 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥53,2 kN
19 | Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
| Al/XLPE 2x70 | 13,6 mm
| Al/XLPE 4x70 | 13,6 mm
| Al/XLPE 4x95 | 15,9 mm
20 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | 2,2 m
21 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | 4500 kg
Note on C13: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C14: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C15: Duy: TCVN 6447:1998
Note on B35: Duy: Cáp CADIVI https://cadivi-vn.com/vn/lv-abc-0-6/1-kv.html

## 02. Đầu cốt
Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M95
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M185 | Loại 2 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M185 | Loại 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M185 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 185 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M185 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 185 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
| Đầu cốt ép dây đồng M185 | ≥ 630 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 7,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M185 | ≥ 19,2 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; - Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 03. Ghip VX
Bảng 03. Yêu cầu kỹ thuật:
Ghíp GN1; Ghíp GN2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | HN 33-S-63, IEC 61284:1997, TCVN5405:1991, AS/NZS4396:1999
4 | Loại | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
5 | Phạm vi sử dụng:
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
6 | Cấu tạo:
| Thân nối bọc cách điện | Thân kẹp : Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
7 | Loại bulông | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon:
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong | + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong | + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
9 | Lưỡi ngàm | - Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. - Mỗi lưỡi ngàm có 02 hàm răng ở hai đầu lưỡi ngàm; Mỗi hàm răng có 04 răng, được thiết kế tạo hình vòng cung để các răng có thể ôm tròn theo thân cáp.
10 | Độ dày tối thiểu của lưỡi ngàm: | ≥1,8 mm
11 | Khả năng chịu dòng định mức | ≥ 290 A
12 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
13 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ≤ 60ºC
14 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | 6 kV
15 | Khả năng chịu nhiệt trong 1 giờ | ≥ 140 độ C
16 | Điện trở tiếp xúc | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
17 | Biên bản thí nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO

## 04. Kep treo, kep siet
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Kẹp siết cáp 4x70-95; Kẹp treo cáp 4x70-95.
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
B | Yêu cầu chi tiết
I | Kẹp siết cáp
1 | Cấu tạo | - Kẹp siết có khả năng kẹp cáp nhôm vặn xoắn hạ thế tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60 độ mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. - Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp mà không làm hư hỏng cách điện. - Kẹp siết ép chặt lên cả các lõi của cáp bằng 2 bu lông thép. - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 2 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp vào. - Bu lông thép dùng để lắp kẹp siết vào bu lông móc và 2 bu lông thép dùng để ép chặt cáp vặn xoắn phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài. - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp
2 | Tiết diện cáp danh định
| Kẹp siết cáp 4x70-95 | 4x(70-95) mm2
3 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút
| Kẹp siết cáp 4x50-95 | 45,22 kN
4 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kV
5 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải được đúc nổi trên ngàm kẹp bằng nhựa
II | Kẹp treo cáp
1 | Cấu tạo | - Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế. - Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. - Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nhiệt. - Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo. - Tất cả các bộ phần bằng kim loại làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiếu khả năng hư hỏng cáp. - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.
2 | Tiết diện cáp danh định
| Kẹp treo cáp 4x50-95 | 4x(50-95) mm2
3 | Tải theo phương thẳng đứng
| Kẹp treo cáp 4x50-95 | 9,0 kN
4 | Lực phá hủy tối thiểu
| Khi kẹp chưa siết ốc | 3 kN
| Khi kẹp đã siết ốc | 12 kN
5 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kV
6 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2 độ C trong 168h không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | Đáp ứng
7 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2 độ C trong 168h không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | Đáp ứng
8 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải được đúc nổi trên ngàm kẹp bằng nhựa