## Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp h
MẪU SỐ 01D – CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm dự án | Ngày hoàn thành dịch vụ
1 | - Tháo bộ O/E cũ, lắp đặt, đấu nối hoàn thiện bộ O/E mới và cáp thông tin cho kênh truyền so lệch F87L2 (Đo kiểm và sử dụng lại: kênh truyền hiện hữu, cáp quang từ rơle đến bộ O/E hiện hữu, cáp tín hiệu thông tin từ O/E đến truyền dẫn hiện hữu). Hiệu chỉnh, kiểm tra thông kênh rơle 2 đầu đường dây. | 1 | Trọn gói | TBA 500kV Đà Nẵng, số 409 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ , Tp Đà Nẵng | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Phụ thuộc lịch cắt điện)
2 | - Khai báo, cấu hình ghép nối và đưa đầy đủ các tín hiệu điều khiển, bảo vệ, đo lường … cho rơ le bảo vệ so lệch dọc mới lên hệ thống SCADA tại TBA 500kV Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn vận hành. - Kiểm tra, nghiệm thu Point-to-Point tại trạm và End-to-End tín hiệu SCADA của rơle F87L2 mới ngăn ĐD Đà Nẵng - 574 Vũng Áng tại TBA 500kV Đà Nẵng với các Trung tâm điều độ liên quan (bao gồm hoàn thành hồ sơ nghiệm thu PTP, ETE với các cấp điều độ). | 1 | Trọn gói | TBA 500kV Đà Nẵng, số 409 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ , Tp Đà Nẵng | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Phụ thuộc lịch cắt điện)