## Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| E-ĐKC 1.1 | Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Địa chỉ: 96 Triệu Quốc Đạt - phường Hạc Thành – tỉnh Thanh Hóa. Mã số thuế: 0100100417009 Điện thoại: 02372.210.201 - Fax: 02373.854.545 |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.3 | Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.11 | Địa điểm dự án: Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa – Số 86 đường Bà Triệu – Phường Hàm Rồng – tỉnh Thanh Hóa. |
| E-ĐKC 2.2 (i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng: 1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các bảng phụ lục khác). 2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (nếu có). 3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 4. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 5. Văn bản chấp thuận hoàn thiện hợp đồng của nhà thầu. 6. Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 7. Điều kiện chung của hợp đồng. 8. E-HSDT và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có). 9. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có). 10. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). |
| E-ĐKC 4.1 | Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: - Người nhận: Phòng KHVT - Công ty Điện lực Thanh Hóa. - Địa chỉ: 96 Triệu Quốc Đạt - phường Hạc Thành – tỉnh Thanh Hóa. - Điện thoại: 02378.660.909. - Fax: 02373.854.545. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% Giá hợp đồng - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành phát hành bảo lãnh hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến trước) cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày ngày quy quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này. + Bảo đảm thực hiện hợp đồng mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. - Trường hợp bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 3 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng cho Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. - Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: + Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; + Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; + Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng; + Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng; + Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích. - Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh. - Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả cho Nhà thầu trong vòng 28 ngày sau khi Nhà thầu hoàn tất việc giao hàng và các dịch vụ quy định trong Hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được bản gốc Bảo lãnh bảo hành hàng hóa. |
| E-ĐKC 6.1 | Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng |
| E-ĐKC 7.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: Số ngày tiến hành hòa giải tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Giải quyết tranh chấp: + Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. + Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế xử lý tranh chấp tại Toàn án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Quyết định của Tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả 2 bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu án phí. |
| E-ĐKC 9 | Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây: + Thông báo giao hàng. + Danh mục, khối lượng hàng hóa kèm bảng kê đóng gói chi tiết cho từng chủng loại hàng hóa. + Test xuất xưởng do nhà sản xuất phát hành. + Giấy chứng nhận bảo hành của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất. + Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. - Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. + Hóa đơn GTGT tương ứng với giá trị nghiệm thu. Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Loại hợp đồng: Trọn gói. |
| E-ĐKC 11.2 | Giá hợp đồng: Cố định. |
| E-ĐKC 12.3 | Điều chỉnh thuế: Được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 13.1 | Tạm ứng: Không thực hiện. |
| E-ĐKC 14.2 | + Thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo từng đợt giao hàng. Trong vòng 08 tuần kể từ khi khối lượng hàng hóa từng đợt được nghiệm thu và bàn giao đầy đủ, Bên B cấp đầy đủ các chứng từ: Hóa đơn VAT (theo khối lượng hàng hóa giao); CO. CQ. Test Report; Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu cáp, cách điện, LBFCO, FCO, chống sét van, Thông báo kết thí nghiệm mẫu ghíp, đầu cốt, Biên bản giao nhận hàng và nghiệm thu khối lượng. chất lượng; Giấy cam kết bảo hành hàng hóa của nhà sản xuất (Nhà bán hàng). giấy đề nghị thanh toán. Bên A sẽ thanh toán cho bên B 95% giá trị hàng hóa bàn giao. + Quyết toán: Trong vòng 08 tuần kể từ khi đợt giao hàng hóa lần cuối được nghiệm thu và bàn giao đầy đủ, Bên B cấp đầy đủ các chứng từ: Hóa đơn VAT; CO. CQ. Test Report; Biên bản giao nhận hàng và nghiệm thu khối lượng. chất lượng; Giấy cam kết bảo hành hàng hóa của nhà sản xuất (Nhà bán hàng); Bảo lãnh bảo hành hàng hóa của ngân hàng; Giấy đề nghị thanh toán; Biên bản thanh lý hợp đồng... bên A sẽ thanh toán hết cho bên B đủ 100% giá trị hợp đồng bằng hình thức chuyển khoản. (Khi có kế koạch vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc). + Đồng tiền thanh toán: VND. + Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. |
| E-ĐKC 18.2 | Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: + Bên B chịu mọi chi phí liên quan đến việc đóng gói hàng hoá theo đúng yêu cầu. + Hàng hoá sẽ được đóng gói theo Tiêu chuẩn đóng gói hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không; Tất cả các kiện hàng có trọng lượng từ 3 tấn trở lên hoặc có kích thước từ 1 m3 trở lên phải được đánh dấu trọng tâm bằng ký hiệu "0" hoặc "TT”. + Hàng hoá phải được đóng gói bằng các phương pháp bảo vệ và chống ăn mòn để bảo đảm không bị hư hỏng hay ăn mòn dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới phù hợp với hướng dẫn bảo quản của + Bên B cũng như đảm bảo cho hàng hoá không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hoá. + Bên B sẽ phải đóng gói hàng hoá đúng yêu cầu để tránh hư hỏng trong quá trình hàng hoá chuyên chở tới nơi nhận cuối cùng như đã quy định trong hợp đồng. + Việc đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng không giới hạn việc va chạm trong khi bốc dỡ chuyển tải và khi hàng hoá bị phơi dưới nhiệt độ cao, có muối mặn, mưa và tại bãi cất giữ ngoài trời. + Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến tình trạng xa xôi của điểm đến cuối cùng và sự thiếu các phương tiện chuyên tải ở mọi điểm trong khi chuyên tải. + Việc đóng gói, đánh dấu và trình bày bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu cụ thể đã được quy định trong hợp đồng và theo bất cứ hướng dẫn nào mà nhà chế tạo đã đưa ra. |
| E-ĐKC 19 | Nội dung bảo hiểm: Đơn giá hợp đồng đã bao gồm các loại phí bảo hiểm. Nhà thầu chịu trách nhiệm về bảo hiểm hàng hóa đến kho bên mua. |
| E-ĐKC 20.1 | Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: + Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến kho của Chủ đầu tư - Số 86 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. + Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đó, bao gồm cả chi phí bảo hiểm và bốc dỡ hàng hóa và lưu kho sẽ do Nhà thầu chịu. Việc giao hàng chỉ coi là hoàn tất khi tất cả hàng hóa đã được Chủ đầu tư nhận và đặt dưới sự kiểm soát của Chủ đầu tư tại kho của chủ đầu tư trong tình trạng nguyên vẹn. - Các yêu cầu khác: Không. |
| E-ĐKC 20.2 | Các dịch vụ bao gồm: Không có. |
| E-ĐKC 21.1 | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: - Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. 1. Đối với dây dẫn: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: a. Kiểm tra: - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC) - Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất của Nhà sản xuất. - Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại. - Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất. - Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ. b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu: Với dây dẫn trần khối lượng > 300kg, dây cáp có chiều dài > 100m phải cắt mẫu thí nghiệm. Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm, vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng (Khối lượng sản xuất phải có cả khối lượng sẽ cắt đem đi thí nghiệm mẫu). Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây: Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng: Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi nhà thầu tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: - Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc: + Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu. + Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm). + Mỗi mẫu dài 8m. Trong đó 6m để một Đơn vị thử nghiệm độc lập thí nghiệm, 2m dùng để thí nghiệm khi giao nhận hàng hóa. + Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất. + Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Nhà thầu, Công ty Điện lực Thanh Hóa, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm. - Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được Công ty Điện lực Thanh Hóa chấp thuận. - Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. - Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt: - Công ty Điện lực Thanh Hóa trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản. Với mỗi chủng loại dây lấy 01 mẫu (2m). - Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào. 2. Đối với cách điện: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: a. Kiểm tra: - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC) - Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất. - Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại. - Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất. - Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại sứ, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ. b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu: Sau khi bên bán tập kết đủ hàng hóa (đã bao gồm cả hàng hóa lấy mẫu thí nghiệm) tại Kho bên mua sẽ tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, lập biên bản lấy mẫu phải có đủ 3 thành phần tham gia: Bên mua, bên bán và đơn vị thí nghiệm (Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng). - Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới. + Đơn vị thử nghiệm mẫu là đơn vị độc lập có tư cách pháp lý, đủ năng lực và kinh nghiệm. - Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào. 3. Đối với Ghíp nhôm; ghíp đồng nhôm. Sau khi bên bán tập kết đủ hàng hóa tại Kho bên mua sẽ tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, lập biên bản lấy mẫu phải có đủ 3 thành phần tham gia: Bên mua, bên bán và đơn vị thí nghiệm (Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng). Số lượng mẫu thử như sau: Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào. Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên. Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance). 4. Đối với đầu cốt đồng, đầu cốt nhôm và đầu cốt đồng nhôm: Sau khi bên bán tập kết đủ hàng hóa tại Kho bên mua sẽ tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, lập biên bản lấy mẫu phải có đủ 3 thành phần tham gia: Bên mua, bên bán và đơn vị thí nghiệm (Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng). Số lượng mẫu thử như sau: Số lượng mẫu thử (p); Số lượng của một lô (n); Hạng mục thử. p=1; n < 50; i. p=1; 50 n < 100; i ii, iii. p=2; 100 n < 200; i ii, iii. p = 3; 200 n < 500; i, ii, iii. p = 4; 500 n; i, ii, iii. Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào. Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên. Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) + Đơn vị thử nghiệm mẫu là đơn vị độc lập có tư cách pháp lý, đủ năng lực và kinh nghiệm. 5. Kiểm tra và thử nghiệm chống sét van. Thử nghiệm nghiệm thu chống sét van theo theo Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 V/v quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: a. Kiểm tra: - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC) - Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất chống sét van của Nhà sản xuất. - Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại. - Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất. - Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại sứ, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ. b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu: Tất cả các chủng loại chống sét van được trải qua 2 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây: Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng: Tất cả các chủng laoị sứ đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo Bước 2: Sau khi bên bán tập kết đủ hàng hóa theo khối lượng của Hợp đồng xong tại Kho bên mua sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm. - Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc: + Số mẫu chống sét van 24kV cho TBA thử nghiệm: 03 pha + Số mẫu chống sét van 24kV cho đường dây thử nghiệm: 06 pha + Số mẫu chống sét van 35kV cho đường dây thử nghiệm: 12 pha. + Số mẫu chống sét van 35kV cho TBA thử nghiệm: 09 pha + Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm. - Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận. - Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại sứ. - Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, … - Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào. - Các mẫu thử nghiệm sau khi có kết quả thí nghiệm đạt sẽ được bàn giao lại cho bên mua để đưa vào sử dụng. 6. Kiểm tra thử nghiệm FCO; LBFCO và dây chì Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng: Tất cả các chủng loại FCO; LBFCO đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa tại kho bên mua, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc: - Số lượng mẫu thử FCO 22kV: 04 pha. - Số lượng mẫu thử FCO 35kV: 04 pha. - Số lượng mẫu thử LBFCO 22kV: 04 pha. - Số lượng mẫu thử LBFCO 35kV: 04 pha. - Số lượng mẫu cho dây chì 1A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 2A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 3A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 6A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 8A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 10A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 12A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 15A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 20A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 25A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 30A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 40A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 80A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 100A: 25 cái. - Số lượng mẫu cho dây chì 140A: 25 cái. - Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm. - Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận. - Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại. - Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, … - Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào. 7. Các VTTB khác: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: - Các sản phẩm hàng hóa phải có phiếu kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật. - Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. - Nhà thầu phải bàn giao các sản phẩm kèm theo các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa (đối với hàng hóa cần thí nghiệm sẽ tiến hành thí nghiệm đảm bảo vận hành theo quy định, sau khi thí nghiệm đạt yêu cầu được dán tem kiểm định) được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo quy định. - Nhà thầu phải bàn giao các sản phẩm kèm theo các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. - 8. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt: - 8.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại: - - Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. - (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; - (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định. - (Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 8.2 dưới đây) - - Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn. - 8.2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt: Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định. TT; Chủng loại VTTB; Hạng mục thử nghiệm; Thử nghiệm lặp lại; Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt; Thử nghiệm VTTB thay thế. (1); (2); (3); (4); (5); (6). 1; Dây và cáp các loại; Các hạng mục quy định; Không áp dụng; Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt; Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế. 2; Cách điện; Các hạng mục quy định; Áp dụng; Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt; Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế. 3; Chống sét; Xung sét, điện áp dư; Không áp dụng; Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt; Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế. 4; Cầu chì tự rơi FCO, cầu chì cắt tải LBFCO; Các hạng mục quy định; Không áp dụng; Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt; Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế. 5; Các vật tư thiết bị khác; Các hạng mục quy định; Áp dụng; Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt; Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế. Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định. |
| E-ĐKC 21.2 | Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại: Kho Vật tư Công ty Điện lực Thanh Hóa - Số 86 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa |
| E-ĐKC 22 | 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau: Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với 2%/ tuần cho đến khi nội dung công việc được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8%. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC. 2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế |
| E-ĐKC 23.3 | Thời hạn bảo hành là: 720 ngày. Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Các điện lực huyện, thị xã, Thành phố - tỉnh Thanh Hóa. |
| E-ĐKC 23.5 E-ĐKC 23.6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế là: Không quá 03 ngày. Có mặt ngay tại địa điểm do Chủ đầu tư yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các hư hỏng, sai sót của hàng hóa để xác nhận về các sai sót, hư hỏng và đề ra cách khắc phục, giải quyết; thời gian khắc phục giải quyết không quá 07 ngày. Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc sữa chữa hay thay thế hàng hóa hoặc việc tháo dỡ, vận chuyển, sửa chữa, lắp đặt trong thời gian bảo hành tương ứng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận |
| E-ĐKC 27.7 (d) | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng: Không áp dụng giá trị giảm giá hợp đồng. |