Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án/công trình, gói thầu

1. Giới thiệu chung

1.1. Tên dự án/công trình: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.

1.2. Tên gói thầu: Đại tu Trạm đện 220kV (phần máy cắt, dao cách ly và thiết bị nhất thứ) – kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.4. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2025.

1.5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quyết định số: 2800/QĐ-PPC ngày 05/06/2025.

1.6. Địa điểm thi công công trình: Trạm 220kV Dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.7.Quy mô gói thầu:  43.472.850.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, bốn trăm bẩy mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

1.8. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

1.9. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.10. Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày.

1.11. Hiện trạng hệ thống thiết bị gói thầu.

1.11.1 Hiện trạng hệ thống thiết bị

Thanh cái 220kV là sơ đồ (3/2) gồm 3 hệ thống thanh cái.

Máy cắt 220kV lắp đặt trong dây chuyền 2 sử dụng loại máy cắt 3AQ1EE do hãng Siemens sản xuất. Đây là loại máy cắt truyền động bằng dầu thuỷ lực và dập hồ quang bằng khí SF6.

Theo khuyến nghị của Nhà sản xuất Siemens, máy cắt cần phải được kiểm tra bảo dưỡng tổng thể sau 6000 lần thao tác Đóng – Cắt hoặc 25 năm làm việc. Khối lượng công việc bảo trì cần thiết phải thực hiện trên các máy cắt 220kV model 3AQ1EE được chuẩn hóa theo tài liệu hướng dẫn của Siemens.

Các máy cắt 220KV tại Phả Lại 2 được sản xuất năm 1999 và được đưa vào vận hành từ năm 2000.

Các dao cách ly 220kV lắp đặt trong dây chuyền 2 sử dụng loại DR-245 do hãng Merlin Gerin sản xuất. Đây là các dao cách ly 3 pha sử dụng chung một cơ cấu truyền động, gồm hai loại đó là dao cách ly có một dao tiếp địa và dao cách ly có hai dao tiếp địa, các dao cách ly này có thể thao tác được ở tại chỗ, từ xa tại tủ bảng và từ xa  trên DCS.

Các máy biến điện áp (TU) 220kV lắp đặt trong dây chuyền 2 sử dụng kiểu DDB-245 do hãng Arteche-Spain sản xuất là loại biến áp kiểu tụ phân tầng, phần mạch từ của máy biến áp trung gian ngâm trong dầu.

Các máy biến dòng điện (TI) 220kV lắp đặt trong Dây chuyền 2 sử dụng kiểu CA-245 do hãng Arteche - Spain sản xuất là loại máy biến dòng điện lắp đặt ngoài trời, cách điện bằng giấy tẩm dầu.

Thông số cơ bản của thiết bị

-	 Máy cắt 3AQ1EE Áp lực dầu thuỷ lực định mức: 350bar; Áp lực khí SF6: 6.2bar; Điện áp định mức: 245 kV; Dòng điện định mức: 3150 A; Dòng cắt ngắn mạch định mức: 31,5 kA.

-	Dao cách ly – Dao tiếp địa Kiểu DR-245; Điện áp định mức: 245kV; Dòng định mức: 2500A; Tần số: 50Hz; Đối với DCL phương pháp truyền động: Động cơ/ bằng tay; Đối với dao tiếp địa: Truyền động trực tiếp bằng tay.

-	Máy biến điện áp TU kiểu DDB-245: tỉ số biến: 220.000/115 (VAC); cấp chính xác: 0,5 (0,2) /3P

-	Máy biến dòng điện TI kiểu CA-245: tỉ số biến: 3000/5 (A); cấp chính xác: 0,5 (0,2) /5P15

Các thiết bị tại sân phân phối trạm 220kV Dây chuyền 2 hiện đang vận hành với lưới điện quốc gia, việc thực hiện tách thiết bị từng hạng mục phải được đăng ký và được cấp điều độ có thẩm quyền phê duyệt theo lịch.

1.11.2. Mục tiêu đạt được sau đại tu

- Mục tiêu đạt được sau sửa chữa bảo dưỡng là khôi phục và duy trì năng lực hoạt động của các hệ thống thiết bị nhằm phòng ngừa sự cố, đảm bảo vận hành tin cậy, an toàn, kinh tế.

- Căn cứ vào tình trạng thực tế của thiết bị, khối lượng công việc, vật tư thiết bị, ca máy thi công Nhà thầu đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp đảm bảo đạt được các mục tiêu:

+ Nâng cao tuổi thọ thiết bị;

+ Đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, tin cậy;

+ Các thông số kỹ thuật phải đạt trị số cho phép.

MC 3AQ1EE: điện trở tiếp xúc < 30μΩ; thời gian đóng < 100 ms; thời gian cắt < 40ms; thời gian đóng-cắt < 45ms.

DCL DR-245: điện trở tiếp xúc < 40μΩ.

DTĐ DR-245: điện trở tiếp xúc < 40μΩ.

- Nhà thầu phải trình bày giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, bố trí nhân lực, huy động máy thi công... để thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo yêu cầu kỹ thuật sau đây.

2. Yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đại tu Trạm đện 220kV (phần máy cắt, dao cách ly và thiết bị nhất thứ) | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Thời gian thực hiện gói thầu là 240 ngày, Trong đó, thời gian thi công là 90 ngày kể từ ngày tách bàn giao mặt bằng sửa chữa đến hết ngày nghiệm thu lạnh tổng thể toàn bộ công trình. Thời gian cấp hàng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

A. Yêu cầu về cung cấp hàng hóa

#### 1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị (hàng hóa).

1.1. Xuất xứ, hãng sản xuất hàng hóa.

+ Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng. Nhà thầu phải nêu cụ thể tên hãng sản xuất và tên nước hoặc vùng lãnh thổ của hàng hóa chào thầu.

1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa.

- Hàng hóa dự thầu phải có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng. Đặc tính, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu hoặc tương đương hoặc tốt hơn.

- Đối với các mục 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì:

(i) Nhà thầu cần chứng minh một trong hai yêu cầu sau:

Nhà thầu cần phải cấp các hợp đồng cung cấp hàng hóa thay thế tương đương và xác nhận của đơn vị sử dụng để chứng minh: Hàng hóa tương đương đã được kiểm chứng đảm bảo đủ độ tin cậy bởi Tổng công ty Phát điện 2/Đơn vị trực thuộc/Công ty con/Công ty liên kết hoặc doanh nghiệp khác trong nước/ngoài nước hoạt động trong cùng lĩnh vực, bao gồm:

+ Danh mục hàng hóa phù hợp với gói thầu đang xét;

+ Thời gian sử dụng ≥ 12 tháng;

+ Chất lượng hàng hóa đáp ứng các tiêu chí vận hành ổn định.

Hoặc nhà thầu chứng minh được các hàng hóa tương đương đó đã được sản xuất/chế tạo tại cơ sở sản xuất của đơn vị cung cấp cho nhà sản xuất gốc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

(ii) Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh chứng minh hàng hóa là tương đương hoặc tốt hơn theo các tiêu chí sau:

+ Chức năng của hàng hóa;

+ Môi trường, điều kiện làm việc của hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật đặc trưng của hàng hóa;

+ Tiêu chuẩn chế tạo, quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, nghiệm thu, theo dõi, đánh giá, thu thập số liệu vận hành.

- Đối với các mục hàng hóa khác chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có:

Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh (thông số, đặc tính, tiêu chuẩn,…) với hàng hóa gói thầu để chứng minh là tương đương hoặc tốt hơn.

- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị đã lập trong E-HSMT đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước với các thiết bị tương ứng đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.3. Tài liệu kỹ thuật.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Nhà thầu phải đánh dấu mục vật tư, thiết bị và chỉ dẫn ra mã hiệu, thông số kỹ thuật vào tài liệu kỹ thuật.

1.4. Tiến độ cấp hàng.

Thời gian thực hiện gói thầu là 240 ngày. Trong đó, thời gian thi công là 90 ngày kể từ ngày tách bàn giao mặt bằng sửa chữa đến hết ngày nghiệm thu lạnh tổng thể toàn bộ công trình. Tiến độ cấp hàng phải phù hợp với tiến độ thi công. Thời gian cấp hàng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.5. Số lượng.

Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

1.6. Bảo hành.

- Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bảo hành đối với phần vật tư, thiết bị do mình cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành thương mại chính thức (hoặc ngày bàn giao vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế tới kho của Chủ đầu tư trong trường hợp không đưa vào sử dụng ngay).

- Nếu trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải ngừng để sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.

- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành (trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành), Chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

1.7. Các cam kết và yêu cầu riêng.

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ tương đương hợp quy cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.

- Đối với hàng hoá Nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các chứng chỉ

nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc giấy tờ tương đương hợp quy và tờ khai hải quan. Hàng hóa do Nhà thầu trực tiếp nhập khẩu, phải cấp tờ khai hải quan bản sao có đóng dấu của nhà thầu; Hàng hóa do Nhà thầu mua thông qua các đại lý, phải nộp bản phô tô tờ khai hải quan có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của CO, CQ, tờ khai hải quan hoặc giấy tờ tương đương khác cung cấp cho bên mời thầu;

- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp, cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.

- Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa. Nhà thầu phải cam kết thực hiện những quy định sau đây khi nghiệm thu hàng hóa:

Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);

Địa điểm giao nhận hàng hóa là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây: Chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết; Tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp.

Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng, E-HSMT mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT.

Trường hợp cần thuê một trong các cơ quan có đủ năng lực (sau khi được hai bên thống nhất) tiến hành thử nghiệm hàng hóa (nghiệm thu, giám định, kiểm tra) theo tiêu chuẩn quy định của hợp đồng thì chi phí cho việc này do Chủ đầu tư chịu nếu kết quả đạt yêu cầu được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì nhà thầu chịu mọi chi phí gồm cả các chi phí phát sinh (nếu có) và từ chối nhận hàng hóa này. Trường hợp sau thử nghiệm hàng hóa được Chủ đầu tư chấp nhận sẽ được nghiệm thu kỹ thuật theo quy định tại ngày nhà thầu gửi hàng hóa đến Chủ đầu tư.

2. Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa

2.1. Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa là thiết bị

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Phụ kiện cho máy cắt cao áp loại 3AQ1EE 220KV; P/N: C1B42908177034 | C1B42908177034; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 2 | Bộ switch liên động DCL - DTĐ loại DR - 245 (Bao gồm switch và các cơ cấu liên động) | Bộ switch liên động DCL - DTĐ loại DR – 245; Số tiếp điểm phụ của DTĐ ≥ (8NO+8NC) | CO,CQ, TLKT |
| 3 | Công tắc áp suất: B3H-0401 2HT 412 05534 001 FA (PN:C1B41205534001) | B3H-0401 2HT 412 05534 001 FA (PN:C1B41205534001) | CO,CQ, TLKT |
| 4 | Công tắc áp suất: B3H-0401 2HT 412 05534 002 FA (PN:C1B41205534002) | B3H-0401 2HT 412 05534 002 FA (PN:C1B41205534002) | CO,CQ, TLKT |
| 5 | Công tắc tơ phụ: 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA04 52062&51995 FA | 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA04 52062&51995 FA | CO,CQ, TLKT |
| 6 | Công tắc tơ phụ: 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA22 52062& 51997 FA. | 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA22 52062& 51997 FA. | CO,CQ, TLKT |
| 7 | Công tắc tơ phụ: 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA31 52062& 51998 FA. | 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA31 52062& 51998 FA. | CO,CQ, TLKT |
| 8 | Cuộn dây đóng/ Closing Solenoid (Y1) | Cuộn dây đóng 220 VDC; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 9 | Cuộn dây mở/ Opening Solenoid (Y2/Y3) | Cuộn dây mở 220 VDC; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 10 | Dẫn hướng; P/N: C1B42704173114 | P/N: C1B42704173114; Xuất xứ: G7 |  |
| 11 | Dây nhôm ACSR đường kính 38,22 mm | ACSR đường kính 38,22 mm |  |
| 12 | Đồng hồ đo áp suất Nanometer 7 bar: P/N: C1B4120515115 | P/N: C1B4120515115; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 13 | Hộp che; P/N: C1B42702108101 | P/N: C1B42702108101; Xuất xứ: G7 |  |
| 14 | Kẹp bắt định vị dây lèo ACSR đường kính 38,2 mm | ACSR đường kính 38,2 mm |  |
| 15 | Kẹp nhôm đỡ dây kép ACSR đường kính 38,22 mm, đầu nối phẳng nằm ngang 4xФ18mm, dia 127mm (PN: 1HC005-179) | Kẹp nhôm đỡ dây kép ACSR đường kính 38,22 mm, đầu nối phẳng nằm ngang 4xФ18mm, dia 127mm (PN: 1HC005-179) |  |
| 16 | Kẹp nhôm song song cho dây dẫn ACSR đường kính 38,22 mm (PN: 1PA100-500) | Kẹp nhôm song song cho dây dẫn ACSR đường kính 38,22 mm (PN: 1PA100-500) |  |
| 17 | Máy biến áp đo lường 66v A-B (Sơ cấp) , 115V a-b (thứ cấp) , 15VA, Cấp cx: 0.5 | Máy biến áp đo lường 66v A-B (Sơ cấp) , 115V a-b (thứ cấp) , 15VA, Cấp cx: 0.5 | CO,CQ, TLKT |
| 18 | Rơ le trung gian: 3RH11 22-1BM40 51994 FA | 3RH11 22-1BM40 51994 FA |  |
| 19 | Rơ le: OM3 52260 FA.TELE 12-250V AC/DC | OM3 52260 FA.TELE 12-250V AC/DC |  |
| 20 | Rơ le: PS/L-S BV 1773 47 721 Paul U. Siedler 220-250VDC | PS/L-S BV 1773 47 721 Paul U. Siedler 220-250VDC |  |
| 21 | Rơ le: PS/L-S BV 1778 47 741 FA. Paul U. Siedler 220-250VDC | PS/L-S BV 1778 47 741 FA. Paul U. Siedler 220-250VDC |  |
| 22 | Sứ đứng cách điện C6-1050, điện áp xung chịu đựng 1040kV, chiều cao 2300mm, khoảng cách đường rò tối thiểu: 6125mm | Sứ đứng cách điện C6-1050, điện áp xung chịu đựng 1040kV, chiều cao 2300mm, khoảng cách đường rò tối thiểu: 6125mm | CO,CQ, TLKT |
| 23 | Tay nắm tủ điều khiển MC 3AQ1EE | Tay nắm tủ điều khiển MC 3AQ1EE |  |
| 24 | Thiết bị giám sát độ sạch khí; P/N: C1B41207072009 | P/N: C1B41207072009; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 25 | Tủ điều khiển dao cách ly loại DR-245 (P/N: 100422; Bao gổm tủ, bộ truyền động, động cơ, công tắc giám sát) | - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 62271-102 - Loại tủ: điều khiển DCL 3pha, cấp điện áp 220kV. - Bộ truyền động: Bằng tay và bằng điện - Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa) - Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE” - Cần thao tác để đóng/mở DCL: Có - Tủ điều khiển tại chỗ DCL: + Cấp bảo vệ IP tối thiểu: IP55 + Số tiếp điểm hành trình của DCL ≥ (2NO+2NC) + Số tiếp điểm phụ của DCL ≥ (12NO+12NC) + Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa: Có + Nút nhấn đóng/mở DCL: Có + Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ: Có + Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ: Có + Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng: Có + Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa: Có + Nguồn tự dùng cấp cho động cơ truyền động: 220 (+10%; -15%) VDC + Nguồn tự dùng cho điều khiển, liên động: 220 (+10%; -15%) VDC + Nguồn sấy, chiếu sáng: 220 (+10%; -15%) VAC - Các yêu cầu về thử nghiệm: theo tiêu chuẩn IEC 62271-102: + Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits) + Thử nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests) + Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test) | CO,CQ, TLKT |

#### Ghi chú:

#### - CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;

#### - CQ là chứng chỉ chất lượng hàng hoá hoặc giấy tờ tương đương hợp pháp khác;

#### - TKHQ là tờ khai hải quan;

#### - TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).

2.2. Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa là vật tư

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen | PVC, kích thước 0.12mmx18mmx18m |  |
| 2 | Bộ gioăng tủ điều khiển MC P/N: 3BA29944-1A | P/N: 3BA29944-1A |  |
| 3 | Bu lông chữ U và đai ốc tự hãm phi 11 bán kính cong phi 45 class 8.8 | Bu lông chữ U và đai ốc tự hãm phi 11 bán kính cong phi 45 class 8.8 |  |
| 4 | Bu lông chữ U và đai ốc tự hãm phi 11 bán kính cong phi 50 class 8.8 | Bu lông chữ U và đai ốc tự hãm phi 11 bán kính cong phi 50 class 8.8 |  |
| 5 | Bu lông M10x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 | Bu lông M10x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  |
| 6 | Bu lông M12x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 | Bu lông M12x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  |
| 7 | Bu lông M17x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.6 | Bu lông M17x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.6 |  |
| 8 | Bu lông M6x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 | Bu lông M6x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  |
| 9 | Bu lông M8x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 | Bu lông M8x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  |
| 10 | Bulong + Ê cu + Long đen Inox 304 kích thước M14x70 | Bulong + Ê cu + Long đen Inox 304 kích thước M14x70 |  |
| 11 | Chổi đánh rỉ sét | Chổi đánh rỉ sét |  |
| 12 | Chổi sơn trung (50 - 100mm) | Chổi sơn trung (50 - 100mm) |  |
| 13 | Cồn công nghiệp | Cồn công nghiệp |  |
| 14 | Đá cắt 125x22x2mm | Đá cắt 125x22x2mm |  |
| 15 | Đá mài 125x22x6mm | Đá mài 125x22x6mm |  |
| 16 | Dầu chống rỉ RP7 | Dầu chống rỉ RP7 |  |
| 17 | Dầu thủy lực OEL SHELL AERO FLUID 4/20LTR; P/N: C1B95035613000 | P/N: C1B95035613000; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 18 | Dầu thủy lực OEL SHELL AERO FLUID 4/5LTR; P/N: C1B95042966000 | P/N: C1B95042966000; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 19 | Giấy nhám mịn | Giấy nhám mịn |  |
| 20 | Giấy nhám mịn 1000 | Giấy nhám mịn 1000 |  |
| 21 | Giấy nhám P120 | Giấy nhám P120 |  |
| 22 | Giấy nhám P600 | Giấy nhám P600 |  |
| 23 | Giấy nhám số 0 | Giấy nhám số 0 |  |
| 24 | Giẻ lau máy | Giẻ lau máy |  |
| 25 | Gioăng cho trụ cực; P/N: C1B4270279002 | P/N: C1B4270279002; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 26 | Gioăng tủ KIOSK trung gian | Gioăng tủ KIOSK trung gian |  |
| 27 | Gioăng; P/N: C1B95047804000 | P/N: C1B95047804000; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 28 | Hợp chất bôi trơn; P/N: C1B42909594103 | P/N: C1B42909594103; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 29 | Keo đỏ (silicon đỏ) | Keo đỏ (silicon đỏ) |  |
| 30 | Khí Acetylen (C2H2) | Khí Acetylen (C2H2) |  |
| 31 | Khí ôxy (O2) | Khí ôxy (O2) |  |
| 32 | Khí SF6; P/N: C1B42704282003 | Khí SF6; P/N: C1B42704282003 | CO,CQ, TLKT |
| 33 | Mỡ tiếp xúc Topas NB 52 | Mỡ tiếp xúc Topas NB 52 |  |
| 34 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 50 dày 50mm | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 50 dày 50mm |  |
| 35 | Que hàn thép phi 3,2mm | Que hàn thép phi 3,2mm |  |
| 36 | Que hàn thép phi 4mm | Que hàn thép phi 4mm |  |
| 37 | Sơn chống rỉ AKD | Sơn chống rỉ AKD |  |
| 38 | Sơn phản quang xanh lục xám | Sơn phản quang xanh lục xám |  |
| 39 | Tấm sắt bắt cạnh chân sứ đứng cách điện đỡ dây lèo (Kích thước :350 x100 x20 mm) | Tấm sắt bắt cạnh chân sứ đứng cách điện đỡ dây lèo (Kích thước :350 x100 x20 mm) |  |
| 40 | Tấm sắt đỡ chân sứ đứng cách điện đỡ dây lèo (Kích thước :350 x350 x30 mm) | Tấm sắt đỡ chân sứ đứng cách điện đỡ dây lèo (Kích thước :350 x350 x30 mm) |  |
| 41 | Thép tấm 3, 2x 1219x 2440mm G16-07-001 (Chống trượt) | Thép tấm 3, 2x 1219x 2440mm G16-07-001 |  |
| 42 | Thép V 40 x 40 x 4 | Thép V 40 x 40 x 4 |  |
| 43 | Thép V 50 x 50 x 5 | Thép V 50 x 50 x 5 |  |
| 44 | Túi lọc; P/N: C1B42702585002 | P/N: C1B42702585002; Xuất xứ: G7 | CO,CQ, TLKT |
| 45 | Vải phin trắng | Vải phin trắng |  |
| 46 | Xăng A92 | Xăng A92 |  |

#### Ghi chú:

#### - CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;

#### - CQ là chứng chỉ chất lượng hàng hoá;

#### - TKHQ là tờ khai hải quan;

- TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).

B. Yêu cầu về Dịch vụ sửa chữa

1. Giải pháp kỹ thuật

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu huy động máy móc thiết bị, nhân lực và tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT cho sửa chữa bảo dưỡng tất cả các thiết bị của gói thầu.

- Có bản vẽ chi tiết bố trí mặt bằng thi công, kho, bãi tập kết vật tư, thiết bị hợp lý và tập kết chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường.

2. Biện pháp tổ chức thi công

- Lập biện pháp thi công chi tiết và các phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế;

- Mô tả biện pháp tổ chức thi công trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng, thay thế các thiết bị với các công việc trong Bảng khối lượng công việc cho các danh mục dịch vụ gói  thầu kèm theo E-HSMT;

- Biện pháp tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình;

- Tổ chức mặt bằng công trường:

Phương án bố trí mặt bằng công trường, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu;

Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia;

Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước.

- Hệ thống tổ chức:

Có sơ đồ tổ chức và biểu đồ nhân lực thi công phù hợp với phạm vi công việc;

Có phương án huy động đầy đủ số lượng và chất lượng nhân lực cho thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

3. Tiến độ thi công

- Lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình. Ghi rõ chi tiết thời gian thực hiện đại tu với từng thiết bị: Thanh Cái, Dao cách ly, Máy cắt làm cơ sở để Chủ đầu tư lập phương thức tách thiết bị đăng ký với cấp điều độ có thẩm quyền..

- Lập biểu huy động máy, thiết bị và nhân lực theo yêu cầu tiến độ của công trình.

- Thời gian thi công phù hợp với kế hoạch tách thiết bị sửa chữa của chủ đầu tư.

4. Biện pháp đảm bảo chất lượng

Nhà thầu phải có các tài liệu sau đây:

- Sơ đồ quản lý chất lượng;

- Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư thiết bị.

- Biện pháp quản lý chất lượng, số lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình;

+) Nêu biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình;

+) Nêu biện pháp quản lý chất lượng thi công cho từng hạng mục công trình;

+) Cam kết đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình;

+) Cam kết trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

5.1. Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ, giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành trong quá trình thi công. Nhà thầu nêu rõ phương án đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh;

5.2. Các biện pháp nhằm đảm bảo quy định an toàn về điện, an toàn trên khi làm việc trên cao, trong trạm 220kV khi thiết bị xung quanh đang mang điện, biển báo chỉ dẫn an toàn khu vực thi công, khu vực nguy hiểm, dễ cháy;

5.3. Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu chỉ được phép thực hiện sau khi bên mời thầu cho phép. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên;

6. Bảo hành

6.1. Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bảo hành công trình là 2160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (vận hành thương mại), tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

6.2. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình;

6.3. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

6.4. Thời gian tối đa để bắt đầu tiến hành khắc phục hư hỏng (kể từ ngày phát hành văn bản yêu cầu) là 07 ngày. Sau thời gian trên Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện hoặc thuê Đơn vị khác thực hiện khắc phục hư hỏng. Mọi chi phí để khắc phục những hư hỏng này Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả;

7. Yêu cầu khác

7.1. Máy, dụng cụ, thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải có bảng liệt kê và chứng minh có khả năng huy động các dụng cụ, thiết bị, phương tiện thi công chính có chất lượng tốt, phù hợp với phương án thi công.

- Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về dụng cụ, thiết bị thi công công trình phù hợp với phương án kỹ thuật và biện pháp thi công đề xuất. Các dụng cụ, thiết bị thi công chủ yếu phải được liệt kê và có tài liệu chứng minh là đảm bảo chất lượng.

-  Nhà thầu phải cam kết cung cấp các giấy tờ kiểm chuẩn, hiệu chuẩn, kiểm định của các loại máy thi công theo quy định trước khi thi công công trình.

7.2. Về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí đủ nhân lực như chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra.

7.3. Bổ sung, phát sinh công trình: Nhà thầu phải cam kết hoàn thành công tác kiểm tra thiết bị trước khi sửa chữa và hoàn thành biên bản xác nhận khối lượng bổ sung phát sinh (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao thiết bị cho nhà thầu.

7.4. Yêu cầu về năng lượng, nhiên liệu sử dụng. Nhà thầu phải cam kết:

- Nhà thầu tự chịu chi phí về năng lượng, nhiên liệu thực hiện thi công công trình;

- Trong quá trình chạy thử nghiệm thu từng phần, chạy thử tổng hợp và chạy thử thách độ tin cậy chi phí về năng lượng, nhiên liệu sử dụng do Chủ đầu tư chịu.

7.5. Yêu cầu về nghiệm thu.

Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc của công trình là các biên bản hoàn công (kiểm tra, thí nghiệm, lắp ráp...), các biên bản xác nhận các thông số kỹ thuật đạt được trong sửa chữa, lắp ráp cũng như các thông số vận hành, độ tin cậy sau khi sửa chữa lớn. Tất cả các thông số kể trên phải đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm thiết bị làm việc lâu dài an toàn, tin cậy và kinh tế. Nhà thầu cam kết thực hiện:

+ Nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu từng phần;

+ Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu tổng hợp;

+ Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Công trình sau khi sửa chữa xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy của từng bộ phận/ thiết bị riêng rẽ, sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp 72 giờ liên tục để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa.

+ Vận hành thử thách độ tin cậy 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ tiến hành nghiệm thu công trình, xác nhận bằng văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

#### + Văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng làm căn cứ xác nhận thời gian bảo hành công trình, xác nhận chất lượng thực hiện công trình của Nhà thầu, làm cơ sở thanh quyết toán công trình.

#### 8. Khối lượng công việc dịch vụ liên quan.

Bảng khối lượng làm căn cứ tính toán khối lượng công việc.

Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

8.1. Bảng khối lượng công việc.

| STT | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 2 |  | 1,00 |
| 1.1 | Thanh cái 220kV. |  | 1,00 |
| 1.1.1 | Kiểm tra trực quan tình trạng bên ngoài toàn bộ các chuỗi sứ, các mối nối điện trên thanh cái và mạch rẽ nhánh; | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.2 | Vệ sinh toàn bộ các chuỗi sứ, các mối nối điện trên thanh cái và mạch rẽ nhánh | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.3 | Vệ sinh và kiểm tra các mặt bích nối dây vào thanh cái và mạch rẽ nhánh | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.4 | Kiểm tra, xiết lại các bulong, mặt bích nối dây thanh cái và mạch rẽ nhánh | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.5 | Đo kiểm tra điện trở tiếp xúc các mối nối thanh cái 220 kV. | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.6 | Thí nghiệm thanh cái 220 kV | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.7 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao thanh cái 220 kV, | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.8 | Thí nghiệm các sứ treo thanh cái 220 kV | Bát | 960,00 |
| 1.1.9 | Thí nghiệm các sứ treo mạch rẽ nhánh 220 Kv; | Bát | 1.116,00 |
| 1.1.10 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh | Thanh cái | 2,00 |
| 1.1.11 | Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn ,nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành | Thanh cái | 2,00 |
| 1.2 | Máy cắt 220kV. |  | 1,00 |
| 1.2.1 | Công tác chuẩn bị. |  | 1,00 |
| 1.2.1.1 | Công tác chuẩn bị vật tư-thiết bị cho sửa chữa, bảo dưỡng các máy cắt. | Hệ thống | 1,00 |
| 1.2.2 | Các công việc do chuyên gia hãng Siemens thực hiện bảo dưỡng sửa chữa máy cắt: |  | 1,00 |
| 1.2.2.1 | Kiểm tra, thu thập số liệu trước khi tiến hành sửa chữa bảo dưỡng máy cắt | Hệ thống 11 máy cắt | 1,00 |
| 1.2.2.2 | Thực hiện công việc sửa chữa bảo dưỡng máy cắt theo như phương án kỹ thuật được phê duyệt | Hệ thống 11 máy cắt | 1,00 |
| 1.2.2.3 | Thí nghiệm chạy thử kiểm tra và đưa thiết bị vào làm việc sau đại tu | Hệ thống 11 máy cắt | 1,00 |
| 1.2.2.4 | Lập báo cáo, phân tích đánh giá thiết bị sau sửa chữa. | Hệ thống 11 máy cắt | 1,00 |
| 1.2.3 | Khối cắt của máy cắt (bao gồm nhưng không giới hạn). |  | 1,00 |
| 1.2.3.1 | Kiểm tra tình trạng chung của máy cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.2 | Kiểm tra, vệ sinh các xà, trụ sứ khối cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.3 | Kiểm tra rò rỉ khí SF6. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.4 | Rút khí SF6 ra khỏi khối cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.5 | Tháo kiểm tra vệ sinh buồng cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.6 | Tháo, kiểm tra bảo dưỡng,thay thế các chi tiết | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.7 | Tháo kiểm tra các tiếp điểm chính, tiếp điểm hồ quang, xylanh thổi hồ quang. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.8 | Tháo kiểm tra hiệu chỉnh bộ truyền động | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.9 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nén khí | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.10 | Kiểm tra thay thế đồng hồ giám sát áp lực khí SF6. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.11 | Kiểm tra các giá trị tác động của công tắc áp suất khí SF6. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.12 | Kiểm tra thay thế các gioăng, ống dẫn khí bị lão hóa, kém chất lượng. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.13 | Kiểm tra các phin lọc, điền đầy khí SF6 vào khối cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.14 | Kiểm tra thay thế thiết bị giám sát mật độ khí. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.15 | Lấy mẫu, phân tích hàm lượng ẩm trong khí SF6 sau khi điền đầy khối cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.16 | Kiểm tra nồng độ khí SF6. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.17 | Xử lý chân không,kiểm tra xử lý độ kín | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.18 | Lắp ráp, hiệu chỉnh | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.19 | Nạp khí | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.3.20 | Hoàn thiện, thu dọn mặt bằng thi công. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4 | Hệ thống thủy lực của máy cắt (bao gồm nhưng không giới hạn). |  | 1,00 |
| 1.2.4.1 | Kiểm tra tổng quan hệ thống thủy lực. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.2 | Kiểm tra độ kín của hệ thống thủy lực (Ở cả trạng thái đóng và cắt ). | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.3 | Kiểm tra gioăng bên trong của hệ thống dầu thủy lực ở hai trạng thái đóng và cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.4 | Kiểm tra các đồng hồ đo áp suất dầu; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.5 | Kiểm tra các switch giám sát, điều khiển áp lực dầu các máy cắt, thay thế các switch lỗi, hỏng; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.6 | Kiểm tra giá trị tác động của van an toàn; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.7 | Kiểm tra hệ thống khí nitơ; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.8 | Thay thế các ống dầu, các gioăng chèn hệ thống dầu thủy lực; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.9 | Kiểm tra, xử lý các điểm rò dầu, các khiếm khuyết phát sinh trong quá trình sửa chữa. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.10 | Xả khí, chạy hệ thống dầu thủy lực, nâng áp lực dầu lên định mức; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.11 | Kiểm tra các van đóng-mở, kiểm tra bề mặt bình chứa dầu. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.12 | Kiểm tra xylanh tích năng thủy lực. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.13 | Kiểm tra khối lượng dầu, tình trạng dầu thủy lực. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.4.14 | Tháo xả dầu, vệ sinh phin lọc và thay dầu mới; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5 | Hệ thống mạch điều khiển máy cắt. |  | 1,00 |
| 1.2.5.1 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng xiết lại toàn bộ tất cả các hàng kẹp tín hiệu đấu nối trong tủ điều khiển máy cắt và tủ đấu nối trung gian của các máy cắt; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.2 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ các rơ le trung gian;contactor;nút ấn;khóa lựa chọn chế độ điều khiển trong tủ điều khiển của các máy cắt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.3 | Thay thế các rơle trung gian K2/K3/K4/K5/K7 của máy cắt 215/224/255; rơ le KB1 của máy cắt 285; rơ le K14/K17 của máy cắt 235/236; | Cái | 10,00 |
| 1.2.5.4 | Thay thế các công tắc tơ K12 của máy cắt 285;K10/K77 của máy cắt 256;K61/K63 của máy cắt 286; K9 của máy cắt 236; | Cái | 6,00 |
| 1.2.5.5 | Thay thế Switch áp lưc dầu B1/B2 của máy cắt 257; | Cái | 2,00 |
| 1.2.5.6 | Thay thế các gioăng cửa tủ điều khiển máy cắt và Thay thế tay nắm cửa tủ điều khiển của máy cắt 215/235 và 256 bị gãy hỏng; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.7 | Kiểm tra hệ thống sấy trống đọng sương của các máy cắt | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.8 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ các sứ đỡ của các máy cắt | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.9 | Đo điện trở một chiều và cách điện các cuộn dây đóng - cắt ,và thay thế toàn bộ các cuộn dây đóng-cắt làm việc kém tin cậy; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.10 | Kiểm tra thời gian đáp ứng của hệ thống bơm dầu - bình bù; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.11 | Đo thời gian đóng, thời gian cắt, chụp sóng kiểm tra độ lệch thời gian tác động giữa các tiếp điểm. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.12 | Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.13 | Đại tu động cơ truyền động bơm dầu thủy lực (Công suất 0,9KW); | Động cơ | 11,00 |
| 1.2.5.14 | Thí nghiệm động cơ truyền động bơm dầu thủy lực (Công suất 0,9KW); | Động cơ | 11,00 |
| 1.2.5.15 | Thí nghiệm máy cắt 220 KV. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.16 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp máy cắt 220 kV; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.17 | Thí nghiệm mạch điều khiển máy cắt 220 kV; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.5.18 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh |  | 1,00 |
| 1.2.5.19 | Ghi nhận số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập báo cáo hoàn thành công việc. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.6 | Đánh rỉ, sơn lại các bộ phận bị han mọt, gia công sàn thao tác, cho các máy cắt. |  | 1,00 |
| 1.2.6.1 | Gia công sàn thao tác cho các máy cắt; | Máy cắt | 11,00 |
| 1.2.6.2 | Đánh rỉ, sơn lại các bộ phận bên ngoài của máy cắt bị han mọt. | Máy cắt | 11,00 |
| 1.3 | Dao cách ly - Dao tiếp địa 220kV. |  | 1,00 |
| 1.3.1 | Vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng DCL. | Hệ thống | 1,00 |
| 1.3.2 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt các sứ đỡ, trụ cực. | Cái | 28,00 |
| 1.3.3 | Kiểm tra các má dao cách ly, vệ sinh bôi mỡ; | Cái | 28,00 |
| 1.3.4 | Vệ sinh, Tháo các tủ truyền động cũ của DCL; | Cái | 28,00 |
| 1.3.5 | Lắp đặt thay thế các tủ truyền động DCL; | Cái | 28,00 |
| 1.3.6 | Thay thế các bộ bulông nối trụ sứ dao cách ly bị han gỉ; | Cái | 28,00 |
| 1.3.7 | Thay thế các công tắc giám sát vị trí dao tiếp địa; | Cái | 36,00 |
| 1.3.8 | Thay thế các thanh truyền động DCL, DTĐ bị cong vênh; | Cái | 28,00 |
| 1.3.9 | Bơm mỡ gối truyền động các trụ dao cách ly; | Cái | 28,00 |
| 1.3.10 | Căn chỉnh các trục truyền động đảm bảo dao cách ly, dao tiếp địa đi hết hành trình khi thao tác; | Cái | 28,00 |
| 1.3.11 | Thí nghiệm dao cách ly điện áp 220 KV. | Cái | 28,00 |
| 1.3.12 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp dao cách ly 220 Kv;. | Dao cách ly | 28,00 |
| 1.3.13 | Thí nghiệm mạch điều khiển DCL 220 kV. | Dao cách ly | 28,00 |
| 1.3.14 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh; | Dao cách ly | 28,00 |
| 1.3.15 | Ghi nhận số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập báo cáo hoàn thành công việc | Dao cách ly | 28,00 |
| 1.4 | Các máy biến điện áp 220kV. |  | 1,00 |
| 1.4.1 | Kiểm tra, vệ sinh các sứ đỡ, mối nối cáp lực, kiểm tra các bu lông bắt trụ sứ. | Máy | 8,00 |
| 1.4.2 | Đại tu-bảo dưỡng máy biến điện áp 220KV | Máy | 8,00 |
| 1.4.3 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng , xiết lại toàn bộ hàng kẹp tín hiệu của thiết bị trong các tủ TU,đánh rỉ sơn lại các tủ TU bị han rỉ; | Cái | 8,00 |
| 1.4.4 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng và thí nghiệm các attomat hạ thế TU | Cái | 24,00 |
| 1.4.5 | Kiểm tra vệ sinh các MBA đo lường tủ TU và thay thế MBA đo lường tủ TU thanh cái C25 và tủ TU đường dây 286 | Cái | 8,00 |
| 1.4.6 | Thí nghiệm các máy biến áp đo lường của các tủ TU | Cái | 8,00 |
| 1.4.7 | Thí nghiệm máy biến điện áp 220KV. | Máy(3 pha) | 8,00 |
| 1.4.8 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp các máy biến điện áp 220 kV | Máy | 8,00 |
| 1.4.9 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh; | Máy | 8,00 |
| 1.4.10 | Xác lập số liệu,đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao | Máy | 8,00 |
| 1.5 | Các máy biến dòng điện 220kV. |  | 1,00 |
| 1.5.1 | Kiểm tra, vệ sinh các sứ đỡ, mối nối cáp lực, kiểm tra các bu lông bắt trụ sứ. | Máy | 33,00 |
| 1.5.2 | Đại tu-bảo dưỡng máy biến dòng điện (220KV). | Máy | 33,00 |
| 1.5.3 | Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng,xiết lại toàn bộ hàng kẹp tín hiệu trong các tủ TI,đánh rỉ sơn lại các tủ TI bị han rỉ; | Tủ | 11,00 |
| 1.5.4 | Thí nghiệm máy biến dòng điện 220KV. | Cái | 33,00 |
| 1.5.5 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp các cuộn dây nhị thứ máy biến dòng điện 220 kV. |  | 1,00 |
| 1.5.6 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh | Cái | 33,00 |
| 1.5.7 | Xác lập số liệu,đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao | Cái | 33,00 |
| 1.6 | Nối đất, chống sét 220 kV |  | 1,00 |
| 1.6.1 | Kiểm tra, vệ sinh các sứ đỡ; | Bộ | 9,00 |
| 1.6.2 | Kiểm tra bên ngoài; | Bộ | 9,00 |
| 1.6.3 | Đo điện trở cách điện; | Bộ | 9,00 |
| 1.6.4 | Kiểm tra đồng hồ đo dòng rò và đếm số lần sét đánh; | Bộ | 9,00 |
| 1.6.5 | Đo điện áp một chiều tại Idc đối với chống sét EP2; | Bộ | 9,00 |
| 1.6.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng các mối nối dây tiếp địa từ thiết bị xuống hệ thống nối đất | Bộ | 9,00 |
| 1.6.7 | Đo điện trở nối đất trạm 220kV; | Hệ thống | 1,00 |
| 1.6.8 | Thí nghiệm chống sét van 220 kV | Bộ | 9,00 |
| 1.6.9 | Thí nghiệm xung cho chống sét van 220 Kv; | Bộ | 9,00 |
| 1.6.10 | Thí nghiệm bộ đếm sét | Bộ | 9,00 |
| 1.6.11 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh |  | 1,00 |
| 1.6.12 | Ghi nhận số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập báo cáo hoàn thành công việc. |  | 1,00 |
| 1.7 | Các cuộn cản đường dây (line trap) 220 kV |  | 1,00 |
| 1.7.1 | Kiểm tra tình trạng các cuộn cản 220 kV trước khi tháo rỡ (Pha B/C) | Cuộn cản | 6,00 |
| 1.7.2 | Tháo hạ các cuộn cản 220 kV (Pha B/C) | Cuộn cản | 6,00 |
| 1.7.3 | Tháo hạ các sứ đứng đỡ các cuộn cản 220 kV (Pha B/C) | Cái | 18,00 |
| 1.7.4 | Kiểm tra vệ sinh các sứ đứng đỡ cuộn cản 220 (Pha B/C),và sứ đứng đỡ dây lèo (Pha A) | Cái | 21,00 |
| 1.7.5 | Tháo, di chuyển ,gia công, hàn đế đỡ sứ đứng đỡ dây lèo (pha B/C) trên cột thép | Cái | 6,00 |
| 1.7.6 | Đưa sứ đứng đỡ dây lèo (Pha B/C) vào vị trí định sẵn trên cột thép | Cái | 6,00 |
| 1.7.7 | Lắp cố định sứ đứng đỡ dây lèo (Pha B/C) vào đế đỡ trên cột thép | Cái | 6,00 |
| 1.7.8 | Đưa phần dây dẫn nối dây lèo (Pha B/C) lên đỉnh đầu của sứ đứng cách điện | Mét | 36,00 |
| 1.7.9 | Lắp phụ kiện kẹp nối ,kẹp định vị,kẹp bắt trên đỉnh đầu sứ đứng đỡ dây lèo,cố định ,căng dây lấy độ võng (Pha B/C) | Cái | 36,00 |
| 1.7.10 | Kiểm tra thí nghiệm,đo điện trở tiếp xúc các mối nối | Mối nối | 36,00 |
| 1.7.11 | Đo kiểm tra thí nghiệm các sứ đứng đỡ dây lèo (pha A/B/C) | Cái | 9,00 |
| 1.7.12 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với sứ đứng cách điện 220 kV | Cái | 9,00 |
| 1.7.13 | Hoàn thiện công việc,thụ don mặt bằng,vận chuyển các vật tư thu hồi về nơi quy định | Cái | 24,00 |
| 1.7.14 | Xử lý các khiếm khuyết phát sinh | Ngăn lộ xuất tuyến | 3,00 |
| 1.7.15 | Xác lập số liệu,đối chiếu tiêu chuẩn,nghiệm thu bàn giao | Ngăn lộ xuất tuyến | 3,00 |
| 1.8 | Kiểm định an toàn kỹ thuật, cấp phép sử dụng thiết bị điện theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương |  | 1,00 |
| 1.8.1 | Kiểm định an toàn kỹ thuật, cấp phép sử dụng máy cắt 220 kV theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương | Máy cắt | 11,00 |
| 1.8.2 | Kiểm định an toàn kỹ thuật, cấp phép sử dụng dao cách ly, dao tiếp địa 220 kV theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương | Dao cách ly | 28,00 |
| 1.8.3 | Kiểm định an toàn kỹ thuật, cấp phép sử dụng chống sét van 220 kV theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương. | Chống sét van | 9,00 |

8.2. Bảng thiết bị bên B cấp

| STT | Tên TB | TSKT | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Phụ kiện cho máy cắt cao áp loại 3AQ1EE 220KV; P/N: C1B42908177034 | P/N: C1B42908177034 | Bộ | 11,00 |
| 2 | Bộ switch liên động DCL - DTĐ loại DR - 245 (Bao gồm switch và các cơ cấu liên động) |  | Bộ | 36,00 |
| 3 | Công tắc áp suất: B3H-0401 2HT 412 05534 001 FA (PN:C1B41205534001) | Mã hiệu: C1B41205534001 | Cái | 1,00 |
| 4 | Công tắc áp suất: B3H-0401 2HT 412 05534 002 FA (PN:C1B41205534002) | Mã hiệu: C1B41205534002 | Cái | 1,00 |
| 5 | Công tắc tơ phụ: 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA04 52062&51995 FA | 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA04 52062&51995 FA | Bộ | 2,00 |
| 6 | Công tắc tơ phụ: 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA22 52062& 51997 FA. | 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA22 52062& 51997 FA. | Bộ | 2,00 |
| 7 | Công tắc tơ phụ: 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA31 52062& 51998 FA. | 3RH11 40-1BM40& 3RH19 11-1GA31 52062& 51998 FA. | Bộ | 1,00 |
| 8 | Cuộn dây đóng/ Closing Solenoid (Y1) |  | Cái | 12,00 |
| 9 | Cuộn dây mở/ Opening Solenoid (Y2/Y3) |  | Cái | 24,00 |
| 10 | Dẫn hướng; P/N: C1B42704173114 | P/N: C1B42704173114 | Bộ | 33,00 |
| 11 | Dây nhôm ACSR đường kính 38,22 mm | ACSR đường kính 38,22 mm | m | 36,00 |
| 12 | Đồng hồ đo áp suất Nanometer 7 bar: P/N: C1B4120515115 | P/N: C1B4120515115 | Cái | 11,00 |
| 13 | Hộp che; P/N: C1B42702108101 |  | Bộ | 33,00 |
| 14 | Kẹp bắt định vị dây lèo ACSR đường kính 38,2 mm | ACSR đường kính 38,2 mm | Bộ | 12,00 |
| 15 | Kẹp nhôm đỡ dây kép ACSR đường kính 38,22 mm, đầu nối phẳng nằm ngang 4xФ18mm, dia 127mm (PN: 1HC005-179) | PN: 1HC005-179 | Bộ | 6,00 |
| 16 | Kẹp nhôm song song cho dây dẫn ACSR đường kính 38,22 mm (PN: 1PA100-500) | PN: 1PA100-500 | Bộ | 24,00 |
| 17 | Máy biến áp đo lường 66v A-B (Sơ cấp) , 115V a-b (thứ cấp) , 15VA, Cấp cx: 0.5 | 66v A-B (Sơ cấp) , 115V a-b (thứ cấp) , 15VA, Cấp cx: 0.5 | Cái | 2,00 |
| 18 | Rơ le trung gian: 3RH11 22-1BM40 51994 FA | 3RH11 22-1BM40 51994 FA | Cái | 1,00 |
| 19 | Rơ le: OM3 52260 FA.TELE 12-250V AC/DC | OM3 52260 FA.TELE 12-250V AC/DC | Cái | 4,00 |
| 20 | Rơ le: PS/L-S BV 1773 47 721 Paul U. Siedler 220-250VDC | PS/L-S BV 1773 47 721 Paul U. Siedler 220-250VDC | Cái | 5,00 |
| 21 | Rơ le: PS/L-S BV 1778 47 741 FA. Paul U. Siedler 220-250VDC | PS/L-S BV 1778 47 741 FA. Paul U. Siedler 220-250VDC | Cái | 1,00 |
| 22 | Sứ đứng cách điện C6-1050, điện áp xung chịu đựng 1040kV, chiều cao 2300mm, khoảng cách đường rò tối thiểu: 6125mm | C6-1050, điện áp xung chịu đựng 1040kV, chiều cao 2300mm, khoảng cách đường rò tối thiểu: 6125mm | Bộ | 6,00 |
| 23 | Tay nắm tủ điều khiển MC 3AQ1EE |  | Cái | 3,00 |
| 24 | Thiết bị giám sát độ sạch khí; P/N: C1B41207072009 | P/N: C1B41207072009 | Cái | 11,00 |
| 25 | Tủ điều khiển dao cách ly loại DR-245 (P/N: 100422; Bao gổm tủ, bộ truyền động, động cơ, công tắc giám sát) | (P/N: 100422 | Cái | 28,00 |

  - Bảng vật tư bên B cấp

| STT | Tên VT | TSKT | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen | Vật liệu: PVC; Kích thước: 0,12mm x 18mm x 18m | Cuộn | 21,00 |
| 2 | Bộ gioăng tủ điều khiển MC P/N: 3BA29944-1A | Mã hiệu: 3BA29944-1A | Bộ | 11,00 |
| 3 | Bu lông chữ U và đai ốc tự hãm phi 11 bán kính cong phi 45 class 8.8 |  | Bộ | 125,00 |
| 4 | Bu lông chữ U và đai ốc tự hãm phi 11 bán kính cong phi 50 class 8.8 |  | Bộ | 125,00 |
| 5 | Bu lông M10x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  | Bộ | 150,00 |
| 6 | Bu lông M12x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  | Bộ | 150,00 |
| 7 | Bu lông M17x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.6 |  | Bộ | 150,00 |
| 8 | Bu lông M6x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  | Bộ | 120,00 |
| 9 | Bu lông M8x80 có đai ốc & vòng đệm mạ kẽm nhúng nóng, class 8.8 |  | Bộ | 120,00 |
| 10 | Bulong + Ê cu + Long đen Inox 304 kích thước M14x70 |  | Bộ | 150,00 |
| 11 | Chổi đánh rỉ sét |  | Cái | 120,00 |
| 12 | Chổi sơn trung (50 - 100mm) |  | Cái | 120,00 |
| 13 | Cồn công nghiệp |  | Lít | 91,38 |
| 14 | Đá cắt 125x22x2mm |  | Cái | 11,00 |
| 15 | Đá mài 125x22x6mm |  | Cái | 5,50 |
| 16 | Dầu chống rỉ RP7 | Khối lượng 1bình 300 gram | Bình | 14,60 |
| 17 | Dầu thủy lực OEL SHELL AERO FLUID 4/20LTR; P/N: C1B95035613000 | P/N: C1B95035613000 | Hộp | 11,00 |
| 18 | Dầu thủy lực OEL SHELL AERO FLUID 4/5LTR; P/N: C1B95042966000 | P/N: C1B95042966000 | Hộp | 22,00 |
| 19 | Giấy nhám mịn |  | Tờ | 12,00 |
| 20 | Giấy nhám mịn 1000 |  | Tờ | 16,00 |
| 21 | Giấy nhám P120 |  | Tờ | 22,00 |
| 22 | Giấy nhám P600 |  | Tờ | 42,00 |
| 23 | Giấy nhám số 0 |  | m2 | 1,00 |
| 24 | Giẻ lau máy |  | Kg | 87,31 |
| 25 | Gioăng cho trụ cực; P/N: C1B4270279002 | P/N: C1B4270279002 | Bộ | 33,00 |
| 26 | Gioăng tủ KIOSK trung gian |  | Bộ | 5,00 |
| 27 | Gioăng; P/N: C1B95047804000 | P/N: C1B95047804000 | Cái | 22,00 |
| 28 | Hợp chất bôi trơn; P/N: C1B42909594103 | P/N: C1B42909594103 | Hộp | 11,00 |
| 29 | Keo đỏ (silicon đỏ) |  | Tuýp | 20,00 |
| 30 | Khí Acetylen (C2H2) |  | Kg | 6,60 |
| 31 | Khí ôxy (O2) | Thông số kỹ thuật: Thể tích 40 lít Chiều cao: 1260 mm Đường kính: 229 mm Khối lượng: 55 kg (+-5%) Tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156 | Chai | 6,00 |
| 32 | Khí SF6; P/N: C1B42704282003 | P/N: C1B42704282003 | Bình | 11,00 |
| 33 | Mỡ tiếp xúc Topas NB 52 |  | Kg | 5,00 |
| 34 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 50 dày 50mm |  | Mét | 100,00 |
| 35 | Que hàn thép phi 3,2mm |  | Kg | 26,00 |
| 36 | Que hàn thép phi 4mm |  | Kg | 1,20 |
| 37 | Sơn chống rỉ AKD |  | Lít | 54,10 |
| 38 | Sơn phản quang xanh lục xám |  | Lít | 53,00 |
| 39 | Tấm sắt bắt cạnh chân sứ đứng cách điện đỡ dây lèo (Kích thước :350 x100 x20 mm) |  | Tấm | 12,00 |
| 40 | Tấm sắt đỡ chân sứ đứng cách điện đỡ dây lèo (Kích thước :350 x350 x30 mm) |  | Tấm | 6,00 |
| 41 | Thép tấm 3, 2x 1219x 2440mm G16-07-001 (Chống trượt) |  | Tấm | 4,00 |
| 42 | Thép V 40 x 40 x 4 |  | Mét | 50,00 |
| 43 | Thép V 50 x 50 x 5 |  | Mét | 220,00 |
| 44 | Túi lọc; P/N: C1B42702585002 | P/N: C1B42702585002 | Cái | 55,00 |
| 45 | Vải phin trắng |  | Mét | 213,29 |
| 46 | Xăng A92 | A92 | Lít | 10,00 |

  - Bẳng ca máy thi công

| STT | Tên máy thi công | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thử cao áp | Ca | 6,30 |
| 2 | Bộ nguồn U,I, pha AC-DC | Ca | 6,72 |
| 3 | Cẩu 2-5T | Ca | 23,36 |
| 4 | Cẩu 25 tấn | Ca | 22,00 |
| 5 | Đồng hồ vạn năng số | Ca | 36,32 |
| 6 | Hợp bộ thí nghiệm | Ca | 12,34 |
| 7 | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | Ca | 9,84 |
| 8 | Hợp bộ đo tg (Góc tổn thất điện môi) dầu cáh điện | Ca | 5,99 |
| 9 | Máy hàn điện | Ca | 0,60 |
| 10 | Máy mài 220v-1000W | Ca | 5,50 |
| 11 | Máy phun sơn di động | Ca | 16,50 |
| 12 | Máy xiết bu lông | Ca | 11,00 |
| 13 | Máy cắt sắt | Ca | 6,10 |
| 14 | Máy đo điện trở tiếp xúc điện rò | Ca | 53,74 |
| 15 | Máy tạo dòng AC | Ca | 2,40 |
| 16 | Mê gôm mét 2500V | Ca | 30,96 |
| 17 | Máy chụp sóng | Ca | 15,40 |
| 18 | Máy hút chân không | Ca | 11,00 |
| 19 | Máy tạo dòng điện lớn | Ca | 3,00 |
| 20 | máy đo điện trở 1 chiều | Ca | 3,30 |
| 21 | máy đo tỷ số biến | Ca | 13,34 |
| 22 | Máy hút bụi | Ca | 11,00 |
| 23 | Máy phát xung | Ca | 1,98 |
| 24 | Hợp bộ đo lường | Ca | 4,95 |
| 25 | Máy kiểm tra phát hiện rò rỉ khí SF6 | Ca | 11,00 |
| 26 | Máy nạp khí SF6 | Ca | 11,00 |
| 27 | Phương tiện đo điện trở cách điện | Ca | 3,00 |
| 28 | Bộ dụng cụ bảo dưỡng MC 3AQ1EE | Ca | 33,00 |
| 29 | Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300kg | Ca | 66,05 |
| 30 | Xe tải 5 tấn | Ca | 7,20 |

8.5. Bảng thiết bị A cấp

Không.

8.6. Vật tư thu hồi.

Nhà thầu phải thu hồi và nhập kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại các vật tư thiết bị theo thực tế thi công.

III. Các bản vẽ.

- Đính kèm bản vẽ sơ đồ nhất thứ thiết bị trạm 220kV DC2.

IV. Yêu cầu khác

- Không có.