## 1. CDCL 22kV
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly 22kV-1.250A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 22kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24kV
12 | Dòng điện định mức | ≥1.250A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 125kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 125kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 50kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 50kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | ≥25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có
Note on A2: Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN

## 2. FCO 22, 35
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A; Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. 1 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định
7.1 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A | 22 kV
7.2 | Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A | 35 kV
8 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha)
8.1 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A |  24 kV
8.2 | Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A |  35 kV
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức |  100A
11 | Định mức dòng cắt không đối xứng
11.1 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A | ≥ 12 kArms
11.2 | Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A | ≥ 10 kArms
12 | Định mức dòng cắt đối xứng
12.1 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A | ≥ 8 kArms
12.2 | Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A | ≥ 5 kArms
13 | Mức chịu đựng điện áp xung (1.2/50s)
13.1 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A |  125 kVp
13.2 | Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A |  170 kVp
14 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút
14.1 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A |  50 kV
14.2 | Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A |  70 kVp
15 | Phụ kiện đi kèm FCO
15.1 | Cách điện | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm; Cấp chống cháy: HB40
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  25mm/1kV
15.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím
Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì
15.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15.5 | Dây chì đi kèm FCO | do Chủ đầu tư cấp
a | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b | Chủng loại | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV
c | Chiều dài tổng thể
| Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A |  23 inch (584 mm)
| Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A |  32 inch (812 mm)
d | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | 100 A
e | Đầu chì | Đầu chì là loại tháo rời được; Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc
f | Ống giấy bảo vệ chì
- | Vật liệu | Giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder
- | Ống giấy | Phải có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó.
- | Đầu ống giấy | Phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
16 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
18 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có
Note on A2: Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 4429 ngày 26/9/2023 của NPC
Note on C34: Văn bản 4429 ngày 26/9/2023 của NPC

## 3. CSV22, 35
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Chống sét van ZnO-22 kV
I.1 | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
I.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
I.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 18 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 13,97 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | ≥ 1,1 C
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | ≥ 0,4 C
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
I.4 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) - Bil | ≥ 125 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | ≥ 50 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
I.5 | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
II | Chống sét van ZnO-35 kV
II.1 | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
II.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
II.4 | Yêu cầu về kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | ≥ 75 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
II.5 | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 4. Tủ điện 0,4kV
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ điện hạ thế 630A 03 lộ ra (2 lộ ra 300A+ 1 lộ 200A)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Có 2 lớp cánh; Có ngăn chống tổn thất riêng; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Điện áp danh định của lưới điện | 0,4 kV
6 | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây
II | Yêu cầu chi tiết Tủ điện hạ thế
1 | Bố trí lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời; Tủ điện lắp vào cột BTLT TBA (có bản vẽ chi tiết kèm theo)
2 | Yêu cầu kỹ thuật Áp tô mát (MCCB)
2.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2.2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
2.3 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
2.4 | Số cực | 03 cực
2.5 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
2.6 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | 230/400 VAC
2.7 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | ≥ 800 VAC
2.8 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | ≥ 8 kVp
2.9 | Tần số định mức | 50 Hz
2.10 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
2.11 | Số lượng Áp tô mát trong tủ và Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
a | Áp tô mát tổng | 1 cái x 600A
b | Áp tô mát nhánh | 01 cái x 200A
c | Áp tô mát nhánh | 02 cái x 300A
2.12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
a | MCCB có In = 125-315A | ≥ 36 kA
b | MCCB có In = 320-800A | ≥ 50 kA
2.13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | Ics = 100% Icu (kA)
2.14 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | (không tải/có tải ở dòng định mức)
a | MCCB có In = 125-315A | 7.000/1.000 lần
b | MCCB có In = 320-630A | 4.000/1.000 lần
3 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
3.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
3.2 | Tần số, Điện áp định mức | 50 Hz, 600 V
3.3 | Cấp chính xác | 0,5
3.4 | Tỷ số biến dòng | 600/5
4 | Công tơ điện tử 3x5 A, 380 V có chức năng đo xa | Số lượng: 01 cái
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 600A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 300A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 300A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
10 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm
Note on B13: Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN Văn bản số 4489 ngày 29/09/2023 của NPC
Note on C20: Văn bản số 4489 ngày 29/09/2023 của NPC

## 5. Cáp ngầm 22KV
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W 12,7/22(24)kV 3x240mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 12,7/22(24) kV
6 | Ruột dẫn điện
6.1 | Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
6.2 | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
6.3 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện | 3x240 mm2
6.4 | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC | ≤ 0,0754 /km
6.5 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
8.1 | Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
8.2 | Vật liệu cách điện | XLPE
8.3 | Chiều dày danh định của lớp cách điện | 5,5 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.2 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.3 | Lớp màn chắn kim loại
9.3.1 | Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
9.3.2 | Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng
9.3.3 | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | Đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha): ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện 240mm2.
10 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại
11 | Lớp bọc bên trong và chất độn
11.1 | Cấu trúc | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn
11.2 | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn | Phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện
11.3 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong | ≥ 2 mm
11.4 | Vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Áo giáp
12.1 | Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
12.2 | Vật liệu | Dải băng phải là thép mạ kẽm
12.3 | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,8 mm
13 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
13.1 | Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
13.2 | Vật liệu vỏ bọc bên ngoài | PVC
13.3 | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
13.4 | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
14 | Điện áp chịu đựng
14.1 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | 125 kVpeak đối với cáp 12,7/22(24) kV
14.2 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | 48 kV đối với cáp 12,7/22(24) kV
14.3 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | 42 kV đối với cáp 12,7/22(24) kV
15 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV(24)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
16 | Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
17 | Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m
18 | Màu vỏ cáp | Màu cam
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C26: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C43: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C44: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C45: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp

## 6. Hộp đầu cáp 22
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
4.1 | Loại cáp | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W 12,7/22(24)kV 3x240mm2
4.2 | Điện áp | 12,7/22(24)kV
4.3 | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng
4.4 | Vật liệu cách điện | XLPE
4.5 | Độ dày của lớp cách điện | 5,5mm
4.6 | Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
4.7 | Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
B | Yêu cầu cụ thể
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125kVp đối với cáp 12,7/22(24) kV
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 25mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 7A. Day AC
Bảng 7A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây dẫn AC 70/11
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61089-1997; TCVN 5064-1994
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại dây dẫn | AC 70/11
6 | Mặt cắt tính toán | AC70/11: 68,0/11,3 mm2
7 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | 6x3,8 ± 0,04 mm
| Phần thép | 1x3,8 ± 0,08 mm
8 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng | Chiều phải
9 | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ | ~275 Kg/km
10 | Khối lượng mỡ | ≥6,6 Kg/km
11 | Nhiệt độ chảy của giọt mỡ | ≥105 0C
12 | Số lần bẻ cong sợi nhôm | ≥ 7 lần
13 | Bội số bước xoắn từng lớp
| Phần nhôm (tính từ trục dây ra) | 10 - 15
14 | Lực kéo đứt | ≥24.130 N
15 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
16 | Dòng điện cho phép | ≥265 A
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
17 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn | IEC61089; TCVN 5064-1994
18 | Độ giãn dài tương đối | ≥ 1,8 %
19 | Suất kéo đứt | ≥ 160 N/mm2
Yêu cầu đối sợi dây thép trước khi bện
20 | Ứng suất khi giãn 1% | ≥ 1098 N/mm2
21 | Suất kéo đứt | ≥ 1176 N/mm2
22 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | ≥ 250 g/m2
Note on A2: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 7B. Dây bọc 22
Bảng 7B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây bọc AC70/11-XLPE 2,5/HDPE; Dây bọc AC150/19-XLPE2,5/HDPE
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502; TCVN 5844:1994; TCVN 5935:2013; IEC 61089-1997; TCVN 5064-1994
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại dây dẫn | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE
B | Yêu cầu cụ thể
I | Dây bọc AC70/11-XLPE 2,5/HDPE
I.1 | Yêu cầu phần vỏ bọc
1 | Độ dày lớp bán dẫn trong | ≥0,3 mm
2 | Lớp cách điện chính
| Vật liệu | XLPE kiểu đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong
| Độ dày | 2,5 mm
3 | Lớp ngoài cùng
| Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen
| Ứng suất kéo đứt trước | ≥22 Mpa
| Độ giãn dài tương đối trước khi lão hóa | ≥400 %
| Độ giãn dài tương đối sau khi lão hóa | ≥300 %
| Tỷ trọng tiêu chuẩn | 0,95 kg/dm3
| Hàm lượng cacbon | ≥2 %
| Độ dày tối thiểu | 1,8 mm
4 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE; Số đếm đơn vị mét
I.2 | Yêu cầu phần lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | AC70/11: 68,0/11,3 mm2
2 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | 6x3,8 ± 0,04 mm
| Phần thép | 1x3,8 ± 0,08 mm
3 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng | Chiều phải
4 | Số lần bẻ cong sợi nhôm | ≥ 7 lần
5 | Bội số bước xoắn từng lớp | 10 - 15
6 | Lực kéo đứt | ≥24.130 N
7 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
8 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn | IEC61089; TCVN 5064-1994
9 | Độ giãn dài tương đối | ≥1,8 %
10 | Suất kéo đứt | ≥ 160 N/mm2
Yêu cầu đối sợi dây thép trước khi bện
11 | Ứng suất khi giãn 1% | ≥ 1098 N/mm2
12 | Suất kéo đứt | ≥ 1176 N/mm2
II | Dây bọc AC150/19-XLPE2,5/HDPE
II.1 | Yêu cầu phần vỏ bọc
1 | Độ dày lớp bán dẫn trong | ≥0,3 mm
2 | Lớp cách điện chính
| Vật liệu | XLPE kiểu đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong
| Độ dày | 2,5 mm
3 | Lớp ngoài cùng
| Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen
| Ứng suất kéo đứt trước | ≥22 Mpa
| Độ giãn dài tương đối trước khi lão hóa | ≥400 %
| Độ giãn dài tương đối sau khi lão hóa | ≥300 %
| Tỷ trọng tiêu chuẩn | 0,95 kg/dm3
| Hàm lượng cacbon | ≥2 %
| Độ dày tối thiểu | 1,8 mm
4 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE; Số đếm đơn vị mét
II.2 | Yêu cầu phần lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | AC150/19: 148,0/18,8 mm2
2 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | 24x2,8 ± 0,04 mm
| Phần thép | 7x1,85 ± 0,06 mm
3 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng | Chiều phải
4 | Số lần bẻ cong sợi nhôm | ≥ 8 lần
5 | Bội số bước xoắn từng lớp
5.1 | Phần lõi thép | 14 - 28
5.2 | Phần nhôm tính từ trục ra
| Lớp 1 | 10 - 18
| Lớp 2 | 10 - 15
6 | Lực kéo đứt | ≥ 46.307 N
7 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,2046 Ω/km
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
8 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn | IEC61089; TCVN 5064-1994
9 | Độ giãn dài tương đối | ≥1,6 %
10 | Suất kéo đứt | ≥ 170 N/mm2
Yêu cầu đối sợi dây thép trước khi bện
11 | Ứng suất khi giãn 1% | ≥ 1166 N/mm2
12 | Suất kéo đứt | ≥ 1313 N/mm2
Note on A2: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 7C. Cáp đồng 1 pha
Bảng 7C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150mm2
STT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935:1-2013 IEC 60502-1:2009
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
B | Yêu cầu cụ thể
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x150mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 13,7 ÷ 15mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,4 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,6 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,124 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét

## 7D. Cap van xoan
Bảng 7D. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp vặn xoắn Alus 4x70mm2; 4x120mm2
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Lõi dẫn điện | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
2 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | 4x70; 4x120
3 | Số sợi nhôm mỗi lõi
| Al/XLPE 4x70 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x95 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x120 | 19 Sợi
4 | Đường kính ruột dẫn
| Al/XLPE 4x70 | 9,6-10,1 mm
| Al/XLPE 4x95 | 11,3-11,9 mm
| Al/XLPE 4x120 | 12,8-13,5 mm
5 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC
| Al/XLPE 4x70 | ≤ 0,443 Ω/km
| Al/XLPE 4x95 | ≤ 0,320 Ω/km
| Al/XLPE 4x120 | ≤ 0,253 Ω/km
6 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
7 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | > 2 %
8 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện XLPE (không đo ở chỗ có gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
| Al/XLPE 4x70 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x95 | ≥1,7 mm
| Al/XLPE 4x120 | ≥1,7 mm
9 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 Mpa
10 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 %
11 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | 2 kV
12 | Điện áp thử xung AC/DC | 20/30 kV
13 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
14 | Khả năng mang tải
| Al/XLPE 4x70 | >185 A
| Al/XLPE 4x95 | >225 A
| Al/XLPE 4x120 | >260 A
15 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | > 90oC
16 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | > 250oC
17 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
| Al/XLPE 4x70 | ≥9,8 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥13,3 kN
| Al/XLPE 4x120 | ≥16,8 kN
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp
| Al/XLPE 4x70 | ≥39,2 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥53,2 kN
| Al/XLPE 4x120 | ≥67,2 kN
19 | Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
| Al/XLPE 4x70 | 13,6 mm
| Al/XLPE 4x95 | 15,9 mm
| Al/XLPE 4x120 | 17,5 mm
20 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | 2,2 m
21 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | 4500 kg
Note on A2: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016
Note on C19: TCVN
Note on C38: Tiêu chuẩn cáp LS Vina
Note on C44: TCVN
Note on C48: TCVN
Note on C52: TCVN

## 8. C.dien đứng
Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
I | Yêu cầu cụ thể Sứ đứng gốm 22kV cả ty
1 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 24 kVrms
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện | ≥ 600 mm |  | 600
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 85kVrms
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 150 kVpeak
8 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
9 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
10 | Đường kính ty sứ | 20 mm
11 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
12 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
II | Yêu cầu cụ thể Sứ đứng gốm 35kV cả ty
1 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện | ≥ 962 mm |  | 962.5
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ | 24 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E14: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện
Note on E27: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 9. Chuỗi néo 22, 35
Bảng 9. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi thủy tinh 22 kV, 35 kV
TT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Đặc tính của 01 bát cách điện
5.1 | Kiểu khớp nối | Là kiểu Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
5.2 | Vật liệu cách điện | Thủy tinh cường lực hoặc thủy tinh cường lực an toàn
| Kích thước (Chiều cao bát cách điện, đường kính, chiều dài dòng rò) | Phù hợp với Bảng 1.1 - Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật: Chuỗi sứ néo 22kV, 35kV đính kèm
5.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | ≥ 70 kVrms
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | ≥ 40 kVrms
| Điện áp chịu đựng xung sét | ≥ 100 kVpeak
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | ≥ 120 kVrms
5.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | Phù hợp với Bảng 1.1 - Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật: Chuỗi sứ néo 22kV, 35kV đính kèm
6 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện néo
| Móc treo chữ U | - Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy phù hợp đồng bộ chuỗi sứ có tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện 120kN. - Khóa néo dây dẫn, mắt nối được chế tạo kiểu đúc bằng hợp kim nhôm.
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm | Đáp ứng
7 | Số bát cách điện | 03 bát với cấp điện áp 22kV
4 bát (chuỗi đơn) 35 kV và 8 bát (chuỗi kép) 35 kV

## 10. Đầu cốt
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50, M70, M95, M150
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 1 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | 1
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 7,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120; AM150
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Loại 2 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | 1
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 440 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 9,3 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 11. Xà kết cấu thép
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 12. Cột Bê tông
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu |  |  |  | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Không ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
II | Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Cột bê tông chữ H (cột bê tông vuông) các loại | Sản xuất theo tiêu chuẩn đáp ứng quy định tại mục 1-9.3 Phụ lục I Quy định kỹ thuật điện nông thôn (QĐKT.ĐNT-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp)
3 | Chiều dày của lợp bê tông | ≥ 60 mm
4 | Bê tông đúc cột | Tối thiểu mác 200
5 | Cốt thép chịu lực (dọc cột) | Có đường kính d ≤16mm, có cường độ chịu lực tối thiểu 2600daN/cm2 (loại C2 trở lên)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế
| Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài (mm x mm) |  | Lực giới hạn đầu cột (kG)
|  |  | Đỉnh cột | Đáy cột
| H7,5A | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 230
| H7,5B | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 360
| H7,5C | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 460
| H8,5A | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 230
| H8,5B | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 360
| H8,5C | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 460
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu trên
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu trên. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)
Note on G13: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)