Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

(1) ĐZ 22kV nhánh Đa Quang 2 lộ 472 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Ngũ Phúc 1 lộ 374 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Ngũ Phúc 2 lộ 374 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Điềm Xá 2 lộ 372 E8.3:

- Thay thế dây dẫn cũ ải hiện trạng ĐZ 22kV nhánh Đa Quang 2 lộ 472 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 73 lộ 472 E8.3) đến giàn TBA Đa Quang 2, ĐZ 2 35kV nhánh Ngũ Phúc 1 lộ 374 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 82A lộ 374 E8.3) đến giàn TBA Ngũ Phúc 1, ĐZ 35kV nhánh Ngũ Phúc 2 lộ 374 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 78 lộ 374 E8.3) đến giàn TBA Ngũ Phúc 2 bằng 5.3km dây AC70/11 đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thay thế dây dẫn cũ ải hiện trạng ĐZ 35kV nhánh Điềm Xá 2 lộ 372 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 98 lộ 372 E8.3) đến giàn TBA Điềm Xá 2 bằng 2.7km dây AC50/8 đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thay thế các bộ xà cũ rỉ trên đường dây bằng các bộ xà mới được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN hoặc tương đương.

- Thay thế cách điện hiện trạng trên đường dây đã xuống cấp bằng 81 sứ đứng 35kV + ty, 29 sứ đứng 22kV + ty, 27 chuỗi néo đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện và 03 chuỗi néo kép thủy tinh 35kV + phụ kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

(2) ĐZ 35kV nhánh Phạm Xá 1 lộ 372 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Tống Phan 1 lộ 374 E8.3; ĐZ 22kV Nhánh Thọ Lão 1 lộ 477 E8.3:

- Thay thế vị trí cột 4A ĐZ 35kV nhánh Thọ Lão 1 lộ 477 E8.3 hiện trạng nứt vỡ, yếu bằng 01 cột LT12 (loại PC.I-12-190-7.2) có thông số kỹ thuật đảm bảo theo TCVN 5847-2016 hoặc tương đương, móng cột sử dụng móng MT-3 cho vị trí cột thay 2 thế (bê tông lót móng M100, bê tông đúc móng M150 và bê tông chèn móng M200).

- Thay thế dây dẫn cũ ải hiện trạng ĐZ 22kV nhánh Thọ Lão 1 lộ 477 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 37 nhánh Quang Hưng lộ 477 E8.3) đến giàn TBA Thọ Lão 1, ĐZ 35kV nhánh Tống Phan 1 lộ 374 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 3 nhánh bơm Tống Phan lộ 374 E8.3) đến giàn TBA Tống Phan 1, ĐZ 35kV nhánh Phạm Xá 1 lộ 372 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 77 lộ 372 E8.3) đến giàn TBA Phạm Xá 1 bằng 7.1km dây AC70/11 đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thay thế các bộ xà cũ rỉ trên đường dây bằng các bộ xà mới được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN hoặc tương đương.

- Thay thế cách điện hiện trạng trên đường dây đã xuống cấp bằng 67 sứ đứng 35kV + ty, 33 sứ đứng 22kV + ty, 06 chuỗi néo đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện, 18 chuỗi néo đơn thủy tinh 22kV + phụ kiện và 03 chuỗi néo kép thủy tinh 22kV + phụ kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

(3) Thay thế các thiết bị CD, FCO, CSV trên đường dây trung thế và TBA bị khiếm khuyết do Điện lực Phù Tiên quản lý:

- Thay thế các bộ CDLĐ hiện trạng xuống cấp, kẹt rỉ không thao tác được bằng 34 bộ CDLĐ 22kV và 40 bộ CDLĐ 35kV mới có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Thay thế 01 bộ cầu chì tự rơi hiện trạng xuống cấp bằng 01 bộ cầu chì tự rơi 22kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Thay thế các bộ chống sét van hiện đã xuống cấp bằng 02 bộ chống sét van 35kV và 27 bộ chống sét van 22kV không khe hở mới có vỏ cách điện làm bằng vật liệu Polymer có thông số kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

(4) TBA An Tào 1; ĐZ & TBA Đặng Xá 1; ĐZ 35kV nhánh Bái Khê lộ 372-E8.3; ĐZ & TBA Canh Hoạch 1 lộ 472-E8.3:

* Phần đường dây trung thế:

- Thay thế dây dẫn cũ ải hiện trạng ĐZ 35kV nhánh Đặng Xá 1 lộ 372 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 156 lộ 372 E8.3) đến giàn TBA Đặng Xá 1 bằng 41.7m dây AC50/8-XLPE4.3/HDPE đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thay thế dây 2 dẫn cũ ải hiện trạng ĐZ 22kV nhánh Canh Hoạch 1 lộ 472 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 42 lộ 472 E8.3) đến giàn TBA Canh Hoạch 1, ĐZ 35kV nhánh Bái Khê lộ 372 E8.3 đoạn từ cột điểm đấu (cột 153 lộ 372 E8.3) đến giàn TBA Bái Khê bằng 3.55km dây AC70/11 đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thay thế các bộ xà cũ rỉ trên đường dây bằng các bộ xà mới được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN hoặc tương đương.

- Thay thế cách điện hiện trạng trên đường dây đã xuống cấp bằng 49 sứ đứng 35kV + ty, 06 sứ đứng 22kV + ty và 03 chuỗi néo đơn 35kV + phụ kiện, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

* Phần TBA:

- Thay thế các cột giàn TBA nứt vỡ hiện trạng bằng 04 cột LT10 (loại PC.I-10-190-4.3) tại các TBA An Tào 1 và TBA Canh Hoạch 1 (02 cột/TBA) có thông số kỹ thuật đảm bảo theo TCVN 5847-2016 hoặc tương đương, 04 móng cột trồng mới sử dụng móng MT1,5B (bê tông đúc móng M150, bê tông chèn móng M200).

- Thay thế các bộ xà giàn trạm bị han rỉ, mọt bằng các bộ xà mới chế tạo bằng thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN tại các TBA An Tào 1, TBA Đặng Xá 1 và TBA Canh Hoạch 1. - Thay thế cách điện giàn trạm hiện trạng đã xuống cấp bằng 41 sứ đứng 35kV + ty và 16 sứ đứng 22kV + ty đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Xử lý gia cố nền TBA khắc phục tình trạng TBA bị sụt lún và một số vị trí phần tường TBA bị nứt vỡ, yếu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành tại TBA An Tào 1, TBA Đặng Xá 1 và TBA Canh Hoạch 1

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ((1) ĐZ 22kV nhánh Đa Quang 2 lộ 472 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Ngũ Phúc 1 lộ 374 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Ngũ Phúc 2 lộ 374 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Điềm Xá 2 lộ 372 E8.3; (2) ĐZ 35kV nhánh Phạm Xá 1 lộ 372 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Tống Phan 1 lộ 374 E8.3; ĐZ 22kV Nhánh Thọ Lão 1 lộ 477 E8.3; (3) Thay thế các thiết bị CD, FCO, CSV trên đường dây trung thế và TBA bị khiếm khuyết do Điện lực Phù Tiên quản lý; (4) TBA An Tào 1; ĐZ & TBA Đặng Xá 1; ĐZ 35kV nhánh Bái Khê lộ 372-E8.3; ĐZ & TBA Canh Hoạch 1 lộ 472-E8.3 | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 45 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Qui phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Thông tư 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

+ Tập 5: Kiểm định trạng bị hệ thống điện.

+ Tập 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ thế.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

| - Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép | TCXDVN 356-2005 |
| --- | --- |
| - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép | TCXDVN 5573-1991 |
| - Quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông khối lớn | TCVN 305-2005 |
| - Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391-2007 |
| - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết | TCXDVN 376-2006 |
| - Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCXDVN 274-2006 |
| - Vữa gián gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và - phương pháp thử | TCXDVN 336-2005 |
| - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCXDVN 318-2004 |
| - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCXDVN 390-2007 |
| - Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506-1987 |
| - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 338-2005 |
| - Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động | TCXDVN 2737-1995 |
| - Thép cốt bê tông cán nóng | TCVN 1651-2008 |
| - Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709-1993 |
| - Xi măng poóclăng | TCVN 2682-1992 |
| - Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1770-1986 |
| - Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. - Hướng dẫn sử dụng | TCXD 127:1985 |
| - Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng | TCVN 1771-1986 |
| - Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506-1987 |
| - Kim loại - Phương pháp thử kéo | TCVN 197-1985 |
| - Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198-1995 |
| - Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787-1989 |
| - Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1770-1986 |
| - Cát xây dựng. Phương pháp lấy mẫu | TCVN 337-1986 |
| - Cát xây dựng. Phương pháp thử | Từ TCVN 338-1986 đến TCVN 346-1986 |
| - Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-1993 |
| - Tổ chức thi công | TCVN-4055-85 |
| - Nghiệm thu các công trình xây dựng | TCVN-4091-85 |
| - Tiêu chuẩn nghành điện | 11TCN-19-84 |
| - Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN-5308-91 |
| - Công tác đào đất,qui phạm thi công và nghiệm thu | TCVN-4447-87 |
| - Tiêu chuẩn cột điện | TCVN-5847-2016 |
| - Qui phạm thi công các công trình điện | 11TCN-01-84 |
| - Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN-5308-91 |
| - Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | TCVN 1896-76 |
| - Bulông, đai ốc | TCVN-5575- 1991; TCVN-1876-76; TCVN-1896-76 |
| - Vòng đệm phẳng | TCVN-134-77; TCVN2061-77 |
| - Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
| - Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20TCN-170-89 |

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khác tương đương có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm thu của cán bộ giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình.

c. Chủ đầu tư, cán bộ giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng …) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng.

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện..). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra.

- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công.

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng.

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công.

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.

Ngoài các nội dung nêu trên Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

3.1. Yêu cầu chung:

Tất cả các vật tư thiết bị, vật liệu chính cung cấp cho công trình phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng Quốc gia bao gồm: Cột BTLT loại PC.I-10-190-4.3, Cột BTLT loại PC.I-12-190-7.2, Chống sét van Polyme 22kV, Chống sét van Polyme 35kV, CDLĐ 22kV-630A, CDLĐ 35kV-630A, Cầu chì tự rơi 22kV-100A , Dây dẫn AC-50/8, Dây dẫn AC-70/11, Sứ đứng 22kV, Sứ đứng 35kV, xà đường dây trung hạ thế… tiếp địa lặp lại; Ghíp 3 bulong; phụ kiện….(Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị và vật liệu theo đề án thiết kế được duyệt).

Toàn bộ chi phí cho công tác thí nghiệm mẫu VTTB theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (mẫu vật tư thiết bị làm thí nghiệm, chi phí thí nghiệm) do nhà thầu thực hiện.

3.2.1. Dây dẫn

3.2.2. DÂY TRẦN NHÔM LÕI THÉP (AC)

I. Yêu cầu chung:

- Trong quá trình mua sắm dây dẫn và cáp điện, hồ sơ mời thầu, mời chào hàng phải yêu cầu nhà thầu cung cấp các nội dung sau:

+ Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

+ Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC hoặc tương đương).

+ Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 hoặc tương đương đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

+ Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

+ Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

+ Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN hoặc tương đương và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

+ Danh mục các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây và cáp điện của nhà sản xuất.

+ Danh mục các máy móc thiết bị thí nghiệm của nhà sản xuất.

+ Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm về sản xuất dây, cáp điện ít nhất 5 năm

II. Thông số kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 hoặc tương đương.

- Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

+ Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

+ Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi truờng.

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105°C.

Bảng 1 thông số kỹ thuật cáp nhôm lõi thép có mỡ AC50/8 và AC70/11:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây |  | AC50/8 | AC70/11 |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 2 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61089-1997 TCVN 5064-1994 hoặc tương đương | IEC 61089-1997 TCVN 5064-1994 hoặc tương đương |
| 4 | Loại dây dẫn |  | AC 50/8 | AC 70/11 |
| 5 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 48,2/8,04 | 68/11,3 |
| 6 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi |  |  |  |
|  | Phần nhôm | mm | 6x3,2 | 6x3,8 |
|  | Phần thép | mm | 1x3,2 | 1x3,8 |
| 7 | Số lớp dây |  |  |  |
|  | Phần nhôm | Lớp | 1 | 1 |
|  | Bội số bước xoắn các lớp nhôm |  | - | - |
|  | Phần thép (số lớp xoắn) | Lớp | - | - |
|  | Bội số bước xoắn lớp thép |  | - | - |
| 8 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải | Chiều phải |
| 9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện (tính toán) | mm | 9,6 | 11,4 |
| 10 | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ | Kg/km | 195 | 276 |
| 11 | Khối lượng mỡ | Kg/km | ≥ 4,7 | ≥ 6,6 |
| 12 | Lực kéo đứt | N | ≥17112 | ≥24130 |
| 13 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20°c | Q/km | ≤ 0,5951 | ≤ 0,4218 |
| 14 | Dòng điện cho phép | A | ≥ 210 | ≥ 265 |
|  | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện |  |  |  |
| 15 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 506494 hoặc tương đương | IEC61089; TCVN 506494 hoặc tương đương |
| 16 | Độ giãn dài tuơng đối | % | ≥1,8 | ≥1,8 |
| 17 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160 | ≥ 160 |
| 18 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện |  |  |  |
| 19 | ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1098 | ≥ 1098 |
| 20 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1274 | ≥ 1176 |
| 21 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | g/m2 | 230 | 250 |

4. Xà và phụ kiện:

- Thay các bộ xà cũ rỉ, cong vênh không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng các lọai xà được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tương đương (chi tiết các vị trí theo bản vẽ sơ đồ lưới điện sau SCL hoặc bảng kê vật tư lắp đặt đi kèm phương án).

5. Thông số cột điện:

Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm cột bê tông: Theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu: Các bản thí nghiệm điển hình đối với mỗi chủng loại cột được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân, có uy tín bao gồm: thử tải đầu cột, cường độ chịu nén của bê tông, tính chất cơ lý của xi măng, tính chất cơ lý của cát, tính chất cơ lý của đá, tính chất cơ lý của thép.

- Các vật liệu sản xuất cột phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng chỉ chất lượng kèm theo hồ sơ dự thầu.

Thông số kỹ thuật:

5.1.Yêu cầu kỹ thuật với các cột điện bê tông ứng lực trước nhóm I:

a.Về ký hiệu và nhãn hiệu cột:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự quy ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: I;

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120,140,160,190, 230;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

+ Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1,1,5, ...13;

- Số hiệu tiêu chuần áp dụng: TCVN 5847:2016 hoặc tương đương.

Nhãn hiệu cột:

- Ký hiệu đúc chìm:

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

+Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

+ Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

+ Chiều dài cột;

+ Tải trọng hoặc mỗ men uốn thiết kế.

- Nhãn mác in trên cột gồm các thông tin sau:

+ Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

+ Ngày, tháng, năm sản xuất;

+ Số lô sản phẩm;

+ Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.,

+ Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

+ Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

+ Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai mầu.

b. Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp với TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

c. Cho phép có vết nứt với bề rộng ≤ 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

d. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu ≤2mm, chiều dài ≤15mm.

Bảng 1: Yêu cầu thông số kỹ thuật chung

| STT | Mô tả |  |  | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  |  |  | TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 2 | Loại cột |  |  |  | Bêtông ly tâm |
| 3 | Mục đích sử dụng |  |  |  | Truyền dẫn, phân phối điện |
| 4 | Trạng thái ứng suất |  |  |  | Cốt thép ứng lực trước |
| 5 | Kích thước cơ bản |  | Chiều dài |  | 6 m ÷ 22 m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột<1> |
|  |  |  | Đường kính ngoài đầu cột |  | 120 mm, 140 mm, 160 mm, 190 mm và 230 mm |
| 6 | Tải trọng thiết kế |  |  |  | 1 kN÷ 15 kN |
| 7 | Hình dạng |  |  |  | Có dạng côn cụt rỗng; Cột có mặt cắt tròn với độ côn 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột |
| 8 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại bề mặt thân cột |  |  | mm | ≥15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực |
| 9 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại bề mặt đỉnh cột |  |  | mm | ≥25mm |
| 10 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại bề mặt đáy cột |  |  | mm | ≥35 mm |
| 11 | Sai lệch cho phép của kích thước cột |  |  |  |  |
|  | Chiều dài cột |  | Đối với cột có L ≤14 m | mm | +25 -10 |
|  |  |  | Đối với cột có L > 14 m | mm | +50 -10 |
|  | Đường kính ngoài |  |  | mm | +4 -2 |
|  | Chiều dày cột |  |  | mm | +7 -5 |
|  | Độ cong của cột theo chiều dài |  |  | % | 1 |
| 112 | Kích thước cho phép của khuyết tật trên bề mặt |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột | Đường kính lỗ rỗ |  | mm | ≤ 10 |
|  |  | Chiều sâu lỗ rỗ |  | mm | ≤5 |
|  |  | Vết lồi lõm |  | mm | 2 |
|  | Mặt mút cột | Đường kính lỗ rỗ |  | mm | ≤ 8 |
|  |  | Chiều sâu lỗ rỗ |  | mm | ≤3 |
|  |  | Vết lồi lõm |  | mm | 2 |

Bảng 2 -Thông số kỹ thuật cơ bản

| Loại cột | Ký hiệu kỹ thuật | Kích thước ngọn (mm) | Kích thước gốc (mm) | Lực giới hạn đầu cột (kN) | Trọng lượng gần đúng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT10 | PC.I-10-190-4.3 | 190 | 323 | 4.3 | 1093 |
| LT12 | PC.I-12-190-7.2 | 190 | 350 | 7.2 | 1300 |

6.Chuỗi cách điện treo thủy tinh 22 kV

6.1. Mô tả chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |

- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn

+ S: Loại bát cách điện ngắn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

6.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

6.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1).

Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

6.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | Nêu cụ thể |
|  | + Đường kính | mm | Nêu cụ thể |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | Nêu cụ thể |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |
| 5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Gu-dông treo chuỗi |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Móc treo chữ U |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa đỡ dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |

7.Chuỗi cách điện treo thủy tinh 35 kV

7.1. Mô tả chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo - lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |

- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn.

+ S: Loại bát cách điện ngắn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

7.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

7.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau :

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material.

Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

7.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | Nêu cụ thể |
|  | + Đường kính | mm | Nêu cụ thể |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | Nêu cụ thể |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |
| 5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Gu-dông treo chuỗi |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Móc treo chữ U |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa đỡ dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |

8. Thông số kỹ thuật cách điện đứng bằng gốm:

8.1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha- đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

6.2.  Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

6.3.  Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1 hoặc tương đương.

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định của EVNNPC và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material.

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

8.4. Bảng thông số kỹ thuật sứ đứng gốm 35kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 200 |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 24 |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |
| 20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |

8.5.  Bảng thông số kỹ thuật sứ đứng gốm 22kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22kV |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |

9. Cầu chì tự rơi polymer 22, 35kV:

Yêu cầu chung

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 hoặc tương đương.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp- khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 hoặc tương đương và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35, 22 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22kV | 35kV |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24 | > 35 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 | 100 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 12 | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 8,0 | > 5,0 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 | > 170 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 | > 70 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 hoặc tương đương. |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo mục 3 nêu trên |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo mục 4 nêu trên |  |

* Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

Yêu cầu chung

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo mục 3 nêu trên |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo mục 4 nêu trên |

10. Chống sét van:

Yêu cầu chung

1. Chống sét van

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tương đương, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v. hoặc tương đương.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tương đương.

4. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

Đế lắp chống sét van.

Bộ đếm sét.

Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995 hoặc tương đương; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76 hoặc tương đương.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của chống sét van

- CSV 35kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 hoặc tương đương |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 hoặc tương đương |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

- CSV 22kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc tương đương |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 hoặc tương đương |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

11CẦU DAO LIÊN ĐỘNG 22kV:

11.1. Các yêu cầu kỹ thuật chung Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang)

a. Yêu cầu kỹ thuật

Dao cách ly chế tạo phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

Dao cách ly được thiết kế phải phù hợp với bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

DCL được chế tạo để lắp đặt ngoài trời, 3 pha của dao được đặt trên giá đỡ bằng kim loại.

DCL có kiểu quay ngang. Lưỡi dao cách ly các pha được liên động cơ khí với nhau thành bộ dao cách ly 3 pha nhờ các thanh truyền động.

Các trụ cực được truyền động bằng cơ cấu dẫn động liên kết 3 pha với nhau và với cơ cấu các khớp quay chuyển hướng.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm

- Biên bản thử nghiệm thông thường (Routine test) phải được tiến hành phù  hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

11.2. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (nhà sản xuất, nước sản xuất) |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
| 4 | Biên bản thí nghiệm (Type test) |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Loại |  | 3 pha liên động ngoài trời |  |
| 6 | Số pha |  | 03 |  |
| 7 | Chiều di chuyển của dao |  | Theo phương nằm ngang |  |
| 8 | Lắp đặt |  | Nằm ngang |  |
| 10 | Thao tác |  | Bằng tay |  |
| 12 | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm |  |
| 13 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính. |  | Hợp kim đồng |  |
| 14 | Điện áp làm việc định mức | kV | ≥ 24 |  |
| 15 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs(BIL) | kVpeak | ≥ 125 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 18 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25 |  |
| 19 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 20 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 21 | Chiều dài đường rò | mm | ≥ 600 |  |
| 22 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng | Lần | ≥ 10.000 |  |
| 23 | Tần số định mức | HZ | 50 |  |
| 24 | Trọng lượng | Kg | Nêu rõ |  |
| 25 | Phụ kiện lắp đặt |  | Đầy đủ phụ kiện |  |
| 26 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |  |
| 27 | Yêu cầu kết cấu và vật liệu |  | - Các chi tiết bằng đồng phải được mạ bạc, các chi tiết sắt phải được mạ kẽm nhúng nóng. - Cơ cấu đóng cắt của cầu dao sử dụng hệ truyền động trục xoay các đăng. - Vị trí bắt giữa lá đồng mềm với thanh dao và lá đồng mềm với cực đấu dây ra ngoài sử dụng 2 bulông để tăng khả năng tiếp xúc. - Thanh dao, tiếp điểm và cực đấu dây ra ngoài đều được mạ bạc. - Bulong là loại inox 304 - Phụ kiện đi kèm: Bộ truyền động, trục khuỷu, tay thao tác |  |
|  |  |  | Giá đỡ cầu dao liên động, bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày lớp mạ ≥ 80m), đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  |  |  | Lò xo tại các vị trí tiếp xúc bằng thép không rỉ. |  |

12. CẦU DAO LIÊN ĐỘNG 35KV:

12.1. Yêu cầu chung

12.1.1. Dao cách ly

Dao cách ly yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. DCL là loại mở ngang, có thể vận hành bằng cần thao tác. Cơ cấu cơ khí của DCL phải được thiết kế sao cho dao cách ly không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

b. Những yêu cầu thao tác: DCL có thể thao tác đóng/cắt bằng tay để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

12.1.2. Các yêu cầu về thí nghiệm

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

1.3. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và hoặc các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

12.2. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (nhà sản xuất, nước sản xuất) |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
| 4 | Biên bản thí nghiệm (Type test) |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Loại |  | 3 pha liên động ngoài trời |  |
| 6 | Số pha |  | 03 |  |
| 7 | Chiều di chuyển của dao |  | Theo phương nằm ngang |  |
| 8 | Lắp đặt |  | Nằm ngang |  |
| 10 | Thiết bị thao tác |  | Bằng tay |  |
| 12 | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm |  |
| 13 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng. |  |
| 14 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | ≥ 38,5 |  |
| 15 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 16 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL | kArms | ≥ 25 |  |
| 17 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5 |  |
| 18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |  |
| 19.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185 |  |
| 19.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185 |  |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |  |
| 20.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80 |  |
| 20.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80 |  |
| 21 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400 |  |
| 22 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 23 | Tần số định mức | HZ | 50 |  |
| 24 | Trọng lượng | Kg | Nêu rõ |  |
| 25 | Phụ kiện lắp đặt |  | Đầy đủ phụ kiện |  |
| 26 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |  |
| 27 | Yêu cầu kết cấu và vật liệu |  | - Các chi tiết bằng đồng phải được mạ bạc, các chi tiết sắt phải được mạ kẽm nhúng nóng. - Cơ cấu đóng cắt của cầu dao sử dụng hệ truyền động trục xoay các đăng. - Vị trí bắt giữa lá đồng mềm với thanh dao và lá đồng mềm với cực đấu dây ra ngoài sử dụng 2 bulông để tăng khả năng tiếp xúc. - Thanh dao, tiếp điểm và cực đấu dây ra ngoài đều được mạ bạc - Bulong là loại inox 304 - Phụ kiện đi kèm: Bộ truyền động, trục khuỷu, tay thao tác |  |
|  |  |  | Giá đỡ cầu dao liên động, bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày lớp mạ ≥ 80m), đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo khôn g bị rung. |  |
|  |  |  | Lò xo tại các vị trí tiếp xúc bằng thép không rỉ. |  |

13. Ghíp nhôm 3 bulong (kẹp cáp nhôm)

13.1. Yêu cầu về thử nghiệm.

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

Kiểm tra các kích thước

Kiểm tra các ký hiệu

Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc tương đương (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại. Toàn bộ chi phí cho công tác thí nghiệm (mẫu làm thí nghiệm, chi phí thí nghiệm) do nhà thầu thực hiện.

13.2. Yêu cầu kỹ thuật.

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Xuất xứ | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 4 | Website nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 35-50 / 35-50 70-95 / 35-50 70-95 / 70-95 120-150 / 70-95 120-150 / 120-150 185-240 / 70-95 185-240 / 120-150 185-240 / 185-240 |
| 9 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 8,40-9,60 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 10,65-12,55 17,50-20,00 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |
| 10 | Dòng điện định mức A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | 270A 270A 270A 440A 440A 440A 590A 590A |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | kA/2s 3,1 3,1 5,9 5,9 9,3 5,9 9,3 12,9 |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
| 15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
| 17 | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
| 18 | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

14.KẸP QUAI VÀ KẸP HOTLINE CHO DÂY NHÔM- NHÔM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

14.1. KẸP QUAI

| Stt | Mô tả | Đơn vị tính | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Khai báo |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81, AS 1154, hoặc tương đương |
| 7 | Loại |  | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/ hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 2 buolon mạ kẽm nhúng nóng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ Quai nhôm làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao đường kính quai Ф ≥ 22mm |
| 8 | Phạm vi dây sử dụng: dùng cho dây nhôm 22-50 dùng cho dây nhôm 70-150 dùng cho dây nhôm 150-240 | mm2 | 22-50 70-150 150-240 |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi ép |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 10 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375 |
| 11 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 12 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi kẹp phải có các kí hiệu được khắc nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất Mã hiệu của sản phẩm Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn |
| 13 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 16 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

14.2.HOTLINE

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Khai báo |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624, AS 1154, IEC 60529, hoặc tương đương |
| 7 | Vật liệu |  | - Hợp kim nhôm - Phần thân ống ép có bơm compound chống oxy hóa và gia tăng bề mặt tiếp xúc, đầu ép có goăng cao su bịt kín chống thấm nước từ bên ngoài. |
| 8 | Kiểu |  | Kiểu siết bằng vòng ty |
| 9 | Phạm vi dây sử dụng A35 A50 A70 A95 A120 A150 A185 A240 A300 | mm2 | 35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
| 10 | Điện trở tiếp xúc của mối nối |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 11 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 13 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 16 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

*) Tùy theo điều kiện cụ thể trong quá trình xét thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp mẫu hàng hóa để chủ đầu tư xem xét trước khi ký hợp đồng

*) Các thông số kỹ thuật nêu trên là thông số kỹ thuật cơ bản, tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể bổ sung, điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật để có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành.

15. Thông số kỹ thuật các loại đầu cốt:

3.2.4.1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

Kiểm tra các kích thước

Kiểm tra các ký hiệu

Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS hoặc tương đương) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc tương đương (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

3.2.4.2. Đầu cốt đồng- nhôm:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |
|  | C-A 70 | Khai báo |
|  | C-A 95 | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | C-A 70 | 1 |
|  | C-A 95 | 1 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |
|  | C-A 70 | 70 |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |
|  | C-A 70 | 270 A |
|  | C-A 95 | 320 A |
| 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s) |  |
|  | C-A 70 | 4.3 |
|  | C-A 95 | 5.9 |
| 14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |
| 16 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. |

16. Tiếp địa lặp lại:

Củng cố các bộ tiếp địa có điện trở nối đất cao không đảm bảo yêu cầu vận hành tại các vị trí nêu tại hiện trạng lưới điện bằng các bộ tiếp địa R1C (tiếp địa được chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN hoặc tương đương) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành).

3.3. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

3.3.1. Cốt liệu nhỏ (cát) cho Bê tông và vữa

Cốt liệu cần phải cứng, bền, sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến cường độ của bê tông, ví dụ như hạt sét, hạt mica, than, các tạp hữu cơ, quặng sắt, muối sunfát, canxi, magenium. Cốt liệu không được lẫn vỏ nhuyễn thể.

Cốt liệu tinh có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo (nghiền hoặc phân nhỏ từ sỏi đá).

Cốt liệu tinh phải lấy từ một nguồn. Cốt liệu tinh lấy từ các địa điểm khác nhau hay nguồn mới là không được chấp nhận.

Khi thay đổi nguồn mua vật liệu, Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết bằng kinh phí của mình và chỉ sử dụng khi đã được kỹ sư phê duyệt. Các loại cốt liệu bị loại bỏ nhất thiết phải chuyển khỏi công trường.

Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Nhà thầu phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường. Hàm lượng muối trong cốt liệu tinh không quá 0,04% theo trọng lượng (400ppm) của cốt liệu.

-Thành phần hạt theo Bảng 1 của TCVN 7570: 2006 hoặc tương đương; Phương pháp thử: TCVN 7572-2: 2006 hoặc tương đương.

-Hàm lượng các tạp chất: Sét cục và các tạp chất dạng cục; Hàm lượng bụi, bùn, sét theo Bảng 2 của TCVN 7570: 2006 hoặc tương đương; Phương pháp thử TCVN 7572-8: 2006 hoặc tương đương.

-Tạp chất hữu cơ: Không thẫm hơn màu chuẩn, phương pháp thử: TCVN 7572-9: 2006 hoặc tương đương.

-Hàm lượng ion clo (Cl-) theo Bảng 3 của TCVN 7570: 2006; Phương pháp thử: TCVN 7572-15: 2006 hoặc tương đương.

-Khả năng phản ứng kiềm- silic trong vùng cốt liệu vô hại; phương pháp thử: TCVN 7572-14: 2006 hoặc tương đương.

3.3.2. Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông

Cốt liệu cần phải cứng, bền, sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến cường độ của bê tông, ví dụ như hạt sét, hạt mica, than, các tạp hữu cơ, quặng sắt, muối sunfát, canxi, magenium. Cốt liệu không được lẫn vỏ nhuyễn thể.

Cốt liệu thô dùng trong công tác bê tông được nghiền từ đá tự nhiên hay sỏi phải tuân theo tiêu chuẩn “Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng. Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời và có kích thước các cạnh đồng đều nhau. Tỷ lệ các hạt dẹt, hình kim phải có tỷ lệ phần trăm thoả mãn các tiêu chuẩn đã nêu ở trên.

Kỹ sư giám sát phải phê duyệt nguồn gốc các thí nghiệm và yêu cầu đối với các vật liệu trước khi đưa vào thi công. Cốt liệu thiếu các kết quả thí nghiệm không được sử dụng.

-Thành phần hạt theo Bảng 4 của TCVN 7570: 2006 phương pháp thử: TCVN 7572-2: 2006 hoặc tương đương.

-Mác của đá dăm theo mục của TCVN 7570: 2006; Phương pháp thử:  TCVN 7572-10: 2006 hoặc tương đương.

-Hàm lượng bụi, bùn, sét theo Bảng 5 của TCVN 7570: 2006 phương pháp thử: TCVN 7572-8: 2006 hoặc tương đương.

-Hàm lượng ion clo (Cl-), không vượt quá 0,01% phương pháp thử: TCVN 7572-15: 2006 hoặc tương đương.

-Khả năng phản ứng kiềm - silic Trong vùng cốt liệu vô hại phương pháp thử: TCVN 7572-14: 2006 hoặc tương đương.

3.3.3. Xi măng PC30

Xi măng dùng để thi công là xi măng Pooclăng theo tiêu chuẩn xi măng Pooclăng.

Tại mọi thời điểm, nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận của nhà sản xuất xi măng đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành trước khi đưa vào sử dụng.

Xi măng được bảo quản tại hiện trường trong điều kiện phù hợp như: cần phải được bảo dảm cách nước và đặt thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 300mm và phải có biện pháp chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm hoặc các nguyên nhân khác cần phải chuyển ngay khỏi công trường và thay thế bằng xi măng khác, nhà thầu phải chịu kinh phí này.

-Cường độ nén: Theo bảng 1của TCVN 6260: 2009; Phương pháp thử TCVN 6016:2011 hoặc tương đương;

-Độ ổn định thể tích Le chatelier, không lớn hơn 10 mm; Phương pháp thử TCVN 6017: 1995 hoặc tương đương.

-Độ nở Autoclave không lớn hơn 0,8%; Phương pháp thử: TCVN 8877: 2011 hoặc tương đương.

3.3.4. Thép xây dựng

Thép đưa vào công trình không bị han rỉ, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 hoặc tương đương.

3.3.5. Nước trộn bê tông

Nước trộn phải đủ sạch, không có bùn, chất hữu cơ, kiềm, muối hoặc các tạp chất khác và phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4506:2012 hoặc tương đương.

Ngoài những chỉ định bằng văn bản của kỹ sư, nước dùng để sản xuất bê tông phải sạch không có dầu, mỡ, muối, axít, đường, thực vật hay các tạp chất. Nước phải được thí nghiệm theo tiêu chuẩn “Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN-5574-2012” và “Tiêu chuẩn nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN-4506-2012” hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

Nhà thầu phải tuân theo các phê duyệt của kỹ sư về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết mà kỹ sư yêu cầu.

Các thí nghiệm về nước cần phải tiến hành thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Khi thay đổi nguồn cấp nước nhà thầu phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ từ nguồn mới thoả mãn những yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có thoả thuận bằng văn bản của chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn về cung cấp nước kể cả các loại bể chứa khi nguồn nước không đủ.

Kỹ sư giám sát duyệt nguồn cung cấp với những điều kiện trên, bất cứ loại vật liệu nào không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ bị loại bỏ và đưa ra khỏi công trường.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:

4.1. Công tác chuẩn bị.

4.1.1. Đo đạc kiểm tra và đóng cọc mốc:

- Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc của các vị trí cột cho Nhà thầu trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan Tư vấn xác định tại hiện trường. Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công bao gồm:

+ Kiểm tra trục tim tuyến

+ Phục hồi những vị trí mốc đã mất

+ Việc kiểm tra này được thực hiện theo bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc trong hồ sơ thiết kế. Giá trị sai số cho phép giữa các số liệu trong bản vẽ và thực tế như sau:

+ Chiều dài khoảng cột:	           ± 1%

+ Chênh lệch độ cao tương đối giữa các vị trí cột: ± 0,3%

+ Sai lệch góc lái:	            ± 45’

- Trường hợp sai lệch quá giới hạn trên và các vị trí cột trên mặt cắt dọc không phù hơp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, Nhà thầu phải báo cáo ngay cho cơ quan Tư vấn và Chủ đầu tư để giải quyết. Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường hợp thi công xảy ra sự sai lệch hướng tuyến.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản các mốc chuẩn được Bên A giao tại công trường.

4.1.2. Chuẩn bị mặt bằng, giải tỏa phát quang hành lang an toàn

Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị tốt mặt bằng xây lắp phù hợp với thiết kế và các điều khoản ký với Bên A về giải phóng mặt bằng xây lắp, đảm bảo khi thi công không bị trở ngại.

- Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo nghị định 14/2014/NĐ-CP hoặc quy định hiện hành khác tương đương.

- Phát quang tuyến theo tiêu chuẩn 11 TCN -01-1984 hoặc tương đương.

- Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn, các loại cây cao và hoa màu, nhà ở và công trình trong hành lang tuyến theo quy định của nghị định trên, các cây cao ngoài hành lang có khả năng đồ vào dây dẫn (do Chủ đầu tư thực hiện), Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục gây ra.

4.1.3. Định vị công trình

- Trước khi thi công bên A sẽ bàn giao cột mốc và tim chủ yếu của công trình, sau khi nhận bàn giao, Nhà thầu có trách nhiệm đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt thay đổi độ dốc, chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp ... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng phục hồi lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra.

- Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường với đầy đủ các dụng cụ cần thiết để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong suốt quá trình thi công.

4.1.4. Thí nghiệm đất đá, đo điện trở suất của đất

Khi phát hiện có nghi ngờ về điều kiện địa hình, địa chất thực tế có sai khác với thiết kế, cần thiết Nhà thầu phải báo ngay cho A biết để phối hợp giải quyết.

4.1.5. Thí nghiệm vật liệu đưa vào xây dựng công trình

Sau khi thi công lắp đặt, Nhà thầu có trách nhiệm thí nghiệm (bước 3) trước khi đóng điện vận hành.

4.1.6. Đường vận chuyển cơ giới

Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có. Mọi sửa chữa cần thiết các con đường này đùng cho việc xây dựng đường dây do Nhà thầu thực hiện bằng vốn của mình. Toàn bộ chi phí cho phần bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu) Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

4.1.7. Công tác vận chuyển từ kho của Nhà thầu ra công trường:

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tỉnh trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù họp.

- Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lãn (tư thế thẳng đứng)

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyên chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác (máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đứng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

4.1.8. Chuẩn bị vị trí cột và bảo quản

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo mặt bằng thi công.

- Kiểm tra sự an toàn về địa hình địa chất tại vị trí tập kết cột.

4.2. San gạt, đào, đắp đất hố móng

4.2.1. Phần san gạt

- Phần san gạt do Nhà thầu thực hiện trước khi thi công đào, đắp đât hố móng. Biện pháp thi công phải đảm bảo đúng theo thiết kế kỹ thuật đã được duyệt và tự hoạch toán chi phí phần công việc này vào giá chào thầu.

a. Mức độ san gạt:

Phải đảm bảo khả năng chịu lực và độ ổn định của móng. Khối lượng san gạt đảm bảo độ cân bằng tương đối giữa đất đào với đất đắp và khối lượng kè móng.

b. Xác định độ dốc:

+ Từ tim móng xác định độ dốc theo 2 hướng – Hướng vuông góc với trục các trụ móng.

- Hướng song song với trục các trụ móng.

c. Xác định các độ cao san gạt:

- Các vị trí móng ở vùng cao tương đối bằng phẳng nhưng có cao độ ở 4 tim trụ móng khác nhau, cốt san gạt được xác định tại tim trụ móng có cao độ thấp nhất Các vị trí móng ở gần nơi có độ dốc, cốt san gạt cần được xác định tại tim trụ móng có cao độ thấp nhất

- Đất san ra cần được về phía thấp hơn và để kè móng

d. Những vị trí có địa hình đo vẽ sai lệch nhiều so với thực tế thì đơn vị thi công phải báo cho Ban A, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế biết để điều chinh sơ đồ và khối lượng cho phù hợp.

4.2.2. Biện pháp tổ chức thi công đào đắp đất hố móng

- Biện pháp tổ chức thi công đào đắp đất hố móng do Nhà thầu tự lựa chọn và được sự chấp nhận của Bên A.

- Việc đào, đắp đất hố móng phải tiến hành phù hợp với TCVN 4447-1980 hoặc tương đương, Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo ổn định của các mái dốc và an toàn cho người, thiết bị công trình...trong quá trình thi công.

- Hình dạng, kích thước và cao độ của hố móng phải theo đứng thiết kế và phải được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công. Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch, bằng phẳng và khô ráo.

- Việc lấp đất hố móng chỉ được tiến hành sau khi bê tông đã được bảo dưỡng đủ thờỉ gian quy định. Độ chặt của đất đắp phải đúng theo yêu cầu thiết kế. Nhà Thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc chuyển bước thi công khi công tác đào móng chưa được nghiệm thu.

4.3. Ván khuôn và dàn giáo

4.3.1. Chất lượng ván khuôn, dàn giáo

- Khuyến khích Nhà thầu dùng ván khuôn thép. Nếu dùng ván khuôn gỗ thì ván không được cong vênh, nứt nẻ và bề mặt tiếp xúc với bê tông của ván phải sạch, phẳng.

- Ván khuôn và dàn giáo phải đảm bảo bền vững, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đật cốt thép, đổ và đầm bê tông. Việc tính toán thiết kế ván khuôn do Nhà thầu thực hiện theo TCVN4453-1995 hoặc tương đương.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về việc thiết kế, cung cấp và đảm bảo an toàn trong công tác ván khuôn, dàn giáo phục vụ thi công.

4.3.2. Thi công ván khuôn và dàn giáo

- Khi lắp dựng ván khuôn cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim, trục và cao độ của kết cấu. Cao độ đổ bê tông cần được đánh dấu trên ván khuôn bằng đinh hay sơn trước khi tiến hành đổ bê tông.

- Việc lắp ráp ván khuôn phải đảm bảo kín khít, không biến dạng trong suốt quá trình đổ và đầm nén bê tông.

- Ván khuôn và dàn giáo phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng đủ khả năng chịu lực mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

4.3.3. Làm sạch ván khuôn

- Ván khuôn tiếp xúc với bê -tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được Bên A chấp thuận. Không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép và lẫn vào bê -tông.

4.4. Bê tông

4.4.1. Thiết kế cấp phối bê tông

Nhà thầu có trách nhiệm thiết kế cấp phối bê tông phù hợp với nguồn gốc vật liệu thực tế và cường độ bê tông theo thiết kế. Việc thiết kế cấp phối bê tông phải do một phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Kết quả cấp phối bê tông thiết kế được trình cho Bên A trước khi thực hiện công tác bê tông.

4.4.2. Trộn bê tông

- Về nguyên tắc, chỉ cho phép trộn bê tông bằng máy trộn hoặc sử dụng bê tông trộn sẵn (bê tông tươi). Trường hợp đặc biệt được Bên A cho phép trộn bê tông bằng tay thì Nhà thầu phải chịu phí tổn để tăng lượng xi măng thêm 10% và việc trộn phải được thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất về màu sắc và thành phần.

- Thời gian trộn bê tông tối thiểu theo bảng sau (đơn vị tính: phút)

| Độ sụt bê tông (mm) | Dung tích máy trộn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dưới 500 tít | 500-1000 lít | Trên 1000 tít |
| Nhỏ hơn 10 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 10-50 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Trên 50 | 1.0 | 1.5 | 2 |

4.4.3. Vận chuyển bê tông

- Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bằng các dụng cụ chuyên dùng đảm bảo sao cho hỗn hợp bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước xi măng.

- Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia được quy định trong bảng sau:

| Nhiệt độ | Thời gian vận chuyển cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 | 30 |
| 20-30 | 45 |

- Trong trường hợp dùng phụ gia kéo dài thời gian đông kết, Nhà thầu phải trình kết quả thí nghiệm xác định thời gian đông kết trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng để Bên A xem xét.

4.4.4. Đổ bê tông

- Nếu không có biện pháp che chắn thích hợp, bê tông không được đổ trong điều kiện thời tiết không đảm bảo (mưa, bão...)

- Việc đổ bê tông phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong quá trình đổ bê tông, Nhà thầu phải giám sát chặt chẽ tình trạng cốp pha, cây chống và cốt thép để có biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.

- Bê tông không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1,5m để tránh phân tầng, khi chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m phải dùng máng nghiêng hoặc dụng cụ chuyên dùng. Đối với cột và tường, cần cấu tạo các lỗ trên thành ván khuôn để đảm bảo việc đổ bê tông liên tục với chiều cao rơi tự do nhỏ hơn l,5m.

- Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vược quá giá trị ghi trong bảng sau:

| Phương pháp đầm | Chiều dầy cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) |
| --- | --- |
| Đầm dùi | 1,25 chiều dày phần công tác của đầm (20-40cm) |
| Đầm mặt: (đầm bàn) |  |
| - Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép | 20 |
| - Kết cấu có cốt thép kép | 12 |
| Đầm thủ công | 20 |

4.4.5. Đầm bê tông

- Việc đầm bê tông phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. Dấu hiệu để nhận biết bê-tông được đầm kỹ là vữa xi mãng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa. Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyên của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 cm.

- Trong mọi trường hợp không để đầm đụng vào cốt thép hoặc ván khuôn.

Cần bố trí một thợ cốt thép lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc đầm bê tông để sửa chữa những dịch chuyển của cốt thép.

4.4.6. Bảo dưỡng bê tông

- Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân làm 2 giai đoạn.

- Bảo dưỡng ban đầu: Bê tông sau khi tạo hình được phủ bề mặt bằng các vật liệu đã được làm ẩm (bao tải, bạt, nilon...). để giữ cho bê tông không bị mất nước dưới tác dụng của nắng, gió, nhiệt độ.... Việc phủ mặt kéo dài từ 2,5-5h sau khi đóng rắn.

- Bảo dưỡng ẩm tiếp theo: Tiến hành ngay sau giai đoạn bảo dưỡng ban đầu và kéo dài từ 4-6 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Trong thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt kết cấu. Số lần tưới trong ngày tùy thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng, nhưng phải đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt.

- Tất cả các bề mặt, góc và cạnh bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng do va chạm.

- Không được phép đi lại hay chất tải trọng lên bê tông khi bê tông chưa đủ cường độ.

4.4.7. Tháo rỡ ván khuôn, dàn giáo

- Ván khuôn chi được tháo dỡ khi bê tông đủ cường độ, đảm bảo kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn Nhà thầu không được làm hư hỏng bê tông đặc biệt là các góc, cạnh và các chi tiết chôn sẵn.

- Thời gian tháo dỡ ván khuôn cho từng loại kết cấu bê tông theo quy phạm hoặc được quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi hư hỏng của bê tông do phương pháp, thời gian tháo dỡ ván khuôn không đứng quy định.

- Sau khi tháo dỡ ván khuôn, Nhà thầu phải báo cho Bên A đến kiểm tra và khi có bất kỳ yêu cầu xử lý nào từ Bên A thì việc sửa chữa phải tiến hành không chậm trễ. Kết cấu bê tông sẽ không được chấp nhận nếu có những xử lý do Nhà thầu tự ý thực hiện trước khi Bên A kiểm tra.

4.4.8. Kiểm tra chất lượng bê tông

- Đúc mẫu bê tông

- Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 mẫu kích thước (150x150x150) mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ. Khi có yêu cầu của Bên A, một nhóm mẫu thử kiểm tra tính chống thấm nước bao gồm 6 mẫu hình trụ có đường kính và chiều cao bằng 150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ.

- Khi cần thiết, Bên A có quyền đột xuất trực tiếp kiểm tra chất lượng công tác bê tông do Nhà thầu thực hiện, khi đó Nhà thầu phải cung cấp đủ 3 bộ khuôn mẫu đúc mẫu bê tông để sử dụng được ngay tại công trường.

- Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thoát của máy trừộn hay tại vị trí đổ. Các mẫu thử nghiệm được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN hoặc tương đương với điều kiện nếu bê tông được đầm nén ở công trường như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được đầm nén một cách tương tự.

- Cường độ nén của mẫu được xác định bằng trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu. Mẫu được xem như thỏa mãn yêu cầu về cường độ nén nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lởn nhất không nhiều hơn 15% của cường độ trung bình.

- Các thử nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành đối với các trường hợp sau:

+ Mầu đúc tại chỗ không đạt cường độ yêu cầu khi thử nén

+ Số lượng mẫu thử không đủ theo quy định

+ Khi có nghi ngờ về kết quả thử nghiệm mẫu .

- Tùy theo đặc điểm của kết cấu, Bên A sẽ quyết định phương pháp thử nghiệm bổ sung (khoan lấy mẫu tại chỗ hoặc dùng máy siêu âm hay súng bật nẩy...)

- Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của Bên A. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho Bên A và chỉ được thực hiện sau khi Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- Chi phí cho công tác sửa chữa, thử nghiệm hay loại bỏ vì lý do chất lượng bê tông không đảm bảo do Nhà thầu chịu.

4.5. Bu lông các loại

- Bu lông néo do Nhà thầu cấp phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu lông neo phải được định vị chính xác tại vị trí thiết kế bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê tông.

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm được chế tạo theo TCVN hoặc tương đương.

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch cho phép theo phương ngang là ± 2mm.

- Chênh lệch cao độ trên đỉnh bu lông chân cột là 20 mm

- Bulông phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

4.6. Các yêu cầu về công tác lắp đặt

4.6.1. Lắp dựng cột BTLT:

- Nhà thầu có trách nhiệm chuyên chở và vận chuyển tất cả vật liệu cột tới mỗi vị trí lắp dựng cột. Cột bệ tông được lắp dựng phù họp với bản vẽ, cân chỉnh cho đứng theo tiêu chuẩn cũng như quy phạm thi công. Các bulông bắt xà, bulông mặt bích phải được xiết chặt. Cột BTLT phải được nghiệm thu công tác lắp dựng để triển khai các bước tiếp theo. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý kéo căng dây (dây dẫn, dây chống sét) khi A chưa nghiệm thu công tác lắp dựng cột và lấp hố móng.

- Việc lắp dựng cột BTLT chỉ được tiến hành khi bê tông móng đạt cường độ quy định.

- Cột BTLT được lắp dựng theo biện pháp thi công của Nhà thầu. Qui trình lắp dựng cột được trình cho Bên A thỏa thuận trước khi tiến hành lắp dựng cột.

- Sai số cho phép trong công tác lắp dựng cột BTLT theo tiêu chuẩn : Quy phạm thi công các công trình điện 1 l-TCN-01-1984 hoặc tương đương.

4.6.2. Lắp cách điện và phụ kiện

4.6.2.1. Bảo quản và vận chuyển

- Cách điện sẽ được bảo quản cẩn thận để tránh hư hỏng bất kỳ cách nào. Tất cả các chuỗi cách điện phải được đặt hoặc đỡ bảo vệ trong khi lắp để tránh bị gãy hoặc bị cong các chốt. Tất cả cách điện phải sạch, sứ phải sáng và tất cả các phần khác không dơ bẫn và bám bụi. Chỉ được dùng khăn lau không làm xây xát vật liệu để lau sạch cách điện. Không được dùng bàn chải sắt để làm sạch bất cứ bộ phận nào. Nếu cách điện bị hư hỏng thì Nhà thầu phải thay cách điện hư hỏng theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng xây lắp.

4.6.2.2. Cách điện và phụ kiện

- Các bát sứ và phụ kiện được lắp ráp các chi tiết phù hợp với bản vẽ hoặc hướng dẫn của Bên A.

- Tất cả các chốt hãm phải được lắp ráp và kiểm tra cẩn thận đảm bảo chúng nằm đúng vị trí.

4.6.3. Kéo căng dây.

4.6.3.1. Bảo quản và kho

- Trong kho và trong bảo quản, tất cả các cuộn dây dẫn đều được đặt cách xa mặt đất và trong điều kiện sạch sẽ. Phải tránh tiếp xúc với bất cứ các chất có thể gây hư hại dây và các cuộn dây.

- Trong thời gian bảo quản tại kho và vận chuyển cần tránh xây xát hoặc hư hại khác đối với dây dẫn và ralô cuộn dây. Không được phép kéo lết dây trên mặt đất hoặc bất kỳ mặt gồ ghề nào khác, cần có biện pháp phòng ngừa khi bốc dỡ lên xuống xe để các cuộn dây ổn định.

4.6.3.2. Kế hoạch căng dây

Nhà thầu phải trình kế hoạch kéo căng dây để Bên A thỏa thuận. Kế hoạch nêu rõ công việc, phương pháp căng dây, dàn giáo tạm, nối đất tạm, các thiết bị và phụ kiện để kéo căng dây bằng kim loại, người được giao thực hiện công việc và danh sách dụng cụ thiết bị sử dụng cùng với các chi dẫn cần thiết khác (biện pháp an toàn, phương tiện và phương thức thông tin liên lạc), các cơ quan, đơn vị hỗ trợ.

4.6.3.3. Ống nối, ống ép dây:

- Việc nối dây, ép dây và sữa chữa dây phải theo đúng yêu cầu của nhà chế tạo và nhù hợp với quy định hiện hành.

- Bằng dụng cụ của mình, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra chiều dài dây, độ võng của từng khoảng néo trong suốt quá trình kéo căng dây.

- Mọi sai lệch so với thiết kế (nếu có) Nhà thầu phải xử lý bằng chi phí của mình cho đến khi công trình được nghiệm thu.

4.6.3.4. Dàn giáo tạm

- Bằng kinh phí của mình, Nhà thầu chịu trách nhiệm thỏa thuận (hoặc xin phép) các cơ quan (hộ gia đình) liên quan đến việc làm dàn giáo tạm phục vụ công tác kéo căng dây.

- Bằng kinh phí của mình, Nhà thầu đảm bảo có đủ dàn giáo để kéo căng dây an toàn tại những khoảng vượt nguy hiểm (vượt đưòng, sông, nhà ở, công trình khác, đường dây thông tin, đường dây điện lực...).

- Dàn giáo phải có đủ sức chịu được áp lực gió, tải trọng đứng và tất cả tải trọng khác được dự đoán và phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến các công trình cần kéo dây dẫn vượt qua theo đúng quy phạm thi công hiện hành. Thiết bị nối đất tạm thời có hiệu quả được lắp đặt vào dàn giáo kim loại cho dây dẫn điện đi qua.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết kế, thi công, mức độ an toàn của dàn giáo tạm để kéo căng dây.

4.6.3.5. Căng dây

- Biện pháp căng dây do Nhà thầu tự chọn và được sự chấp thuận của Bên A.

- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, yêu cầu khi căng dây phải tiến hành néo tạm. Số lượng vị trí néo tạm do Nhà thầu chọn, nhưng không ít hơn hai cột néo trong một khoảng néo.

- Việc kéo căng dây được thực hiện sao cho dây không trượt trên mặt đất.

- Tốc độ cho phép kéo căng dây từ 4km/h đến 10 km/h.

- Cấm để dây gấp nút hoặc trầy xước với bất kỳ dạng nào trong suốt quá trình kéọ căng dây. Dây không được kéo lê trên mặt đất, dưới nước, đá, dây thép gai hoặc bất kỳ vật gì có thể gây hư hại cho dây. ở nơi không thể giữ dây tiếp xúc với vật làm tổn thương dây, sẽ dùng các biện pháp bảo vệ tránh hư hại dây như dàn giáo, ròng rọc hoặc các con lăn gỗ /nhôm . Dàn giáo gồm vật liệu để dây có thể qua không bị tổn thương

- Nếu dây bị hư hại do Nhà thầu gây nên, Nhà thầu phải thay các đoạn dây hư hại đó, chi phí do Nhà thầu chịu.

- Khi tiến hành căng dây, Nhà thầu phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.

4.6.3.6.Nối, hoàn thiện và tu chỉnh dây:

* Công tác nối dây:

- Các mối nối chịu lực, các khóa néo ép các mối nối sửa chữa và các thanh ghép được lắp đặt vào dây dẫn theo yêu cầu của nhà chế tạo. Tât cả mối nối ép và khoá néo được lắp và hoàn thiện bằng vải (hoặc giấy) nhám để làm nhẵn bề mặt, không có các điểm sắc, nhọn bất thường.

- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết gồm cả dụng cụ nối ép để lắp đặt các mối nối chịu lực, khóa néo, ống nối sửa chữa và các thanh ghép.

- Điểm nối dây phải phù hợp với quy phạm. Nghiêm cấm nối dây tại các khoảng vượt qua các công trình như nhà, đường ô tô, đường dây điện lực, đường dây thông tin, sông,...

- Số mối nối, mối ép trong một khoảng cột phải tuân theo quy phạm hiện hành (11 TCN-01- 1984 hoặc tương đương).

- Nếu có yêu cầu khác của Nhà chế tạo hoặc A, việc nối dây và sửa chữa dây phải tuân theo các yêu cầu sau :

1. Không được nối dây khi trời mưa, trời tối. Nối bằng phương pháp do Bên A qui định.

2. Sử dụng các dụng cụ và thiết bị đã được thỏa thuận, phải giám sát cẩn thận việc lắp đặt các mối nối ép đảm bảo đúng tâm nhằm tăng cường sức bền cơ học và độ dẫn điện.

Các mối nối sửa chữa lại ép hoặc các thanh có thể sử dụng để sửa chữa hư hỏng nhỏ của dây khi:

3. Không có hiện tượng dây bị đứt

4. Không quá một phần ba các sợi dây ở lóp ngoài bị hư hỏng vượt quá chiều dài l0cm.

5. Tiết diện ngang của bất kỳ sợi dây nào không bị giảm quá 25%

6. Nhà thầu sẽ đo và ghi lại điện trở các mối nối, khóa néo và các mối nối khác. Dụng cụ đo là loại được Bên A thỏa thuận và do Nhà thầu cung cấp. Điện trở đo gồm các điện trở dây dẫn hoặc khoảng trống 25mm hai bên thiết bị và không vượt quá điện trở đo được với chiều dài tương ứng của dây dẫn cùng loại.

4.6.3.7. Độ võng dây dẫn

- Nhà thầu có trách nhiệm đo đạc, cập nhật số liệu độ võng dây. Trong suốt quá trình kéo căng dây, các số liệu quan trắc, đo đạc đều được tiến hành vào ban ngày. Lấy độ võng không được thực hiện khi gió mạnh hoặc trong các điều kiện thời tiết không thuận lợi làm giảm sự không chính xác của độ võng. Dây dẫn và dây chống sét được lấy độ võng theo quy định của thiết kế. Sau khi dây được đưa vào các ròng rọc không được phép treo thiết bị căng dây quá 48 giờ trước khi được kéo tới độ võng đã định. Việc kiểm tra độ võng nhà thầu phải tiến hành theo quy định của thiết kế.

- Độ võng của tất cả khoảng cột vượt quá 500m Nhà thầu bắt buộc phải đo. Tại các khoảng cột có góc chênh thẳng đứng và nếu có yêu cầu của Bên A thi độ võng được đo cả hai bên của góc chênh.

- Nhà thầu cung cấp lực kế, bảng ngắm, máy kinh vĩ và các thiết bị thích hợp khác để đo độ võng, cũng như nhiệt kế để đo nhiệt độ dây dẫn để quyết định độ võng dây. Tất cả các dụng cụ đo phải được kiểm tra theo quy định hiện hành.

- Trong bất kỳ trường họp nào, nếu độ võng không đạt theo yêu cầu của thiết kế, Nhà thầu phải có biện pháp xử lý và chi phí do Nhà thầu chịu.

* Dung sai độ võng:

- Cho phép dung sai ±15cm độ võng trong bất kỳ khoảng cột nào.

- Độ chênh lệch độ võng lớn nhất giữa các pha trong bất kỳ khoảng cột nào không vượt quá 15cm.

- Khoảng cách từ dây dẫn đến đất và các công trình khác phải đảm bảo yêu cầu theo quy phạm hiện hành.

- Lực căng dây dẫn giữa các khoảng cột đỡ phảỉ bằng nhau để các chuỗi cách điện đỡ ở vị trí thẳng đứng trong mặt phang ngang của cột khi dây dẫn được kẹp vào khóa.

4.6.3.8. Kẹp dây

- Sau khi lấy độ võng, dây được giữ ở thiết bị căng dây một khoảng thời gian 2 giờ trước khi tiến hành kẹp giữ dây vào khóa. Toàn bộ thời gian cho phép dây được giữ ở thiết bị căng dây trước khi kẹp dây không được quá 72 giờ.

- Sau thời gian 2 giờ, tất cả dây được đánh dấu chính xác để kẹp vào tất cả kết cấu trong cùng ngày cho các dây dẫn đã lấy độ võng. Các dấu kẹp được đánh trên tất cả dây dẫn theo mặt đứng qua đường tâm nằm ngang của cột.

- Khóa đỡ dây chống sét được lắp đặt theo dây nối đất đối với hướng đã định. Đầu nối dây được kẹp bằng các khóa theo biện pháp được chấp thuận.

4.7. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.8. Công tác nghiệm thu bàn giao:

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trưởc khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.

Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm khi hoàn thành.

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu tư yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình bản báo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn.

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền:

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;

(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ công trình hoặc hạng mục (tuỳ theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật.

Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này;

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

a. Yêu cầu chung:

- Không được sử dụng điện quá công suất.

- Không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào khu vực công trường nếu chưa được phép.

- Phải có bảng nội quy về phòng chống cháy nổ đặt tại nơi mà tất cả mọi người trên công trường đều có thể dễ dàng đọc được.

- Phải tổ chức bộ phận cán bộ, công nhân phòng chống cháy nổ tại công trường. Tại công trường phải có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách.

- Phải thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân về phòng chống cháy nổ.

b. Những yêu cầu cụ thể:

- Tại công trường nhà nhầu phải thành lập ban phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với lực lượng cứu hoả địa phương để phối hợp thực hiện.

* Yêu cầu về trang thiết bị và phương tiện phòng cháy:

- Nhà thầu phải bố trí hệ thống bình chữa cháy CO2 đặt tại những nơi thuận tiện nhất cho công tác chữa cháy.

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ các thiết bị như thang, quần áo, găng tay, ủng... cho đội phòng cháy, chữa cháy.

* Yêu cầu về nội quy phòng chống cháy nổ:

- Cán bộ công nhân viên tham gia làm việc trên công trường phải chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về điện, không để xảy ra va chạm, chập gây cháy. Không được tự ý đấu điện và sử dụng điện không đúng mục đích.

- Vật tư, nhiên liệu dễ gây cháy nổ phải để xa lửa, có hàng rào chắn và biển báo cấm, báo nguy hiểm.

- Các bình áp lực, bình ô xy, máy nén khí phải được kiểm định an toàn và được cấp chứng chỉ hoạt động.

- Khi có cháy nổ mọi người trên công trường phải tham gia chữa cháy, nổ.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, công cụ phòng chữa cháy nổ. Không được sử dụng công cụ, dụng cụ sai mục đích.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Đất và vật liệu xây dựng có thể còn sót lại trên hiện trường. Một lượng đất còn lại từ việc đào và lấp hố móng, lượng đất này có thể được dùng để lấp các chỗ trũng trong vườn và các khu vực xung quanh. Các chất thải rắn tạo ra từ việc đúc móng phải được đưa đi chỗ khác. Đơn vị thi công phải đảm bảo hoàn trả lại hiện trường như ban đầu.

- Trong quá trình thi công đào đắp móng cột và rửa cát đá có thể làm cho nước bị đục, gây ô nhiễm. Yêu cầu phải có biện pháp xử lý.

- Tiếng ồn và rung gây ra bởi các thiết bị, xe chở vật liệu cho dự án cũng gây ảnh hưởng đến môi trường. Yêu cầu có biện pháp xử lý.

- Bụi do việc đào đất, vận chuyển vật tư gây nên đặc biệt là trong mùa khô. Một số các phương tiện vận tải nguyên vật liệu sẽ được huy động phục vụ dự án. Các phương tiện xe cộ, sẽ phải thải ra một lượng khí thải gây ô nhiễm không khí. Yêu cầu có biện pháp xử lý.

- Các hoạt động vận chuyển vật liệu và thiết bị, đào đất kéo dây sẽ làm xáo trộn giao thông bình thường trong một thời gian ngắn. Việc vận chuyển đường dài từ nơi bán hàng đến kho bãi của đơn vị thi công thực hiện bằng xe tải chuyên dùng cho phù hợp với hình thức đóng gói hàng và thiết bị. Việc vận chuyển hàng, thiết bị và vật liệu từ kho bãi của đơn vị thi công đến hiện trường được thực hiện bằng các xe tải 5-7,5 tấn. Cột bê tông li tâm được vận chuyển đến theo đường Quốc lộ chiều dài không đáng kể. Các tuyến đường dây đi gần các đường giao thông nên từ kho công trường đến các địa điểm thi công vận chuyển rải tuyến bằng thủ công, xe chở vật tư thiết bị nặng có thể làm xuống cấp các con đường hiện có vốn chất lượng kém ở các vùng nông thôn. Yêu cầu có biện pháp khắc phục và xử lý.

- Việc xây dựng các tuyến đường dây sẽ không tránh khỏi việc đào đất và các ảnh hưởng khác dọc trên tuyến đường dây. Tuy nhiên ảnh hưởng trên không đáng kể và không mang tính lâu dài.

- Trong quá trình xây dựng, việc phát quang hành lang các tuyến đường dây sẽ ảnh hưởng đến cây trồng trong hành lang tuyến.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao động khi đào, đúc móng, lắp dựng cột, rải căng đây, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây dựng- 1996 hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương.

- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255 - 86 trong quá trình thi công (hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương).

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy đinh pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu hách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công di lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thầm quyền.

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991 hoặc tương đương.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Xử lý tại nạn lao động

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức và nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:

- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại hiện trường (kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư thiết bị máy móc, an toàn, môi trường).

- Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.

- Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường.

- Bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền cho cán bộ chủ chốt tại công trường.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:

- Tổ chức mặt bằng công trường

- Bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công:

- Các kho chứa

- Biện pháp tổ chức thi công

- Biện pháp cắt điện để thi công

- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.

- Công tác thi công đường dây trung thế, lắp đặt vật tư, thiết bị MBA, cáp tổng hạ thế, cáp vặn xoắn...đấu nối công trình.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:

- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình

- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với quá trình vận chuyển, nâng hạ vật tư thiết bị.

- Biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực thi công trong và ngoài công trường.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BVTC. 01 | (1) ĐZ 22kV nhánh Đa Quang 2 lộ 472 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Ngũ Phúc 1 lộ 374 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Ngũ Phúc 2 lộ 374 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Điềm Xá 2 lộ 372 E8.3; (2) ĐZ 35kV nhánh Phạm Xá 1 lộ 372 E8.3; ĐZ 35kV Nhánh Tống Phan 1 lộ 374 E8.3; ĐZ 22kV Nhánh Thọ Lão 1 lộ 477 E8.3; (3) Thay thế các thiết bị CD, FCO, CSV trên đường dây trung thế và TBA bị khiếm khuyết do Điện lực Phù Tiên quản lý; (4) TBA An Tào 1; ĐZ & TBA Đặng Xá 1; ĐZ 35kV nhánh Bái Khê lộ 372-E8.3; ĐZ & TBA Canh Hoạch 1 lộ 472-E8.3 |  |