## PVCC
BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP Gói thầu “Trang bị vật tư xử lý bất thường hệ thống Tuabin khí Nhà máy điện Cà Mau 1&2”
Stt | Tên vật tư/mô tả | Đơn vị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thời gian giao hàng (Ngày) | Ghi chú
1 | O-ring | Cái | 1 | Size: ID 27x3 mm Material: NBR Code: 11BE43 Nhà sản xuất: Gapi hoặc tương đương |  |  |  |  | 126 ngày
2 | O-ring | Cái | 1 | Size: ID 19x4 mm Material: NBR Code: 11BR79 Nhà sản xuất: Gapi hoặc tương đương |  |  |  |  | 126 ngày
3 | Piston - Rod seal | Cái | 2 | Size: 25x15x8 mm Material: NBR KASTAŞ NO. K21-015 Nhà sản xuất: KASTAŞ hoặc tương đương |  |  |  |  | 126 ngày
4 | Oil seal | Cái | 1 | Size: 23x10x8 mm Material: NBR SKU: 50120250 Nhà sản xuất: SOG hoặc tương đương |  |  |  |  | 126 ngày
5 | Hydraulic Hose | Cái | 1 | Size: 1/4"x96" 1/4" NPTF Pipe Thread Female ends ( female / female NPTF pipe Thread fittings Crimped) Maximum Pressure: 5800Psi Nhà sản xuất: Discount Hydraulic Hose hoặc tương đương |  |  |  |  | 126 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
6 | Clip-on Sealing | Mét | 100 | Width W: 11 mm Height H: 21.5 mm Clamping range (S): 3.0 - 4.0 mm EPDM Part no.: 209-0240.00-00000 Nhà sản xuất: Dirak hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
7 | Rolling Radial Latch with Strike | Bộ | 6 | Offset: -1/8" to 1/4" (-3.2 to 6.4 mm) Mounting Holes: Holes drilled and countersunk for 1/4" (6.0 mm) screws Inside release: Accepts “C” series inside release. Stainless steel back plate Part No.: 10077CL0004C and 10077L00004C Nhà sản xuất: Kason hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
8 | Hi-Temp Inside Release | Cái | 6 | 0482 Hi-Temp Inside Release Mounting: Holes drilled for No. 10 (5.0 mm) screws Temperature Range: -40°F to 500°F (-40°C to 260°C) Steel rod and flange; iron knob Nhà sản xuất: Kason hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
9 | Single Fluorescent light casing complete | Bộ | 12 | Type: 163 118 Article no.: 16300 0001 - Điện áp đầu vào: 230VAC - Tần số dòng điện: 50 or 60 Hz - Mức tiêu thụ điện: 1x T26/18 W - Nhiệt độ màu tương ứng (Nom): 4,500 K - Chỉ số hoàn màu (CRI) >80 - Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -30 đến +55°C - IP Grade: IP65 Nhà sản xuất: SCHUCH hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
10 | Double Fluorescent light casing complete | Bộ | 54 | Type: 164 236 Article no.: 16400 0004 - Điện áp đầu vào: 230VAC - Tần số dòng điện: 50 or 60 Hz - Mức tiêu thụ điện: 2x T26/36 W - Nhiệt độ màu tương ứng (Nom): 4,500 K - Chỉ số hoàn màu (CRI) >80 - Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -30 đến +55°C - IP Grade: IP65 Nhà sản xuất: SCHUCH hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
11 | Máy lạnh | Bộ | 8 | Model No.: SK 3361.500 - Product description: Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W) - Benefits: May be linked to the IoT interface via Blue e IoT adaptor for cooling units from 500 W cooling output with e-Comfort controller - Total cooling output to DIN EN 14511: Cooling output L35 L35/50 Hz: 0.82 kW Cooling output L35 L35/60 Hz: 0.82 kW Cooling output L35 L50/50 Hz: 0.59 kW Cooling output L35 L50/60 Hz: 0.6 kW - Rated operating voltage: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Nhà sản xuất: Rittal hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
12 | CSL Highbay | BỘ | 16 | RTCSL150 - Voltage input: 110-240VAC - Power: 150W - Lumen: 21395lm - Lowering distance: 15m - Operation temperture: -30℃ - 40℃ - Color Rendering Index: CRI > 80 - Impact Resistance: IK08 - Ingress Protection: IP54 - Color temperature: 5000K cool white - Warranty: 10 years Nhà sản xuất: REELTECH hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
13 | RoadFlair | Bộ | 14 | Full Product Name: BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR Order Code: 911401862998 - Điện áp đầu vào: 220 đến 240 V; Tần số dòng điện: 50 or 60 Hz - Mức tiêu thụ điện: 113 W; Hệ số công suất (Tỷ lệ): 0.9 - Nhiệt độ màu tương ứng (Nom): 4000 K - Quang thông: 16.179 lm; Quang hiệu (định mức) (Danh định): 140 lm/W - Chỉ số hoàn màu (CRI) >70 - Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -40 đến +50°C - IP Grade: IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] - Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) 86 x 295 x 492 mm - Thiết bị lắp đặt: Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm - Life time: >50,000Hrs; Vỏ: Nhôm đúc; Nắp: Polycarbonate Nhà sản xuất: Philips hoặc tương đương |  |  |  |  | 112 Ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
14 | Miniature Circuit Breaker | Cái | 10 | 5SY5202-7 - number of poles: 2 - design of pole: 2P - tripping characteristic class: C - mechanical service life (switching cycles) / typical: 10 000 - overvoltage category: III - degree of pollution: 3 - type of voltage / of the operating voltage: AC - insulation voltage (Ui): ● with single-phase operation / at AC / rated value 440 V ● with multi-phase operation / at AC / rated value 440 V - supply voltage / with single-phase operation / at AC / rated value: 230 V Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
15 | Radial Fan | Cái | 2 | Type: TLZ 315 - Max. speed: Ƞmax=2400min¯¹ - Max. shaft power: Pwmax = 7kw - Max.total pressure: ∆Pt = 2200 pa - Number of blades: Z = 38 - Mass moment of ineria: J = 0,104 kgm² Nhà sản xuất: Comefri hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
16 | Radial Fan | Cái | 1 | Type: TLZ 400 - Max. speed: Ƞmax=1700 min¯¹ - Max. shaft power: Pwmax = 9,0kw - Max.total pressure: ∆Pt = 1800 pa - Number of blades: Z = 38 - Mass moment of ineria: J = 0,3 kgm² Nhà sản xuất: Comefri hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
17 | Miệng gió khuếch tán vuông | Cái | 20 | - Code: SD 600x600 - Nhôm: A6063 - T5 - Khung: Nhôm định hình dày 1.0-1.2mm - Nan: Nhôm và hợp kim nhôm 0.8-1.0mm - Kết nối: kiểu chữ X Nhà sản xuất: Evergreen hoặc tương đương |  |  |  |  | 112 ngày
18 | Power contactor | Cái | 2 | Type: 3RT1026-1BB44-3MA0 - Product brand name: SIRIUS - Size of contactor: S0 - Degree of pollution: 3 Protection class IP ● on the front: IP20 ● of the terminal: P20 Mechanical service life (switching cycles) ● of contactor typical: 10 000 000 ● of the contactor with added electronicscompatible auxiliary switch block typical: 5 000 000 ● of the contactor with added auxiliary switch block typical: 10 000 000 Installation altitude at height above sea level maximum: 2 000 m Ambient temperature ● during operation: -25 ... +60 °C - Number of NO contacts for main contacts: 3 - Number of NC contacts for main contacts : 0 - Operating power ● at AC-1 — at 400 V rated value 23 kW ● at AC-2 at 400 V rated value 11 kW - Type of voltage of the control supply voltage: DC - Control supply voltage at DC ● rated value 24 V Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
19 | Auxiliary Switch Block | Cái | 2 | Type: 3RH2911-1HA31 3NO+1NC, CURR.PATH: 1NC, 1NO, 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2 SCREW TERMINAL .1 / .2,.3 / .4,.3 / .4,.3 / .4 - product brand name: SIRIUS - Suitability for use: Contactor relay and power contactor - Protection class IP on the front: IP20 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
20 | Overload Relay | Cái | 2 | Type: 3RU1126-4CB0 17-22A, 1NO+1NC - product brand name: SIRIUS - Product designation: thermal overload relay - Size of overload relay: S0 - Number of poles / for main current circuit: 3 - Product function / removable terminal for auxiliary and control circuit: No - Impulse voltage resistance / rated value: 6KV - Protection class IP / on the front: 20 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
21 | Contactor | Cái | 4 | 029.355 716 MCRC031ATD DC Operated Control Relays MCRC031ATD 100016 GENERAL ELECTRIC Screw terminal, 3NO+1NC, 24V DC (GE) Nhà sản xuất: General electric hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
22 | Voltage suppresor block | Cái | 4 | MPOCAE3 Voltage suppresor block MPOCAE3 100546 TYPE: Diod Ue: 6…250Vdc Nhà sản xuất: General electric hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
23 | Schmersal switch | Cái | 6 | Z 6881-11-1-80R Schmersal switch Z 6881-11-1-80R Standards: EN IEC 60947-5-1 Housing material: Glass-fibre, reinforced thermoplastic Material of the actuator : Thermoplastic Gross weight: 40 g Nhà sản xuất: Schmersal hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
24 | Miniature Circuit breaker | Cái | 4 | 5SX2 104-7 number of poles 1 tripping characteristic class C overvoltage category 3 supply voltage / with single-phase operation / at AC / rated value: 230V operational current / at AC / rated value: 4 A supply voltage / at AC / rated value: 400 V supply voltage frequency rated value: 50 Hz Switching capacity current ● acc. to EN 60898 / rated value: 6 kA ● acc. to IEC 60947-2 / rated value: 10 kA Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
25 | Circuit Breaker | Cái | 2 | 3RV1421-1FA10 Poles :3 Operating voltage / rated value: 690 AC/DC Operational current / at AC-3 / at 400 V / rated value: 5 A Mechanical operating cycles as operating time / of the main contacts / typical: 100,000 Frequency of operation / at AC-3 / according to IEC 60947-6-2 1/h 15 Auxiliary circuit: Number of change-over switches / for auxiliary contacts: 0 Protection function: Trip class: CLASS 10 Adjustable response current / of the current dependent overload release: 3.5 … 5 A Breaking capacity limit short-circuit current (lcu) • at 400 V / rated value: 100kA • at 500 V / rated value: 100kA • at 690 V / rated value: 6kA Type of mounting: screw and snap-on mounting onto 35 mm standard mounting rail according to DIN EN 50022 mounting position any H x W x D: 97 x 45 x 96 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
26 | Circuit Breaker | Cái | 3 | 3RV1421-1BA10 Poles :3 Operating voltage / rated value: 690 AC/DC Operational current / at AC-3 / at 400 V / rated value: 2A Mechanical operating cycles as operating time / of the main contacts / typical: 100,000 Frequency of operation / at AC-3 / according to IEC 60947-6-2 1/h 15 Auxiliary circuit: Number of change-over switches / for auxiliary contacts: 0 Protection function: Trip class: CLASS 10 Adjustable response current / of the current dependent overload release: 1.4 … 2A Breaking capacity limit short-circuit current (lcu) • at 400 V / rated value: 100kA • at 500 V / rated value: 100kA • at 690 V / rated value: 8kA Type of mounting: screw and snap-on mounting onto 35 mm standard mounting rail according to DIN EN 50022 mounting position any H x W x D: 97 x 45 x 96 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
27 | Circuit Breaker | Cái | 1 | 3RV1421-0DA10 Poles :3 Operating voltage / rated value: 690 AC/DC Operational current / at AC-3 / at 400 V / rated value: 0.32 A Mechanical operating cycles as operating time / of the main contacts / typical: 100,000 Frequency of operation / at AC-3 / according to IEC 60947-6-2 1/h 15 Auxiliary circuit: Number of change-over switches / for auxiliary contacts: 0 Protection function: Trip class: CLASS 10 Adjustable response current / of the current dependent overload release: 0.22 … 0.32 A Breaking capacity limit short-circuit current (lcu) • at 400 V / rated value: 100kA • at 500 V / rated value: 100kA • at 690 V / rated value: 100kA Type of mounting: screw and snap-on mounting onto 35 mm standard mounting rail according to DIN EN 50022 mounting position any H x W x D: 97 x 45 x 96 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
28 | Residual Current Circuit Breaker | Cái | 2 | 5SM1612-6 Number of poles 2 Size of installation devices / acc. to DIN 43880 1 Protection against electrical shock Finger and back-of-hand safe Short-circuit current rating 10 kA circuit-breaker / Design 5SM1 Mechanical service life (switching cycles) / typical 10 000 Switching function / short-term delayed No Overvoltage category III Current / at AC / rated value 25 A ● Supply voltage / at AC / rated value 230 V ● Supply voltage / for testing equipment / minimum 100 V ● rated value 50 Hz Tripping residual current / rated value 300 mA Tripping residual / rated value / derated current ● at 40 Cel 25 A; at 45 Cel 25 A; at 50 Cel 24 A ● at 55 Cel 23 A; at 60 Cel 22 A; at 65 Cel 21 A; at 70 Cel 20 A Type of fault current A I2t-value / permissible 70 000 A²·s Surge current resistance / rated value 1 kA Operating frequency 50Hz Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
29 | Circuit Breaker | Cái | 2 | 3RV1421-1CA10 Poles :3 Operating voltage / rated value: 690 AC/DC Operational current / at AC-3 / at 400 V / rated value: 2.5A Mechanical operating cycles as operating time / of the main contacts / typical: 100,000 Frequency of operation / at AC-3 / according to IEC 60947-6-2 1/h 15 Auxiliary circuit: Number of change-over switches / for auxiliary contacts: 0 Protection function: Trip class: CLASS 10 Adjustable response current / of the current dependent overload release: 1.8 … 2.5A Breaking capacity limit short-circuit current (lcu) • at 400 V / rated value: 100kA • at 500 V / rated value: 100kA • at 690 V / rated value: 8kA Type of mounting: screw and snap-on mounting onto 35 mm standard mounting rail according to DIN EN 50022 mounting position any H x W x D: 97 x 45 x 96 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
30 | Temperature monitoring relay | Cái | 3 | 3RS11 401GW60 Measurable temperature: -99 °C - 999 °C Product function ● error memory Yes ● external reset Yes Design of the sensor connectable type J, K, T, E, N (thermocouple) Control supply voltage 1 at AC ● at 50 Hz 24 ... 240 V ● at 60 Hz 24 ... 240 V Control supply voltage 1 at DC ● 24 ... 240 V Supply voltage frequency for auxiliary and control circuit 50 ... 60 Hz Number of measuring circuits 1 Number of NC contacts for auxiliary contacts 0 Number of NO contacts for auxiliary contacts 1 Number of CO contacts for auxiliary contacts 2 H x W x D: 106 x 45 x 91 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
31 | Fan and filter EMC | Cái | 2 | Air throughput, unimpeded air flow:700/720m3/h Voltage: 110VDC Colour: RAL 7035 SK 3327.617 Nhà sản xuất: Rittal hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
32 | Low voltage Relay | Cái | 1 | SUR353Z Art.-Nr.: B 933 667 Insulation coordination acc. to IEC 60664-1: Rated insulation voltage AC 690 V; Rated impulse voltage/pollution degree 6 kV/3 Supply voltage: Supply voltage Us not required; Power consumption ≤ 5 VA Measuring circuit - Nominal system voltage Un: 400V - Operating range of Un 0.5…1.3 x Un - Rated frequency fn 50/60 Hz - Response values 0.7…0.95 x Un - Response delay t 0.5…5 s - Hysteresis approx. 2 % - Delay on release approx. 200 ms Switching elements - Number of changeover contacts 1 x 2 - Operating principle N/C operation - Electrical endurance, number of cycles 12000 - Contact class IIB - Rated contact voltage AC 250 V/DC 300 V - Making capacity AC/DC 5 A - Breaking capacity 2 A, AC 230 V, cos phi 0.4 0.2 A, DC 220 V, L/R = 0.04 s Nhà sản xuất: Bender hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
33 | Circuit breaker | Cái | 2 | Type: 3RV1041-4KA10 - CIRCUIT-BREAKER SIZE S3, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 57...75A, N-REL. 975A,' - Product brand name: SIRIUS - Product designation:circuit breaker - Size of the circuit-breake:S3 - Number of poles: 3 - Impulse voltage resistance / rated value: 6000V - Protection class IP / on the front : IP20 - Protection against electrical shock: finger-safe - Operating voltage / rated value: 690V - Type of voltag: AC/DC -Service power / at AC-3 / at 400 V / rated value: 37KW - Operating current / at AC-3 / at 400 V / rated value: 75A Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
34 | Power contactor | Cái | 2 | Type: 3RT1045-1BB40 - CONTACTOR, AC-3 37 KW/400 V, DC 24 V, 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION -Product brand name: SIRIUS - Size of contactor: S0 - Degree of pollution: 3 Protection class IP ● on the front: IP20 ● of the terminal: P20 ● at AC-1 — at 400 V rated value 37 kW ● at AC-2 at 400 V rated value 37 kW - Type of voltage of the control supply voltage: DC - Control supply voltage at DC ● rated value 24 V Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
35 | Overload Relay | Cái | 2 | Type: 3RU1146-4KB0 VERLOAD RELAY, 57...75 A, 1NO+1NC, SIZE S3, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTIN - product brand name: SIRIUS - Product designation: thermal overload relay - Size of overload relay: S3 -Size of contactor can be combined company-specific: S3 - Power loss [W] total typical: 16.5 W - Insulation voltage with degree of pollution 3 rated value:1 000 V - urge voltage resistance rated value : 8KW - Protection class IP: IP20 Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
36 | Stainless steel cabinet | Cái | 8 | - References: MVAB383015/68 - Heigth: 380mm - Width: 300mm - Depth: 155mm - Inox AISI 316L. - IP68 Approval. - Temperature resistant: -40°C +100°C (short time +160°C). Nhà sản xuất: DEVALLE hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
37 | Mineral-Insulated Thermocouples | Cái | 1 | Order code: TMM-2KE-3.0-1680 - Sheathed measuring insert:TTM - Thermocouple types: K - Sheath material identification letter:Stainless steel mat. no.: 1.4541 - Sheath diameter: Ø 3.0 mm - TC length(Measuring insert length) : 1680 mm Nhà sản xuất: RÖSSEL-Messtechnik GmbH hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
38 | Contact module | Cái | 10 | Order No.: 3SU1400-2AA10-1BA0 SIRIUS ACT General technical data; product function positive opening No; insulation voltage rated value 500 V; degree of pollution 3 type of voltage: of the operating voltage AC/DC, of the input voltage AC/DC surge voltage resistance rated value 6 kV shock resistance ● according to IEC 60068-2-27 sinusoidal half-wave 15g / 11 ms ● for railway applications according to EN 61373 Category 1, Class B vibration resistance ● according to IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g ● for railway applications according to EN 61373 Category 1, Class B; operating frequency maximum 3 600 1/h; mechanical; service life (operating cycles) typical 10 000 000; electrical endurance (operating cycles) typical 10 000 000; thermal current 10 A; reference code according to IEC 81346-2 S; continuous current of the C characteristic MCB 10 A; vibration resistance ● according to IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g ● for railway applications according to EN 61373 Category 1, Class B operating frequency maximum 3 600 1/h, mechanical service life (operating cycles) typical 10 000 000, electrical endurance (operating cycles) typical 10 000 000 thermal current 10 A reference code according to IEC 81346-2 S continuous current of the C characteristic MCB 10 A operating voltage: at AC 50 Hz rated value 5 ... 500 V, at DC rated value 5 ... 500 V Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
39 | Contact module | Cái | 10 | Order No.: 3SU1400-2AA10-1CA0 SIRIUS ACT General technical data product function positive opening Yes insulation voltage rated value 500 V degree of pollution 3 type of voltage ● of the operating voltage AC/DC ● of the input voltage AC/DC surge voltage resistance rated value 6 kV shock resistance ● according to IEC 60068-2-27 sinusoidal half-wave 15g / 11 ms ● for railway applications according to EN 61373 Category 1, Class B vibration resistance ● according to IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g ● for railway applications according to EN 61373 Category 1, Class B operating frequency maximum 3 600 1/h mechanical service life (operating cycles) typical 10 000 000 electrical endurance (operating cycles) typical 10 000 000 thermal current 10 A reference code according to IEC 81346-2 S continuous current of the C characteristic MCB 10 A operating voltage at AC 50 Hz rated value 5 ... 500 V, at DC rated value 5 ... 500 V Nhà sản xuất: Siemens hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
40 | Digital Line Card | Cái | 1 | Digital Line Card 12 DDL 02 Type number 341-710-200 Height x depth 233 mm x 160 mm (9.17" x 6.30") Dimension of the front plate 6 RU, 4 HP Weight Approx. 0.5 kg (approx. 1.1 lbs) Plug types PC612-C64/Sub-D 25 Operating voltage of the control electronics 5 V Current consumption 0.4 A Service interface RS232 Operating voltage of the intercom station terminal 48 V to 72 V Max. admissible feeding current 100 mA Short circuit current 350 mA Nhà sản xuất: INDUSTRONIC hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
41 | KL 20/2 UE SPEAKER | Cái | 5 | KL 20/2 UE SPEAKER Type number 001-220-007 MECHANICAL DATA Housing Special plastic polyamide Diameter x depth 237 mm x 286 mm (9.33" x 11.26") Threats 2 x M20 x 1,5 Cable gland 1 x M20 x 1,5 Connection Screw terminals (Cable cross-section up to 2.5 mm²) Weight Approx. 2.1 kg (4.63 lbs), Color Gray (RAL 7035) Mounting Stainless steel bracket ELECTRICAL DATA Rated power 20 W Transformer tappings 100 V : 20 W / 15 W / 7.5 W /3.5 W / 2 W Sound pressure level 1 W, 1 m (3.28 ft) 110 dB (+/- 3dB) Sound pressure level 20 W, 1 m (3.28 ft) 122 dB (+/- 3dB) Effective frequency range 310 Hz to 8000 Hz Dispersion angle -6 dB 1 kHz: 110°, 4 kHz: 32° ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS AND STANDARDS Ambient temperature during operation -50 °C to +110 °C (-58 °F to +230 °F) Relative humidity (non-condensing) Max. 95 % Degree of protection IP67 Nhà sản xuất: INDUSTRONIC hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
42 | PSG Power Supply Systems | Bộ | 1 | type: PSG-230/60/80; Type number: 309-799-601 Mechanical Data • Mounting 19" system rack • Width x height x depth 19" x 3 RU x 390 mm (15.4") at 230 VAC 19" x up to 6 RU x 390 mm (15.4") at 120 VAC • Weight Approx. 8 kg to 36 kg (approx. 17.6 lbs to 79.4 lbs) • Number of rectifier slots 4 at 230 VAC Electrical Data • Wide AC input voltage range 85 VAC to 265 VAC • AC frequency range 47 Hz to 63 Hz • Maximum input current 14 AAC up to 56 AAC at 230 VAC, • Adjustable DC output voltage 60 VDC to 72 VDC • Maximum output current 40 A, up to 160 A at 230 VAC, • Maximum output power 2,900 W, up to 11,600 W at 230 VAC, • Efficiency >= 91 % • Ripple <= 1 % (P-P) Terminals andInterfaces • Mains input For each 5 x L, N, PE 4 mm2 • DC output 2 x M8 bolt • Fault message outputs 3 relay outputs (dry contact, normally closed); for common, mains and battery failure Environmental Requirements • Ambient temperature during operation; -5 °C to +40 °C (+23 °F to +104 °F) • Relative humidity (non-condensing) Max. 90 % Standards and Certifications • EMC EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 • Safety EN 60950-1 Nhà sản xuất: INDUSTRONIC hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
43 | Ultrasonic level measurement | Cái | 1 | Ordering information: FMU40-1NB2A4 - ATEX II 1/2 G and 2 G; EEX ia II C T6 - Power supply: 14…35 VDC 0.8W, 2-Wire - Output current: 2 wire, 4...20 mA loop/HART - Process temperature: -40°C ... +80°C - Process connection: NPT 1½“ - 11.5 thread - With LC display VU 331 incl. on-site operation - Housing: Aluminium F12 housing coated to IP 68 - Screw union/entry: NPT 1/2“ entry Nhà sản xuất: Endress+Hauser hoặc tương đương |  |  |  |  | 112 Ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
44 | Level Switches | Cái | 4 | FGSO(Outdoor) Model identification no.: FGSO-J21A1WWW - Process Connections : Flanged - Enclosure: Cast al, w-proof ip-66 x 3/4" et - Reed switch rating x form: 60va x 1c/o - No. Of preset levels: One - Float x process conn. Combine: Ø25 (pp-hollow) x 52 sq. 54 pcd,10 mm thick flange (ms) - No. Of floats: One - Special features: None - Accessories: Without - Level controller (tlc): Not provided - Guide Tube Length (L): 1000mm - Preset level (L1) : 850mm Nhà sản xuất: Pune Techtrol hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
45 | Level Switches | Cái | 1 | FGSO(Outdoor) Model identification no.: FGSO-J21E1WWW - Enclosure: Cast al, w-proof ip-66 x 3/4" et - Reed switch rating x form: 60va x 1c/o - No. Of preset levels: One - Float x process conn. Combine: Ø50 (PP) x 50 NB, BS-10 T 'D', 25 mm thick flange (PP-MS clad) - No. Of floats: One - Special features: None - Accessories: Without - Level controller (tlc): Not provided - Guide Tube Length(L): 1500mm - Preset level (L1) : 1400mm Nhà sản xuất: Pune Techtrol hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
46 | Level Switches | Cái | 2 | FGSO(Outdoor) Model identification no.: FGSO-J22E2WWW - Enclosure: Cast al, w-proof ip-66 x 3/4" et - Reed switch rating x form: 60va x 1c/o - No. Of preset levels: Two - Float x process conn. Ø50 (PP) x 50 NB, BS-10 T 'D', 25 mm thick flange (PP-MS clad) - No. Of floats: Two - Special features: None - Accessories: Without - Level controller (tlc): Not provided - Guide Tube Length (L): 1900mm - Preset level (L1) : 250 mm - Preset level (L2) : 1800mm Nhà sản xuất: Pune Techtrol hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
47 | Level Switches | Cái | 6 | FGSO(Outdoor) Model identification no.: FGSO-J22E2WWW - Enclosure: Cast al, w-proof ip-66 x 3/4" et - Reed switch rating x form: 60va x 1c/o - No. Of preset levels: Two - Float x process conn. Ø50 (PP) x 50 NB, BS-10 T 'D', 25 mm thick flange (PP-MS clad) - No. Of floats: Two - Special features: None - Accessories: Without - Level controller (tlc): Not provided - Guide Tube Length (L): 1900mm - Preset level (L1) : 250 mm - Preset level (L2) : 1800mm Nhà sản xuất: Pune Techtrol hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
48 | Level Switches | Cái | 4 | FGSO(Outdoor) Model identification no.: FGSO-J21A1WWW - Process Connections : Flanged - Enclosure: Cast al, w-proof ip-66 x 3/4" et - Reed switch rating x form: 60va x 1c/o - No. Of preset levels: One - Float x process conn. Combine: Ø25 (pp-hollow) x 52 sq. 54 pcd,10 mm thick flange (ms) - No. Of floats: One - Special features: None - Accessories: Without - Level controller (tlc): Not provided - Guide Tube Length(L): 700mm - Preset level (L1) : 600mm Nhà sản xuất: Pune Techtrol hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
49 | Pilot lights with integral LED | Cái | 15 | XA2EVM8LC Pilot lights with integral LED, screw clamp terminal connection, Ø 22: - Supply voltage: 220...230 VAC - Color of lens: Yellow - Degree of protection: IP65 Nhà sản xuất: Schneider hoặc tương đương |  |  |  |  | 90 ngày
50 | Pilot lights with integral LED | Cái | 15 | XA2EVM3LC Pilot lights with integral LED, screw clamp terminal connection, Ø 22: - Supply voltage: 220...230 VAC - Color of lens: Green - Degree of protection: IP65 Nhà sản xuất: Schneider hoặc tương đương |  |  |  |  | 90 ngày
51 | Pressure Gauges | Cái | 1 | Type SPG (Stem Mounting) Ordering code: SPG 100-00010-01-S-B08 - Series and Type: Stainless Steel Pressure Gauge (SPG) - Dial size: 100mm; Pressure Ranges: 0 to 10 bar /0 to 145 PSI - Styles of Scales: bar / PSI (bar outside/PSI inside - standard option) - Adaption: Stem mounting; Process Connection: G1/2 - Accessories: none; Glycerine filled - Accuracies: 1.0 (± 1.0 % FS* as per EN 837-1); Protection Ratings: IP 65 Nhà sản xuất: Stauff hoặc tương đương |  |  |  |  | 112 ngày
52 | Pressure Gauges | Cái | 1 | Type SPG (Stem Mounting) Ordering code: SPG 100-00400-01-S-B08 - Series and Type: Stainless Steel Pressure Gauge (SPG) - Dial size: 100mm - Pressure Ranges: 0..400 bar /0 ... 5801 PSI - Styles of Scales: bar / PSI (bar outside/PSI inside - standard option) - Adaption: Stem mounting - Process Connection: G1/2(male) - Accessories: none - Glycerine filled - Accuracies: 1.0 (± 1.0 % FS* as per EN 837-1) - Protection Ratings: IP 65 Nhà sản xuất: Stauff hoặc tương đương |  |  |  |  | 112 ngày
53 | Differential Pressure Gauges | Cái | 1 | Model: 733.51 - Nominal size in mm: 100 - Scale Range: 0..1000 mbar - Scale Layout: linear pressure - Max. Working pressure: 40 bar - Measuring chamber with process connection: 2 x G1/4" female (Lower Mount) - Options: Glyxerin (Liquid Filling) - Ingress Protection: IP65 - Ordering No.: 733.51/100/0…1000 mbar/Linear Pressure/40/2 x G ¼ Female/LM/Glyxerin Nhà sản xuất: Wika hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
54 | Electropneumatic Positioner | Bộ | 1 | Type 3730-2 Article code: 3730-200010004000000000 With LCD and autotune, 4 to 20 mA set point, two software limit contacts, one fault alarm contact - Signal range: 4 to 20 mA· Two-wire device, reverse polarity protection Minimum span 4 mA - Minimum current: 3.6 mA for display · 3.8 mA for operation - Supply pressure: 1.4 to 7 bar (20 to 105 psi) - Explosion protection: Without - Inductive limit contact:Without - Solenoid valve:Without - Analog position transmitter: With - External position sensor:Without - Leakage sensor:Without - Binary input: Without - Diagnostics: EXPERTplus - Housing material: Aluminum (standard) - Special application: Without - Special version: ohne Nhà sản xuất: Samson hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
55 | Transducers for Phase Angle | Cái | 1 | Type: CU 2.2 D - Ordering: CU2.2 D 1500/1 400 2 F50 14 H3 - Dielectric test: operating voltage 300 V (rated voltage phase to zero), class of protection II, measurement category CAT III - Inputs: input rating: sinusoidal AC current and sinusoidal AC voltage; input quantity phase angle ϕ (power factor) - Version D: 3-phase 3-wire balanced load system - Measuring ranges: –60 deg ... 0 ... 60 deg corresponds to cos ϕ : cap 0.5 ... 1 ... 0.5 ind - Rated input voltage UEN :400 V - Rated input current IEN : N/1 A(1500/1A) - Operating voltage 519 V max.; modulation range 1.2 UEN or 1.2 IEN; overload limits 1.2 UEN, 1.2 IEN continuously, 2 UEN, 10 IEN max. 1 s; frequency range 48 ... 62 Hz - Current output: rated current IAN 4 ... 20 mA - Voltage output: rated voltage UAN 2 ... 10 V - Auxiliary Supply H3: 24 V= (20 ... 72 V) Nhà sản xuất: Weigel Messgeräte hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
56 | DC/DC converter | BỘ | 3 | G 220 G 24/65 Wr-PCE - Input voltage: 220VDC + 20 %, - 15% - Max. allowable ripple: 10 % pp - Nominal direct current: 8.5A - Nominal output voltage: 26VDC - Voltage stability: ± 1 % over the total load range - Setting range: ± 5 % - Voltage ripple: ≤ 1 % pp - Nominal output current: 65A - Short circuit reaction: short circuit proof - Efficiency: ≥ 90 % - Fuse protection external only - Instruments: switchable digital instrument for output voltage and output current - Connection input voltage via plug output voltage via 8 mm thread bolt - Operating conditions environmental temperature: 0 °C to + 40 °C rel. air humidity max. 75 % O8max. altitude 1000 m over NN - Dimensions H x W x D: 178 x 483 x 230 mm Nhà sản xuất: BENNING hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CO, CQ bản gốc/ bản điện tử
57 | Multitimer relay | Cái | 3 | MK7850N MK7850N.82/200 Input: - Nominal voltage UN:AC/DC 12...240V - Voltage range: 0.8 ... 1.1 UN - Release voltage (A1/A2): - Delayed contact- Instantaneous contact + AC 50 Hz: Approx. 7.5V- Approx. 3V + DC: Approx. 7 V- Approx. 3.3 V - Max. permitted residual current with 2-wire proximity sensor control (A1-A2): up to AC/DC 150 V: AC resp. DC 5/mA Up to AC/DC 264 V: AC resp. DC 3 mA - Control current B1: Approx. 1mA, over complete voltage range - Min. on/off time of control input B1(+) MK 7850N/xx0: + AC 50 Hz: Approx. 48 ms / approx. 77 ms + DC: Approx. 40 ms / approx. 80 ms - Release voltage (B1/A2): + AC 50 Hz: Approx. 3.5 V + DC: Approx. 3 V - Nominal frequency: 45 ... 400 Hz. Output: - Contacts + MK 7850N.82: 2 changeover contacts, one program. as instantaneous contact: + Without bridge X1-X2: 25-26-28 delayed changeover contact + With bridge X1-X2: 21-22-24 instantaneous contact at UN on A1-A2 + Contact material: AgNi + Measured nominal voltage: AC 250 V + Thermal current Ith: See quadratic total current limit curve (max. 4 A per contact) - Switching capacity + AC 15: * NO contact: 3 A/AC 230V IEC/EN 60947-5-1 * NC contact: 1 A/AC 230V IEC/EN 60947-5-1 + DC 13 at 0.1 Hz: 1 A/DC 24V IEC/EN 60947-5-1 - Electrical life IEC/EN 60947-5-1 to AC 15 at 1 A, AC 230 V: 1.5 x 105 switching cycles - Permissible switching frequency: 36000 switching cycles/h - Short circuit strength: max. fuse rating: 4 AgG / gL IEC/EN 60947-5-1 - Mechanical life: ≥30 x 106 switching cycles Nhà sản xuất: DOLD hoặc tương đương |  |  |  |  | 84 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
58 | Cáp điện lực hạ thế | Mét | 420 | Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CXV-95-0.6/1kV Type: CXV/AWA − 0.6/1kV Số lõi: 1 Tiết diện danh định: 95 mm² Số sợi: 19/CC Đường kính ruột dẫn gần đúng: 11.3 mm Điện trở DC tối đa ở 20℃: 0.193 Chiều dày cách điện danh định: 1.1 mm Chiều dày vỏ danh định: 1.5mm Đường kính tổng gần đúng: 16 mm Khối lượng cáp gần đúng: 941 kg/km Ruột đồng, cách điện XLPE và vỏ PVC Nhà sản xuất: Cadivi hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
59 | Fuse | Cái | 6 | HRC 2 250 A gLGR. 2 with striker - 500VAC - Current rating 250A - NH2 120kA - M2GL250K Nhà sản xuất: Jean Müller GmbH hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày
60 | Load-Break Switch | Cái | 3 | LTL2-3/9 - Number of pole: 3 - Size: DIN2 - For Fuse: DIN2 - Current rating: 400A - Terminal: Flat terminal M10 - Connection capacity: max 240 mm2 Nhà sản xuất: Jean Müller GmbH hoặc tương đương |  |  |  |  | 196 ngày | Cung cấp CQ bản gốc/ bản điện tử/ bản sao y công chứng
Giá trị trước thuế
Thuế GTGT 10%
Tổng giá trị sau thuế là:
Ghi chú:
- Nhà thầu chào đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại bảng trên.
- Giấy Chứng nhận Xuất xứ (Certificate of Origin) (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập.
- Giấy Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) (CQ) hoặc Giấy Chứng nhận sản phẩm hợp quy (Certificate of Conformity/ Compliance/ Conformance) hoặc Test Report hoặc Inspection Certificate/ Factory Certificate của Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ khi giao hàng.
- Khái niệm “tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ là tương đương với các hàng hóa đã nêu. Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải nộp kèm theo tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
(i) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết mua sắm và sử dụng nhưng đã được kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy bởi doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 06 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 100% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc;
(ii) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết và doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 12 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 300% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc.
(Nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng đã hoàn thành trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (bao gồm hợp đồng và hóa đơn) về việc cung cấp hàng hóa tương đương cho đơn vị sử dụng là nhà máy công nghiệp).
- Nhà thầu lập kế hoạch tổng thể về thời gian thực hiện theo phạm vi cung cấp đảm bảo chất lượng, đảm bảo không bị gián đoạn/ không bị chậm trễ và không phát sinh chi phí.