## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
Dây cáp điện
I | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 2x16
II | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x50
III | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70
IV | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 4x35
V | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 2x50
VI | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 2x35
VII | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 2x25
VIII | Dây dẫn Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10
IX | Dây dẫn Cu/XLPE/PVC 2x6
Kẹp cáp
I | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong
II | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
Cột điện
I | Cột BTLT NPC.I-10-190-5
II | Cột BTLT NPC.I-12-190-10
III | Cột BTLT NPC.I-16-190-11
PK cáp vặn xoắn
I | Đai thép + Khóa đai
II | Má ốp Ф16
III | Kẹp xiết 4x50-70mm
IV | Kẹp treo 4x50-70mm
Vật tư phần xây dựng
I | Thép xây dựng phần móng
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
III | Xi măng
IV | Cát bê tông
V | Đá các loại

## Dây cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dây cáp điện
I | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 2x16
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x16
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,91
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình của cách điện | mm | ≥ 1,3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 15/22
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 2.2
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình của cách điện | mm | ≥ 1,5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình của cách điện | mm | ≥ 1,5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 4x35
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 4x35
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No, | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn (gần đúng) | mm | 6,6 - 7,5
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,868
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥135
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 21,3
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
V | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 2x50
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x50
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No/mm | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn gần đúng | mm | 7,7 - 8,6
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥1,0
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,641
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥164
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 24,6
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VI | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 2x35
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x35
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No/mm | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn gần đúng | mm | 6,6 - 7,5
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,868
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥135
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 21,3
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VII | Dây dẫn AL/XLPE/PVC 2x25
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x25
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No, | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn (gần đúng) | mm | 5,6 - 6,5
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 1,20
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥90
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 22.7
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VIII | Dây dẫn Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10
4 | Điện áp định mức |  | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 3x16+1x10
6 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi lõi pha |  | ≥ 7
| + Số sợi lõi trung tính |  | ≥ 7
7 | Chiều dày cách điện
| + Lõi pha | mm | ≥ 0,7
| + Lõi trung tính | mm | ≥ 0,7
8 | Chiều dày vỏ bọc PVC | mm | ≥ 1,8
9 | Điện trở dây ở 20°C:
| + Lõi pha | Ω/km | ≤ 1,15
| + Lõi trung tính | Ω/km | ≤ 1,83
10 | Các thông số khác |  | Đạt theo TCVN 5935 hoặc tương đương
IX | Dây dẫn Cu/XLPE/PVC 2x6
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935, IEC 60227 hoặc tương đương
3 | Mặt cắt danh định | mm2 | 2x6
4 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC
5 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng
6 | Số sợi | Sợi | ≥7
7 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
8 | Độ dày lớp cách điện | mm | ≥0,7
9 | Độ dày lớp vỏ bọc ngoài | mm | ≥1,8
10 | Điện trở DC tại 200C | Ω/km | ≤3,08

## Kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Kẹp cáp
I | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước
5 | Kích thước dây trục: | mm2 | 25-95
6 | Kích thước dây nhánh: | mm2 | 6-50
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện
7.2 | Số bulong: |  | 1
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
| Số lưỡi ngàm: |  | 2
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥270
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥270
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | ≤ 80
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ
II | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước
5 | Kích thước dây trục: | mm2 | 25-95
6 | Kích thước dây nhánh: | mm2 | 6-50
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện
7.2 | Số bulong: |  | 2
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
| Số lưỡi ngàm: |  | 3
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥270
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥270
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | ≤ 80
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ

## Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Cột điện
I | Cột BTLT NPC.I-10-190-5
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 323
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 5,0
II | Cột BTLT NPC.I-12-190-10
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 12
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 350
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 10,0
III | Cột BTLT NPC.I-16-190-11
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 16m
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 403
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11,0

## PK cáp vặn xoắn
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
PK cáp vặn xoắn
I | Đai thép + Khóa đai
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Đai thép
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Đai thép làm bằng thép không rỉ
| Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790
| Chiều dày | mm | 0.7
| Chiều rộng | mm | 20
4 | Khoá đai
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Làm bằng thép không rỉ
| Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
| Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8
II | Má ốp Ф16
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109, TCVN5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
6 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng
7 | Đường kính móc | mm | 16
8 | Chiều dài tối thiểu tấm ốp | mm | 3
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90
10 | Bản vẽ kích thước |  | Kèm theo
III | Kẹp xiết 4x50-70mm
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50-70 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
7 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng
8 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
9 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
10 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
11 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
12 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp
| Đối với cái 4x50 mm2 | kN | 23.8
| Đối với cái 4x70 mm2 | kN | 33.32
13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | độ C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
18 | Thử tải động |  | Đáp ứng
19 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng
20 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
21 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalogue có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Kèm theo
IV | Kẹp treo 4x50-70mm
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50-70 mm2 |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C

## Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Vật tư phần xây dựng
I | Thép xây dựng phần móng
| Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
| Xuất xứ thép (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
| Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Cát vàng
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương