# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về công trình:

1.1. Tên công trình: Sửa chữa đường ống công nghệ.

1.2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ.

1.3. Địa điểm: Lô F6 – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An – Hải Phòng

1.4. Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

- Thi công đường ống công nghệ 8 inch nối công nghệ từ bể DV04, DV05 về khu vực trạm bơm

- Kết nối đường 4 tại khu vực trạm bơm với ống Mixer và các các đường công nghệ đến vị trí bể DV07, DV04, DV05.

- Kết nối đường vào máy M18 vời đường vào máy M7.

- Kết nối đường công nghệ 8 inch với đường 4 inch kết nối với máy bơm xuất/nhập bộ Etanol số 6 để cung cấp Etanol pha chế.

- Các công việc khác liên quan.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về vật tư thiết bị:

Tất cả vật tư, thiết bị được cung cấp và lắp đặt cho công trình phải là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Nhà thầu phải trình cho CĐT phê duyệt toàn bộ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến vật tư, thiết bị (bao gồm catalogue, bản vẽ, thông số kỹ thuật) và các chứng chỉ CO, CQ, biên bản thử nghiệm của nhà sản xuất (Mill Test Certificate – MTC, nếu có) trước khi tiến hành đặt hàng.

Nhà thầu phải trình mẫu vật tư (ống, phụ kiện, mẫu sơn...) để CĐT xem xét, phê duyệt trước khi đưa vật tư về công trường và tiến hành thi công hàng loạt.

Vật tư, thiết bị khi tập kết về công trường phải được bảo quản đúng cách, che chắn cẩn thận, tránh hư hỏng, gỉ sét hoặc biến dạng.

    - Vật tư ống:

Quy cách: Đảm bảo đường kính và độ dày theo yêu cầu thiết kế.

Tiêu chuẩn vật liệu: Thép carbon, ASTM A106 Grade B hoặc API 5L Grade B.

Loại ống: Ống thép đúc, không hàn (Seamless - SMLS), độ dày tối thiểu 8,18 mm.

Đầu ống: Vát mép (Bevel End) theo tiêu chuẩn ASME B16.25 để sẵn sàng cho công tác hàn.

    - Yêu cầu chi tiết cho phụ kiện đường ống (Co, Tê, Côn thu, Bích)

Tất cả các phụ kiện đường ống phải có cùng cấp vật liệu và cấp áp lực với đường ống tương ứng.

Vật liệu: Thép carbon rèn, tiêu chuẩn ASTM A234 Grade WPB.

Tiêu chuẩn kích thước:

Phụ kiện hàn đối đầu (Cút, Tê, Côn thu, Chếch): ASME B16.9.

Mặt bích: ASME B16.5.

Cấp áp lực: Tối thiểu Class 150.

Loại mặt bích: Mặt bích cổ cao (Welding Neck), dạng mặt nâng (Raised Face - RF).

Gioăng đệm (Gaskets): Phải được cung cấp đồng bộ với mặt bích. Vật liệu gioăng phải chịu được xăng và ethanol, khuyến nghị sử dụng loại PTFE hoặc tấm đệm không amiăng (non-asbestos) phù hợp.

Bu lông và Đai ốc (Bolts & Nuts): Phải được cung cấp đồng bộ. Tiêu chuẩn vật liệu ASTM A193 Gr.B7 cho bu lông và ASTM A194 Gr.2H cho đai ốc, cấp độ bền 8.8.

  - Công tác chuẩn bị và bản vẽ thi công

Trước khi bắt đầu gia công, Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát lại toàn bộ hiện trường, đo đạc kích thước thực tế để đối chiếu với thiết kế.

Thông qua phương án chế tạo với Chủ đầu tư trước khi gia công thực tế.

Biện pháp thi công phải đặc biệt chú trọng đến việc ưu tiên tối đa gia công chế tạo sẵn các cụm ống tại xưởng gia công. Do mặt bằng thi công nằm trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh cóc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nên công tác chế tạo chính xác tại xưởng để giảm thiểu công việc phát sinh tia lửa (công việc nóng) tại hiện trường. Việc này không chỉ rút ngắn tiến độ mà còn là biện pháp an toàn cốt lõi, hạn chế rủi ro cháy nổ trong khu vực kho đang vận hành.

  - Công tác tháo dỡ lắp đặt cấu kiện

Nhà thầu phải đưa phương án thi công nâng hạ trong khu vực hạn chế" riêng biệt, trong đó phải nêu rõ:

Phương pháp đưa ống và thiết bị vào vị trí.

Sử dụng các thiết bị hỗ trợ như pa-lăng xích, tời tay, con lăn, giá đỡ tạm.

Bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ và người chỉ huy rõ ràng.

Phải đánh giá chi tiết các bước thi công để nhận diện tất cả các rủi ro và đề ra biện pháp kiểm soát tương ứng.

  - Công tác hàn và kiểm tra không phá hủy (NDT)

Chất lượng mối hàn là yếu tố quyết định đến sự an toàn và toàn vẹn của hệ thống đường ống. Do đó yêu cầu Nhà thầu phải trình CĐT phê duyệt bộ hồ sơ năng lực hàn trước khi thi công, bao gồm:

- Quy trình hàn cho các loại vật liệu và chiều dày tương ứng.

- Chứng chỉ thợ hàn còn hiệu lực, phù hợp

- Thực hiện hàn: Tất cả các mối hàn phải được thực hiện bởi thợ hàn có chứng chỉ phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đã được duyệt.

Kiểm tra mối hàn: Tất cả các mối hàn phải được kiểm tra chất lượng. Tỷ lệ kiểm tra tối thiểu như sau:

- Kiểm tra bằng mắt: 100% tất cả các mối hàn.

- Kiểm tra bằng chụp ảnh phóng xạ hoặc Siêu âm: Tối thiểu 20% cho các mối hàn còn lại, lựa chọn ngẫu nhiên bởi CĐT/TVGS.

- Kiểm tra bằng chất thẩm thấu hoặc hạt từ: 100% cho các mối hàn góc (fillet welds) như hàn bích trượt (slip-on flange) hoặc hàn chân đế đỡ.

Tiêu chuẩn chấp nhận: Các khuyết tật mối hàn được đánh giá và chấp nhận dựa trên tiêu chuẩn ASME B31.3

  - Công tác làm sạch và sơn

Công tác làm sạch và sơn nhằm bảo vệ đường ống chống lại ăn mòn trong môi trường công nghiệp ven biển.

Vệ sinh bên trong: Sau khi lắp đặt và trước khi thử áp, toàn bộ hệ thống đường ống phải được làm sạch bên trong bằng phương pháp thổi khí nén áp lực cao hoặc phương pháp phù hợp khác để loại bỏ hoàn toàn xỉ hàn, bụi bẩn, vật lạ.

Sơn bảo vệ bên ngoài:

Chuẩn bị bề mặt: Toàn bộ bề mặt ngoài của ống, phụ kiện, giá đỡ phải được làm sạch bằng phương pháp phun hạt mài (phun cát, phun bi) đạt mức độ tối thiểu SA 2.5 theo tiêu chuẩn ISO 8501-1 (tương đương SSPC-SP10).

Hệ thống sơn: Áp dụng hệ thống sơn epoxy 3 lớp, phù hợp với môi trường công nghiệp và biển (C4 hoặc C5-M). Cấu trúc hệ sơn đề xuất:

- Lớp 1: Sơn lót epoxy giàu kẽm, chiều dày màng sơn khô (DFT) 60-80 microns.

- Lớp 2: Sơn phủ trung gian epoxy, DFT 120-150 microns.

- Lớp 3: Sơn phủ hoàn thiện polyurethane hoặc epoxy, DFT 60-80 microns.

- Tổng chiều dày màng sơn khô tối thiểu phải đạt 240 microns.

Màu sơn: Màu sơn hoàn thiện phải tuân thủ theo bảng màu quy định của PVOIL hoặc TCVN cho từng loại lưu chất.

  - Kiểm tra trong quá trình thi công

Chủ đầu tư có quyền thực hiện kiểm tra và nghiệm thu theo các giai đoạn. Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư trước ít nhất 24 giờ để tiến hành kiểm tra tại các điểm dừng kỹ thuật bắt buộc sau:

Nghiệm thu chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.

Nghiệm thu chất lượng gia công, chế tạo tại xưởng (trước khi sơn).

Nghiệm thu chất lượng làm sạch bề mặt và hệ thống sơn.

Kiểm tra công tác lắp đặt, căn chỉnh trước khi thực hiện các mối hàn cuối cùng (mối hàn đấu nối).

Nghiệm thu chất lượng mối hàn (dựa trên báo cáo NDT).

  - Thử áp lực đường ống

Toàn bộ hệ thống đường ống mới lắp đặt phải được thử nghiệm áp lực để kiểm tra độ bền và độ kín trước khi đưa vào sử dụng.

Quy trình thử áp: Nhà thầu phải lập và trình CĐT phê duyệt "Quy trình thử áp lực chi tiết", trong đó nêu rõ phạm vi thử, sơ đồ thử, các thiết bị sử dụng (bơm, đồng hồ áp suất), các bước tiến hành và biện pháp an toàn.

Môi chất thử: Sử dụng nước sạch.

Thiết bị đo: Sử dụng tối thiểu 02 đồng hồ đo áp suất đã được kiểm định, có dải đo phù hợp (áp suất thử nằm trong khoảng 25% - 75% dải đo của đồng hồ).

Thử bền (Strength Test):

Áp suất thử thủy lực: Ptest =1.5×Pdesign

​(với Pdesign:  là áp suất thiết kế của hệ thống).

Thời gian duy trì áp suất thử bền: Tối thiểu 2 giờ sau khi áp suất đã ổn định.

Thử kín (Leak Test):

Sau khi thử bền thành công, giảm áp suất xuống bằng áp suất thiết kế (Pdesign ).

Thời gian duy trì áp suất thử kín: Tối thiểu 24 giờ.

Tiêu chí đạt: Hệ thống được coi là đạt yêu cầu khi không phát hiện rò rỉ tại bất kỳ mối hàn, mặt bích hay mối nối nào; không có sự biến dạng vĩnh viễn trên đường ống và thiết bị; và độ sụt áp trong quá trình thử kín nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn ASME B31.3

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Công tác thi công diễn ra trong phạm vi một kho xăng dầu đang hoạt động, là khu vực có mức độ nguy hiểm cháy nổ rất cao. Do đó, an toàn là yêu cầu bắt buộc và ưu tiên hàng đầu. Do đó, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của Chủ đầu tư về công tác an toàn PCCC.

Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống cháy nổ khu vực thi công.

Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị phòng cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc khi có hoả hoạn xảy ra.

Mọi hoạt động thi công trong phạm vi kho chỉ được bắt đầu khi có "Giấy phép làm việc" được cấp hàng ngày bởi bộ phận An toàn của CĐT.

Đối với các công việc có phát sinh tia lửa như hàn, cắt bằng ôxy-axetylen , mài, bắt buộc phải có "Giấy phép làm việc nóng". Giấy phép này chỉ được cấp sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn PCCC.

Toàn bộ công nhân tham gia thi công phải có chứng chỉ huấn luyện PCCC, chứng chỉ ATVSLĐ được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Sau mỗi ngày thi công phải thu dọn vật tư, dụng cụ thi công vào nơi quy định và dọn sạch sẽ mặt bằng khu vực thi công để tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.

-  Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư  có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.

Nhà thầu phải tổ chức họp an toàn đầu giờ mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc để phổ biến về các rủi ro và biện pháp an toàn.

Khu vực thi công phải được rào chắn, treo biển báo nguy hiểm rõ ràng để cảnh báo những người không liên quan.

Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- Toàn bộ nhân sự của Nhà thầu phải được cung cấp và sử dụng đầy đủ Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp, bao gồm:  quần áo bảo hộ chống tĩnh điện, giày an toàn, mũ bảo hộ, kính mắt, găng tay...; Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công; Tất cả các thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện, bơm nước, … phải được kiểm tra cách điện…

- Yêu cầu về bảo hành

Thời gian bảo hành cho toàn bộ các hạng mục công việc của gói thầu là 12 tháng, kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục miễn phí và kịp thời mọi hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi vật tư, lỗi thiết bị hoặc lỗi thi công của mình gây ra. Thời gian khắc phục không quá 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức từ CĐT.

8. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DV | Mặt bằng sửa chữa | 2025 |
| 2 | BV số: 02/SCCN | Mặt bằng cải tạo khu vực trong đê | 2025 |
| 3 | BV số: 03/SCCN | Chi tiết 1;2 | 2025 |
| 4 | BV số: 04/SCCN | Chi tiết 3 | NT |
| 5 | BV số: 05/SCCN | Chi tiết 4 | NT |
| 6 | BV số: 06/SCCN | Chi tiết 5; 6 hiện hữu | 2025 |
| 7 | BV số: 07/SCCN | Chi tiết 5; 6 sau cải tạo | 2025 |
| 8 | BV số: 08/SCCN | Chi tiết 7 | 2025 |