# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm VTTB thay thế hòm hộp công tơ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và phục vụ SXKD đợt 5 năm 2025.

- Tên hạng mục: Mua sắm VTTB thay thế hòm hộp công tơ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và phục vụ SXKD đợt 5 năm 2025

- Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp 105.100  m dây & cáp điện hạ thế; 12.000 Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong, 6.500 đầu cốt các loại, 120 quả chống sét van 22kV, 3000 kẹp xiết bổ trợ đơn, 900 mã ốp vòng treo bổ trợ đơn, 500kg đai thép không rỉ, 5000 khóa đai, 600 kẹp xiết cáp vặn xoắn, 1500 ghíp nhôm,  7.730  áp tô mát cài, 90 pha cầu chì tự rơi trung thế, 6.500 m ống co nhiệt hạ thế, 3.500 ống co nhiệt, 3.800 vỏ hộp công tơ và kèm hộp các loại,  270 quả biến dòng hạ thế, 852 dây chì trung thế và các vật tư phục vụ SXKD.

Bảng chi tiết khối lượng: Theo Mẫu số 01A -Phạm vi cung cấp.

- Tiến độ thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật:

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997: Áp dụng cho Dây dẫn trần nhôm lõi thép

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013: Áp dụng cho Cáp ngầm trung thế (22kV, 35kV).

+ Ruột dẫn sợi đồng bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.

- Áp dụng cho cáp lắp đặt nổi trên không, trên giá đỡ, hoặc đi trong mương cáp xây cứng, trong ống chịu lực (sau đây gọi chung là cáp treo).

+ Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013: Áp dụng cho Cáp trung thế 3 pha hoặc 1 pha.

+ Ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Có thể dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013: Áp dụng cho Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61089-1997; TCVN 5064-1994: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép có mỡ: AC-150/24.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002) về Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không - Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

+ Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện;

+ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC;

+ Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không;

+ Văn bản số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc đấu nối hotline lưới điện 22kV;

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;

+ Văn bản số 342/EVNNPC-KT ngày 23/1/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng và quản lý vận hành đầu cáp, hộp nối cáp trung cao thế;

+ Văn bản số 1983/EVNNPC-KT ngày 16/5/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai vận hành lưới điện 22kV theo chế độ 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây nối đất lặp lại;

+ Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;

+ Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới;

+ Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

+ Căn cứ văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

1.3.1. Yêu cầu chung

Vật tư thiết bị cung cấp cho Gói thầu phải là sản phẩm mới 100% được sản xuất từ năm 2023 trở lại đây của các nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế IEC hoặc tương tương.

Đối với các chủng loại vật tư thiết bị như: Dây và cáp điện các lô hàng hóa phải thực hiện thí nghiệm mẫu theo quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 và văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019, văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018, văn bản số 4698/EVNNPC-VT ngày 07/9/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, với các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu (chi phí thí nghiệm mẫu do nhà thầu phải chi trả).

Đối với đầu cốt: Hàng hóa được thử nghiệm kiểm tra tại một đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lướivới các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu (chi phí thí nghiệm mẫu do nhà thầu phải chi trả).

Đối với sứ cách điện, chống sét van: Hàng hóa được thử nghiệm Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;  Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Đối với cầu chì tự rơi: Thí nghiệm mẫu theo văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì

+ Nhà sản xuất Đáp ứng yêu cầu ít nhất 05 năm kinh nghiệm sản xuất, cung cấp các mặt hàng tương tự đối với các loại VTTB chính như: Dây cáp điện. Có chứng chỉ quản lý ISO 9001hoặc tương đương còn hiệu lực đúng ngành nghề sản xuất của Nhà sản xuất.	Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

1.3.2 Yêu cầu cụ thể chủng loại VTTB:

A-Nhóm VTTB số 01: Dây & cáp điện

1. Cáp đồng hạ thế cách điện XLPE, vỏ PVC

1.Phạm vi: Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng hạ thế cách điện XLPE, vỏ PVC.

2.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN5935-2013-1/IEC60502-1; TCVN6612-2007/IEC60228 và bộ Tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

3. Số liệu hệ thống:

Cáp đồng hạ thế loại cáp cách điện bằng chất XLPE & ruột dẫn điện bằng đồng, cần tuân theo số liệu hệ thống sau :

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV.

- Các cấp cách điện: 0,6/1kV.

- Hệ thống: 04 ruột dẫn điện với cáp 3 pha, 02 ruột dẫn với cáp 1 pha ;

- Tần số: 50Hz.

4. Số liệu thiết kế:

4.1 Dây dẫn: Dây đồng Bện tròn có nén cấp 2 với cáp 3x10+1x6mm2; 3x16+1x10 mm2, 3x25+1x16 mm2, 2x10 mm2. Bện tròn không nén cấp 2 với cáp 2x4mm2, 2x6 mm2. Cáp bao gồm:

- Ruột dẫn.

- Lớp bọc cách điện.

- Vỏ bọc ngoài.

- Đối với cáp yêu cầu bện dứa.

4.2 Cách điện dây dẫn:

- Dây dẫn cách điện chính bằng chất XLPE, được chế tạo phù hợp với bảng dưới đây.

- Cách điện XLPE chịu được tác động của thời tiết.

4.3 Đánh mã ký hiệu:

- Trên toàn bộ chiều dài cáp có ghi ký hiệu cáp, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

- Các ruột dẫn điện phải được đánh dấu phân biệt pha bằng màu sắc hoặc ký hiệu.

5. Đóng gói và giao hàng :	Cáp được giao cho chủ đầu tư trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg. Đối với cáp 2x4, 2x6, 2x10 nhà cấp hàng phân theo từng lô hoặc cuộn nhỏ theo yêu cầu của chủ đầu tư (thông thường 300m/cuộn) để phù hợp với nhu cầu sản xuất sau đó mới thực hiện bốc mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và cấp hàng.

6.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất, Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | -TCVN5935-2013-1/IEC60502-1; -TCVN6612-2007/IEC60228. |  |
| 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x4 2x6 2x10 3x10+1x6 3x16+1x10 3x25+1x16 |  |
| 5 | Số sợi bện/ĐK ruột dẫn 2x4 mm2 2x6 mm2 2x10 mm2 3x10+1x6 mm2 (Pha; Trung tính) 3x16+1x10 mm2 (Pha; Trung tính) 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | Số/mm | 7/≤2,7 7/≤3,3 7/3,6÷4,0 7/3,6÷4,0 ;7/≤3,3 7/4,6÷5,2; 7/3,6÷4,0 7/5,6÷6,5; 7/4,6÷5,2 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 7 | Độ dày nhỏ nhất của vật liệu cách điện 2x4 mm2 2x6 mm2 2x10 mm2 3x10+1x6 mm2 (Pha; Trung tính) 3x16+1x10 mm2 (Pha; Trung tính) 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | mm | 0,53 0,53 0,53 0,53;0,53 0,53; 0,53 0,71;0,53 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 9 | Độ dày của lớp vỏ bọc 2x4 mm2 2x6 mm2 2x10 mm2 3x10+1x6 mm2 (Pha; Trung tính) 3x16+1x10 mm2(Pha; Trung tính) 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | mm | ≥ 1,24 ≥ 1,24 ≥ 1,24 ≥ 1,24 ≥ 1,24 ≥ 1,24 |  |
| 10 | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C 2x4 mm2 2x6 mm2 2x10 mm2 3x10+1x6 mm2 (Pha; Trung tính) 3x16+1x10 mm2 (Pha; Trung tính) 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | Ω/Km | 4,61 3,08 1,83 1,83;3,08 1,15; 1,83 0,727; 1,15 |  |

2- Thông số kỹ thuật dây đồng một lõi bọc PVC (CU/PVC)

1.Phạm vi áp dụng: Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho dây đồng bọc cách điện PVC tiết diện 1x6.

2.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3/IEC 60227-3; TCVN6612:2007/IEC60228.

3.Số liệu hệ thống:

Dây điện một lõi bọc cách điện PVC phải phù hợp với các số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

- Các cấp cách điện:	 450/750V.

- Tần số: 50Hz.

4.Số liệu thiết kế

4.1.Dây dẫn:

Tiết diện:1x4, 1x6 (1 ruột cứng). Dây bao gồm:

- Ruột dẫn.

- Lớp bọc cách điện

- Màu lớp vỏ: Dây 1x4: sử dụng 4 màu vàng, xanh, đen, đỏ. Dây 1x6: sử dụng 2 màu Đen, đỏ

4.2.Cách điện dây dẫn: Dây dẫn cách diện bằng PVC.

4.3.Đánh mã ký hiệu:

Trên toàn bộ chiều dài dây có ghi ký hiệu dây, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

5. Đóng gói và giao hàng :

Cáp được giao cho chủ đầu tư trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg. Nhà cấp hàng phân theo từng lô hoặc cuộn nhỏ theo màu theo yêu cầu của chủ đầu tư (thông thường 100m/cuộn) để phù hợp với nhu cầu sản xuất sau đó mới thực hiện bốc mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và cấp hàng.

6.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN6610-3/IEC60227-3 TCVN6612:2007/IEC60228 |  |
| 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây | mm2 | 1x4 1x6 |  |
| 5 | Số sợi/Đường kính sợi đồng -Dây 1x4 -Dây 1x6 | Số/mm | 1/≤2,4 1/≤2,9 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 7 | Độ dày của vật liệu cách điện | mm | 0.8 |  |
| 8 | Điện trở DC tối đa ở 200C -Dây 1x4 -Dây 1x6 | Ω/Km | 4,61 3,08 |  |

3- Thông số kỹ thuật cáp nhôm hạ thế AL/XLPE/PVC

1.Phạm vi áp dụng: Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho dây bọc cách điện tiết diện 2x25, 2x35, cách điện XLPE, bọc PVC, ruột nhôm với điện áp định mức 0.6/1kV.

2.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN5935-1:2013/IEC60502-1; TCVN6612:2007/IEC60228 và bộ Tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

3.Số liệu hệ thống: Loại cáp nhôm, cách điện bằng XLPE, bọc PVC, phải phù hợp với các số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV.

- Các cấp cách điện:	0,6/1kV.

- Tần số: 50Hz.

4.Số liệu thiết kế

4.1.Dây dẫn: Tiết diện: 2x25, 2x35. Cáp bao gồm:

- Ruột dẫn bện tròn có nén cấp 2.

- Lớp bọc cách điện.

- Lớp bọc ngoài.

4.2.Cách điện dây dẫn: Dây dẫn cách diện bằng XLPE.

4.3.Đánh mã ký hiệu:

- Trên toàn bộ chiều dài cáp có ghi ký hiệu cáp, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

- Các ruột dẫn điện phải được đánh dấu phân biệt pha bằng màu sắc hoặc ký hiệu.

5.Đóng gói và giao hàng

- Cáp được giao cho chủ đầu tư trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg để phù hợp với nhu cầu sản xuất sau đó mới thực hiện bốc mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và cấp hàng.

6.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | -TCVN5935-1:2013/IEC60502-1. -TCVN6612:2007/IEC60228. |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Nhôm |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x16 2x25 |  |
| 5 | Số sợi/Đường kính sợi 2x25 mm2 2x35 mm2 | Số/mm | 7/5,6÷6,5 7/6,6÷7,5 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 7 | Độ dày nhỏ nhất của lớp cách điện 2x25 mm2 2x35 mm2 | mm | ≥ 0,71 ≥ 0,71 |  |
| 8 | Độ dày nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC 2x25 mm2 2x35 mm2 | mm | ≥1,24 ≥1,24 |  |
| 9 | Điện trở DC tối đa ở 200C 2x25 mm2 2x35 mm2 | /km | 1,2 0,868 |  |

4-Thông số kỹ thuật cáp đồng ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (0.6/1kV)

1.Phạm vi: Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng hạ thế cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ PVC, điện áp danh định 0,6/1kV.

2. Số liệu hệ thống :

Cáp đồng hạ thế loại 2 lõi, 4 lõi cách điện bằng chất XLPE tuân theo số liệu hệ thống sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV.

- Các cấp cách điện: 0,6/1kV.

- Hệ thống: 1 pha 2 ruột dẫn, 03 pha 04 ruột dẫn

- Tần số: 50Hz.

3. Số liệu thiết kế:

3.1 Dây dẫn: Dây đồng bện tròn cấp 2 có nén vói cáp 3x16+1x10, cáp 2x10  bao gồm:

- Dây dẫn

- Lớp bọc cách điện.

- Lớp bọc lót.

- Lớp áo giáp.

- Lớp bọc ngoài.

3.2 Cách điện dây dẫn:

Dây dẫn cách diện bằng chất XLPE, được chế tạo phù hợp với bảng dưới đây:

3.3 Đánh mã ký hiệu:

- Trên toàn bộ chiều dài cáp có ghi ký hiệu cáp, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

- Các ruột dẫn điện phải được đánh dấu phân biệt pha bằng màu sắc hoặc ký hiệu.

4. Đóng gói và giao hàng:

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg với đường kính mặt bích trên cuộn lô cuốn cáp là 2,2m.

5.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tai nơi sản xuất, Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN5935-2013-1/IEC60502-1. TCVN6612:2007/IEC60228 |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |  |
| 4 | Số & tiết diện DĐ của dây | mm2 | 2x10 3x16+1x10 |  |
| 5 | Số sợi/Đường kính ruột dẫn 2x10 mm2 3x16+1x10mm2 (Pha; Trung tính) | Số/mm | 7/3,6÷4,0 7/4,6÷5,2; 7/3,6÷4,0 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 7 | Độ dày nhỏ nhất của vật liệu cách điện 2x10 mm2 3x16+1x10mm2 (Pha; Trung tính) | mm | 0,53 0,53; 0,53 |  |
| 8 | Độ dày của băng giáp | mm | 0,2 |  |
| 9 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 10 | Độ dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc | mm | 1,24 |  |
| 11 | Điện trở DC tối đa ở 200C 2x10 mm2 3x16+1x10mm2 (Pha; Trung tính) | Ω/Km | ≤1,83 ≤1,15; ≤1,83 |  |

5- Thông số kỹ thuật cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE (0.6/1kV)

A. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 và bộ Tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

- Nhà thầu cấp các bản thí nghiệm điển hình của mỗi chủng loại cáp được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình tương ứng để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN/ IEC tương ứng với sản phẩm và cataloge kèm theo hồ sơ dự thầu.

- Trước khi bàn giao hàng hoá phải có đủ các thử nghiệm xuất xưởng cho từng rulô sản phẩm phù hợp với các quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

B. Thông số kỹ thuật:

a. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 6447:1998, TCVN 5935-1:2013.

- Cấu trúc cáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi, hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau. Không dùng lõi hợp kim nhôm.

+ Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng cacbon >2% (đặc điểm nhận biết: Màu đen, nổi trên nước, rất dai)

+ Các pha được xoắn đều và chặt, bội số buớc xoắn theo tiêu chuẩn.

+ Phân biệt các pha: Sử dụng quy ước gân nổi. Số lượng và quy cách các gân tuân thủ theo TCVN 6447: 1998 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

b. Thông số kỹ thuật:

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Lõi ruột dẫn |  | Nhôm bện. nén tròn ép chặt |  |
| 5 | Số pha và tiết diện danh định của dây dẫn | Số/mm2 | 4x120 |  |
| 6 | Số sợi nhôm/Đường kính ruột dẫn 4x120mm2 | Số/mm | 19/12.8÷13.5 |  |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥2 |  |
| 9 | Độ dày của lớp XLPE 4x120mm2 | mm | 1.7 |  |
| 10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12.5/9.3 |  |
| 11 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150 |  |
| 12 | Điện áp thử xoay chiều trong 04 giờ | kV | 02 |  |
| 13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30 |  |
| 14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi |  |
| 15 | Khả năng mang tải 4x120 mm2 | A | Nêu rõ |  |
| 16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥90 |  |
| 17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥250 |  |
| 18 | Điện trở DC lớn nhất ở 20oC 4x35 mm2 | Ω /Km | 0.253 |  |
| 19 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn 4x120mm2 | kN | 16.8 |  |
| 20 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu rõ |  |
| 21 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nêu rõ |  |
| 22 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nêu rõ |  |
| 23 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2 |  |
| 24 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 4.500 |  |

B -Nhóm VTTB số 02: Phụ kiện.

1- Thông số kỹ thuật Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong

a/ Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan

- Đo kích thước

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

b/ Thử nghiệm điển hình (Type tests)

Nhà thầu phải xuất trình bản chứng thực của cơ quan nhà nước hoặc bản gốc biên bản thí nghiệm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 với hạng mục thí nghiệm tương ứng để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284:1997, TCVN5405:1991, AS/NZS4396:1999 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử lão hóa thời tiết (Weathering test)

- Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp (low temperature assembly test)

- Thử bảo vệ ăn mòn (corrosion test)

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

Bảng: Thông số kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
|  | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |  |
|  | Phạm vi sử dụng: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2 |  |
|  | Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết hoặc tương đương. Có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa với tác động môi trường) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 hoặc tương đương. |  |
|  | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |  |
|  | Số bulong: |  | 02 |  |
|  | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |  |
|  | Số lưỡi ngàm: Số răng của 1 lưỡi ngàm: |  | 03 ≥ 4 răng |  |
|  | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290 |  |
|  | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |  |
|  | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |  |
|  | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | 290 A |  |
|  | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | 800C |  |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 KV |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 5-45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương |  |
|  | Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp |  | Theo AS/NZS4396:1999 hoặc tương đương |  |
|  | Thử bảo vệ ăn mòn (Corrosion test) |  | Có |  |

2- Thông số kỹ thuật đầu cốt đồng nhôm (C-A)

Yêu cầu chung:

2.1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

  - Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình tương ứng để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN/ IEC tương ứng với sản phẩm. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

*Bảng thông số kỹ thuật đầu cốt đồng nhôm C-A 25,35, 120, 150

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Chào Thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |  |
|  | - C-A 25 | Khai báo |  |
|  | - C-A 35 | Khai báo |  |
|  | - C-A 120 | Khai báo |  |
|  | - C-A 150 | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | C-A 25 | 1 |  |
|  | C-A 35 | 1 |  |
|  | C-A 120 | 1 |  |
|  | C-A 150 | 1 |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |  |
|  | C-A 25 | 25 |  |
|  | C-A 35 | 35 |  |
|  | C-A 120 | 120 |  |
|  | C-A 150 | 150 |  |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |  |
|  | C-A 25 | 136 A |  |
|  | C-A 35 | 170 A |  |
|  | C-A 120 | 380 A |  |
|  | C-A 150 | 440 A |  |
| 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s) |  |  |
|  | C-A 25 | 1.6 |  |
|  | C-A 35 | 2.2 |  |
|  | C-A 120 | 7.4 |  |
|  | C-A 150 | 9.3 |  |
| 14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 16 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. |  |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

*Một số yêu cầu khác:

+ Yêu cầu mỡ tiếp xúc Compound: Nhà cấp hàng phải làm rõ nguồn gốc và chất lượng mỡ tiếp xúc compound sử dụng cho đầu cốt khi chủ đầu tư có yêu cầu (Mỡ tiếp xúc compound là loại mỡ tăng cường tiếp xúc chất lượng cao, có kết cấu các hạt kẽm (Zn) rất mịn; không sử dụng các loại mỡ thông thường chộn bột kim loại kích thước lớn, nhìn thấy các mảnh nhỏ hoặc vẩn bột kim loại trong mỡ, ảnh hưởng không tốt với tiếp xúc.

+ Bảng chiều dầy tối thiểu phần thân ống của các đầu cốt :

| Đầu cốt ép dây đồng hoặc nhôm (mm2) | Chiều dầy tối thiểu phần thân ống của đầu cốt (mm) |
| --- | --- |
| 16 | ≥ 1.20 |
| 25 | ≥ 1.20 |
| 35 | ≥ 1.20 |
| 50 | ≥ 1.45 |
| 70 | ≥ 1.75 |
| 95 | ≥ 2.00 |
| 120 | ≥ 2.25 |
| 150 | ≥ 2.50 |

3. Thông số kỹ thuật ghíp nhôm (A), 3BL (lắp cho dây AC) - KẸP RẼ NHÁNH SONG SONG

#### KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

3.1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

  - Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình tương ứng trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

Thông số kỹ thuật chính: Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 35 -95, 25-120mm2

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Xuất xứ | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu A70-95 to A35-50 A25-150 to A25-150 | Khai báo |  |
|  | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, ép bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A70-95 to A35-50 A25-150 to A25-150 | Dây chính / dây rẽ 70-95 / 35-50 25-150 / 25-150 |  |
|  | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A70-95 to A35-50 A25-150 to A25-150 | Dây chính / dây rẽ 10,65-12,55 / 8,40-9,60 8,4-17,40 / 8,4-17,40 |  |
|  | Dòng điện định mức A70-95 to A35-50 A25-150 to A25-150 | 270A 440A |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : A70-95 to A35-50 A25-150 to A25-150 | kA/2s 3,1 5,9 |  |
|  | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

4- Thông số kỹ thuật kẹp xiết bổ trợ đơn

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Công dụng |  | Dùng để kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 16-50 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  |
| 6 | Các ngàm kẹp |  | Có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại |  | Làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm. |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 70 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 01 phút | kV | 06 |  |
|  | Chiều dày thanh thép | mm | ≥3 |  |
|  | Chiều dài thanh thép | mm | ≥155 |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao | 0C | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| 7 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

5- Thông số kỹ thuật kèm hộp 2&4 công tơ 1 pha (mạ NN) và kèm hộp công tơ 3 pha (mạ NN):

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 2 | TC quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 3 | Nguyên liệu |  | Chế tạo từ thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, bề dày lớp mạ ≥ 80m. |  |
| 4 | Gông hòm (02 cái/01 hộp) | mm | Độ dày của thép từ 2 - 3.5mm - Chiều dài thanh kèm tương ứng chiều rộng của hộp công tơ, có khoan bắt lỗ kèm phù hợp với vỏ hộp công tơ. |  |
| 5 | Kích thước dây đai thép | mm | 20x0,7x1200 |  |
| 6 | Bu lông đầu vuông M08*40+08 long đen 08* 30 |  | Được sản xuất theo TCVN-76-1963. SL: 04. |  |
| 7 | Độ bền kéo đứt dây đai | N/mm2 | ≥790 |  |
| 8 | Lực kéo tuột | kN | ≥7,9 |  |
| 9 | Chiều dày dây đai (02 cái/1 hộp. Dài 1,2m) | mm | 0,7 |  |
| 10 | Chiều rộng dây đai | mm | 20 |  |
| 11 | Chiều dày khóa đai (02 cái/01 hộp) | mm | 1,2 |  |
| 12 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

6- Thông số kỹ thuật mã ốp vòng treo bổ trợ đơn

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm |  | TCVN5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã ốp |  | Được sử dụng tại các trụ góc từ 300 ÷ 600. |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |
| 6 | Đường kính móc | mm | 16 |  |
| 7 | Chiều dài tối thiểu tấp ốp | mm | 03 |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90 |  |
| 9 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

7- Thông số kỹ thuật Kẹp xiết cáp vặn xoắn (4x50-95, 4x95-120);

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Công dụng |  | Dùng để kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện từ 4x50 mm2 đến 4x195; mm24x95 mm2 đến 4x120mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  |
| 6 | Các ngàm kẹp |  | Có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  |
| 7 | Bu-lông thép |  | Dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại |  | Làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm. |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại |  | Phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  |
| 10 | Chiều dày thanh thép | mm | ≥3 |  |
| 11 | Chiều dài thanh thép | mm | ≥340 |  |
| 12 | Lực phá hủy tối thiểu của khóa néo. | kN | ≥ 70 cho tất cả các loại cáp |  |
| 13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 06 |  |
| 14 | Chịu được nhiệt độ cao | 0C | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
| 17 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng |  |
| 18 | Thử tải động |  | Đáp ứng |  |
| 19 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng |  |
| 20 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide & sợi thủy tinh |  |
| 21 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

8- Thông số kỹ thuật dây đai thép không rỉ và khóa dây đai thép

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | NT chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đai thép không rỉ, khóa đai |  |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 1.2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Chất liệu |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông |  |
| 1.4 | Độ bền kéo đứt dây đai | N/mm2 | ≥790 |  |
| 1.5 | Lực kéo tuột | kN | ≥7,9 |  |
| 1.6 | Chiều dày dây đai | mm | 0,7 |  |
| 1.7 | Chiều rộng dây đai | mm | 20 |  |
| 1.8 | Chiều dày khóa đai | mm | 1,2 |  |
| 1.9 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

C-Nhóm VTTB số 03: Thiết bị đóng cắt bảo vệ.

1-Thông số kỹ thuật Áp tô mát cài:

1.1 Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

- MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

1.2 Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

1.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a.Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

- Ghi nhãn (Marking).

- Quy định chung (General).

- Cơ cấu truyền động (Mechanism).

- Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

- Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

- Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

- Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

- Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

- Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

- Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

- Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

- Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

- Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

- Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

- Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

- Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

- Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests).

v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

- Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

- Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

- Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

- Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:

- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 01 cực với Áp tô mát 1 pha 63A, 03 cực với Áp tô mát 3 pha 63A và 100A |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 63,100. |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
| 21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu như trên |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu như trên |

2. Chống sét van lắp đặt cho TBA/thiết bị đóng cắt phân phối: Chống sét van 22kV:

Yêu cầu chung

1. Chống sét van

a. Loại: chống sét van không khe hở.

b. CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

2. Bố trí lắp đặt

a. CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

b. CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.
3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).
- Đo điện áp dư (residual voltage).
- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).
- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage
versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

a. Các kẹp cực để đấu nối.

b. Các kẹp bulông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng

c. Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

d. Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

e. Đế lắp chống sét van.

g. Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt
phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

b. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

d. Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

e. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

c. Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm

nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVNQLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

d. Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

e. Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

f. Disconector đi kèm theo chống sét van có đầy đủ Biên bản thí nghiệm xuất xưởng và biên bản Thí nghiệm điển hình (Type test).

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của Chống sét van 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Cung cấp, đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
|  | Điện áp dư tối đa tương ứng với dạng sóng 8/20µs, 10kA (Ures) | kVp | ≤ 89,28 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 3 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

2. Cầu chì tự rơi: Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) – Polyme, Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) – Polyme:

1.1 Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

1.2 Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

1.3 Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test).

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Đối với FCO:

Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests

Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

Đối với cách điện Polymer:

Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

1.4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a.Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

c.Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

1.5. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) – Polyme:

| TT | Hạng mục | Đơn vị |  |  | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc cáctiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  |  |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV |  |  | ≥ 24 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz |  |  | 50 |  |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ |  |  | 100 |  |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ |  |  | > 12 |  |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ |  |  | > 8,0 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp |  |  | > 125 |  |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms |  |  | > 50 |  |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |  |
|  | - Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | - Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |  |
| 14 | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |  |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |  |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu như trên |  |  |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu như trên |  |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) – Polyme:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời,trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗnhợp silicone) có khả năng làmviệc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥35 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |  |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥10 |  |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥5,0 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥170 |  |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥70 |  |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. |  |
|  |  |  | - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| 14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu như trên |  |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu như trên |  |

D-Nhóm VTTB số 04: Ống và đầu cáp co nhiệt hạ thế.

1- Thông số kỹ thuật ống co nhiệt hạ thế

| Loại kích cỡ (mm) | Đường kính ống trước khi gia nhiệt: D(mm) | Sau khi gia nhiệt |  | Tiêu chuẩn đóng gói (m/cuộn) | Mầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đường kính trong sau khi gia nhiệt (d=mm) | Độ dầy ống sau khi gia nhiệt (w=mm) |  |  |
| φ11/5.50 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.60 | 100 | Theo yêu cầu |
| Φ13/6.50 | 11.5±0.3 | ≤6.50 | 0.60 | 100 | Theo yêu cầu |

Thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Phương thức kiểm tra | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm | IEC60243; IEC60093 |  |  |
| 3 | Sức căng | 10.4MPa | ASTM D 2671 |  |
| 4 | Dãn dài | 200% | ASTM D 2671 |  |
| 5 | Sức bền kéo sau khi gia nhiệt | 7.3 | UL224 158C X 168hrs |  |
| 6 | Độ giãn dài sau khi lão hoá | 100% | UL224 158C X 168hrs |  |
| 7 | Sốc nhiệt | Không nứt, không nhỏ giọt | UL224 225C X 4hrs |  |
| 8 | Độ bền điện môi (Dielectric Strength) | 15kv/mm | IEC243 |  |
| 9 | Volume resistivity | IEC93 | 1x1014Ω.cm |  |
| 10 | Độ ăn mòn | Pass | UL224 158C X 168hrs |  |
| 11 | Khả năng tương thích dây đồng | Pass | UL224 158C X 168hrs |  |
| 12 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng |  |  |

2- Thông số kỹ thuật đầu cáp co nhiệt hạ thế

| Loại kích cỡ (mm) | Đường kính ống to (D=mm) |  | Đường kính ống nhỏ (d=mm) |  | Tổng chiều dài toàn bộ ống (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trước khi gia nhiệt | Sau khi gia nhiệt | Trước khi gia nhiệt | Sau khi gia nhiệt |  |
| Loại 2 đầu ống |  |  |  |  |  |
| Φ24/12 | 24 | ≤13 | 13 | ≤5 | 130±3 |
| Φ38/18 | 38 | ≤18 | 10 | ≤5 | 130±5 |
| Loại 4 đầu ống |  |  |  |  |  |
| Φ38/18 | 38 | ≤18 | 10 | ≤5 | 125±5 |

a.Tiêu chuẩn.

- Phương pháp thử tiêu chuẩn cho tính bền kéo nhựa: ASTM-D-638 (GB 1040)

- Phương pháp thử cách điện theo tiêu chuẩn: IEC 60243 (GB 1408)

- Phương pháp thử đối với lượng điện trở suất, điện trở suất bề mặt của vật liệu cách điện rắn: IEC 60093 (GB5470).

- Tiêu chuẩn xác định nhiệt độ giòn của nhựa: ISO 947 (GB 5470).

- Nhiệt độ bắt đầu co tại 90 độ và hồi phục hoàn toàn mức 130 độ.

- Tỷ lệ co của ống: ≥ 50%.

b. Thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Phương thức kiểm tra | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm | IEC60243; IEC60093 |  |  |
| 3 | Sức căng | 12MPa | ASTM D 638 |  |
| 4 | Dãn dài | 300% | ASTM D 638 |  |
| 5 | Điện trở xuất (Volume Resistivity) | ≥1x1013Ω .cm | IEC 60093 |  |
| 6 | Độ bền điện môi (Dielectric Strength) | 15kV/mm | IEC 60243 |  |
| 7 | Nhiệt độ giòn | <-40 độ | IEC 974 |  |
| 8 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng |  |  |

E-Nhóm VTTB số 05: Vỏ hộp công tơ

- Vỏ hộp công tơ

| TT | Đặc tính kỹ thuật | ĐVT | Yêu cầu |  |  | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộp 2 công tơ 1 pha | Hộp 4 công tơ 1 pha | Hộp 1 công tơ 3 pha |  |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn QL chất lượng |  | ISO 9001 |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | IEC 60068-2; IEC 60529; hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | Vật liệu bằng vật liệu nhựa PC (Polycarbonate) đúc có gia cường sợi thuỷ tinh với tỷ lệ tối thiểu 30%, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng: nhiệt đới, biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp … |  |  |  |
| 6 | Kiểu hộp |  | 02 ngăn riêng biệt (ngăn công tơ & ATM) - Kết nối nắp ngăn ATM và hộp công tơ sử dụng bản lề, Bản lề nắp ngăn ATM lắp về phía trên. |  |  |  |
| 7 | Ngoại quan |  | Bề mặt nhẵn, không biến dạng phồng rộp |  |  |  |
| 8 | Thanh ray lắp áptômát |  | Thép mạ kẽm nóng |  |  |  |
| 9 | Màu vỏ hộp |  | Xám, xám trắng |  |  |  |
| 10 | Mặt che cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  | Bằng kính thủy tinh trong suốt |  |  |  |
| 11 | Chiều cao hộp | mm | ≥ 486 | ≥ 720 | ≥ 610 |  |
| 12 | Chiều sâu hộp (phần lắp công tơ) | mm | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |  |
| 13 | Chiều rộng hộp | mm | ≥ 380 | ≥ 380 | ≥ 260 |  |
| 14 | Độ dầy vỏ hộp | mm | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |  |
| 15 | Độ bền va đập | J | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |  |
| 16 | Điện trở cách điện pha - pha | MΩ | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |  |
| 17 | Điện trở cách điện pha - vỏ | MΩ | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |  |
| 18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp pha - pha | kV/1 phút | 02 | 02 | 02 |  |
| 19 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp pha - vỏ | kV/1 phút | 03 | 03 | 03 |  |
| 20 | Tiết diện tối đa của cáp lắp được ở cầu đấu vào (cầu đấu vào sử dụng loại cầu đấu có 2 hàng vít) | mm2 | 16 | 25 |  |  |
| 21 | Tiết diện tối đa của cáp lắp được ở cầu đấu dây ra (cầu đấu tra sử dụng loại cầu đấu có 2 hàng vít) | mm2 | 16 | 16 |  |  |
| 22 | Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện (A) đối với cầu đấu trong hộp công tơ. |  | Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện: + Đối với cầu đấu dây vào H2: 105A. + Đối với cầu đấu dây ra H2: 105A. | Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện: + Đối với cầu đấu dây vào H4: 136A + Đối với cầu đấu dây ra H4: 105A |  |  |
| 22 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có | có | có |  |

F-Nhóm VTTB số 6: Biến dòng điện

1.Thông số kỹ thuật điển hình Biến dòng hạ thế

PHẠM VI

Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc êpôxy là máy biến dòng dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị nhỏ thích hợp cho các dụng cụ đo.

Máy biến dòng hạ thế có tính tin cậy cao, được sản suất trên dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại đảm bảo chất lượng theo ISO9001, đạt cấp chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế  IEC60185; IEC60044-1.

Để phòng  ngừa nguy hiểm , mạch thứ cấp của máy biến dòng phải luôn có phụ tải hoặc ngắn mạch.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau hoặc tiêu chuẩn tương đương:

| AS 3766: | Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables |
| --- | --- |
| TCVN 5408: | Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ theo catalog tương ứng |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý, thử nghiệm chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000, IEC 60044-1 hoặc tương đương |  |
| 4 | Kiểu, loại |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc epoxy kín liền khối bằng khuôn kim loại. |  |
| 5 | Dòng điện sơ cấp danh định 150 200 800 1000 1500 2000 2500 | A | 150 200 800 1000 1500 2000 2500 |  |
| 6 | Dòng điện thứ cấp danh định | A | 5 |  |
| 7 | Dung lượng danh định 150 200 800 1000 1500 2000 2500 | V.A | 5 10 15 15 15 15 15 |  |
| 8 | Cấp chính xác |  | 0,5 |  |
| 9 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định( Ith) | kA/s | 80In hoặc 25kA/s |  |
| 10 | Dòng điện động danh định( Idyn) | kA | 2.5xIth |  |
| 11 | Tần số danh định | Hz | 50 |  |
| 12 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0,6 |  |
| 13 | Mức cách điện | kV | Nêu rõ |  |
| 14 | Điện trở cách điện (Cuộn dây thứ cấp - Vỏ) | MΏ | >2 |  |
| 15 | Độ bền cách điện tần số 50Hz (Đối với cuộn dây thứ cấp) |  | 3kv/1phút |  |
| 16 | Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây |  | Phải có |  |
| 17 | Thử nghiệm quá dòng ngắn hạn |  | Phải có |  |
| 18 | Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây |  | Phải có |  |
| 20 | Yêu cầu pháp lý |  | Biến dòng điện phải có chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng còn hiệu lực. |  |

G-Nhóm VTTB số 07: Dây chì trung thế:

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c.Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

- Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị

c. Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

d. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO

5. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
| 6 | Chiều dài tổng thể |  | > 32 inch (812 mm) |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | 6K,8K,10K,12K,15K |  |
| 9 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, |  |
|  |  |  | - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
| 12 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu như trên |  |
| 13 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu như trên |  |

Mục 2. Bản vẽ:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Ghi chú |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 V/v ban hành và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dây, cáp điện, cách điện, sứ; + Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;  Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thế miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 02 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

* Đối với dây và cáp điện .

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm. Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau: Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do đơn vị thí nghiệm in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.
Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Chủ đầu tư trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Nhà thầu phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

* Đối với Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong, đầu cốt, ghíp, kẹp cáp nhôm:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Chi phí kiểm tra thử nghiệm do bên bán chịu

* Đối với chống sét van (CSV):

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 100% số lượng CSV lắp đặt cho TBA 110kV;

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cách điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Toàn bộ chi phí kiểm tra, thử nghiệm mẫu do bên bán chịu.

* Đối với cầu chì tự rơi (FCO):
Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng.

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

* Đối với Dây chảy cầu chì tự rơi:
Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng theo bảng sau:

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷2000 cái | >2000cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

2. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp  trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định. (Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại bảng dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

- Bảng chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | MBA phân phối | Po, Pk | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới | Po, Pk |
|  |  | Điển hình | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình |
| 2 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 5 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý:- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

*  Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt Đối với FCO theo văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt. Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

- Trong trường hợp lô hàng lấy mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn đã giao hàng, chủ đầu tư được phép yêu cầu cùng nhà thầu lấy mẫu xác suất để thí nghiệm. Nếu mẫu VTTB đạt thì chủ đầu tư chịu chi phí, nếu mẫu VTTB không đạt các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm và tiến hành theo Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt như trên