# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm tủ điều khiển bộ lưu điện cho khoa Tim mạch can thiệp

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

- Tên gói thầu: Mua sắm tủ điều khiển bộ lưu điện cho khoa Tim mạch can thiệp

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 6 tháng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện.

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, căn cứ yêu cầu về kỹ thuật nhà thầu hoàn thiện Bảng chào đáp ứng theo mẫu dưới đây và nộp đính kèm E-HSDT bản ký xác nhận của nhà thầu, cụ thể:

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| Tủ điều khiển bộ lưu điện UPS 60kVA |  |
| I | Yêu cầu chung |
|  | - Sản phẩm mới 100%, có nêu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 hoặc tương đương; - Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật tương đương và không thấp hơn với hàng hóa mời thầu. - Tủ điều khiển tương thích tủ Ắc quy có sẵn tại bệnh viện, tủ gồm 32 bình ắc quy 12V 75Ah. - Kích thước tối đa không vượt quá 800x800x1400 mm |
| II | Thông số tính năng kỹ thuật: |
|  | - Công nghệ UPS: Chuyển đổi kép (True On-line double conversion), có tích hợp biến áp cách ly ở đầu ra của bộ nghịch lưu (Transformer based), có thể kết nối với 2 nguồn điện riêng biệt ở đầu vào. - Công suất ≥ 60kVA/54kW - Mức bảo vệ: Tương đương IP20 hoặc cao hơn - Nhiệt độ môi trường làm việc: Tối thiểu trong khoảng 0oC – 40oC - Độ ẩm: 0-95% - Độ ồn: ≤ 55 dB ở khoảng cách 1m |
|  | Thông số ngõ vào-Rectifier: - Điện áp đầu vào: 3 pha 380/400/415 V - Dao động điện áp cho phép lúc ắc quy nạp (100% tải): ≥ ±10%. - Tần số: 50/60Hz - Dao động tần số cho phép: ≥ ± 10% - Hệ số công suất: ≥ 0.99 |
|  | Thông số ngõ ra-Inverter: - Điện áp: 400 V; 3 pha+ N, điều chỉnh để cấu hình được từ mức 380V đến 415V - Tần số: 50/ 60 HZ, có thể cấu hình. - Quá tải 3 pha: + Tải 110% trong thời gian 1 giờ. + Tải 125% trong thời gian 10 phút. + Tải 150% trong thời gian 1 phút. - Hệ số công suất: ≥0.9 |
|  | Thông số bypass: - Điện áp danh định: 400VAC, 3 pha, có khả năng lựa chọn trong dải điện áp từ 380V đến 415V. - Khả năng chịu được điện áp dao động trong dải ±20%, có thể căn chỉnh từ ±5% đến ±25% từ bộ điều khiển. - Tần số danh định: 50 hoặc 60 Hz (Tự động nhận biết) - Khả năng quá tải ở chế độ nối tắt by-pass: + 110% trong 1 giờ. + 125% trong 10 phút. + 150% trong 1 phút. |
|  | Màn hình hiển thị: - Bộ điều khiển hiển thị màn hình LCD với các thông số cơ bản đo được từ bộ điều khiển như sau: - Điện áp và tần số đầu vào - Điện áp và tần số nguồn by-pass - Điện đầu vào (input power) - Điện áp và tần số đầu ra - Điện đầu ra (output power) - Hiển thị công suất đỉnh đầu ra - Điện áp của ắc qui - Dòng nạp và dòng xả của ắc qui - Điện áp vào của bộ nghịch lưu - Nhiệt độ bên trong của các bộ phận: điều khiển, chỉnh lưu, nghịch lưu, công tắc tĩnh và bộ phận từ tính - Biểu đồ hình “sine” cho các tín hiệu: Dòng điện đầu ra và vào; Điện áp đầu ra và vào - Thời gian hoạt động (cấp nguồn) từ bộ nghịch lưu; đường by-pass; từ ắc qui - Thời gian tác động của ắc qui - Số lần ắc qui đã xả cạn |
| III | Yêu cầu khác |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Định kỳ bảo trì trong thời gian bảo hành: 03 tháng/lần |

  - Bảng chào đáp ứng về kỹ thuật:

- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào đáp ứng kỹ thuật do nhà thầu kê khai theo mẫu dưới đây đối với các thông số, tính năng, cấu hình của thiết bị tương ứng với từng nội dung yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V, kèm tài liệu kỹ thuật chứng minh (bao gồm: catalogue, bảng dữ liệu kỹ thuật (datasheet), hướng dẫn sử dụng, các tuyên bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, hoặc các tài liệu liên quan khác do nhà sản xuất phát hành).

Lưu ý: nhà thầu phải trung thực khi kê khai tính đáp ứng, bất cứ nội dung cố tình kê khai sai lệch so với các tính năng, thông số, tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất để nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Nhà thầu sử dụng mẫu dưới đây để điền các thông tin liên quan, nộp đồng thời bản word và bản được ký, đóng dấu của nhà thầu.

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

Tên nhà thầu: …

Số điện thoại: …

| Stt | Yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V E-HSMT | Đáp ứng của E-HSDT | Nội dung tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điều khiển bộ lưu điện UPS 60kVA Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... Số lượng: ...... |  |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - |  |
| II | Cấu hình thiết bị | Cấu hình thiết bị |  |
|  | - | - |  |
| III | Đặc tính và thông số kỹ thuật: | Đặc tính và thông số kỹ thuật: |  |
|  | - | - | Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau: - Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong E-HSDT), ví dụ: Datasheet Ultrasound V5 - Số trang (số trang của file tương ứng), ví dụ: trang 10/45 - Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc), ví dụ: “Optimize B-mode image to improve contrast resolution”. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - |  |

1.4. Các yêu cầu khác

- Có bản cam kết theo mẫu sau:

Tên nhà thầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…….. tháng …… năm…….

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “Mua sắm tủ điều khiển bộ lưu điện cho khoa Tim mạch can thiệp” với nội dung như sau:

1. Nhà thầu cam kết “Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.”

2. Nhà thầu Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, cam kết không bị kết luận có tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.

1. Thiết bị y tế dự thầu mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau.

2. Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.

3. Thiết bị được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.

4. Sửa chữa thiết bị trong thời gian bảo hành: chúng tôi cam kết

+ Có mặt tại Bệnh viện Nhân Dân Gia định để xử lý sự cố, sửa chữa thiết bị chậm nhất là 48 giờ từ khi nhận được thông báo từ bệnh viện.

+ Nếu thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố quá 07 ngày làm việc nhưng thiết bị vẫn ngưng hoạt động, chúng tôi sẽ cho bệnh viện mượn thiết bị khác tương đương để công tác chuyên môn không gián đoạn. Sau khi thiết bị hoạt động lại, chúng tôi sẽ gửi văn bản cho bệnh viện với nội dung cộng thêm thời gian bảo hành cho thiết bị với thời gian bằng với thời gian thiết bị ngưng hoạt động.

+ Nếu thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố quá 01 tháng nhưng thiết bị vẫn ngưng hoạt động mà không tìm ra được nguyên nhân hoặc trong thời gian bảo hành thiết bị hư hỏng các lỗi nghiêm trọng, xảy ra nhiều lần ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ của thiết bị thì chúng tôi sẽ đổi thiết bị mới cùng hãng sản xuất, cùng model cho bệnh viện.

+ Cam kết linh kiện, phụ tùng thay thế trong thời gian bảo hành phải mới 100%, bảo đảm theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.

5. Khi giao hàng, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại tài liệu sau:

+ 01 bản chính hoặc 01 bản sao giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – CO)

+ 01 bản chính hoặc 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (Certificate of Quality – CQ) của hãng sản xuất.

+ 02 bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, invoice, packing list.

+ Hướng dẫn sử dụng (bản dịch các phần cơ bản bằng tiếng Việt): 01 bản.

6. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu thiết bị đã hoạt động bình thường.

7. Thời gian giao hàng ≤ 90 ngày

8. Bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: ≤ 03 tháng/ lần

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu trong E-HSDT này nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Lưu ý:

- Tất cả các tài liệu chứng minh nếu sử dụng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch).

- Là bản scan màu của bản gốc hoặc bản scan bản sao y có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Nếu là tài liệu được cấp qua mạng nhà thầu cung cấp đường dẫn để tra cứu.