Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu 9.15: Cung cấp thiết bị, xây lắp hệ thống điện chiếu sáng từ Km19+900 – Km26+000.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

1.2. Loại, cấp công trình:

- Công trình giao thông, đường ngoài đô thị cấp II.

- Dự án nhóm: Nhóm A đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

1.3. Thuộc dự án: Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

1.4. Địa điểm xây dựng: xã Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Hòa, Tp. Hà Nội.

1.5. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật:

Quy mô chiếu sáng giao thông được xác định theo Quy chuẩn QCVN 07-7:2023/BXD, giai đoạn 1 thiết kế với các thông số: độ chói trung bình Ltb ≥1,0Cd/m²; độ đồng đều độ chói chung Uo≥0,4; độ tăng ngưỡng tối đa TI≤15%.

Thiết kế chiếu sáng theo giai đoạn 1 (mỗi chiều phần xe chạy gồm 03 làn, mỗi làn rộng 3,5m theo thiết kế đã phê duyệt), đã xem xét phương án nâng cấp hệ thống chiếu sáng đáp ứng giai đoạn 2 (dự kiến xén dải phân cách mở rộng mỗi chiều 01 làn rộng 3,5m).

- Bố trí 02 hàng cột đèn chiếu sáng đối xứng trên lề đường, tim cột cách mép đường 0,6m; cột đèn cao 11m vươn 1,5m, lắp chóa đèn LED 150W (DIM) với khoảng cách trung bình giữa các cột khoảng 35m; các vị trí nút giao phạm vi rộng bố trí cột đèn cao 14m, lắp 04 đèn pha LED 200W (DIM) để đảm bảo chiếu sáng.

- Nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng lấy từ 07 trạm biến áp xây dựng mới, kết nối qua tủ điều khiển trên tuyến được chia thành các lộ tuyến cáp. Cáp đấu nối trạm biến áp đến tủ điện chiếu sáng, tủ điện chiếu sáng đến đèn chiếu sáng dùng loại Cu/XLPE/PVC 4×50mm² , 4x25 mm²  luồn trong ống nhựa HDPE D65/50; cáp nối lên đèn dùng cáp Cu/PVC/PVC 3×2,5mm².

- Tất cả các cột thép trên cầu đều được nối tiếp địa liên hoàn bằng dây đồng M10 tại bu lông bắt tiếp địa trong cửa cột. Các dây tiếp địa này được nối với hệ thống tiếp địa của tuyến chiếu sáng liên kề và hệ tiếp địa của tủ điều khiển chiếu sáng. Móng cột được bố trí theo cao độ phù hợp với cao độ mặt lề đường trong giai đoạn hoàn thiện.

(Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt)

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Tối đa 150 ngày kể từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| QCVN 07:2023/BXD | Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị |
| TCVN 4054-2005 | Quy trình thiết kế đường ô tô |
| 11-TCN-18-2006; 11-TCN-19-2006; 11-TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006; và các tiêu chuẩn khác có liên quan | Quy phạm trang bị điện |
| TCXDVN 333:2005 | Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các dự án công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị |
| TCXDVN259:2001 | chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị |
| 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 | Quy trình an toàn điện của Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt nam về công tác quản lý vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm biến áp |
| 2162/UBND-XDGT ngày 14/4/2016 | Văn bản của UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đèn LED) trong hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố |
| Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 | Quản lý chất lượng công trình xây dựng |
| Và tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan. |  |

- Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của tư vấn giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình, nghiệm thu bàn giao và trong giai đoạn bảo hành, nhà thầu phải:

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm hoặc mất an toàn cho người lao động, cán bộ tham gia dự án.

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, nhà thầu phải bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức cho Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các quy định pháp luật hiện hành.

- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc tổ chức chức thi công, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công và giám sát chất lượng thi công.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.

- Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch, xuất xứ về vật tư, vật liệu và thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.

- Một số chủng loại vật tư, vật liệu và thiết bị cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát.

- Những chủng loại vật tư, vật liệu và thiết bị nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lập biên bản.

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHÍNH

| Stt | Tên vật tư, vật liệu | Tiêu chuẩn | Nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột đèn | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành | Hapulico, Vonta hoặc tương đương |
| 2 | Cần đèn | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành | Hapulico, Vonta hoặc tương đương |
| 3 | Bóng đèn Led | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành | Vonta hoặc tương đương |
| 4 | Cáp điện | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành | Cadivi, Cadisun, Lioa, Trần Phú hoặc tương đương |

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

* Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể và chi tiết để trình Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát kiểm tra, phê duyệt cũng như theo dõi, giám sát trong quá trình thi công.

* Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải:

+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công.

+ Mô tả phương án thi công chính.

+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu.

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

5.1 Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

5.2 Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

5.3 Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

6.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

6.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.

6.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.

6.4. Nhà thầu phải đổ phế thải đúng bãi đổ đã được qui định cho dự án.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục:

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành.

12. Một số lưu ý khi lập giá gói thầu

- Giá dự thầu đã bao gồm 10% thuế GTGT. Thuế suất GTGT thực tế theo qui định Nhà nước sẽ qui định chi tiết trong quá trình thương thảo và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng.

(Các nội dung khác qui định tại Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt)

III. Các bản vẽ: được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.