Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Thông tin chung về dự án, gói thầu:

1.1. Tên công trình/dự án: Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống Hạ tầng kỹ thuật đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quý Đôn).

1.2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, cấp III; công trình năng lượng, cấp IV.

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

1.4. Địa điểm xây dựng: phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

1.5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ dân sinh; tăng cường khả năng tiêu thoát nước, chỉnh trang đô thị.

1.6. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế.

1.6.1 Hệ thống đường giao thông:

- Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống Hạ tầng kỹ thuật đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quý Đôn) tổng chiều dài L=772,86m; điểm đầu Km0+0,00 giao đường Trần Phú, điểm cuối Km0+772,86 giao đường Lê Quý Đôn với nội dung chính sau:

+ Hệ thống làn dừng đỗ xe: Mở rộng làn dừng đỗ xe trên toàn tuyến với bề rộng Bmở rộng=2,5m; độ dốc ngang mặt đường Imặt=1,5%.

+ Kết cấu áo đường mở rộng: Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 5cm; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; cấp phối đá dăm loại II dày 30cm. Kết cấu nền đường: đắp đất đầm chặt K≥0,98, CBR≥8 dày 30cm; đắp đất đầm chặt K≥0,95, CBR≥6 dày 30cm; đắp cát đầm chặt K≥0,95.

- Vỉa hè: lát gạch Terrazzo dày 4cm, lớp vữa mác 100 dày 2cm, bê tông mác 150 dày 10 cm; độ dốc ngang vỉa hè Ivỉa hè =2,5%.

- Bó vỉa, đan rãnh: Bó vỉa có kích thước BxH= 30x16,5(7,5)cm, tấm đan rãnh có kích thước AxBxH= 30x50x5cm bằng bê tông cường độ cao 30Mpa.

- Bồn cây, cây xanh: Bồn cây kích thước AxB=1,6x1,6m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, lót móng bằng bê tông mác 100. Di dời cây xanh trên tuyến bị ảnh hưởng.

- Bố trí an toàn giao thông: Bố trí vạch sơn, lắp đặt biển báo theo quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT.

1.6.2 Hệ thống thoát nước mưa:

- Cống dọc sử dụng cống hộp bê tông cốt thép mác 250, kích thước B1200.

- Cống ngang sử dụng cống hộp bê tông cốt thép mác 300, kích thước B1200.

- Ga thu nước với các loại kích thước AxB=1,2x1,7m; AxB=1,2x2,0m; AxB=1,7x1,7m. Kết cấu: thân bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 20cm, tấm nắp bằng bê tông cốt thép mác 250, bố trí tấm nắp bằng bê tông cường độ cao kích thước AxB=0,95x0,95m (bao gồm khung) tải trọng 250kN, vị trí thu nước gồm rãnh dẫn bê tông cốt thép mác 200, 02 lưới chắn rác kích thước 30x100x8cm tải trọng 250 kn, van ngăn mùi D315.

1.6.3 Hệ thống hào kỹ thuật: Hệ thống hào kỹ thuật: Xây dựng hệ thống hào kỹ thuật kết cấu: bằng bê tông cốt thép đúc sẵn gồm 02 loại: 02 ngăn kích thước BxH=2x(35x32) cm, 01 ngăn kích thước BxH=38x32cm. Hố ga bằng bê tông cốt thép mác 200, nắp ga bằng bê tông cường độ cao tải trọng 250kN.

1.6.4 Hệ thống cấp nước: Hoàn trả hệ thống tuyến ống cấp nước sử dụng đường ống HDPE PE100 có đường kính D400, D200, D160, D110, D63 với tổng chiều dài 2.662m.

1.6.5 Hệ thống cấp điện:

- Hạ ngầm 02 tuyến đường dây 35kV (373E18.1 và 374E18.1) có chiều dài tuyến hiện trạng là 972m; tuyến đường dây trung áp sau khi hạ ngầm có chiều dài tuyến là 1.275m.

- Xây dựng mới (nâng cấp) TBA Hà Huy Tập 19 công suất 400kVA 35/0,4kV kiểu trạm trụ lắp đặt Panel Led.

- Di dời TBA Hà Huy Tập 11 công suất 250kVA-35/0,4kV ra giữa giải phân cách đường (tận dụng lại toàn bộ vật tư, thiết bị).

- Hạ ngầm hệ thống điện hạ áp có chiều dài tuyến hiện trạng là 1.326m; tuyến đường dây hạ áp sau khi hạ ngầm có chiều dài tuyến 2.246m.

- Tháo dỡ thu hồi tuyến đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp hiện có.

* Giải pháp thiết kế chính:

- Đường dây cáp ngầm trung áp, cấp điện áp 35kV

Thiết kế kiểu đường dây trung áp đi ngầm, cấp điện áp 35kV; dây dẫn sử dụng cáp đồng ngầm 35kV có chống thấm dọc Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W tiết diện 3x240mm2 (trục chính), 3x95mm2, 3x70mm2 (nhánh rẽ) được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1&2:2013 (IEC 60502-1:2009) hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE (D150/195) đi dưới nền đất trong hào kỹ thuật đường Hàm Nghi, các vị trí qua đường đi trong ống thép D200; sử dụng đầu cáp, hộp nối cáp 35kV tiết diện phù hợp đầu nối cáp theo quy định.

Thay thế 02 vị trí cột đấu nối cáp ngầm lên xuống bằng cột bê tông ly tâm chiều dài 18m (ký hiệu PC.I.18-323-35).

- TBA công suất 400kVA-35/0,4kV, 250kVA-35/0,4kV - TBA Hà Huy Tập 19 được thiết kế, chế tạo theo kiểu trạm trụ lắp đặt Panel led, MBA đặt trên trụ sắt gồm hệ thống tủ RMU trung áp và tủ hạ áp trọn bộ; TBA Hà Huy Tập 11 sử dụng lại MBA và các thiết bị.

- Máy biến áp công suất 400kVA-35/0,4kV, 250kVA-35/0,4kV; sử dụng loại máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, tổ đấu dây D/Yn-11,

Móng trạm: sử dụng móng bê tông đúc tại chỗ M250 đá 1x2, ốp gạch thẻ.

Tiếp địa trạm: sử dụng hệ thống nối đất cọc, tia hỗn hợp mạ kẽm nhúng nóng L63x63x6x2.500, yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống ≤ 4Ω. - Tủ hạ áp sử dụng loại 630A-500V 04 lộ ra (đóng cắt bảo vệ ngắn mạch sử dụng aptomat, bảo vệ chống sét sử dụng GZ-500 trong tủ) đảm bảo tiêu chuẩn IEC 60947-1, 60947-2; lắp đặt tủ bù 160kVAr (cho TBA 400kVA) để bù công suất phản kháng; cáp tổng sử dụng loại Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV tiết diện 240mm2 (mỗi pha 02 sợi, trung tính 01 sợi).

- Đường dây cáp ngầm 0,4kV.

Thiết kế kiểu đường dây hạ áp đi ngầm, cấp điện áp 0,4kV; dây dẫn sử dụng cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6kV tiết diện 4x150mm2, 4x120mm2, 4x70mm2.

Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE (D100/130, D90/112) đi dưới nền đất trong hào kỹ thuật đường Hàm Nghi, các vị trí qua đường đi trong ống thép D110; sử dụng đầu cáp, hộp nối cáp tiết diện phù hợp đầu nối cáp theo quy định.

Thay thế 03 vị trí cột đấu nối cáp ngầm lên xuống bằng cột bê tông ly tâm chiều dài 8.5m (ký hiệu PC.I.8.5-190-12); sử dụng móng bê tông đúc tại chỗ M150 đá 2x4, bê tông lót móng M100 đá 4x6.

- Thu hồi máy biến áp, các thiết bị phụ kiện hiện trạng và hoàn trả hệ thống điện sau công tơ cho các khách hàng sử dụng điện.

1.6.6 Các hạng mục công trình khác: Theo hồ sơ thiết kế đã thẩm định.

10. Thời gian hoàn thành: Tối đa 300 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa 300 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1. Bảng yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình

| STT | Tên vật tư, thiết bị, thông số kỹ thuật | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
|  | Cột BTLT dự ứng lực Chiều cao 18m, đường kính ngọn cột 323mm, lực đầu cột 3500kN. Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016. | Cột |
|  | Cáp ngầm 20/35(38,5)kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-w-3x70mm² Theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN Ruột dẫn: đồng Số lõi: 3 Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2 Mặt cắt danh định: 70 mm² Điện áp danh định: 20; 35(40,5) kV Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90°C Vật liệu: cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE Màn chắn kim loại: băng đồng CTS (CT), sợi đồng CWS hoặc kết hợp cả 2 Lớp giáp bảo vệ: Có giáp Dạng mẫu mã: Hình tròn Tính năng đặc biệt: Chống thấm dọc, chậm cháy | m |
|  | Cáp ngầm 20/35 (38,5) kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-w-3x95mm² Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN Thông số kỹ thuật: Ruột dẫn: đồng Số lõi: 3 Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2 Mặt cắt danh định: 95 mm² Điện áp danh định: 20; 35 (40,5) kV Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 °C Vật liệu: cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE Màn chắn kim loại: băng đồng CTS (CT), sợi đồng CWS hoặc kết hợp cả 2 Lớp giáp bảo vệ: Có giáp Dạng mẫu mã: Hình tròn Tính năng đặc biệt: Chống thấm dọc, chậm cháy | m |
|  | Cáp ngầm 20/35 (38,5) kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-w-3x240mm² Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN Thông số kỹ thuật: Ruột dẫn: đồng Số lõi: 3 Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2 Mặt cắt danh định: 240 mm² Điện áp danh định: 20;35 (40,5) kV Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 90 °C Vật liệu: cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE Màn chắn kim loại: băng đồng CTS (CT), sợi đồng CWS hoặc kết hợp cả 2 Lớp giáp bảo vệ: Có giáp Dạng mẫu mã: Hình tròn Tính năng đặc biệt: Chống thấm dọc, chậm cháy | m |
|  | Cáp AC/XLPE4.3/HDPE 70/11 mm² – 35 kV Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064:1994/SD1:1995 TCVN 6483:1999 IEC 60502-2 Quy cách: ACSR/XLPE/HDPE Thông số kỹ thuật: Ruột dẫn: Nhôm 99,7% và thép mạ kẽm Cách điện: XLPE, có băng bán dẫn Vỏ bọc: HDPE Số lõi: 1 Điện áp danh định: 20;35 (40,5) kV Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2 Mặt cắt danh định: 70 mm² | m |
|  | Cáp AC/XLPE4.3/HDPE 185/24 mm² – 35 kV Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064:1994/SD1:1995 TCVN 6483:1999 IEC 60502-2 Quy cách: ACSR/XLPE/HDPE Thông số kỹ thuật: Ruột dẫn: Nhôm 99,7% và thép mạ kẽm Cách điện: XLPE, có băng bán dẫn Vỏ bọc: HDPE Số lõi: 1 Điện áp danh định: 20;35 (40,5) kV Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2 Mặt cắt danh định: 185 mm² | m |
|  | Máy biến áp (MBA) 400 kVA – 35/0,4 kV (kiểu kín sứ Elbow) Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008 Thông số kỹ thuật: Cấp điện áp: 35 ± 2 × 2,5 % / 0,4 kV Tổ đấu dây: D/Yo-11 | cái |
|  | Tủ RMU 35 kV loại Compact/module 4 ngăn mở rộng bên phải (03 ngăn cầu dao phụ tải 630A + 01 ngăn cầu chì sang MBA) Thông số kỹ thuật: Tủ RMU 4 ngăn gồm 03 ngăn cầu dao phụ tải 35 kV – 630 A – 20 kA/s và 01 ngăn cầu chì sang máy biến áp Các buồng đóng cắt được chế tạo trong vỏ kim loại sơn tĩnh điện, cách điện khí SF₆, bố trí gọn gàng, nhỏ gọn, thuận tiện cho vận hành Tủ được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 hoặc tiêu chuẩn tương đương | cái |
|  | Tủ RMU 35 kV Compact/module 5 ngăn mở rộng bên phải (04 ngăn cầu dao phụ tải 630 A + 01 ngăn cầu chì sang MBA) Thông số kỹ thuật: Tủ RMU 5 ngăn gồm 04 ngăn cầu dao phụ tải 35 kV – 630 A – 20 kA/s và 01 cầu dao + cầu chì sang MBA. Các buồng đóng cắt được cách điện bằng khí SF₆, có bơm hiển thị khí SF₆, bộ cảnh báo động, sấy nhiệt tự động. Tủ được chế tạo theo IEC 62271-200 hoặc tương đương. | Cái |
|  | Trụ đỡ máy biến áp kiêm tụ hạ thế 630 A + tụ bù 120 kVAr (lắp đặt panel LED 4 mặt) Thông số kỹ thuật: Trạm biến áp trụ thép được chế tạo chính từ thép sơn tĩnh điện. Bên trong trụ gồm 2 khoang độc lập: khoang chứa tụ bù (khoang tụ bù), khoang chứa tủ hạ thế (khoang hạ thế). Bên ngoài trụ được bao quanh bởi thép tấm dày 3–8 mm (4 mặt trụ và máy chụp máy biến áp được lắp panel LED theo chủ đề). Nóc trụ và đáy trụ làm từ thép tấm dày 10–20 mm (lắp panel LED 4 mặt). Hệ thống máng cáp hai bên hông để bảo vệ phần cáp trung thế và hạ thế từ MBA đi xuống khoang trung thế và hạ thế. | Cái |
|  | Vỏ tủ trung thế ngoài trời (4 ngăn, lắp panel LED 4 mặt) Thông số kỹ thuật: Khung vỏ tủ sơn tĩnh điện. Kích thước: DxRxC = 2100 × 1340 × 2300 mm. 4 mặt được lắp panel LED. | Cái |
|  | Vỏ tủ trung thế ngoài trời (5 ngăn, lắp panel LED 4 mặt) Thông số kỹ thuật: Khung vỏ tủ sơn tĩnh điện. Kích thước: DxRxC = 2630 × 1340 × 2300 mm. 4 mặt được lắp panel LED. | Cái |
|  | Tủ công tơ lắp đặt 6–12 công tơ Kích thước: 650×550×1250 mm Vỏ inox 304 dày 2 mm, bên trong bố trí thanh cái đồng 3 pha 50×5, trung tính 40×4. Trang bị: 02 Aptomat 250A 01 Aptomat 125A Aptomat ra hộ dân (không bao gồm công tơ, dây đấu). | Cái |
|  | Cầu dao phụ tải 630A – 35kV + phụ kiện Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60129, IEC 61109 Điện áp định mức: 35kV Dòng điện định mức: 630A Tần số định mức: 50Hz Khả năng chịu ngắn mạch: 25kA/3s Độ bền điện áp xung (BIL): 200kV Chiều dài dòng rò: 25 mm/kV Lực căng tối đa: 120kN | Cái |
|  | Cáp ngầm 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10mm² Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7997:2009 Ruột dẫn: Đồng Số lõi: 2 Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2 Mặt cắt danh định: 10 mm² Điện áp định mức: Cấp điện áp U0/U: 0.6/1 kV Điện áp thử: 3.5 kV (5 phút) Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ dài hạn tối đa cho phép của ruột dẫn: 70 °C Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch (≤ 5 giây): 140 °C với tiết diện > 300 mm² 160 °C với tiết diện ≤ 300 mm² | m |

- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.

- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được tổ chuyên gia đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do chủ đầu tư cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị chủ đầu tư làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên giá chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.

- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện

- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.

- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Tổ chức công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, kế hoạch tiến độ thi công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế, hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật đề xuất được chấp thuận là rằng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán.

Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện có… trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công trình, Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu cầu dưới đây:

3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.

- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.

- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).

Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.

10. Yêu cầu khi lập giá dự thầu:

- Đối với công tác bê tông nhựa hạt trung/hạt mịn/hạt thô C12.5 (hàm lượng nhựa theo hỗn hợp là 5%); C16 (hàm lượng nhựa theo hỗn hợp là 4,6%); C19 (hàm lượng nhựa theo hỗn hợp là 4,9%)

- Giá trúng thầu và giá hợp đồng bao gồm cả chi phí dự phòng 10%.

- Chi phí dự phòng sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ là 10% nhân với tổng chi phí xây dựng do nhà thầu chào. Phần chi phí dự phòng này do Chủ đầu tư quản lý và chỉ sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh.

IV. Yêu cầu khác trong quá trình thi công, bảo hành công trình:

Ngoài các yêu cầu đã được UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định duyệt dự án/thiết kế BVTC, Nhà thầu còn phải chấp nhận thực hiện cho dù trong E-HSDT Nhà thầu có hoặc không đề xuất:

- Kiểm tra, kiểm soát vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu: về nguồn cung cấp, nguồn gốc và chất lượng của vật tư, vật liệu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được duyệt và theo đề xuất của Nhà thầu trong E-HSDT.

- Rà soát, cập nhật lại Biểu tiến độ thi công tại thời điểm ký hợp đồng và trong quá trình triển khai cho phù hợp thực tế, phù hợp với đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu và đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

- Trường hợp thi công các hạng mục liên quan tới nhau nhưng do các thành viên liên danh cùng thực hiện nếu hạng mục không đảm bảo chất lượng thuộc trách nhiệm thành viên liên danh nào thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm khắc phục những hạng mục không đảm bảo chất lượng đó. Đồng thời các thành viên liên danh cùng có trách nhiệm phối hợp để khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể công trình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong mọi trường hợp mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng mà bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, chi phí bảo hành, thì việc tịch thu sẽ thực hiện đối với tất cả các thành viên liên danh.

- Nhà thầu phải chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra, bao gồm cả lu rung gây nứt nhà và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng).

+ Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình có sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nếu sau 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này mà nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, Nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo chỉ đạo của Chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu.

- Tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ, người tham gia giao thông cũng như bố trí các trang thiết bị tổ chức giao thông, dẫn hướng, rào chắn tại các vị trí thực hiện các hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác nhằm đảm bảo ATGT, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân và bảo vệ môi trường. Trang thiết bị tổ chức giao thông, dẫn hướng, rào chắn, sơ đồ tổ chức giao thông và các yêu cầu khác phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.

- Công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc trang phục có tên hoặc logo của Nhà thầu, có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định (giầy, mũ, dây an toàn, găng tay…).

- Nhân sự chủ chốt (kể cả nhân sự đề xuất trong Ban điều hành), thiết bị chủ yếu nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT phải đảm bảo sẵn sàng huy động sau khi hợp đồng được ký kết; nhân sự phụ trách ATLĐ, VSMT phải có chứng chỉ về an toàn lao động theo quy định).

- Thời gian bảo hành: 12 tháng. Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó gồm: quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; thời hạn bảo hành tăng thêm đối với các vị trí có hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng (do lỗi của nhà thầu) trong thời gian bảo hành chính; biện pháp, hình thức bảo hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả bảo lãnh bảo hành...).

- Bảo hiểm: Để giảm thiểu rủi ro không lường trước được cho Bên B, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Bên B có trách nhiệm phải mua và duy trì bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự... đối với bên thứ ba cho rủi ro của Bên B. Bên B phải tự chủ động nghiên cứu điều kiện thực tế để có giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến công trình lân cận trong suốt quá trình thi công như thi công khoan cọc, lu rung, hoạt động của máy móc thiết bị,… gây ra chấn động, dịch chuyển kết cấu có thể dẫn đến nứt, sụt lún, hư hỏng nhà ở, công trình lân cận. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, trong trường hợp thi công qua các khu dân cư, các thiết bị thi công có gây chấn động như lu rung... làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề thì Bên B phải có giải pháp thi công và tự huy động các thiết bị thi công thay thế khác có tính năng phù hợp. Trường hợp nếu có phát sinh hư hỏng, tổn thất phải bồi thường do các yếu tố và nguyên nhân trên, Bên B phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có) bằng nguồn kinh phí của mình để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và không bị gián đoạn, hoặc Bên B có giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện thi công dự án.

- Bên B đảm bảo rằng Bên A không phải chịu trách nhiệm mọi yêu cầu bồi thường từ bất kỳ một bên thứ ba nào cho tất cả mọi tai nạn hoặc rủi ro nào xảy ra trên công trường trong phạm vi thực hiện hợp đồng của bên B.

- Phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị tư vấn chuyên ngành thí nghiệm đủ năng lực theo quy định. Trước khi thi công phải bố trí lực lượng và cơ sở thí nghiệm phù hợp với gói thầu tại hiện trường đủ thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng. Các thiết bị thí nghiệm đủ điều kiện được sử dụng nhằm tránh sử dụng thiết bị quá thời hạn, thiết bị không được hiệu chỉnh theo quy định.

V. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

Ghi chú: Tất cả bản vẽ liên quan đến vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển vật liệu, sơ họa vị trí mỏ vật liệu (nếu có) Trong bản vẽ thiết kế đính kèm đều chỉ là tài liệu tham khảo; nhà thầu nên điều tra, khảo sát, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp.