## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

- Tên Dự án: Đầu tư xây dựng nâng công suất thiết bị bốc dỡ cầu cảng số 01 tại kho Bắc Vân Phong.

- Tên gói thầu: Gói số 08: Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chưa cháy.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đông Bắc

- Đại diện chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc.

- Nguồn vốn: Vay thương mại (dự kiến 80%) và vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đông Bắc (dự kiến 20%).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III năm 2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm thực hiện gói thầu/dự án: kho Cảng Bắc Vân Phong, thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Phạm vi công việc của gói thầu:

Hệ thống PCCC được thiết kế lắp đặt cho toàn bộ băng tải kín thuộc kho cảng Bắc Vân Phong. Giải pháp thiết kế hệ thống PCCC gồm hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

Nhiệm vụ: Đảm bảo yêu cầu về PCCC cho công trình, tuân thủ quy định hiện hành.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Căn cứ Phụ lục A TCVN 3890, công trình đầu tư xây dựng nâng công suất thiết bị bốc dỡ cầu cảng số 01 tại kho cảng bắc vân phong phải trang bị hế thống báo cháy và chữa cháy tự động tại các đoạn băng tải kín có chiều dài lớn hơn 25m. tại các đoạn băng tải hở do điều kiện công nghệ bốc dỡ hàng hóa của dự án không thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

1. Quy mô kết cấu

Hệ thống chữa cháy ngoài nhà, bãi đỗ xe chữa cháy, trạm bơm, bể nước chữa cháy đã được đầu tư từ giai đoạn trước, qua tính toán kiểm tra các công trình trên đủ điều kiện để kết nối với hệ thống chữa cháy của dự án.

- Hệ thống báo cháy: Dây báo cháy được lắp đặt dọc tuyến băng, tín hiệu báo cháy đưa vế tủ báo cháy địa chỉ 1 Loop

- Hệ thống chữa cháy: Các đầu đầu phun sprinkler được lắp phía trong vòm tôn bao che băng tải, khoảng cách các đầu phun trung bình 4m. Cấp nước cho các đầu phun bằng ống thép D25 được đấu nối từ đường ống cáp chính DN100 mạch vòng. Đường ống cấp nước chính đi theo băng tải và được gông vào chân băng. Cấp nước cho đường ống sử dụng bơm chữa cháy hiện có

2. Giải pháp thiết kế

(1). Tủ trung tâm báo cháy:

- Sử dụng 01 trung tâm báo cháy 1 loop, bình ắc qui 24VDC, Bộ sạc bình 24VDC. Dung lượng của ắc quy dự phòng đảm bảo it nhất 24h cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 1h khi có cháy. Trung tâm báo cháy 1 loop lắp đặt taị phòng bảo vệ nơi có người thường trực 24/24. Và kết nối tín hiệu về Trung tâm báo cháy  hiện trạng (nếu có).

- Trung tâm báo cháy được đấu nối tiếp địa về bãi tiếp địa có điện trở <4Ω.

- Nhiệt độ và độ ẩm tại nơi TTBC phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của TTBC.

- Trung tâm báo cháy tự động có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu từ các đầu báo cháy, kênh báo cháy và các thiết bị báo cháy khác truyền về để loại trừ các tín hiệu báo cháy giả. Không dùng các trung tâm không có chức năng báo cháy làm trung tâm báo cháy tự động.

(2). Đầu báo cháy các loại: Sử dụng cáp nhiệt báo cháy kiểu dây lắp đặt dọc theo băng tải (lượng bụi bẩn thải ra trong quá trình vận chuyển than trong băng tải nhiều do đó sử dụng loại cáp báo cháy nhiệt để thích nghi được với môi trường nhiều bụi trong băng tải).

(3). Nút nhấn báo cháy khẩn cấp: Sử dụng nút nhất địa chỉ và được lắp đặt tại vị trí thoát nạn. Cao độ lắp đạt nút nhấn báo cháy từ 1.4m ± 0.2 so với mặt sàn hoàn thiện.

(4). Còi&đèn báo cháy: Sử dụng loại còi đèn kết hợp, được điều khiển bởi mô đun có kết nối với trung tâm báo cháy. Vị trí lắp đặt phía trên nút nhấn báo cháy và cách sàn hoàn thiện từ 2,3m đến 2,7m.

(5). Cáp-dây tín hiệu, cấp nguồn báo cháy:

- Cáp và dây tín hiệu là yếu tố liên kết giữa các thiết bị trong hệ thống, đồng thời có nhiệm vụ truyền dẫn nguồn cho đầu báo cháy làm việc và truyền dẫn tín hiệu, đi độc lập so với các hệ thống kỹ thuật khác.

- Cáp, dây tín hiệu báo cháy khi thi công phải đảm bảo tổng điện trở của dây tín hiệu trên mỗi kênh không lớn hơn 100Ω và không lớn hơn giá trị yêu cầu đối với từng loại trung tâm báo cháy. Không lắp đặt chung cáp tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động, dây tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động có điện áp nhỏ hơn 60V với đường  dây có điện áp khác trên 110V trong cùng một đường ống, một hộp, một bó, một rãnh kín của cấu kiện xây dựng. Cho phép lắp đặt chung các mạch trên khi có vách ngăn dọc giữa chúng bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa không dưới 15 phút.

- Các mạch tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động được kiểm tra tự động về tình trạng kỹ thuật theo suốt chiều dài của mạch tín hiệu.

- Các mạch tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động phải sử dụng dây dẫn riêng và cáp có lõi bằng đồng. Cho phép sử dụng cáp thông tin lõi đồng của mạng thông tin hỗn hợp nhưng phải tách riêng kênh liên lạc.

- Dây và cáp cấp nguồn chuông báo cháy, cáp điều khiển tín hiệu ngoại vi sử dụng cáp chống cháy 2x1Cx1.5mm2 (cáp và dây chống cháy có thời gian chịu lửa 30 phút. Căn cứ điều 8.5, 8.6, TCVN 5738:2021)

- Công trình sử dụng hệ thống báo cháy đia chỉ => Cáp và dây dẫn tín hiệu báo cháy, nút nhấn khẩn báo cháy sử dụng dây chống nhiễu 2Cx1.0mm2 (căn cứ điều 8.5-8.9, TCVN 5738:2021).

- Số lượng đầu nối của các hộp đấu dây và số lượng dây dẫn của cáp trục chính dự phòng 20%.

(6). Ống bảo vệ dây, cáp: Ống bảo vệ dây tín hiệu, dây cấp nguồn trong nhà sử dụng ống PVC D16, D20. Ống bảo vệ cáp, dây tín hiệu, cấp nguồn ngoài nhà sử dụng ống cam xoắn HDPE D32/25.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TTC:01 | Thuyết minh hệ thống PCCC |  |
| 2 | BC-01 | Mặt bằng hệ thống báo cháy |  |
| 3 | CCTT:01 ÷ CCTT02 | Hệ thống chữa cháy băng tải kín |  |
| 4 | CC:01 ÷ CC:25 | Bản vẽ Hệ thống chữa cháy |  |