## PVPCM
BẢNG 01. PHẠM VI CUNG CẤP Gói thầu “Trang bị vật tư thay thế đèn Led hệ thống chiếu sáng NMĐ Cà Mau 1&2”
Stt | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá (VND) | Thành tiền trước thuế (VND) | Thuế VAT (%) | Giá trị thuế VAT (VND) | Thành tiền sau thuế (VND) | Thời gian giao hàng | Ghi chú
1 | LED Corn Cobs | Cái | 25 | - l50CC/LED/850/ ND EX39 G2 BB 3/1 - Voltage: 120-277VAC, - Frequency: 50-60Hz - Power: 150W, - Lumen: 24000lm - Ambient temperature range: -4 °F to 113 °F. - Can it be used in closed luminaires: Yes - Lifespan: 50000h - Light color: Daylight - Dimensions (Diameter x length): 103 x 211 mm - Nhà sản xuất: Philips hoặc tương đương. | [7 empty] | 70 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản điện tử hoặc bản sao y công chứng Giấy Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) (CQ) hoặc Giấy Chứng nhận sản phẩm hợp quy (Certificate of Conformity/ Compliance/ Conformance) hoặc Test Report hoặc Inspection Certificate/ Factory Certificate của Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
2 | Flood Light Led | Cái | 8 | - BVP130 LED210-4S/730 S - Light Technical + Upward light output ratio: 0 - Luminous Flux: 21,000 lm + Correlated Color Temperature (Nom) : 3000 K + Luminous Efficacy (rated) (Nom): 138 lm/W + Color rendering index (CRI): 70 + Light source color: 730 warm white + Luminaire light beam spread: 70° x 21° + Optic type outdoor: Symmetrical + Effective projected area: 0.15 m² - Operating and Electrical + Input Voltage 220 to 240 V + Line Frequency 50 to 60 Hz + Inrush current 58 A + Inrush time 0.34 ms + Power Consumption 153 W + Power Factor (Fraction) 0.99 + Connection External connector Cable: Cable 1.0 m with plug Wieland/Adels compatible 3-pole - Lifespan: 75000h - Nhà sản xuất: Philips hoặc tương đương. | [7 empty] | 70 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản điện tử hoặc bản sao y công chứng Giấy Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) (CQ) hoặc Giấy Chứng nhận sản phẩm hợp quy (Certificate of Conformity/ Compliance/ Conformance) hoặc Test Report hoặc Inspection Certificate/ Factory Certificate của Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
3 | Led hazardous locations light | Cái | 6 | - EX-150WSTA2N65T5 - Electrical + Rated Power: Max 150W + Input Voltage: 120-277 Vac + Input Frequency: 50-60 Hz - Optical + Lumen Output: Max 21.000 lm + Lumens Per Watt: 120-140 lm/W + CCT: 6500K (2700K-7000K) + CRI: >70 + Beam Angle: T5 + Dimming: No - Environmental + Ambient Operating Temperature: -40oC - +55oC - Mechanical: + Housing Material: ADC12 aluminum + Glass: Tempered glass + Surface: Explosion-proof joint surface + Fasteners: Stainless steel + Protection: IP67, IK06/07 (without wire guard). + Mounting: Slip Fitter. - Nhà sản xuất: Brightwayledlighting hoặc tương đương. | [7 empty] | 70 ngày | - Cung cấp bản gốc hoặc bản điện tử hoặc bản sao y công chứng Giấy Chứng nhận Xuất xứ (Certificate of Origin) (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập. - Cung cấp bản gốc hoặc bản điện tử hoặc bản sao y công chứngGiấy Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) (CQ) hoặc Giấy Chứng nhận sản phẩm hợp quy (Certificate of Conformity/ Compliance/ Conformance) hoặc Test Report hoặc Inspection Certificate/ Factory Certificate của Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp hoặc Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước. - Cung cấp bản gốc Bản gốc hoặc bản sao y công chứng Giấy kiểm định "Thiết bị chiếu sáng phòng chống cháy nổ" do cơ quan, đơn vị có chức năng tại Việt Nam cấp.
Giá trị trước thuế GTGT
Giá trị thuế GTGT
Tổng giá trị sau thuế GTGT
Ghi chú:
- Nhà thầu chào đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại bảng trên.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ khi giao hàng.
- Giấy Chứng nhận Xuất xứ (Certificate of Origin) (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập.
- Giấy Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) (CQ) hoặc Giấy Chứng nhận sản phẩm hợp quy (Certificate of Conformity/ Compliance/ Conformance) hoặc Test Report hoặc Inspection Certificate/ Factory Certificate của Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp hoặc Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
- Giấy kiểm định "Thiết bị chiếu sáng phòng chống cháy nổ" do cơ quan, đơn vị có chức năng tại Việt Nam cấp đối với hàng hóa khi giao hàng.
- Khái niệm “tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ là tương đương với các hàng hóa đã nêu. Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải nộp kèm theo tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
(i) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết mua sắm và sử dụng nhưng đã được kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy bởi doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 06 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 100% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc;
(ii) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết và doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 12 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 300% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc.
(Nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng đã hoàn thành trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (bao gồm hợp đồng và hóa đơn) về việc cung cấp hàng hóa tương đương cho đơn vị sử dụng là nhà máy công nghiệp).
- Nhà thầu lập kế hoạch tổng thể về thời gian thực hiện theo phạm vi cung cấp đảm bảo chất lượng, đảm bảo không bị gián đoạn/ không bị chậm trễ và không phát sinh chi phí .