TẬP I: THUYẾT MINH

Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKT-KT) đầu tư xây dựng dự án: “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” được biên chế thành các tập như sau:

Tập I: Thuyết minh

Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

Quyển I.2: Tổ chức xây dựng

Tập II: Các bản vẽ

Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính

Sau đây là nội dung - Tập I: Thuyết minh

Mục lục

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	12

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	13

1.1. Cơ sở lập BCKT-KT	13

1.2. Mục tiêu dự án	15

1.3. Quy mô dự án.	15

1.4. Nguồn vốn thực hiện.	15

1.5. Đặc điểm chính của công trình	15

1.6. Phạm vi dự án	16

STT	16

Tuyến cáp trung thế 22kV	16

1	16

Tuyến cáp từ TBA Loa từ 2 đi TBA Xe khách 14 thuộc lộ 457 E1.20	16

2	16

Tuyến cáp từ TBA Xe khách 14 đi TBA Làng Hòa Bình thuộc lộ 457 E1.20	16

3	16

Tuyến cáp từ TBA Làng Hòa Bình đi TBA Trường ĐH Y Hà Nội thuộc lộ 457 E1.20	16

4	16

Tuyến cáp từ TBA Trường ĐH Y Hà Nội đi TBA Số 6 Lê Văn Thiêm thuộc lộ 457 E1.20	16

5	16

Tuyến cáp từ TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đi TBA Thủy tinh Hà Nội thuộc lộ 457 E1.20	16

6	16

Tuyến cáp từ TBA Chi Cục Thuế đi TBA TT Cơ khí Ngân hàng thuộc lộ 457 E1.20	16

7	16

Tuyến cáp từ TBA TT Cơ khí Ngân hàng đi TBA CT 665 BQP thuộc lộ 457 E1.20	16

8	16

Tuyến cáp từ TBA Công ty  665 BQP đi TBA UB Vật giá thuộc lộ 457 E1.20	16

9	16

Tuyến cáp từ TBA UB Vật giá đi TBA T8 THNC thuộc lộ 457 E1.20	16

10	16

Tuyến cáp từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đi TBA Chung Cư Hoành Sơn thuộc lộ 453 E1.5	16

11	16

Tuyến cáp từ TBA Chung cư Hoành Sơn đi TBA Cơ khí Ngân hàng thuộc lộ 453 E1.5	16

12	17

Tuyến cáp từ TBA Cơ khí Ngân hàng đi TBA Bóng Cao su thuộc lộ 453 E1.5	17

13	17

Tuyến cáp từ TBA Bóng Cao su đi TBA Công ty CP HBI thuộc lộ 453 E1.5	17

14	17

Tuyến cáp từ TBA TT Thuốc lá Thăng Long  đi TBA TT Dụng Cụ 1 thuộc lộ 457 E1.5	17

15	17

Tuyến cáp từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đi TBA SAKURA TOWER thuộc lộ 457 E1.5	17

16	17

Tuyến cáp từ TBA XENLULO đi TBA Gạch Đại La thuộc lộ 457 E1.5	17

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	18

2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện	18

2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.	19

2.2.1. Nguồn điện	19

2.2.2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng	19

2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện	20

2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án	21

2.4. Sự cần thiết đầu tư	22

2.4.1. Tổng hợp các chỉ tiêu cung cấp điện trước và sau có dự án:	22

2.5. Các phương án kết lưới	25

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM TRUNG ÁP	27

3.1. Điều kiện tự nhiên	27

3.1.1. Điều kiện khí hậu tính toán	27

3.1.2 Tuyến cáp ngầm trung áp	27

3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện	27

3.2.1. Lựa chọn cấp điện áp.	27

3.2.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện.	27

3.2.3. Lựa chọn cáp ngầm.	27

3.2.4. Lựa chọn cách điện và phụ kiện.	30

3.2.5. Lựa chọn ống nhựa luồn cáp:	30

3.2.6. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ đường dây cáp ngầm:	30

3.2.7. Lựa chọn giải pháp đấu nối.	31

3.2.8. Lựa chọn giải pháp nối đất.	31

3.2.9. Hành lang tuyến.	32

3.2.10. Các biện pháp bảo vệ khác.	32

3.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	33

3.4. Các giải pháp kỹ thuật phần tuyến cáp ngầm trung thế:	37

3.4.1. Tuyến cáp từ TBA Loa Từ 2 đến TBA Xe Khách 14	37

3.4.2. Tuyến cáp từ TBA XE Khách 14 đến TBA Làng Hoà Bình	38

3.4.3. Tuyến cáp từ TBA Làng Hoà Bình đến TBA Đại Học Y Hà Nội	39

3.4.4. Tuyến cáp từ TBA Đại Học Y Hà Nội đến TBA Số 6 Lê Văn Thiêm	40

3.4.5. Tuyến cáp từ TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đến TBA Thuỷ Tinh Hà Nội	41

3.4.6. Tuyến cáp từ TBA Chi Cục Thuế đi TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng	42

3.4.7. Tuyến cáp từ TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng đi TBA Cty 665 BQP	43

3.4.8. Tuyến cáp từ TBA 665 BQP đến TBA UB Vật Giá	44

3.4.9. Tuyến cáp từ TBA UB Vật Giá đến TBA T8 THNC	45

3.4.10. Tuyến cáp từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đến TBA Chung Cư Hoành Sơn	46

3.4.11. Tuyến cáp từ TBA Chung Cư Hoành Sơn đến TBA Cơ Khí Ngân Hàng	47

3.4.12. Tuyến cáp từ TBA Cơ Khí Ngân Hàng đến TBA Bóng Cao Su	48

3.4.13. Tuyến cáp từ TBA Bóng Cao Su đến TBA Cty CP HBI	49

3.4.14. Tuyến cáp từ TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đến TBA TT Dụng Cụ 1	50

3.4.15. Tuyến cáp từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đến TBA Sakura Tower	51

3.4.16. Tuyến cáp từ TBA Xenlulo đến TBA Gạch Đại La	52

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	54

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	55

CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	56

6.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện	56

6.2. Bảng danh mục vật tư -  thiết bị sử dụng trong dự án	56

6.2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật “Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE”	57

6.2.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật “Hộp đầu cáp ngầm trung thế 24kV sử dụng ngoài trời”	64

6.2.3. Hộp đầu cáp góc T-Plug loại đơn (Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2)	68

TT	70

Hạng mục	70

Đơn vị	70

Yêu cầu	70

Đề nghị và cam kết	70

1	70

Nhà sản xuất	70

Nhà thầu nêu rõ	70

2	70

Mã hiệu sản phẩm	70

Nhà thầu nêu rõ	70

3	70

Xuất xứ	70

Nhà thầu nêu rõ	70

4	71

Phù hợp với đấu nối	71

Cáp 24kV-3x240mm2 màn chắn kim loại bằng băng đồng	71

5	71

Vật liệu làm lõi cáp	71

Đồng	71

6	71

Vật liệu cách điện	71

XLPE, EPR	71

7	71

Độ dày của lớp cách điện (cáp 12,7(Uo)/22kV)	71

mm	71

5,5	71

8	71

Lớp giáp	71

Theo IEC 60502-2	71

9	71

Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút	71

phút	71

57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút	71

10	71

Độ bền điện áp xung	71

kV	71

125	71

11	71

Phóng điện cục bộ điện áp 1,73Uo	71

tối đa 10 pC	71

12	71

Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 2500C, nhiệt độ môi trường  từ 100C đến 300C)	71

theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương	71

13	71

Khoảng cách rò tối thiểu	71

mm/kV	71

20	71

14	71

Đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp	71

Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng	71

15	71

Hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba	71

mm	71

≥ 60cm (hoặc nhà thầu cam kết khoảng cách đảm bảo khi thực hiện đảo pha tại đầu cáp không làm ảnh hưởng đến chất lượng của đầu cáp)	71

16	71

Tiếp địa	71

16.1	71

pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa	71

Đáp ứng	71

16.2	71

chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu	71

mm	71

600	71

16.3	72

tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo	72

mm2	72

≥ 25	72

17	72

Cung cấp các Biên bản Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)	72

Đáp ứng theo Mục IV	72

18	72

Đóng gói	72

Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp	72

6.2.4. Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV- Cu 3x240 (Hộp nối cáp 22kV Cu/3x 240mm2 Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng)	72

V- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp Cu 3x240	75

TT	75

Hạng mục	75

Đơn vị	75

Yêu cầu	75

Đề nghị và cam kết	75

1	75

Nhà sản xuất	75

Nhà thầu nêu rõ	75

2	75

Mã hiệu sản phẩm	75

Nhà thầu nêu rõ	75

3	75

Xuất xứ	75

Nhà thầu nêu rõ	75

4	75

Phù hợp với đấu nối	75

Cáp 24kV-3x240mm2 màn chắn kim loại bằng băng đồng	75

5	75

Cấu trúc, loại: Co nguội, co nóng hay đổ nhựa	75

Nhà thầu nêu rõ	75

6	75

Vật liệu làm lõi cáp	75

Đồng	75

7	75

Vật liệu cách điện	75

XLPE, EPR	75

8	75

Độ dày của lớp cách điện (cáp 12,7(Uo)/22kV)	75

mm	75

5,5	75

9	75

Lớp giáp	75

Theo IEC 60502-2	75

10	75

Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút	75

phút	75

57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút	75

11	75

Độ bền điện áp xung	75

kV	75

125	75

12	75

Phóng điện cục bộ điện áp 1,73Uo	75

tối đa 10 pC	75

13	75

Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 2500C, nhiệt độ môi trường  từ 100C đến 300C)	75

theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương	75

14	75

Phụ kiện: 3 ống nối 240 mm²	75

Nhà thầu cung cấp bản xác nhận của Nhà sản xuất hộp nối cáp về chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp	75

15	75

loại ống nối (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.)	75

Nhà thầu nêu rõ	75

16	76

Cung cấp các Biên bản Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)	76

Đáp ứng theo Mục IV	76

17	76

Đóng gói	76

Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt nối cáp	76

6.2.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE-D195/150	76

6.2.6.	Tiêu chuẩn kỹ thuật Đầu cốt đồng	79

2.	Tiêu chuẩn áp dụng:	79

TT	81

Mô tả	81

Yêu cầu	81

Đề nghị và cam kết	81

6.2.7. Tiêu chuẩn kỹ thuật “Dây đồng bọc cách điện hạ áp-Cu-1x35mm2 Cách điện PVC”	82

6.2.8. Yêu cầu đối với Xi măng:	84

6.2.9. Yêu cầu đối với Cốt liệu bê tông-bao gồm cốt liệu khô (đá, sỏi, cát):	84

6.2.10. Nước:	85

6.2.11. Phụ gia:	85

6.2.12. Cốt thép:	85

6.2.14. Gạch bê tông:	87

6.2.15. Mốc báo cáp (Căn cứ thông báo số : 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp, mốc báo hiệu cáp)	87

6.2.16. Băng báo hiệu cáp ngầm:	89

a. Phạm vi áp dụng:	89

CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ	90

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	91

8.1. Phụ lục tính toán phần điện	91

8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng	91

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	92

9.1. Quy định chung:	92

9.2. Địa điểm thực hiện dự án:	92

9.3. Quy mô dự án: (xem lại mục 1.3)	92

9.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:	92

9.5. Các tác động xấu đến môi trường và kế hoạch bảo vệ:	92

9.5.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải – khí thải:	92

9.5.2. Tác động xấu đến môi trường không khí do chất thải:	95

9.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:	98

9.6.1. Giảm thiểu tác động xấu do nước thải:	98

9.6.2. Giảm thiểu các tác động khác:	99

9.6.3. Kế hoạch giám sát môi trường:	100

9.7. Cam kết:	100

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	101

10.1. Phương thức quản lý dự án	101

10.2. Kế hoạch đấu thầu	101

10.3. Tiến độ thực hiện	101

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	102

11.1. Kết luận	102

11.2. Kiến nghị	102

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	103

# QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

# CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

## 1.1. Cơ sở lập BCKT-KT

- Cơ sở pháp lý

Báo cáo KT - KT đầu tư xây dựng công trình: “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” được lập trên cơ sở sau:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 hướng dẫn xác định và và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp trạm 110kV của quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035;

- Quyết định 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 “về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;

- Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 9815/QĐ-EVNHANOI ngày 31/12/2021 về việc ban hành đề án “Định hướng công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030”;

- Thông báo số 4467/TB-EVNHANOI ngày 29/05/2024 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc kết quả duyệt danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2025 đợt 2 của Công ty điện lực Thanh Xuân;

- Quyết định số 7007/QĐ-EVNHANOI ngày 20/08/2024 về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 đợt 2 cho Công ty điện lực Thanh Xuân;

- Nhiệm vụ kỹ thuật số 4280/NVTK-PCTHANHXUAN ngày 13/09/2024 do Công ty điện lực Thanh Xuân lập và phê duyệt;

- Căn cứ Hợp đồng số 59/HĐ-PCTHANHXUAN ngày 27/11/2024 giữa Công ty Điện lực Thanh Xuân và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Điện lực về việc thực hiện gói thầu số 11/TV-2025- Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)”; “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025” và “Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện quận Thanh Xuân năm 2025 - đợt 2”;

- Công văn số 101/QT2 ngày 19/02/2025 của Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước gửi Công ty Điện lực Thanh Xuân về việc phúc đáp công văn 280/PC THANHXUAN-KTAT xin thống nhất giải pháp đặt tuyến cáp ngầm 22kV thay thế tuyến cáp ngầm 22kV hiện có tại trụ sở số 90 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội.

- Công văn số 283/PC THANHXUAN-KTAT ngày 17/01/2025 của Công ty điện lực Thanh Xuân gửi Công ty CP Hùng Tiến -Kim Sơn và Ban quản trị chung cư Sakura Tower-số 47 Vũ Trọng Phụng về việc xin thống nhất giải pháp đặt tuyến cáp ngầm 22kV thay thế tuyến cáp ngầm 22kV hiện có, kèm theo ý kiến xác nhận trả lời của Ban quản trị chung cư Sakura.

- Công văn số 18/CV-VG ngày 14/02/2025 của Viện Công nghiệp giấy và xenlulo gửi Công ty Điện lực Thanh Xuân về giải pháp đặt tuyến cáp ngầm 22kV thay thế cho tuyến cáp ngầm 22kV hiện có.

- Công văn số 60/PCTHANHXUAN-KTAT ngày 05/03/2025 của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện gửi tới Công ty điện lực Thanh Xuân về việc phúc đáp công văn số 288/PC THANHXUAN-KTAT thống nhất giải pháp đặt tuyến cáp ngầm 22kV thay thế tuyến cáp ngầm hiện có.

- Bản vẽ xác nhận hướng tuyến của chung cư Hoành Sơn, Viện Thiết kế Tổng cục hậu cần – BQP.

- Biên bản làm việc ngày 18/03/2025 tại Công ty Điện lực Thanh Xuân về việc thay thế tuyến cáp hiện có vận hành lâu năm nằm trên vỉa hè đường nội bộ (hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà) từ vỉa hè đường Nguyễn Huy Tưởng đến TBA Công ty CP HBI (203 Nguyễn Huy Tưởng).

- Các văn bản liên quan

Các quy định, tiêu chuẩn áp dụng:

- Quy phạm Trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006,  11-TCN-21-2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006; và các tiêu chuẩn khác có liên quan;

- Văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành;

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện;

- Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện hạ áp;

- Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 “Về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp” của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Thông báo 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 “Về việc chuẩn hoá tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện” của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

+ Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
QCVN 02:2009/BXD.

- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574: 2018 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT.

- TCVN 5575: 2012 -Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.

- TCVN 5408-2007 - Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.

- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng nhà nước hiện hành khác.

+ Các quy chuẩn áp dụng:

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

- QCVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

## 1.2. Mục tiêu dự án

Báo cáo KT - KT đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” được triển khai với các mục đích chính của dự án như sau:

Đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực, giảm tổn thất công suất, cải thiện chất lượng điện năng trong lưới điện. Nâng cao khả năng linh hoạt, đảm bảo độ tin cậy trong cung cấp điện và chất lượng cung cấp điện khu vực quận Thanh Xuân. Nâng cao độ an toàn và chống quá tải, nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội trong vùng dự án.

## 1.3. Quy mô dự án.

Công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” được xây dựng với quy mô chính:

- Kéo rải mới 2297cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE;

- Lắp đặt mới 2127m ống nhựa xoắn chịu lực HDPE 195/150;

- Làm mới 07 Hộp đầu cáp 22kV-3x240mm2-Ngoài trời-Kèm đầu cốt đồng;

- Làm mới 10 Hộp đầu cáp T-plug- 22kV-630A-3x240mm2;

- Làm mới 17 Hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng;

## 1.4. Nguồn vốn thực hiện.

- Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội.

- Đại diện chủ đầu tư: Công  ty Điện lực Thanh Xuân.

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và vốn đối ứng khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

## 1.5. Đặc điểm chính của công trình

1.5.1. Loại cấp công trình:

Công trình nhóm C, loại công trình Công nghiệp - Năng lượng - Đường dây và trạm biến áp cấp IV (<35kV).

1.5.2. Địa điểm xây dựng công trình:

Khu vực xây dựng công trình nằm trong khu vực các phố Lê Văn Thiêm, Nguyễn Huy Tưởng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

1.5.3. Thời hạn xây dựng:

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, công trình sẽ được thi công năm 2025 để đảm bảo tiến độ và cung cấp điện cho các phụ tải trong khu vực.

## 1.6. Phạm vi dự án

- Địa điểm xây dựng:

Công trình “ Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)”, được xây dựng nằm trong khu vực các tuyến phố Lê Văn Thiêm, Nguyễn Huy Tưởng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Phạm vi thực hiện dự án:

- Thay thế, nâng cấp 16 tuyến (trong đó có TBA Đa ngành đã huỷ nên chỉ còn 16 đoạn tuyến), đoạn tuyến cáp ngầm 22kV ruột đồng tiết diện 3x240mm2 đã vận hành lâu năm bằng cáp mới bằng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, cụ thể:

| ### STT | ### Tuyến cáp trung thế 22kV |
| --- | --- |
| ### 1 | ## Tuyến cáp từ TBA Loa từ 2 đi TBA Xe khách 14 thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 2 | ## Tuyến cáp từ TBA Xe khách 14 đi TBA Làng Hòa Bình thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 3 | ## Tuyến cáp từ TBA Làng Hòa Bình đi TBA Trường ĐH Y Hà Nội thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 4 | ## Tuyến cáp từ TBA Trường ĐH Y Hà Nội đi TBA Số 6 Lê Văn Thiêm thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 5 | ## Tuyến cáp từ TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đi TBA Thủy tinh Hà Nội thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 6 | ## Tuyến cáp từ TBA Chi Cục Thuế đi TBA TT Cơ khí Ngân hàng thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 7 | ## Tuyến cáp từ TBA TT Cơ khí Ngân hàng đi TBA CT 665 BQP thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 8 | ## Tuyến cáp từ TBA Công ty 665 BQP đi TBA UB Vật giá thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 9 | ## Tuyến cáp từ TBA UB Vật giá đi TBA T8 THNC thuộc lộ 457 E1.20 |
| ### 10 | ## Tuyến cáp từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đi TBA Chung Cư Hoành Sơn thuộc lộ 453 E1.5 |
| ### 11 | ## Tuyến cáp từ TBA Chung cư Hoành Sơn đi TBA Cơ khí Ngân hàng thuộc lộ 453 E1.5 |
| ### 12 | ## Tuyến cáp từ TBA Cơ khí Ngân hàng đi TBA Bóng Cao su thuộc lộ 453 E1.5 |
| ### 13 | ## Tuyến cáp từ TBA Bóng Cao su đi TBA Công ty CP HBI thuộc lộ 453 E1.5 |
| ### 14 | ## Tuyến cáp từ TBA TT Thuốc lá Thăng Long đi TBA TT Dụng Cụ 1 thuộc lộ 457 E1.5 |
| ### 15 | ## Tuyến cáp từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đi TBA SAKURA TOWER thuộc lộ 457 E1.5 |
| ### 16 | ## Tuyến cáp từ TBA XENLULO đi TBA Gạch Đại La thuộc lộ 457 E1.5 |

- Việc thay thế tuyến cáp có xem xét đến quy hoạch lưới điện của quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2025 đã được xét duyệt;

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” đề cập những vấn đề sau:

+ Các giải pháp lắp đặt cáp ngầm trung thế;

+ Giải pháp bố trí thay thế thiết bị và giải pháp bố trí công nghệ có liên quan;

+ Phần tổ chức xây dựng;

+ Tổng mức đầu tư.

# CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## 2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện

2.1.1. Vị trí địa lý:

Các TBA xây dựng mới nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, dự án nằm trong các khu vực mang các đặc điểm chung của quận Thanh Xuân, cụ thể:

Quận Thanh Xuân là một quận nằm ở Tây nam thành phố Hà Nội.

Đông giáp Hoàng Mai

Tây giáp quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông

Nam giáp quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì

Bắc giáp quận Đống Đa và quận Cầu Giấy

Địa hình quận Thanh Xuân là vùng có địa hình đồng bằng thấp, tương đối bằng phẳng.

- Diện tích đất tự nhiên:

Diện tích đất tự nhiên của Quận là: 9.1km2.

- Dân số: dân số là 293,524 nghìn người (tính đến năm 2019).

- Địa giới hành chính:

Quận có 11 phường: Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân Trung, Thượng Đình.

2.1.2. Đặc điểm địa hình địa chất.

Theo tài liệu thổ nhưỡng, quận Thanh Xuân nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông hồng, có địa hình tương đối bằng phẳng và màu mỡ, có nhiều sông hồ chảy qua, địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cao độ trung bình 6,0m – 6,5m khu vực có địa hình cao nhất tập trung ở phía Bắc dọc theo sông hồng cao từ 8,0 – 11m; khu vực có địa hình thấp nhất là những ô trũng, hồ, đầm và vùng phía Nam của Quận.

2.1.3. Đặc điểm khí hậu.

+ Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí trung bình năm khoảng 23,40 oC. Nhiệt độ cực đại tuyệt đối có thể lên tới 41,6 oC, thường vào tháng VI và nhiệt độ thấp nhất  có thể hạ xuống 3,1 oC, thường vào tháng 1. Nhiệt độ cực đại trung bình là 27,3 oC. Nhiệt độ cực tiểu trung bình là 20,5 oC.

+ Độ ẩm

Độ ẩm tương đối trung bình trong năm khoảng 82% ÷ 86%.

+ Lương mưa

Lượng mưa trung bình năm trong khu vực thuộc loại trung bình, khoảng 1.600mm – 1.800mm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V, chấm dứt vào tháng IX.

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lượng mưa (mm) | 18 | 25 | 46 | 84 | 192 | 240 | 296 | 310 | 258 | 125 | 47 | 20 | 1661 |

+ Gió

Vận tốc gió cực đại có thể xảy ra theo thời gian:

| Chu kỳ lặp (năm | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ gió (m/s) | 25 | 29 | 39 | 31 | 36 |

Vận tốc gió trung bình theo các tháng (m/s).

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc gió | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |

+ Giông sét

Số ngày có giông sét trung trình trong năm tại khu vực được ghi trong bảng sau.

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc gió | 0.1 | 25 | 2.4 | 6.1 | 12.1 | 16.1 | 14.8 | 15.9 | 10.0 | 4.0 | 0.7 | 20 | 83.1 |

Từ bảng trên cho thấy giông sét nhiều nhất từ tháng V đến tháng VIII trùng với thời kỳ mưa nhiều.

2.1.4. Điều kiện khí hậu tính toán.

* Điều kiện môi trường:

| - Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45 oC |
| --- | --- |
| - Nhiệt độ môi trường trung bình | 25 oC |
| - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 50 oC |
| - Độ ẩm trung bình | 85 oC |
| - Độ ẩm lớn nhất | 100% |
| - Độ cao tuyệt đối | <1000m |
| - Hệ số động đất | 0,1g |
| - Tốc độ gió lớn nhất | 35m/s |
| - Bức xạ mặt trời lớn nhất | 1000W/m2 |

* Điều kiện làm việc ở chế độ max:

| Điện áp danh định | kV | 22 |
| --- | --- | --- |
| - Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | kV | 170 |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz/phút | kV | 70 |
| - Khoảng cách đường rò nhỏ nhất (Ngoài trời/trong nhà) | mm/kV | 20/16 |
| - Tần số | Hz | 50 |

## 2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.

Hiện tại,các tuyến trung thế cấp nguồn cho các trạm biến áp trong khu vực dự án đã được hạ ngầm và đang vận hành ổn định. Hệ thống cáp ngầm trung thế cấp điện theo hình thức mạch vòng vận hành hở.

### 2.2.1. Nguồn điện

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Xuân hiện đang quản lý vận hành 46 lộ trung thế 22kV, nguồn cấp chính từ 05 TBA 110kV: E1.5, E1.13, E1.20, E1.26, E1.43. Lưới điện trung thế đã được hạ ngầm có kết cấu mạch vòng, vận hành hở. Lưới điện trung thế đã được hạ ngầm và hiện đang vận hành ổn định.

### 2.2.2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng

- Mặc dù lưới điện trung áp tại khu vực được cấp điện từ 3 trạm 110kV, tuy nhiên do các trạm 110kV cấp điện cho khu vực đều có tỉ lệ mang tải cao nên với sự phát triển của các phụ tải trên địa bàn khu vực gặp khó khăn trong công tác vận hành và phát triển lưới điện.

- Lưới điện trung áp trên địa bàn khu vực có cấu trúc mạch vòng vận hành hở, đường trục của các lộ đường dây đều có tiết diện lớn, do đó việc vận hành tương đối linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho các hộ phụ tải. Ngoài ra phần lớn lưới điện trung áp của quận đã được ngầm hóa do đó lưới điện có độ an toàn cao ít xảy ra sự cố và phù hợp với mỹ quan đô thị.

Về công tác cải tạo điện áp: trong giai đoạn 2011-2015, Công ty Điện lực Thanh Xuân đã tiến hành đầu tư cải tạo toàn bộ lưới điện trung áp trên địa bàn quận vận hành thống nhất ở cấp điện áp 22kV. Việc vận hành thống nhất ở cấp điện áp 22kV đã góp phần chống quá tải cho các tuyến đường dây trung áp (nhất là các tuyến đường dây trước đây vận hành ở cấp điện áp 6, 10kV), các tuyến đường dây trung áp hỗ trợ cấp điện cho nhau tốt hơn, san tải giữa các trạm 110kV trên địa bàn quận...

Về ngầm hóa lưới điện trung áp: phần lớn lưới điện trung áp trên địa bàn quận Thanh Xuân đều đã được ngầm hóa.

- Hiện nay, trên địa bàn khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có 18 đoạn cáp vận hành từ năm 2002, 2003. Các đoạn cáp này có nguy cơ xảy ra sự cố lặp lại do nguyên nhân hỏng cách điện giữa tuyến và cách điện thấp không đảm bảo cung cấp điện liên tục đến khách hàng. Điển hình các vụ sự cố:

+ 03 vụ sự cố hỏng cách điện ngày 30/7/2022, 21/8/2022, 24/8/2022 trên đoạn tuyến cáp từ TBA Học viện Hồ Chí Minh đi TBA Cơ khí điện tử thuộc lộ 452E1.5

+ 01 vụ sự cố hỏng cách điện ngày 29/9/2022 trên đoạn cáp từ TBA TT Thuốc Lá TT Đại Học Tổng Hợp đi TBA Bến Xe Nam Thanh Xuân  thuộc lộ 463 E1.26.

+ 02 vụ sự cố hỏng cách điện ngày 21/10/2022, 23/10/2022 trên đoạn cáp từ TBA TT Phương Liệt đi TBA Đồng Tâm 25 thuộc lộ 451E1.26.

+ 01  vụ sự cố Hộp nối cáp ngầm ngày 10/11/2022 trên đoạn cáp từ TBA 70 Hạ Đình đi  TBAThượng Đình 20 thuộc lộ 476E1.5

+ 01 vụ sự cố Hộp nối cáp ngầm ngày 06/01/2024 trên đoạn cáp từ TBA Cột Cầu Mới 2 đi TBA Cột Cầu Mới 1 thuộc lộ 494E1.5.

- Do các đoạn cáp được đầu tư xây dựng từ năm 2002 được chôn trực tiếp không có ống bảo vệ đến nay đã 22 năm. Trải qua nhiều năm đường phố đã được tôn tạo nhiều lần làm cho cáp nằm sâu dưới lòng đường, vỉa hè. Khi có sự cố rất vất vả trong công tác rò tìm điểm sự cố do cáp nằm sâu dưới lòng đất dẫn đến thời gian phân đoạn điểm sự cố để cấp điện mạch vòng rất lớn, có thể 8 đến 10 tiếng thậm chí còn lâu hơn, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu Saidi, Saifi và gây bức xúc, ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách hàng.

- Mặt khác do cáp nằm sâu trong lòng đất dẫn đến thời gian đào tìm cáp để khắc phục sự cố sẽ lâu hơn và do cáp chôn sâu trực tiếp trong đất lên không thể thu hồi khi thay thế.

### 2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện

Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện hiện trạng:

| TT | Nội dung | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu giao | Thực hiện | Chỉ tiêu giao | Thực hiện |
| 1 | Mất điện tổng hợp |  |  |  |  |
| 1.1 | MAIFI (lần) | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.3739 |
| 1.2 | SAIDI (phút) | 40.88 | 25.327 | 44,6 | 22.3866 |
| 1.3 | SAIFI (lần) | 0.6 | 0.2479 | 0.23 | 0.3749 |
| 1.4 | CAIDI (phút) | 0 | 0 | 193.9 |  |

| TT | Nội dung | 2024 |  | 2025 (TCT giao) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu giao | Thực hiện (11T) – | Chỉ tiêu giao | Thực hiện |
| 1 | MAIFI (lần) | 0,465 | 0.2070 | 0,442 | 0,4185 |
| 2 | SAIDI (phút) | 42,37 | 13.4636 | 38,133 | 38,133 |
| 3 | SAIFI (lần) | 0.5 | 0.2165 | 0,475 | 0,45 |

Tình hình thực hiện độ tin cậy lưới điện của Công ty Điện lực Thanh Xuân:

Theo thống kê tình hình thực hiện sự cố và độ tin cậy lưới điện của công ty điện lực Thanh Xuân cho thấy sự cải thiện về các chỉ số SAIDI (như tại thời điểm năm 2021 đạt 61,95% so với kế hoạch được giao, tại thời điểm năm 2022 đạt 50,19%, tại thời điểm năm 2023 đạt 31,78% so với kế hoạch được giao), chỉ số SAIFI ( như tại thời điểm 2021 chỉ tiêu được giao về số lần mất điện trung bình của lưới điện trong năm 0,6 lần mà công ty điện lực Thanh Xuân đã giảm còn 0,2479 số lần mất điện trung bình của lưới điện trong năm đạt 41,32% so với chỉ tiêu được giao, tại thời điểm 2022 chỉ tiêu được giao về số lần mất điện trung bình của lưới điện trong năm 0,23 lần nhưng số lần mất điện trung bình của lưới điện lại tăng hơn so với kế hoạch được giao là  0.3749 lần, Đến năm 2023 chỉ tiêu được giao về số lần mất điện trung bình của lưới điện trong năm 0,5 lần mà công ty điện lực Thanh Xuân đã giảm còn 0,2165 số lần mất điện trung bình của lưới điện trong năm đạt 43,3% so với chỉ tiêu được giao).

Theo số liệu thống kê suất sự cố và độ tin cậy lưới điện của Điện lực Thanh Xuân, có thể nhận thấy chỉ số thời gian mất điện giảm nhiều qua các năm nhưng thời gian mất điện do sự cố vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, nguyên nhân chính là do công tác quản lý vận hành lưới điện, quá trình phân đoạn khi có sự cố còn gặp nhiều khó khăn, với các nguyên nhân như (i) giao thông khiến việc di chuyển đến vị trí cần kiểm tra, thao tác tách điểm sự cố mất nhiều thời gian, (ii) các điều độ viên và nhân viên vận hành không có thông tin chính xác vị trí, chủng loại thiết bị sự cố để phục vụ công tác chỉ huy điều hành, thực hiện tách phân đoạn, (iii) các giải pháp truyền thống đã khai thác tới biên của năng lực khiến sự cải thiện ngày càng khó khăn.

Trong quá trình vận hành, khi có yêu cầu thao tác phục vụ vận hành lưới điện hoặc khi có sự cố nhân viên vận hành đều thực hiện trực tiếp tại vị trí đặt cầu dao. Quá trình thực hiện lệnh mất nhiều thời gian, phụ tải bị mất điện trong khoảng thời gian này. Mặt khác do thiếu thông số vận hành trên đoạn đường dây nên không thuận lợi trong công tác điều hành khi cần điều hòa công suất giữa các lộ đường dây hoặc giữa các TBA nguồn vào thời điểm cao điểm phụ tải.

Với yêu cầu ngày càng cao về việc đảm bảo chất lượng và nâng cao độ tin cậy
cung cấp điện, việc hiện đại hoá lưới điện phân phối, phối hợp các thiết bị đóng cắt
trên tuyến nhằm tăng cường khả năng định vị sự cố, giám sát thông số vận hành
của lưới điện sẽ đem lại hiệu quả kinh tế do rút ngắn được thời gian mất điện, giảm
tổn thất về doanh thu, giảm chi phí thời gian.

## 2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án

Dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” về cơ bản phải tuân theo Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 số 711/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Với một số nội dung chủ yếu như sau:

Lưới điện phân phối trung hạ áp phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và có độ tin cậy cao;

Lưới điện có kết cấu vận hành linh hoạt đảm bảo yêu cầu cấp điện trước mắt có dự phòng và không bị phá vỡ trong tương lai;

Kế thừa và phát huy quy hoạch cũ, trên cơ sở đó phát triển quy hoạch mới phù hợp quy hoạch và định hướng chung của Thành phố.

Tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế lưới trung, hạ áp của Hợp phần I- Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Kết luận nhu cầu:

Các phường thuộc dự án đều có kinh tế tương đối phát triển, có nhiều phụ tải ưu tiên quan trọng. Tốc độ tăng trưởng phụ tải của khu vực tương đối cao, sản lượng điện lớn (phụ tải sinh hoạt dịch vụ, công cộng, tiểu thủ công nghiệp).

## 2.4. Sự cần thiết đầu tư

### 2.4.1. Tổng hợp các chỉ tiêu cung cấp điện trước và sau có dự án:

* Đánh giá các chỉ số chất lượng điện năng, chỉ số tiếp cận điện năng trước và sau khi thực hiện dự án:

- Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối: SAIDI

- Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối: SAIFI

- Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối: MAIFI

* Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối được tính toán như sau:

- SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện kéo dài trên 05 phút của khách hàng sử dụng điện và Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Ti: Thời gian mất điện lần thứ i kéo dài trên 5 phút trong quý j;

Ki: Số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện thứ i trong quý j;

n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;

K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý j.

- SAIFI được tính bằng tổng số lượt khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện bị mất điện kép dài trên 05 phút chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua của đơn vị phối điện, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;

K: Tổng số khách hàng trong quý j của Đơn vị phân phối điện.

- MAIFI được tính bằng tổng số lượt khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện bị mất điện thoáng qua (thời gian mất điện kéo dài từ 05 phút trở xuống) chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

m: số lần mất điện thoáng qua trong quý j;

K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý j.

Cụ thể các lợi ích mạng lại khi thực hiện dự án trang bị chức năng giám sát, điều khiển trên lưới điện trung áp Thanh Xuân như sau:

- Chỉ số lưới điện trước khi có dự án năm 2024:

| STT | Tổng hợp tại Điện lực | Trước khi có dự án |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ được cấp điện (hộ) | MAIFI (lần) | SAIFI (lần) | SAIDI (phút/KH) | Đầu nguồn (kWh) | A (kWh) |
| 1 | Điện lực Thanh Xuân | 109,855 | 0.442 | 0.475 | 42.37 | 981.530.000 | 951.970.000 |
| Tổng cộng |  | 109,855 | 0.442 | 0.475 | 42.37 | 981.530.000 | 951.970.000 |

- Chỉ số lưới điện sau khi có dự án năm 2024 :

| STT | Tổng hợp tại Điện lực | Sau khi có dự án |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ được cấp điện (hộ) | MAIFI (lần) | SAIFI (lần) | SAIDI (phút/KH) | Đầu nguồn (kWh) | A (kWh) |
| 1 | Điện lực Thanh Xuân | 109,855 | 0.442 | 0.475 | 27.59 | 986,543,980 | 956,777,871 |
| Tổng cộng |  | 109,855 | 0.442 | 0.475 | 27.59 | 986,543,980 | 956,777,871 |

- Tăng giảm trước và sau khi có dự án (+/-):

| STT | Tổng hợp tại Điện lực | Tăng giảm trước và sau khi có dự án |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ được cấp điện (hộ) | MAIFI (lần) | SAIFI (lần) | SAIDI (phút/KH) | Đầu nguồn (kWh) | A (kWh) |
| 1 | Điện lực Thanh Xuân | - | - | - | -14,78 | 5.013.980 | 4,807,871 |
| Tổng cộng |  | - | - | - | -14,78 | 5,013,980 | 18,635,631 |

      - Lượng tính kinh tế nhờ có sự tăng sản lượng do giản thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy:

| Năm | Sản lượng tăng (triệu kWh) | Giảm tổn thất lưới điện trung áp (triệu kWh) | Tăng sản lượng từ việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung thế (triệu kWh). | Tổng cộng (triệu kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 85.1 | 0,00 | 0,066 | 85,166 |
| Năm | Doanh thu từ điện năng thêm (triệu VNĐ) | Doanh thu từ giảm tổn thất lưới điện trung áp (triệu VNĐ) | Doanh thu từ tăng sản lượng từ việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp (triệu VNĐ) | Tổng cộng (triệu VNĐ) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2024 | 31.402 | 0 | 24,354 | 31.426 |

Tính toán:

(7) = (2) x (giá bán điện trung bình - giá mua điện)

(8) = (3) x Giá bán điện trung bình

Giá bán điện trung bình:			          2.282,0	 đồng/ kWh

Giá mua điện đầu nguồn:	                                1.913,0	 đồng/ kWh

Giá bán điện trung bình - giá mua điện: 	          369,0 đồng/ kWh

Từ các phân tích nêu trên, ta thấy : Việc lắp đặt FRTU có chức năng giám sát, điều khiển trên lưới điện trung áp đảm bảo các tiêu chí sau:

- Giảm thời gian mất điện, số lượng khách hàng mất điện đem lại lợi ích về thương phẩm do giảm thời gian mất điện.

- Giảm thiểu các trường hợp sự cố không tìm được nguyên nhân.

- Tăng chỉ số hài lòng khách hàng, do khách hàng thường thất vọng với những tình huống mất điện đột xuất không có kế hoạch như là mất điện sự cố, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức và tại các khung giờ cao điểm trong ngày.

- Nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện.

- Cải thiện chất lượng điện năng

- Đạt hiệu quả kinh tế - tài chính

* Dự kiến sự phát triển của các công trình tiếp theo do sự xuất hiện của chính dự án:

Với yêu cầu ngày càng cao về việc đảm bảo chất lượng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, việc hiện đại hoá lưới điện phân phối, phối hợp các thiết bị đóng cắt trên tuyến nhằm tăng cường khả năng định vị sự cố, giám sát thông số vận hành, thao tác từ xa (tự động hoặc bán tự động) của lưới điện sẽ đem lại hiệu quả kinh tế do rút ngắn được thời gian mất điện, giảm tổn thất về doanh thu, giảm chi phí thời gian.

Việc định vị điểm, khu vực sự cố chính xác giúp rút ngắn đáng kể thời gian loại bỏ khỏi lưới điểm sự cố, khôi phục cấp điện các khu vực còn lại, di chuyển nhanh chóng tới hiện trường khi cần thiết, cho phép công tác vận hành tức thời, giảm thời gian trong công tác phân đoạn và cô lập điểm sự cố; Từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Triển khai điều khiển, giám sát từ xa lưới điện trung thế là cơ sở để tiến tới triển khai các hệ thống tự động hoá lưới điện phân phối (DAS: Distribution Automation System) hay hệ thống Quản lý lưới điện trung thế (DMS: Distribution Management System). Triển khai điều khiển, giám sát từ xa lưới điện trung thế chính là cụ thể hóa các nội dung Smart Grid cần triển khai trong lĩnh vực vận hành.

Do đó, Việc xây dựng các hệ thống giám sát và điều khiển từ xa các sự cố trên lưới điện trung thế và hệ thống tủ RMU trong thời gian hiện tại là cần thiết, thích hợp, phù hợp chủ trương và định hướng xây dựng lưới điện thông minh của EVNHANOI.

Dự án được triển khai sẽ đem lại các hiệu ích sau:

- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;

- Mang lại khả năng điều hành lưới điện linh động, chính xác, tức thì qua việc thao tác đóng cắt từ xa;

- Giảm tổn thất điện năng qua khả năng định hướng dòng công suất phù hợp;

- Xây dựng từng bước lưới điện thông minh theo chủ trương và đề án đã phê duyệt của EVNHANOI;

- Giảm thời gian mất điện qua việc sa thải các điểm sự cố nhanh chóng, khôi phục phần lưới điện không bị sự cố;

- Giảm nhẹ áp lực lên công tác điều hành, vận hành từ đó mang lại khả năng đáp ứng cho nhu cầu cao hơn do việc phát triển lưới điện thông qua nâng cao năng suất lao động của nhân viên.

Từ các phân tích ở các mục trên cho thấy việc đầu tư dự án là cần thiết.

## 2.5. Các phương án kết lưới

Các phương án kết lưới điện đáp ứng các điều kiện:

- Yêu cầu truyền tải, phân phối công suất

- Phù hợp với hiện trạng và quy hoạch phát triển điện lực trong tương lai

- Khả thi về mặt tuyến, vị trí đặt tủ, hố ga kéo cáp

- Đảm bảo an toàn cung cấp điện

- Phù hợp với lưới điện hiện tại cũng như quy hoạch trong tương lai

- Thuận lợi thi công, quản lý vận hành và khả thi về mặt kỹ thuật

- Không làm ảnh hưởng đến môi trường, nhà của dân cư, cây cối hoa màu...

# CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM TRUNG ÁP

## 3.1. Điều kiện tự nhiên

### 3.1.1. Điều kiện khí hậu tính toán

Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD. Các Quận, Huyện của TP Hà Nội nằm trong vùng khí hậu IIB áp lực gió tiêu chuẩn là Wo =95daN/m2, địa hình dạng B. Các số liệu tính toán theo bảng sau:

| STT | Chế độ tính toán | Tải trọng gió (daN/m2) | Nhiệt độ không khí (oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ không khí thấp nhất | 0 | 2,7 |
| 2 | Tải trọng ngoài lớn nhất | 95 | 25 |
| 3 | Nhiệt độ trung bình năm | 0 | 25 |
| 4 | Nhiệt độ không khí cao nhất | 0 | 42,8 |
| 5 | Quá điện áp khí quyển | 9,5 | 20 |

### 3.1.2 Tuyến cáp ngầm trung áp

* Điều kiện chọn tuyến cáp ngầm trung thế

- Phù hợp với kết nối lưới khu vực, phù hợp với quy hoạch.

- Khả thi về kỹ thuật.

- Thuận tiện giao thông.

- Hạn chế tối đa về ảnh hưởng môi trường, đền bù tái định cư.

* Sơ đồ lưới điện.

- Sơ đồ lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mạch vòng được cấp điện từ 02 trạm 110kV, từ 02 thanh cái phân đoạn của 01 trạm 110kV có 02 MBA hoặc từ thanh cái TBA 110kV và trạm cắt.

- Sơ đồ lưới điện cáp ngầm trung thế được thiết kế mạch vòng liên kết.

## 3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện

### 3.2.1. Lựa chọn cấp điện áp.

Do nguồn điện tại khu vực các phường có dự án được lấy từ đường cáp ngầm có cấp điện áp 22kV. Vì vậy, để cấp điện cho các TBA tại các phường nằm trong dự án, phải xây dựng mới các tuyến cáp ngầm 22kV.

### 3.2.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện.

Theo quy hoạch phát triển lưới điện đã được phê duyệt (quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp trạm 110kV của quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035). Quan điểm thiết kế và cấu trúc lưới điện trung áp như sau:

Cấu trúc lưới điện:

+ Các đường trục trung áp mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.

+ Lưới điện ngầm: Khu trung tâm các thành phố, khu vực có chủ trương ngầm hóa. Các khu đô thị mới, khu công nghiệp, các khu vực du lịch cần đảm bảo mỹ quan hoặc theo quy hoạch của địa phương.

### 3.2.3. Lựa chọn cáp ngầm.

* Lựa chọn cáp và tiết diện cáp:

Theo quy hoạch, đối với khu đô thị nên sử dụng cáp mạch vòng liên hoàn nhằm mục đích vận hành an toàn và liên tục cung cấp điện kể cả khi có sự cố đường dây vì vậy để thực hiện nối mạch vòng các trạm biến áp tiết diện cáp được lựa chọn cho mỗi xuất tuyến tối đa không vượt quá 65% khả năng mang tải của dây dẫn.

Tiết diện cáp 22kV được lựa chọn theo mật độ kinh tế của dòng điện Jkt:

F > Fkt

Ta có: Itt=Smax/(sqrt(3)xU)=14540/(sqrt(3)x22) = 382(A)

F=Itt/Jkt=382/2.7=141.5mm2

Trong đó:

- Fkt: Tiết diện kinh tế (mm2)

- Itt: Dòng điện tính toán lớn nhất của đường dây trong chế độ làm việc bình thường.

- Smax: Công suất cực đại của lộ cáp ngầm.

- Jkt: Mật độ kinh tế của dòng điện (A/mm2).

Jkt được chọn theo cáp đồng:

Tmax = < 3000h Jkt = 3,5 (A/mm2)

Tmax = 3000÷5000h Jkt = 3,1 (A/mm2)

Tmax = > 5000h Jkt = 2,7 (A/mm2)

( Tmax: Số giờ sử dụng phụ tải cực đại trong năm (h)

Theo Quyết định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 số 711/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội: Các tuyến cáp ngầm lựa chọn dây cáp ngầm khô, ruột đồng, trong đó cáp sạch liên thông hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110kV sử dụng tiết diện ≥ 400mm2; cáp đường trục diện ≥ 240mm2 ở khu vực nội thành, khu đô thị, khu công nghiệp, khu có quy hoạch ổn định. Lựa chọn tiết diện cáp = 65% khả năng mang tải của mạch vòng:

Do vậy, các tuyến cáp ngầm 22kV được lựa chọn là cáp ngầm đồng, có tiết diện 3x240mm2 cho tuyến cáp cấp nguồn và liên thông các trạm biến áp phân phối.

##### *Tính toán kiểm tra cáp ngầm:

Phương thức đặt cáp: Cáp đặt trực tiếp trong đất, luồn trong ống nhựa toàn tuyến và đặt trong đất. Sau khi được lựa chọn cáp phải được tính toán kiểm tra theo các điều kiện tổn thất điện áp và độ phát nóng cho phép, cụ thể như sau:

- Kiểm tra điều kiện phát nóng lâu dài: k1.k2.k3.Icp  Ilvmax

Trong đó:

Ilvmax : dòng tính toán lớn nhất (tính cho trường hợp sự cố nặng nề nhất)

Icp = 529A: dòng cho phép lớn nhất của cáp 22kV-M3x240mm2.

k1 =1: hệ số kể đến độ sâu chôn cáp.

k2 = 1 : hệ số kể đến môi trường đặt cáp.

k3 =0.9: hệ số hiệu chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cùng 1 hào cáp

Ta có k1.k2.k3.Icp = 1*0.9*1*529 = 476A  Ilvmax = 382A  đảm bảo

##### *Lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp:

Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 số 711/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-EVN HANOI ngày 27/5/2014 về việc ban hành Tiêu chuẩn vật tư, thiết bị trung áp;

Căn cứ Thông báo số 2325/TB-EVN HANOI ngày 23/05/2017 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị cao, trung, hạ áp. Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

-	Điện áp hệ thống danh định:22kV

- 	Điện áp cao nhất:24kV

-	Tần số: 50Hz

* Cáp ngầm 22kV sẽ được chôn trực tiếp trong đất, yêu cầu cáp phải có đặc tính chính như sau:

              - - Cáp có đặc tính chống thấm nước theo chiều dọc, ngang và chịu được va chạm cơ giới.

              - - Chất bán dẫn, cách điện và màn cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

              - - Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn

              - - Chất cách điện là XLPE hay EPR hoặc tương đương

              - - Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp. Lớp bảo vệ này chế tạo từ một vật liệu có tính chất đàn hồi có khả năng ngăn chặn cao nhất các va đập cơ khí ảnh hưởng đến lõi cáp. Đối với cáp 3 pha tiết diện cáp đến 400mm2 dùng hai lớp băng thép, mỗi lớp có độ dầy 0,8mm. Đối với cáp 1 pha tiết diện cáp đến 630mm2 dùng hai lớp băng nhôm, mỗi lớp có độ dầy là 0,5mm.

              - - Lớp vỏ bọc ngoài không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC/PE.

              - - Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với: Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối); Số lõi và tiết diện danh định; Đánh số theo chiều dài cáp, ví dụ 1m, 2m, 3m...; Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m. Các pha của cáp được phân biệt bằng màu vàng - xanh - đỏ tương ứng với các pha A-B-C.

              - Tiết diện màn đồng:

                - Dùng cho các loại cáp 1 pha ruột đồng.

Màn đồng của cáp được chế tạo bằng các dây đồng nhỏ ghép lại, tổng cộng tiết diện của các sợi dây đồng này là tiết diện của màn đồng, màn đồng của cáp có tiết diện:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2 đến 630mm2

                - Dùng cho các loại cáp 3 pha ruột đồng.

Màn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.

Màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện 400mm2

Cáp phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2.2m. Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô. Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn cáp trên cuộn lô đó. Đầu cáp trong lô khi chưa sử dụng được bảo vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng. Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép. Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước mặn và các loại côn trùng.

Kết luận: Chọn Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

### 3.2.4. Lựa chọn cách điện và phụ kiện.

* Phụ kiện cáp ngầm

- Phụ kiện: Cáp, hộp đầu cáp, hộp nối cáp và các phụ kiện cấp điện áp 24kV theo tiêu chuẩn IEC.

- Đầu cáp trong tủ RMU sử dụng hộp đầu cáp T-plug-24kV-630A-3x240mm2 cho cáp 3 pha. Trường hợp tận dụng tủ RMU đã có sẵn để lắp đầu cáp mới thay thế đầu cáp cũ, cần bổ sung đầu cáp phù hợp.

- Đầu cáp cho cáp 1 pha 1x50mm2- 24kV sử dụng hộp đầu cáp T-plug-24kV-200A-3x50mm2, hoặc hộp đầu cáp Elbow-24kV-200A-3x50mm2.

- Hộp nối cáp:

+ Để giảm thời gian công tác đấu nối cáp ngầm, rút ngắn thời gian cắt điện: Sử dụng hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng cho việc đấu nối cáp ngầm 24kV-3x240mm2 với nhau.

- Đầu nối, hộp nối cáp theo tiêu chuẩn: IEEE 48-1990; IEC 60502-4; VDE 0278.

- Các hộp đầu cáp, hộp nối cáp ngầm phải được nối đất theo quy định.

- Phương thức lắp đặt đầu nối, hộp nối cáp tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp phụ kiện hộp đầu cáp, hộp nối cáp.

### 3.2.5. Lựa chọn ống nhựa luồn cáp:

Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực, đường kính trong của ống luồn cáp phải đảm bảo các điều kiện sau:

D ≥ 1,5.d và D ≥ d + 30

Trong đó: D - là đường kính trong của ống luồn cáp

d - là đường kính ngoài của cáp.

Ống HDPE có những ưu điểm sau:

+ Độ bền cơ học lớn, nhất là đối với việc lắp đặt cáp ngầm.

+ Mức độ chống bức xạ tia cực tím cực cao.

+ Hạn chế các vết nứt.

Với cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE có đường kính ngoài 104-106mm, ta chọn loại ống HDPE D195/150.

- Khi lắp đặt cáp không được lắp đặt theo hình chữ S và có các đoạn uốn sắc nhọn, bán kính cong của cáp qui định trong thông số kỹ thuật của cáp, khi rải cáp đảm bảo bán kính uốn cong cáp nằm trong giới hạn.

### 3.2.6. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ đường dây cáp ngầm:

* Bảo vệ về điện :

- Các TBA phân phối được cấp điện từ mạch vòng cấp điện bằng các tủ điện RMU nhiều ngăn bao gồm ngăn cầu dao phụ tải CDPT để đấu nối với mạch vòng và ngăn máy cắt bảo vệ MBA hoặc mạch vòng cáp được đấu vào cầu dao phụ tải tại các trạm treo. Bảo vệ đầu cáp tại các trạm treo dùng chống sét van 22kV.

- Lựa chọn máy cắt, CDPT theo các điều kiện: Điện áp định mức, dòng điện định mức, dòng cắt định mức, công suất cắt định mức, dòng ổn định động, dòng ổn định nhiệt.

* Bảo vệ tránh tác động cơ học :

Các biện pháp bảo vệ cáp: Khi đặt cáp trong đất, cáp được bảo vệ bằng ống nhựa chịu lực siêu bền. Bảo vệ cơ học sử dụng cáp ngầm có giáp (băng thép), khi kéo cáp lực kéo lớn nhất của cáp được quy định trong thông số kỹ thuật của cáp lực kéo này phải nằm trong giới hạn cho phép đảm bảo không bị hỏng cách điện cáp.

Khi lắp đặt cáp không được lắp đặt theo hình chữ S và có các đoạn uốn sắc nhọn, bán kính cong của cáp qui định trong thông số kỹ thuật của cáp, khi rải cáp đảm bảo bán kính uốn cong cáp nằm trong giới hạn.

Đối với các đoạn đi giao cắt với công trình ngầm khác như: viên thông, thoát nước, nước sạch cáp phải đi bên dưới và đảm bảo độ sâu, trong trường hợp không thể đi bên dưới và không đảm bảo độ sâu tối thiểu 70cm so với mặt đất thì phải có giải pháp bảo vệ cáp như luồn trong ống sắt, ống cống bê tông hoặc các tấm dự ứng lực.

Các đoạn cắt ngang qua đường, ngõ có chiều rộng > 3m phải luồn trong ống sắt hoặc tương đương đảm bảo độ sâu theo quy định.

Các đoạn cáp lên cột phải luồn trong ống sắt hoặc tương đương và chống cháy với độ cao 3m và phải được xây bệ kỹ thuật tại chân cột với chiều cao không nhỏ hơn 50cm.

### 3.2.7. Lựa chọn giải pháp đấu nối.

- Đảm bảo đúng khoảng cách an toàn theo qui phạm

- Đảm bảo đúng thứ tự pha trước khi đấu nối theo quy định

- Phải phù hợp với lưới điện hiện trạng và sự phát triển trong tương lai.

Cụ thể:

+ Đầu cáp trong tủ RMU sử dụng hộp đầu cáp T-plug-24kV-630A-3x240mm2 cho cáp 3 pha. Trường hợp tận dụng tủ RMU đã có sẵn để lắp đầu cáp mới thay thế đầu cáp cũ, cần bổ sung đầu cáp phù hợp.

+  Đảm bảo đồng vị pha sau khi đấu nối, có dự phòng vật tư như băng cách điện, nhựa epoxy, ống bảo vệ pha cáp… cho các hộp nối, đầu Tplug khi xác định đồng vị pha.

+ Hộp nối cáp:

+ Để giảm thời gian công tác đấu nối cáp ngầm, rút ngắn thời gian cắt điện: Sử dụng Hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng cho việc đấu nối cáp ngầm 24kV-3x240mm2 với nhau.

+ Đầu nối, hộp nối cáp theo tiêu chuẩn: IEEE 48-1990; IEC 60502-4; VDE 0278.

+ Các đầu nối cáp phải được nối đất theo quy định.

+Phương thức lắp đặt đầu nối, hộp nối cáp tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

### 3.2.8. Lựa chọn giải pháp nối đất.

* Các vị trí cần nối đất

- Đường dây cáp ngầm

+ Vỏ kim loại của cáp và các kết cấu đặt cáp phải được nối đất hoặc nối trung tính theo các yêu cầu kỹ thuật chung. Vỏ kim loại của cáp và đai thép phải được nối với nhau và nối với vỏ hộp nối bằng dây đồng mềm, tiết diện 50mm2.

+ Trong trường hợp trên kết cấu của cáp có đặt các đầu nối và chống sét thì đai, vỏ kim loại và vỏ hộp cáp phải nối với trang bị nối đất của chống sét.

+ Không được sử dụng vỏ kim loại của cáp làm dây nối đất.

+ Khi nối cáp với đường dây trên không tại cột điện không có nối đất, được phép sử dụng vỏ cáp kim loại làm dây nối đất cho hộp đầu cáp.

* Điện trở nối đất

- Trị số điện trở nối đất tại các vị trí cột có lắp đặt thiết bị như MBA đo lường, dao cách ly, cầu chì, máy cắt, recloser hoặc thiết bị khác và các vị trí cột không lắp thiết bị đi qua các khu vực đông dân cư phải đảm bảo không lớn hơn qui định như sau:

+ R  10 khi điện trở suất của đất  100m.

+ R  15 khi điện trở suất của đất 100m < 500m.

+ R  20 khi điện trở suất của đất 500m < 1000m.

+ R  30 khi điện trở suất của đất 1000m < 5000.

+ R  6.10-3. () khi điện trở suất của đất > 5000.

- Trị số điện trở nối đất tại các vị trí cột không lắp thiết bị đi qua các khu vực ít dân cư được quy định như sau:

+ Không quá 30Ω khi điện trở suất của đất đến 100Ω.m .

+ Không quá 0,3ρ/m (Ω) khi điện trở suất của đất lớn hơn 100Ω.m nhưng không quá 50Ω.

### 3.2.9. Hành lang tuyến.

* Đường dây cáp ngầm

- Chiều dài hành lang được tính từ vị trí cáp ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp.

- Chiều rộng hành lang được quy định trong QPTBĐ 11TCN-2006, Nghị định của Chính phủ về hành lang an toàn lưới điện và Nghị Định 14/2014-NĐ-CP.

- Chiều cao được tính từ mặt đất đến mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối với cáp đặt trong mương, hoặc bằng độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 0,1m đối với cáp đặt trực tiếp trong đất.

- Mỗi đường cáp phải được đánh số hoặc tên gọi riêng nếu đường cáp có nhiều cáp đặt song song với nhau.

- Trên toàn tuyến cáp ngầm phải có mốc đánh dấu tuyến cáp theo quy định.

- Ở những chỗ có hộp nối cáp phải đánh dấu trên bản đồ.

### 3.2.10. Các biện pháp bảo vệ khác.

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền theo tuyến đường dây vào tuyến cáp ngầm 24kV bằng CSV thanh cái 24kV lắp tại các vị trí đầu cáp lên và xuống tại các cột đấu nối. Đấu nối chống sét van vào hệ thống tiếp địa an toàn của cột bằng dây đồng mềm M35 và hệ thông dây, dây chống sét đi riêng. Phần lắp đặt chống sét van phải đảm bảo là khi bộ ngắt nối hoạt động và cách ly phần nối đất của chống sét, dây nối phải có chiều dài phù hợp để cho phép nó tạo ra một khoảng cách giữa đuôi của chống sét và phần bị cách ly đảm bảo theo văn bản số: 2053/TB- EVN HANOI ngày 11/05/2016 của Tổng Công ty điện lực T.p Hà Nội.

- Để thuận tiện cho công tác quản lý vận hành thì tại các đầu cáp được treo biển báo tên lộ cáp. Dọc theo chiều dài tuyến cáp phải có mốc báo hiệu cáp và thẻ tên cáp gắn dọc theo chiều dài tuyến để thuận tiện cho quản lý vận hành.

- Tại các vị trí bổ sung hộp nối cáp sẽ sử dụng tấm đan bê tông cốt thép (dài 800mm - rộng 450mm - dày 70mm) để bảo vệ phần hộp nối cáp ngầm trung áp. Giữa tấm đan và hộp nối phải được lót bằng một lớp đất mịn hoặc cát dày 150mm

- Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

- Phương thức lắp đặt đường cáp, loại cáp:

- Phương thức đặt cáp thông thường là đặt cáp trong ống và đi trong đất, cáp đặt trong mương bê tông, .. đi men theo đường, hoặc đi bên cạch các dải đất trống, hạn chế cắt các tuyến phố cho xe cơ giới. Dọc theo đường cáp điện ngầm phải đặt mốc hoặc dấu hiệu báo cáp ngầm, khoảng cách giữa các cột mốc quy định bằng 10m.

- Cáp đặt trực tiếp trong đất phải là cáp bọc thép có phủ lớp chống tác dụng hóa học. Các loại cáp có vỏ bọc không phải chịu tác động cơ học khi lắp đặt ở bất kỳ vùng đất nào; khi kéo, luồn cáp và chịu được tác động nhiệt trong quá trình vận hành, sửa chữa.

- Các tuyến cáp được đặt trong đất theo phương thức: Cáp đặt trong hào cáp và được luồn trong ống nhựa, phía dưới rải một lớp cát đen, phía trên cũng rải cát đen, sau đó đến lớp hoàn trả mặt hè, đường. Đối với các tuyến cáp điện áp đến 24kV, nếu được chôn sâu từ 1m trở lên thì không cần phải có biện pháp bảo vệ tránh tác động cơ học trừ trường hợp tuyến cáp chui qua đường xe cơ giới, đường sắt. Dọc theo tuyến phải bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm.

- Trên mặt đặt mốc báo hiệu cáp ngầm theo quy định của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội với khoảng cách l0m /mốc. Tại vị trí bẻ góc của cáp đặt mốc báo hiệu tại các vị trí 2 đầu và giữa bán kính cong của đường cáp.

## 3.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

Lựa chọn giải pháp thiết kế lắp đặt cáp ngầm

a) Căn cứ lắp đặt

- Qui phạm trang bị điện: (11 TCN – 2006)

- Các qui trình, qui phạm có liên quan.

- Các quy định hiện hành khác của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và các Ban ngành liên quan.

b) Phương thức lắp đặt đường cáp, loại cáp.

- Phương thức đặt cáp là đặt cáp trong ống và đi trong đất. Dọc theo đường cáp điện ngầm phải đặt cột mốc hoặc dấu hiệu báo cáp ngầm, khoảng cách giữa các cột mốc quy định tối thiểu bằng 10m.

- Cáp đặt trực tiếp trong đất phải là cáp bọc thép có phủ lớp chống tác dụng hóa học. Các loại cáp có vỏ bọc không phải chịu tác động cơ học khi lắp đặt ở bất kỳ vùng đất nào; khi kéo, luồn cáp và chịu được tác động nhiệt trong quá trình vận hành, sửa chữa.

- Các tuyến cáp được đặt trong đất theo phương thức: Cáp đặt trong hào cáp và được luồn trong ống nhựa,  phía dưới rải một lớp cát đen, phía trên cũng rải cát đen toàn bộ đến phần kết cấu. Đối với các tuyến cáp điện áp đến 22kV, nếu được chôn sâu từ 1m trở lên thì không phải có biện pháp bảo vệ tránh tác động cơ học trừ trường hợp tuyến cáp chui qua đường xe cơ giới, đường sắt. Dọc theo tuyến phải bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm.

- Độ sâu đặt cáp (ống luồn cáp) so với cốt chuẩn quy hoạch được quy định không nhỏ hơn: 0,7m đối với cáp điện áp 22kV khi đi trên hè và 1,0m khi đi dưới đường giao chéo đường xe cơ giới. Đối với các đoạn cáp có chiều dài tuyến dưới 5m, hoặc tại các vị trí dẫn vào tòa nhà, giao chéo với công trình ngầm, cho phép giảm độ sâu còn 0,5m.

- Khoảng cách giữa cáp chôn trong đất với các kết cấu khác và công trình được quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006, Nghị định của Chính phủ về hành lang an toàn công trình điện và các khuyến cáo của Nhà chế tạo cáp.

c, Khoảng cách lắp đặt cáp

Bảng 1: Khoảng cách nhỏ nhất giữa các cáp trong công trình cáp

| Khoảng cách | Kích thước nhỏ nhất (mm) khi lắp đặt |
| --- | --- |
|  | Trong các mương cáp và sàn kép |
| Chiều cao | Không hạn chế nhưng không quá 1.300mm |
| Khoảng cách ngang giữa các giá đỡ trong trường hợp đặt cả 2 phía (độ rộng lối đi) | 300 với độ sâu 0,6m 450 với độ sâu 0,6 - 0,9m 600 với độ sâu lớn hơn 0,9m |
| Khoảng cách ngang từ giá đỡ đến tường khi đặt giá 1 phía (độ rộng lối đi) | Như trên |
| Khoảng cách theo chiều đứng giữa các giá đỡ ngang (*) Đối với cáp có điện áp: + đến 10kV + 22 - 35kV + 110kV và cao hơn Đối với cáp nhị thứ, cáp thông tin và các loại cáp lực có tiết diện 3x25mm2 điện áp dưới 1kV | 150 200 250 |
|  | 100 |
| Khoảng cách giữa các giá đỡ(công son) theo chiều dài tuyến công trình | 800 – 1.000 |
| Khoảng cách theo chiều đứng và chiều ngang của cáp lực có điện áp đến 35kV (***) | Không nhỏ hơn đường kính của cáp |
| Khoảng cách ngang giữa các cáp nhị thứ và thông tin (***) | Không qui định |
| Khoảng cách theo chiều ngang giữa cáp có điện áp 110kV và cao hơn | Không nhỏ hơn đường kính của cáp |

Ghi chú:

(*): Độ dài hữu dụng của các tay đỡ phải không quá 500mm tại các đoạn tuyến thẳng.

(**): Nếu cáp đặt theo dạng tam giác thì có giá trị là 250mm.

(***): Trong đó có cả cáp đặt trong giếng cáp.

Bảng 2. các khoảng cách từ cáp đến các công trình khác như sau:

| Tên công trình ngầm khác | Các khoảng cách tối thiểu (mm) Thẳng đứng mặt phẳng ngang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | [X] | Y | [Y] |
| Nền móng nhà, móng cột, móng công trình xây dựng | 600 | 600 | KCP | KCP |
| Cáp thông tin | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ống cấp nước, thoát nước | 500 | 200 | 500 | 250 |
| Ống dẫn dầu, khí đốt | 1000 | 1000 | KCP | 500 |
| Ống dẫn hơi nóng | KCP | 2000 | KCP | 2000 |
| Đường sắt (*) | 3000 | 2000 | KCP | 1000 |

Trong đó:

- X, [X]: khoảng cách tối thiểu từ cáp ngầm trung thế, (từ mương bê tông hoặc ống chứa cáp) đến mặt bằng đứng bố trí công trình ngầm khác đi song song với tuyến cáp.

- Y, [Y]: khoảng cách tối thiểu từ cáp ngầm trung thế (từ mương bê tông hoặc ống chứa cáp) đến mặt bằng đứng bố trí công trình ngầm khác giao chéo với tuyến cáp.

Đối với trường hợp giao chéo, được phép sử dụng kích thước [Y] khi cáp được đặt trong mương bê tông hoặc trong ống ít nhất trên đoạn giao chéo và cộng thêm 2m về mỗi phía.

- KCP: không cho phép bố trí

- TKCT: trong các trường hợp cụ thể, thiết kế phải tính toán và thiết kế chi tiết.

(*) thông thường cáp phải đặt ngoài phạm vi đường sắt. Trong các trường hợp đặc biệt, chỉ áp dụng kích thước theo bảng này khi được sự thỏa thuận của cơ quan quản lý đường sắt.

d, Qui cách lắp cáp:

Cáp được luồn trong ống và đặt dưới lòng đường giao thông hoặc trên hè, mặt đường nội bộ… Hào cáp được đào theo kiểu hình chữ nhật.

- Cáp đi dưới vỉa hè đặt ở độ sâu tối thiểu 700mm, dưới đường đặt sâu tối thiểu 1000mm (cáp luồn trong ống thì tính từ điểm trên của ống). Trình tự từ kết cấu xem chi tiết tại bản vẽ mặt cắt hào cáp theo thiết kế.

- Cáp đi gần các công trình xây dựng phải có khoảng cách ngang gần nhất ≥ 1m

- Tại các vị trí giao chéo giữa đường cáp lực và đường ống nước đảm bảo khoảng cách ≥ 0,5m và cáp điện lực phải đặt phía dưới.

- Những đoạn cáp có 2 sợi trung thế hoặc trung và hạ thế đi song song phải đảm bảo khoảng cách giữa chúng ≥ 0,25m

- Cáp giao chéo qua đường giao thông phải chôn sâu ít nhất là 1m từ mặt đường và cách đáy mương thoát nước ở hai bên đường ít nhất là 0,5m. Đối với các vị trí đặc biệt sẽ có thiết kế riêng.

- Tại các vị trí giao chéo giữa cáp điện lực với đường cáp thông tin, khoảng cách giữa tuyến cáp và cáp thông tin phải đảm bảo ≥ 0,25.

- Cáp giao chéo với đường ô tô, cổng các cơ quan, vượt qua các công trình ngầm khác… cáp luồn trong ống nhựa siêu bền Φ195/150.

- Tại chỗ đặt hộp nối cáp khoảng cách giữa thân hộp đến cáp gần nhất ≥ 0,25m, mỗi bên hộp nối dự phòng 0,5m, hai đầu hộp nối đặt mốc báo hiệu cáp. Điểm nối mỗi pha đặt so le và cách nhau 1,5m.

- Cáp, hộp đầu cáp theo tiêu chuẩn IEC.

- Khi rải cáp không được làm sây sát và bên ngoài cáp và đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật.

- Cáp xuất xưởng phải có phiếu kiểm tra chất lượng cáp lần cuối.

- Trước khi nghiệm thu đóng điện phải thử nghiệm cáp lần cuối.

- Tuyến cáp phải được đóng mốc báo hiệu cáp theo quy định.

* Lưu ý:

Trong quá trình thi công tuyến cáp nếu gặp các trở ngại thuộc phần ngầm mà không giải quyết được thì phải có các tấm tôn đậy rãnh cáp và liên hệ với đơn vị tư vấn và Công ty điện lực để có giải pháp xử lý.

e, Qui cách lắp dấu hiệu định vị cáp:

-  Quy cách lắp dấu hiệu cáp định vị cáp thực hiện theo văn bản 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023.

* Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi có hai loại : loại bằng gang và loại bằng sành sứ. Loại bằng gang được lắp trên lề đường hoặc lòng đường , loại bằng sành sứ chỉ được lắp đặt trên lề đường.

- Loại bằng gang gồm nắp tán và bu lông - tắc - kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên lề đường hoặc lòng đường.

- Loại bằng sành sứ được đúc nguyên khối hình trụ có tráng men.

- Bề mặt nắp tán của loại bằng gang hoặc mặt trên khối sứ của loại bằng sành sứ có in chìm:

+ Dòng chữ CÁP NGẦM TRUNG ÁP dùng định vị cáp trung thế.

+ Hình mũi tên in chìm để chỉ hướng cáp. Tùy theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp.

- Cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông: Sử dụng loại dấu hiệu định vị cáp ngầm loại bằng gang lắp đặt trực tiếp trên mặt đường, có cao độ bằng với mặt đường, vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và lắp tán phải liền mối.

- Cáp đi dưới nền đường lát gạch hoặc bê tông: Đào 1 hố kích thước 2000x200x200mm, đổ bê tông mác 200, giữa có gắn dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng gang hoặc bằng sứ. Cao độ của nắp tán (hoặc mặt trên của dấu hiệu bằng sành sứ) bằng với mặt vỉa hè, vị trí tiếp giáp giữa mặt vỉa hè và nắp tán (hoặc mặt trên khối sứ) phải liền mối.

* Khoảng cách và vị trí lắp đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt dọc theo tuyến cáp và cách nhau 10m.

- Tại vị trí bẻ góc của tuyến cáp: đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm tại các vị trí 2 đầu và giữa cung uốn cong của đường cáp, khoảng cách giữa các dấu hiệu phải 1m. Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 dấu hiệu định vị cáp.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt tránh các đầu dò của đèn tín hiệu giao thông.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt tại vị trí giữa 2 nhà dân trên một tuyến đường để tránh hư hỏng dấu hiệu khi các hộ dân có nhu cầu đào đường lắp đặt công trình ngầm sau này.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt sao cho chiều của mũi tên trên bề mặt lắp tán phải được đặt trùng tâm với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng), hoặc với tuyến của đường cáp ( ở vị trí cáp bẻ góc).

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng cọc bê tông cốt thép phải đặt tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ và phương tiện giao thông. Khoảng cách giữa các cọc mốc dấu hiệu xa nhất là 10m.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt ở vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d=2m, dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d (2m<d=4m), phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2m và cách mép ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1m.

* Phương pháp lắp đặt dấu hiệu định vị ngầm:

1/ Dùng cho mặt đường nhựa hoặc bê tông: (sử dụng dấu hiệu bằng gang)

Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm

Bước 2: Gạt một lớp mặt đường có độ sâu 10mm, đường kính 120mm

Bước 3: Khoan 1 lỗ đường kính d14, có độ sâu so với mặt đường đã gạt 100mm.

Bước 4: Đóng tắc - kê, đặt nắp định vị và bắt bu lông.

Bước 5: Gia tán bu lông để tránh mất cắp.

2/ Dùng cho lề đường lát gạch hoặc tráng bê tông, lòng đường sắt, rải đá:

* Trường hợp sử dụng dấu hiệu bằng gang

Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm

Bước 2: Đào 1 hố có kích thước 200x200x200mm

Bước 3: Đặt tắc - kê và đổ bê tông M200

Bước 4: Đặt nắp định vị và bắt bu lông sau khi bê tông đã đủ độ cứng.

Bước 5: Gia tán bu lông để tránh mất cắp.

* Trường hợp sử dụng dấu hiệu bằng sành sứ:

Bước 1: Xác định vị trí cần lắp dấu hiệu định vị cáp ngầm.

Bước 2: Đào 01 hố có kích thước 200x200x200mm

Bước 3: Đặt dấu hiệu và đổ bê tông M200.

f, Lắp đặt hộp nối và đầu cáp.

- Việc lắp đặt hộp nối và đầu cáp phải đảm bảo kết cấu phù hợp với các chế độ làm việc của cáp và điều kiện môi trường xung quanh, không được để lọt ẩm và các chất có hại vào trong cáp. Đối với các loại cáp, điện áp đến 35kV hộp nối và đầu cáp được sử dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có tiêu chuẩn phải chịu được điện áp thử nghiệm đối với toàn tuyến cáp.

- Đối với các tuyến cáp ngầm điện áp trên 1kV sử dụng loại cáp mềm, cách điện XLPE, PE hoặc EPR.... Việc đấu nối cáp sử dụng hộp nối kiểu quấn băng bơm nhựa epoxy. Tuy nhiên để rút ngắn thời gian thi công đồng thời hạn chế thời gian mất điện có thể lựa chọn hộp nối co ngót lạnh kiểu co-rút-Đổ nhựa-Ống nối hợp kim siết gãy.

- Số lượng hộp nối trong 1 km cáp xây dựng mới không được vượt quá: 6 hộp đối với cáp 3 ruột điện áp 22kV.

- Đoạn cáp từ mặt đất đến độ cao 2m phải đặt trong ống bảo vệ.

## 3.4. Các giải pháp kỹ thuật phần tuyến cáp ngầm trung thế:

### 3.4.1. Tuyến cáp từ TBA Loa Từ 2 đến TBA Xe Khách 14

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ trước cổng Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện - số 63 Nguyễn Huy Tưởng đến TBA Xe khách 14, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: HNC (trước cổng Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện)

+ Điểm cuối: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Xe khách 14

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 150m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 163m (bao gồm cáp lên cột, đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Loa Từ 2 đi TBA Xe Khách 14 (thuộc lộ 457E1.20).

- Điểm cuối: Cột TBA treo hiện có thuộc TBA Xe Khách 14.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ RMU TBA Loa Từ 2 đến TBA Xe Khách 14 với tổng chiều dài lắp đặt: 163m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm để bảo vệ cáp;

- Phương án kỹ thuật:

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Loa Từ 2 đến TBA Xe Khách 14, tại cột trạm TBA Xe Khách 14.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Loa Từ 2 đi TBA Xe Khách 14 tại điểm HNC1 (trước cống số 63).

+ Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ HNC1 đến TBA Xe Khách 14. Tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D195/150 để bảo vệ cáp.

+ Từ HNC1 đến G2: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 5m

+ Từ G2 đến G1: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 75m

+ Từ G1 đến TBA Xe Khách 14: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 70m

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Loa Từ 2 đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Các thông số kỹ thuật của đầu cáp và hộp nối cáp theo tiêu chuẩn EVN và IEC.

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.2. Tuyến cáp từ TBA XE Khách 14 đến TBA Làng Hoà Bình

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Xe khách 14 đến TBA Làng Hoà bình, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Xe khách 14

+ Điểm cuối: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Làng Hòa Bình

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 41m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 61m (bao gồm cáp lên cột, đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Cột TBA treo hiện có thuộc TBA Xe Khách 14.

- Điểm cuối: Cột TBA treo hiện có thuộc TBA Làng Hoà Bình.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Xe Khách 14 đến TBA Làng Hoà Bình với tổng chiều dài lắp đặt: 61m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm để bảo vệ cáp;

- Phương án kỹ thuật:

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Xe Khách 14 đến TBA Làng Hoà Bình tại cột trạm TBA Xe Khách 14, Làng Hoà Bình.

+ Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Xe Khách 14 đến TBA Làng Hoà Bình. Tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D195/150 để bảo vệ cáp.

+ Từ TBA Xe Khách 14 đến G1: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 26m

+ Từ G1 đến G2: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 5.5m

+ Từ G2 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 8m

+ Từ G3 đến TBA Làng Hoà Bình: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 1m

+ Các thông số kỹ thuật của đầu cáp và hộp nối cáp theo tiêu chuẩn EVN và IEC.

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.3. Tuyến cáp từ TBA Làng Hoà Bình đến TBA Đại Học Y Hà Nội

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Làng Hòa bình đến TBA Đại học Y Hà Nội, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Làng Hòa Bình

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC1 hiện có trước cổng phòng khám Đại học Y Hà Nội – 35 Lê Văn Thiêm

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 79m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 91m (bao gồm cáp lên cột, đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Cột TBA treo hiện có thuộc TBA Làng Hoà Bình.

- Điểm cuối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Đại Học Y Hà Nội đi TBA Làng Hoà Bình (thuộc lộ 457E1.20).

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Làng Hoà Bình đến HNC1  (TBA Làng Hoà Bình) với tổng chiều dài lắp đặt: 91m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

- Phương án kỹ thuật:

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Làng Hoà Bình đến TBA Đại Học Y Hà Nội tại cột trạm TBA Làng Hoà Bình.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Làng Hoà Bình đi TBA Đại Học Y Hà Nội tại điểm HNC1 (trước cống số 2 Đại Học Y)

+ Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Làng Hoà Bình đến HNC1 (TBA Đại Học Y Hà Nội). Tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D195/150mm2 để bảo vệ cáp.

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Đại Học Y Hà Nội đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ TBA Làng Hoà Bình đến G4: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 1m

+ Từ G4 đến G5: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 22m

+ Từ G5 đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 7m

+ Từ G6 đến G7: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 32m

+ Từ G7 đến G8: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 6m

+ Từ G8 đến G9: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 8m

+ Từ G9 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 3m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.4. Tuyến cáp từ TBA Đại Học Y Hà Nội đến TBA Số 6 Lê Văn Thiêm

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Đại học Y Hà Nội đến TBA Số 6 Lê Văn Thiêm, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Hộp nối cáp HNC2 hiện có trước cổng phòng khám Đại học Y Hà Nội – 35 Lê Văn Thiêm

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC3 hiện có cạnh tòa Chung cư Thanh Xuân Complex – số 6 Lê Văn Thiêm

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 69m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 72m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC2 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Đại Học Y Hà Nội đi TBA số 6 Lê Văn Thiêm (thuộc lộ 457E1.20).

- Điểm cuối: HNC3 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Đại Học Y Hà Nội đi TBA số 6 Lê Văn Thiêm (thuộc lộ 457E1.20).

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ HNC2 đến HNC3 với tổng chiều dài lắp đặt: 72m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Đại Học Y Hà Nội đi TBA Số 6 Lê Văn Thiêm tại 2 điểm HNC2 (trước cống số 2 Đại Học Y) và HNC3 (cạnh cây mít T-41, trước boss bảo vệ).

+ Tại vị trí HNC2 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Đại Học Y Hà Nội đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Tại vị trí HNC3 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ HNC2 đến G10: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 12m

+ Từ G10 đến G11: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 22m

+ Từ G11 đến HNC3: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc2ggd-300): 35m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.5. Tuyến cáp từ TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đến TBA Thuỷ Tinh Hà Nội

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đến TBA Thủy tinh Hà Nội, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Hộp nối cáp HNC4 hiện có cạnh tòa Chung cư Thanh Xuân Complex – số 6 Lê Văn Thiêm

+ Điểm cuối: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Thủy tinh Hà Nội

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 157m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 162m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC4 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA số 6 Lê Văn Thiêm đi TBA Thuỷ Tinh Hà Nội (thuộc lộ 457E1.20).

- Điểm cuối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Thuỷ Tinh Hà Nội.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ HNC4 đến tủ RMU TBA Thuỷ Tinh Hà Nội với tổng chiều dài lắp đặt: 162m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA số 6 Lê Văn Thiêm đến TBA Thuỷ Tinh Hà Nội tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA Thuỷ Tinh Hà Nội.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đến TBA Thuỷ Tinh Hà Nội tại điểm HNC4 (cạnh cây mít T-41, trước boss bảo vệ).

+ Tại vị trí HNC4 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Số 6 Lê Văn Thiêm đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ HNC4 đến HNC3: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 2m

+ Từ HNC3 đến G11: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc2ggd-300): 35m

+ Từ G11 đến G10: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 22m

+ Từ G10 đến G12: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 300x300x4 (mc1ggd-300): 17m

+ Từ G12 đến G13: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 13m

+ Từ G13 đến G14: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 31m

+ Từ G14 đến G15: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 34m

+ Từ G15 đến RMU TBA Thuỷ Tinh Hà Nội: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 3m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.6. Tuyến cáp từ TBA Chi Cục Thuế đi TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Chi cục Thuế đi TBA Tập thể Cơ khí Ngân hàng, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Hộp nối cáp HNC1 hiện có tại hè đầu phố Nguyễn Thị Định

+ Điểm cuối: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Tập thể Cơ khí Ngân hàng

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 61m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 65m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Chi Cục Thuế đi TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng (thuộc lộ 457E1.20).

- Điểm cuối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ HNC1 đến tủ RMU TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng với tổng chiều dài lắp đặt: 65m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Chi Cục Thuế đến TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Chi Cục Thuế đến TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng tại điểm HNC1 (trên vỉa hè gạch đỏ, ngã ba giao với đường Lê Văn Lương).

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Chi Cục Thuế đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ HNC1 đến G11: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 25.5m

+ Từ G11 đến G9: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 1m

+ Từ G9 đến G10: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 33m

+ Từ G10 đến RMU TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 1m.

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.7. Tuyến cáp từ TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng đi TBA Cty 665 BQP

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Tập thể Cơ khí Ngân hàng đi TBA Công ty 665 BQP, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Tập thể Cơ khí Ngân hàng

+ Điểm cuối: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Công ty 665 BQP

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 112m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 118m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng.

- Điểm cuối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Cty 665 BQP.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ RMU TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng đến tủ RMU TBA Cty 665 BQP với tổng chiều dài lắp đặt: 118m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TT Cơ Khí Ngân Hàng đến TBA Cty 665 BQP tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng và tủ RMU TBA Cty 665 BQP.

+ Từ RMT TBA TT Cơ Khí Ngân Hàng đến G10: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 2m

+ Từ G10 đến G9: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 33m

+ Từ G9 đến G8: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 2.5m

+ Từ G8 đến G7: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 35m

+ Từ G7 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 3m

+ Từ G3 đến G4: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 24m

+ Từ G4 đến G5: cáp ngầm đi dưới hè gạch đá hoa (mc2dh): 1.5m

+ Từ G5 đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 9m

+ Từ G6 đến RMU TBA Cty 665 BQP: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 2m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.8. Tuyến cáp từ TBA 665 BQP đến TBA UB Vật Giá

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Công ty 665 BQP đến TBA Ủy ban Vật giá, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Công ty 665 BQP

+ Điểm cuối: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Ủy ban Vật giá

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 74m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 87m (bao gồm cáp lên cột, đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Cty 665 BQP.

- Điểm cuối: Cột TBA hiện có thuộc TBA UB Vật Giá.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ RMU TBA Cty 665 BQP đến TBA UB Vật Giá với tổng chiều dài lắp đặt: 87m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Cty 665 BQP đến TBA UB Vật Giá tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA Cty 665 BQP và cột TBA treo UB Vật Giá.

+ Từ RMU TBA Cty 665 BQP đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 1m

+ Từ G6 đến G5: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 9m

+ Từ G5 đến G4: cáp ngầm đi dưới hè đá hoa (mc2dh): 1.5m

+ Từ G4 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 24m

+ Từ G2 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 1m

+ Từ G2 đến G1: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 25m

+ Từ G1 đến TBA UB Vật Giá: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 12.5m;

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.9. Tuyến cáp từ TBA UB Vật Giá đến TBA T8 THNC

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Ủy ban Vật giá đến TBA T8 THNC, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Ủy ban Vật giá

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC2 hiện có tại hè đầu phố Nguyễn Thị Định

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 110m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 122m (bao gồm cáp lên cột, đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Cột TBA treo hiện có thuộc TBA UB Vật Giá.

- Điểm cuối: HNC2 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA UB Vật Giá đi TBA T8 THNC (thuộc lộ 457E1.20).

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA UB Vật Giá đến HNC2 (TBA T8 THNC) với tổng chiều dài lắp đặt: 122m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA UB Vật Giá đến TBA T8 THNC tại cột TBA UB Vật Giá.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA UB Vật Giá đến TBA T8 THNC tại điểm HNC2 (trên vỉa hè gạch đỏ, ngã ba giao với đường Lê Văn Lương).

+ Tại vị trí HNC2 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA T8 THNC đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ 2 cột TBA UB Vật Giá: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 3m

+ Từ TBA UB Vật Giá đến G1: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 12.5m

+ Từ G1 đến G2: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 5m

+ Từ G2 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 1m

+ Từ G3 đến G7: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 3m

+ Từ G7 đến G8: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 35m

+ Từ G8 đến G9: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 2.5m

+ Từ G9 đến G11: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 1m

+ Từ G11 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc2gđ): 25.5m

+ Từ HNC1 đến HNC2: cáp ngầm đi dưới hè gạch đỏ (mc1gđ): 2m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.10. Tuyến cáp từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đến TBA Chung Cư Hoành Sơn

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đến TBA Chung cư Hoành Sơn, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Cầu dao phụ tải 22kV đỉnh cột TBA Nguyễn Huy Tưởng 1

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC1 hiện có tại hè nội bộ cạnh nhà bảo vệ Chung cư Hoành Sơn Complex (Chung cư Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an)- 282 Nguyễn Huy Tưởng

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 255m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 269m (bao gồm cáp lên cột, đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Cột TBA hiện có thuộc TBA Nguyễn Huy Tưởng 1.

- Điểm cuối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đi TBA Chung Cư Hoành Sơn (thuộc lộ 453E1.5).

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đến HNC1 (TBA Chung Cư Hoành Sơn) với tổng chiều dài lắp đặt: 269m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đi TBA Chung Cư Hoành Sơn tại cột TBA Nguyễn Huy Tưởng 1.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đi TBA Chung Cư Hoành Sơn tại điểm HNC1 (trên vỉa hè gạch terrazo trong khuôn viên sân của Chung Cư Hoành Sơn).

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Chung Cư Hoành Sơn đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ TBA Nguyễn Huy Tưởng 1 đến G1: cáp ngầm đi dưới hè gạch block (mc1bl): 1m

+ Từ G1 đến G2: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 6m

+ Từ G2 đến G3: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 12m

+ Từ G3 đến G5: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 73m

+ Từ G5 đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 140m

+ Từ G6 đến G7: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 0.5m

+ Từ G7 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới hè gạch terrazo 400x400x3 (mc2t-400): 22m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.11. Tuyến cáp từ TBA Chung Cư Hoành Sơn đến TBA Cơ Khí Ngân Hàng

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Chung cư Hoành Sơn đến TBA Cơ khí Ngân hàng, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Hộp nối cáp HNC2 hiện có tại hè nội bộ cạnh nhà bảo vệ Chung cư Hoành Sơn Complex (Chung cư Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an)- 282 Nguyễn Huy Tưởng

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC2.1 tại hè phố Nguyễn Huy Tưởng, đoạn đối diện số nhà 322, 324 Nguyễn Huy Tưởng

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 233m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 236m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC2 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Chung Cư Hoành Sơn đi TBA Cơ Khí Ngân Hàng (thuộc lộ 453E1.5).

- Điểm cuối: HNC2.1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Chung Cư Hoành Sơn đi TBA Cơ Khí Ngân Hàng (thuộc lộ 453E1.5).

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ HNC2 (TBA Chung Cư Hoành Sơn) đến HNC2.1 (TBA Cơ Khí Ngân Hàng) với tổng chiều dài lắp đặt: 236m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Chung Cư Hoành Sơn đi TBA Cơ Khí Ngân Hàng tại điểm HNC2 (trên vỉa hè gạch terrazo trong khuôn viên sân của Chung Cư Hoành Sơn) và điểm HNC2.1 (trên vỉa hè gạch block đối diện số nhà 324 Nguyễn Huy Tưởng).

+ Tại vị trí HNC2, HNC2.1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Chung Cư Hoành Sơn đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ HNC2 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới hè gạch terrazo 400x400x3 (mc2t-400): 2m

+ Từ HNC1 đến G7: cáp ngầm đi dưới hè gạch terrazo 400x400x3 (mc2t-400): 22m

+ Từ G7 đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc2b): 0.5m

+ Từ G6 đến G5: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 140m

+ Từ G5 đến G8: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 63m

+ Từ G8 đến G9: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 4m

+ Từ G9 đến HNC2.1: cáp ngầm đi dưới hè gạch block (mc1bl): 1m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.12. Tuyến cáp từ TBA Cơ Khí Ngân Hàng đến TBA Bóng Cao Su

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Cơ khí Ngân hàng đến TBA Bóng Cao su, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Hộp nối cáp HNC1 tại hè phố Nguyễn Huy Tưởng, đoạn đối diện số nhà 322, 324 Nguyễn Huy Tưởng

+ Điểm cuối: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Bóng Cao su

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 147m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 152m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Cơ Khí Ngân Hàng đi TBA Bóng Cao Su (thuộc lộ 453E1.5).

- Điểm cuối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Bóng Cao Su.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Cơ Khí Ngân Hàng đến TBA Bóng Cao Su với tổng chiều dài lắp đặt: 152m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Cơ Khí Ngân Hàng đi TBA Bóng Cao Su tại cột TBA Cơ Khí Ngân Hàng và tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA Bóng Cao Su.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Cơ Khí Ngân Hàng đi TBA Bóng Cao Su tại điểm HNC1 (trên vỉa hè gạch block đối diện số nhà 322 Nguyễn Huy Tưởng).

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Cơ Khí Ngân Hàng đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ HNC1 đến G8: cáp ngầm đi dưới hè gạch block (mc1bl): 1m

+ Từ G8 đến G5: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 63m

+ Từ G5 đến G3: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 72m

+ Từ G3 đến G4: cáp ngầm đi dưới hè gạch block (mc2bl): 2.5m

+ Từ G4 đến RMU TBA Bóng Cao Su: cáp ngầm đi trong mương xây có sẵn: 8m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.13. Tuyến cáp từ TBA Bóng Cao Su đến TBA Cty CP HBI

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Bóng Cao su đến TBA Công ty CP HBI, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Bóng Cao su

+ Điểm cuối: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Công ty CP HBI

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 175m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 183m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Bóng Cao Su.

- Điểm cuối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Cty CP HBI.

- Dây dẫn: Sử dụng 01 sợi cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA Bóng Cao Su đến TBA Cty CP HBI với tổng chiều dài lắp đặt: 183m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Bóng Cao Su đi TBA Cty CP HBI tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA Bóng Cao Su, ngăn CDPT của tủ RMU TBA Cty CP HBI.

+ Từ RMU TBA Bóng Cao Su đến G4: cáp ngầm đi trong mương xây có sẵn: 10m

+ Từ G4 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch block (mc2bl): 2.5m

+ Từ G3 đến G2: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 13m

+ Từ G2 đến G10: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 14m

+ Từ G10 đến G11: cáp ngầm đi dưới hè đá lát 400x400x4 (mc1dl-400): 2m

+ Từ G11 đến G12: cáp ngầm đi dưới đường đất (mc1d): 8m

+ Từ G12 đến G13: cáp ngầm đi dưới hè đá lát 300x150x4 (mc1dl-300): 35m

+ Từ G13 đến G14: cáp ngầm đi dưới đan rãnh, vỉa ba toa (mcdr): 20m

+ Từ G15 đến G16: cáp ngầm đi dưới hè đá lát 300x150x4 (mc1dl-300x): 23m

+ Từ G16 đến G17: cáp ngầm đi dưới hè đá lát 300x150x4 (mc1dl-300): 22m

+ Từ G17 đến RMU TBA Cty CP HBI: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 1m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.14. Tuyến cáp từ TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đến TBA TT Dụng Cụ 1

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Tập thể Thuốc lá Thăng Long đến TBA Tập thể Dụng cụ 1, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Tập thể Thuốc lá Thăng Long

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC1 tại mép đường ngõ 328 Nguyễn Trãi, đầu lối rẽ vào TBA Tập thể Dụng cụ 1

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 122m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 126m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long.

- Điểm cuối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đi TBA TT Dụng Cụ 1 (thuộc lộ 457E1.5).

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ RMU TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đến HNC1 (TBA TT Dụng Cụ 1) với tổng chiều dài lắp đặt: 126m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đi TBA TT Dụng Cụ 1 tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đi TBA TT Dụng Cụ 1 tại điểm HNC1 (tại vị trí TBA TT Dụng Cụ 1 treo cũ trong ngõ 332 Nguyễn Trãi).

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA TT Dụng Cụ 1 đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ RMU TBA Tập Thể Thuốc Lá Thăng Long đến G1: cáp ngầm đi dưới hè gạch đá lát 400x400x4 (mc1dl-400): 37m

+ Từ G1 đến G2: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 5.5m

+ Từ G2 đến G3: cáp ngầm đi dưới hè gạch đá lát 400x400x4 (mc1dl-400): 6m

+ Từ G3 đến G4: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 4.5m

+ Từ G4 đến G5: cáp ngầm đi dưới hè gạch đá lát 400x400x4 (mc1dl-400): 6m

+ Từ G5 đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 1m

+ Từ G6 đến G7: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 4.5m

+ Từ G7 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 57m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.15. Tuyến cáp từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đến TBA Sakura Tower

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đến TBA Sakura Tower, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Hộp nối cáp HNC2 tại mép đường ngõ 328 Nguyễn Trãi, đầu lối rẽ vào TBA Tập thể Dụng cụ 1

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC3 tại hè phố Vũ Trọng Phụng, đầu lối rẽ vào đường nội bộ bên phải tòa Chung cư Sakura Tower

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 302m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 308m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: HNC2 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đi TBA Sakura Tower (thuộc lộ 457E1.5).

- Điểm cuối: HNC3 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đi TBA Sakura Tower (thuộc lộ 457E1.5)

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ HNC2 (TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi) đến tủ RMU TBA Sakura Tower với tổng chiều dài lắp đặt: 308m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đi TBA Sakura Tower tại điểm HNC2 (vị trí HNC hiện có dưới đường BT asphal đối diện số nhà 50 ngõ 328 Nguyễn Trãi) và HNC3 (vị trí HNC hiện có dưới hè gạch đá lát cạnh boss bảo vệ chung cư Sakura số 47 Vũ Trọng Phụng).

+ Tại vị trí HNC2, HNC3 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Ngõ 328 Nguyễn Trãi đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ HNC2 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 7m

+ Từ HNC1 đến G7: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 57m

+ Từ G7 đến G6: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc2a): 4.5m

+ Từ G6 đến G8: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 5m

+ Từ G8 đến G9: cáp ngầm đi dưới hè gạch đá lát 400x400x4 (mc1dl-400): 55m

+ Từ G9 đến G10: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 4m

+ Từ G10 đến G11: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 400x400x4 (mc1ggd-400): 6m

+ Từ G11 đến G12: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 400x400x4 (mc1ggd-400): 145m

+ Từ G12 đến G13: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 13m

+ Từ G13 đến HNC3: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 400x400x4 (mc1ggd-400): 5m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

### 3.4.16. Tuyến cáp từ TBA Xenlulo đến TBA Gạch Đại La

- Thay thế cáp ngầm 22kV từ TBA Xenlulo đến TBA Gạch Đại La, cụ thể như sau:

+ Điểm đầu: Ngăn cầu dao phụ tải 630A của tủ RMU 22kV TBA Xenlulo

+ Điểm cuối: Hộp nối cáp HNC1 tại hè phố Vũ Trọng Phụng, gần đầu ngõ 56 Vũ Trọng Phụng

+ Số mạch: 01

+ Chiều dài tuyến: 78m

+ Loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Chiều dài cáp: 82m (bao gồm cáp đấu nối và hao hụt)

+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp luồn trong ống nhựa xoắn HPDE-D195/150mm.

- Phương án cải tạo:

- Vị trí điểm đấu nối: Ngăn CDPT của tủ RMU tại TBA Xenlulo.

- Điểm cuối: HNC1 thuộc tuyến cáp ngầm hiện có từ TBA Xenlulo đi TBA Gạch Đại La (thuộc lộ 457E1.5).

- Mô tả tuyến: Xây dựng tuyến cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ RMU TBA Xenlulo đến HNC1 với tổng chiều dài lắp đặt: 82m (bao gồm cả cáp lên tủ, và 1% hao hụt cáp). Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HPDE 195/150mm2 để bảo vệ cáp;

+ Thu hồi phần nổi của sợi cáp hiện có từ TBA Xenlulo đi TBA Gạch Đại La tại ngăn CDPT của tủ RMU TBA Xenlulo.

+ Tiến hành đào và cắt sợi cáp hiện có từ TBA Xenlulo đi TBA Gạch Đại La tại điểm HNC1 (trên vỉa hè đá lát trước cửa hàng tạp hoá Monad Edu số 56 Vũ Trọng Phụng).

+ Tại vị trí HNC1 đầu cáp ngầm hiện có đi TBA Gạch Đại La đấu nối với cáp ngầm lắp mới bằng 01 hộp nối cáp - 3x240mm2 - dùng băng quấn - đổ nhựa - ống nối đồng. Để bảo vệ hộp nối sử dụng 01 tấm đan đúc sẵn.

+ Từ RMU TBA Xenlulo đến G0: cáp ngầm đi dưới đường BTXM: 5m

+ Từ G0 đến G1: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 44m

+ Từ G1 đến G2: cáp ngầm đi dưới đường BT asphal (mc1a): 16m

+ Từ G2 đến G3: cáp ngầm đi dưới đường BTXM (mc1b): 1.5m

+ Từ G3 đến HNC1: cáp ngầm đi dưới hè gạch giả đá 400x400x4 (mc1ggd-400): 11m

- Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 22kV:

+	Thí nghiệm lại 01 sợi Cáp 22kV-Cu-3x240mm2-chống thấm nước, màn chắn băng đồng, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE lắp mới.

+	Thí nghiệm tủ RMU 22kV: ngăn cầu dao phụ tải, mạch dòng điện.

- Lưu ý: Cáp ngầm lắp mới sẽ được đặt mua theo từng đoạn tuyến (tính theo lô 250m).

# CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

(Không áp dụng)

# CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

(Không áp dụng)

# CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

## 6.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện

* Điều kiện môi trường:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

* Chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

## 6.2. Bảng danh mục vật tư -  thiết bị sử dụng trong dự án

| TT | Danh mục vật tư-thiết bị | Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- |
| I | Đặt tính kỹ thuật vật tư - thiết bị đường dây trung áp |  |
| 1 | Cáp ngầm trung thế và phụ kiện | TCKT theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 2 | Hộp đầu cáp trung thế sử dụng ngoài trời | TCKT theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 3 | Hộp đầu cáp góc Tplug loại đơn | TCKT theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 4 | Hộp nối cáp ngầm trung thế | TCKT theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 5 | Ống nhựa HDPE và phụ kiện | TCKT theo Quyết định số 1783/QĐ-EVN HANOI ngày 27/5/2014 của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hà Nội |
| 6 | Xà – Giá đỡ | TCKT theo 18 TCN-04-92, TCVN 197-1985, TCVN 198-1985, 18 TCN-04-92 |
| 7 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp | TCKT theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009. |
| 8 | Đầu cốt | TCKT theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hà Nội |
| 9 | Mốc báo cáp | TCKT theo thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hà Nội |

TIÊU CHUẨN VẬT TƯ THIẾT BỊ

### 6.2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật “Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE”

A- Căn cứ:

Căn cứ Quyết định số: 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã ban hành hướng dẫn áp dụng tại Quyết định số: 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/12/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

B- Nội dung tiêu chuẩn:

###### I- Yêu cầu chung

1- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

a- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

b- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

c- Lớp cách điện.

d- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

e- Chất độn

f- Lớp bọc bên trong (inner covering).

g- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

h- Áo giáp.

i- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

2- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

3- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

II- Đặc tính kỹ thuật của cáp

1- Ruột dẫn điện:

a- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

b- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
|  | Đồng | Đồng |
| 240 | 34 | 0,0754 |

c- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

2- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

3- Lớp cách điện:

a- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

b- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

c- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

+ Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

d- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) |  |

e- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

4- Màn chắn cách điện:

a- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

b- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

c- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

d- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

e- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

f- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

g- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

h- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

5- Lớp bọc bên trong và chất độn:

a- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

b- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

c- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

d- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

6- Lớp bọc phân cách:

a- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

b- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

c- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

d- Vật liệu cấu tạo: PVC.

e- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

f- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

g- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

7- Áo giáp: Áo giáp làm bằng kim loại dạng dải băng kép

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

8- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

a- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

b- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

c- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

d- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

e- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

f- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

g- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

III- Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

1- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

a. Đo điện trở ruột dẫn.

b. Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

c. Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

d. Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

2. Thử nghiệm điển hình (type test):

a. Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

b. Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

IV- Đặc tính kỹ thuật và cam kết cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Cáp 3 pha XLPE 22kV- ruột đồng |  |  |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x240 |  |
| 7 | Điện áp cao nhất | kV | 24 |  |
| 8 | Số sợi đồng của lõi cáp | sợi | ≥ 34 |  |
| 9 | Đường kính của lõi cáp | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 10 | Độ dầy danh định của lớp bán dẫn trong | mm | 0,6 |  |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE hay EPR |  |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 |  |
| 13 | Độ dầy danh định của lớp bán dẫn ngoài | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 15 | Bề rộng của băng đồng: | mm | ≥ 12,5 |  |
| 16 | Độ dầy của băng đồng cho từng pha một | mm | ≥ 0,127 |  |
| 17 | Độ gối mép của băng đồng cho từng pha một | % | ≥ 15 |  |
| 18 | Độ dầy danh định của mỗi lớp giáp kim loại | mm | Nhà thầu cam kết theo yêu cầu khoản 7 mục II |  |
| 19 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7 |  |
| 20 | Độ dầy của lớp vỏ bọc bên trong | mm | Nhà thầu cam kết theo yêu cầu khoản 5 mục II |  |
| 22 | Độ dầy của lớp vỏ bọc bên ngoài | mm | Nhà thầu nêu rõ theo yêu cầu khoản 8 mục II |  |
| 28 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 29 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | 0C | 90 |  |
| 30 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | /km | ≤ 0,0754 |  |
| 31 | Các yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm theo Mục III |  |

### 6.2.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật “Hộp đầu cáp ngầm trung thế 24kV sử dụng ngoài trời”

A- Căn cứ:

Căn cứ Quyết định số: 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã ban hành hướng dẫn áp dụng tại Quyết định số: 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/12/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

B- Nội dung tiêu chuẩn:

- Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Màn chắn kim loại băng đồng.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses  240 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Đầu cosse loại ép hoặc loại xiết bứt đầu bu lông, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực phù hợp với thiết bị đóng cắt (cầu dao phụ tải 22kV-630A ngoài trời) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm 22kV tiết diện 3x240mm2.

- Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

IV. Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-2 |  |
| 5 | Loại cáp đấu nối |  | Cáp 3 pha 22kV- ruột đồng, cách điện XLPE hoặc EPR, tiết diện 3x240mm2 |  |
| 6 | Điện áp cao nhất | kV | 24 |  |
| 7 | Vật liệu đầu cốt |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 8 | Loại đầu cốt |  | Đầu cosse loại ép hoặc loại xiết bứt đầu bu lông |  |
| 9 | Số lỗ bắt bu lông của đầu cốt |  | 2 |  |
| 10 | Các yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm theo Mục III |  |

### 6.2.3. Hộp đầu cáp góc T-Plug loại đơn (Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2)

I- Căn cứ:

Căn cứ Quyết định số: 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/12/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

II- Yêu cầu chung

1- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi) ≥ 60cm (hoặc nhà thầu cam kết khoảng cách đảm bảo khi thực hiện đảo pha tại đầu cáp không làm ảnh hưởng đến chất lượng của đầu cáp).

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

Mỗi hộp đầu cáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

2- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV-3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm

Cáp đấu nối là loại cáp 24kV-Cu 3x240 có màn chắn kim loại băng đồng.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

III- Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

a- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

c- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

f- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

IV- Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

a- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

c- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

d- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

e- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

V- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc T-Plug loại đơn

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Yêu cầu | # Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nhà sản xuất |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 2 | # Mã hiệu sản phẩm |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 3 | # Xuất xứ |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 4 | # Phù hợp với đấu nối |  | # Cáp 24kV-3x240mm2 màn chắn kim loại bằng băng đồng |  |
| # 5 | # Vật liệu làm lõi cáp |  | # Đồng |  |
| # 6 | # Vật liệu cách điện |  | # XLPE, EPR |  |
| # 7 | # Độ dày của lớp cách điện (cáp 12,7(Uo)/22kV) | # mm | # 5,5 |  |
| # 8 | # Lớp giáp |  | # Theo IEC 60502-2 |  |
| # 9 | # Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | # phút | # 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
| # 10 | # Độ bền điện áp xung | # kV | # 125 |  |
| # 11 | # Phóng điện cục bộ điện áp 1,73Uo |  | # tối đa 10 pC |  |
| # 12 | # Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 2500C, nhiệt độ môi trường từ 100C đến 300C) |  | # theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
| # 13 | # Khoảng cách rò tối thiểu | # mm/kV | # 20 |  |
| # 14 | # Đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp |  | # Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng |  |
| # 15 | # Hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba | # mm | # ≥ 60cm (hoặc nhà thầu cam kết khoảng cách đảm bảo khi thực hiện đảo pha tại đầu cáp không làm ảnh hưởng đến chất lượng của đầu cáp) |  |
| # 16 | # Tiếp địa |  |  |  |
| # 16.1 | # pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa |  | # Đáp ứng |  |
| # 16.2 | # chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu | # mm | # 600 |  |
| # 16.3 | # tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo | # mm2 | # ≥ 25 |  |
| # 17 | # Cung cấp các Biên bản Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013) |  | # Đáp ứng theo Mục IV |  |
| # 18 | # Đóng gói |  | # Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp |  |

### 6.2.4. Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV- Cu 3x240 (Hộp nối cáp 22kV Cu/3x 240mm2 Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng)

I- Căn cứ:

Căn cứ Quyết định số: 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/12/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

II- Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Có thể sử dụng một trong các loại sau:

- Co nguội đổ nhựa.

- Co nóng đổ nhựa.

- Quấn băng đổ nhựa..

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

+ ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

Chiều dài của dây nối màn chắn đồng theo cấp điện áp của cáp  1200mm với cáp 22kV.

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện của loại cáp cần đấu nối Cu 3x240.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

III- Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

- Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện cáp 3x240 mm²: 3 ống nối 240 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

IV- Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### V- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp Cu 3x240

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Yêu cầu | # Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nhà sản xuất |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 2 | # Mã hiệu sản phẩm |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 3 | # Xuất xứ |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 4 | # Phù hợp với đấu nối |  | # Cáp 24kV-3x240mm2 màn chắn kim loại bằng băng đồng |  |
| # 5 | # Cấu trúc, loại: Co nguội, co nóng hay đổ nhựa |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 6 | # Vật liệu làm lõi cáp |  | # Đồng |  |
| # 7 | # Vật liệu cách điện |  | # XLPE, EPR |  |
| # 8 | # Độ dày của lớp cách điện (cáp 12,7(Uo)/22kV) | # mm | # 5,5 |  |
| # 9 | # Lớp giáp |  | # Theo IEC 60502-2 |  |
| # 10 | # Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | # phút | # 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
| # 11 | # Độ bền điện áp xung | # kV | # 125 |  |
| # 12 | # Phóng điện cục bộ điện áp 1,73Uo |  | # tối đa 10 pC |  |
| # 13 | # Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 2500C, nhiệt độ môi trường từ 100C đến 300C) |  | # theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
| # 14 | # Phụ kiện: 3 ống nối 240 mm² |  | # Nhà thầu cung cấp bản xác nhận của Nhà sản xuất hộp nối cáp về chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp |  |
| # 15 | # loại ống nối (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.) |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 16 | # Cung cấp các Biên bản Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013) |  | # Đáp ứng theo Mục IV |  |
| # 17 | # Đóng gói |  | # Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt nối cáp |  |

### 6.2.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE-D195/150

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao sử dụng trong lưới điện trung, hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn TCVN 8699 : 2011: Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật

- KCS 8455: 2005: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.

- TCVN 6144 : 2003 (ISO 3127 : 1994): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định bộ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn.

- TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995) và TCVN 6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995): Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung; Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống hựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI);

- TCVN 7434-1:2004 (ISO 6259-1:1997): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 1: Phương pháp thử chung.

- TCVN 7434-2:2004 (ISO 6259-1:1997): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 2: Ống Poly(vinyl clorua) Clo hóa (PVC-C) và Poly(vinyl Clorua) chịu va đập cao (PVC-HI).

- ANSI 368: Các hệ thống đấu nối cách điện riêng biệt.

- Phụ lục A & JIS C3653: 1994 - Annex1: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: Phương pháp lắp đặt cáp điện lực chôn ngầm dưới đất

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật liệu chế tạo ống là vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene) – ký hiệu là HDPE, có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu...

- Ống nhựa chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. ống nhựa có cấu tạo bao gồm các lớp: lớp tăng cường độ cứng và lớp chịu được độ nén và độ va đập cao.

- Thời hạn sử dụng của ống phải lớn hơn 50 năm ở độ sâu ≥1m, chịu được tải trọng của xe tải 60 tấn chạy qua.

- Có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).

- Bề mặt ống cả trong và ngoài đều trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

- Màu sắc của ống HDPE là màu cam và đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

- Kích thước:

+ Ống HDPE-D195/150: đường kính ngoài/trong là 195/150 mm

+ Ống HDPE-D130/100: đường kính ngoài/trong là 130/100 mm

+ Ống HDPE-D65/50: đường kính ngoài/trong là 65/50 mm

+ Ống HDPE-D32/25: đường kính ngoài/trong là 32/25 mm

- Dây mồi: Trong lòng ống phải có dây mồi bằng thép bọc nhựa chạy suốt chiều dài ống (không có chỗ nối (liền sợi), dây mồi sử dụng dây thép 2,0 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,3 mm.

- Phụ kiện đi kèm:

+ Nắp bịt hoặc Nút cao su chống thấm dùng để chống đất, cát, ... tràn vào trong gây tắc ống (đối với các ống đặt dự phòng).

+ Măng sông dùng để nối giữa hai ống với nhau, có thể tháo, lắp dễ dàng.

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

- Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.

- Biên bản thí nghiệm điển hình.

- Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Yêu cầu khi giao hàng

- Trên ống phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.

- Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5m chiều dài chế tạo. Các thông tin gồm: Tên sản phẩm– các thông tin về nhà sản xuất.

- Ống được in đánh số độ dài chế tạo theo mét (10m/lần).

- Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuộn  ống (măng sông, bịt đầu ống).

6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị tính | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Vật liệu |  | HDPE |  |
| 3 | Đường kính ngoài | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 195± 4 |  |
| 4 | Độ cao bước ren | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 22 ± 0,5 |  |
| 5 | Bước ren | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 45± 1,5 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 2,8 ± 0,4 |  |
|  | HDPE-D130/100 |  | 2,2 ± 0,4 |  |
| 7 | Độ bền kéo đứt | N/cm2 | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 8 | Dây mồi sử dụng dây thép đường kính 2,0 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,3 mm |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Độ biến dạng theo đường kính bên ngoài khi ép với lực tương ứng | % | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 10 | Độ bền va đập |  | Không nứt vỡ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 11 | Độ bền hóa chất (độ thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch) NaOH 40%; HNO3 30%; NaCl 10%; H2S04 30%; 95% Ethyl alcohol | g/m2 | Không phai màu |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 12 | Nhiệt độ hóa mềm Vicat | oC | Đáp ứng theo TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995) và TCVN 6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 13 | Thử cháy |  | Nêu thời gian lửa bốc cháy tự tắt |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 14 | Chiều dài ống/cuộn | m | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |

### Tiêu chuẩn kỹ thuật Đầu cốt đồng

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ  áp.

# Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

  - Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

  - Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

  - Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

- Cosse ép đồng - nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử  lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Cosse ép  đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Cosse ép  nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối cáp nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Đầu cosse ép làm bằng nhôm, có tính dẫn điện tốt.

- Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

  - Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn.

  - Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của  sản  phẩm được thử nghiệm  để xem xét  chấp nhận  được.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| ## TT | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | C35 |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo đầu cốt | Đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C35 | 35 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C35 | 220 |  |
| 10 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C35 |  |  |
| 11 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |
|  | C35 |  |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm | Như mục 4 |  |
| 13 | Ghi nhãn | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 14 | Bao gói | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo | có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test | có |  |

### 6.2.7. Tiêu chuẩn kỹ thuật “Dây đồng bọc cách điện hạ áp-Cu-1x35mm2 Cách điện PVC”

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng bọc cách điện PVC hạ áp.

Các sai khác so với phần điều kiện này sẽ được nhà thầu nêu trong phần sai khác so với tài liệu thầu.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ IEC- 60111	Giới thiệu về điện trở suất của dẫy dẫn điện kéo cứng

+ IEC- 60228	Dây dẫn của cáp cách điện

- Số liệu thiết kế

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

+ Ruột cáp

+ Vỏ bọc ngoài PVC

3. Ruột cáp

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn.

4. Lớp bọc ngoài bằng nhựa PVC

- Lớp bọc ngoài (vỏ) bằng nhựa PVC

5. Đánh mã ký hiệu

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

6. Thông tin cần đưa vào tài liệu dự thầu

- Thông tin sau cần đưa vào đối với tiết diện của mỗi dây dẫn và từng loại cáp

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả cáp hạ thế

- Nhà thầu phải có Phụ lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại và từng kích cỡ cáp.

7. Thử nghiệm

Đối với toàn bộ cáp như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình. Toàn bộ cáp phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC hoặc tương ứng.

8. Đóng gói và giao hàng

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

8/ Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Loại |  | đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x35 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 7 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 6,6 - 7,5 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 9 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc cách điện | mm | 1,2 |  |
| 10 | Khả năng mang tải của cáp | A |  |  |
| 11 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20o | /km | 0,524 |  |
| 12 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | 500 |  |
| 13 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 14 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | 4500 |  |
| 15 | Biên bản thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |

### 6.2.8. Yêu cầu đối với Xi măng:

Sử dụng xi măng poóc lăng PC30 hoặc PC40

Xi măng khi xuất xưởng phải có phiếu kiểm tra chất lượng với các thông số sau:

- Tên cơ sở sản xuất

- Tên gọi, mác của xi măng

- Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng

- Khối lượng xi măng xuất xưởng và số hiệu lô

- Ngày, tháng, năm sản xuất

- Bao gói xi măng là loại giấy Kraft có ít nhất 4 lớp hoặc bao PP (polypropylen) hoặc bao PP – kraft đảm bảo không làm giảm chất lượng xi măng và không bị rách vỡ khi vận chuyển và bảo quản.

- Khối lượng tịnh quy định cho mỗi bao xi măng là 50 kg  1kg.

Vận chuyển:

- Không được vận chuyển xi măng chung với các loại hoá chất có ảnh hưởng tới chất lượng của xi măng.

- Xi măng được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có che chắn chống mưa và ẩm ướt.

- Xi măng rời được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng hoặc các phương tiện vận tải khác có che chắn cẩn thận.

Bảo quản:

- Kho chứa xi măng bao phải đảm bảo khô, sạch, nền cao, có tường bao và mái che chắc chắn, có lối cho xe ra vào xuất nhập dễ dàng. Các bao xi măng xếp cách tường ít nhất 20 cm và riêng theo từng lô.

- Kho xi măng rời (silô) đảm bảo chứa xi măng riêng theo từng loại.

- Xi măng poóclăng được bảo hành trong thời gian 60 ngày kể từ ngày sản xuất.

### 6.2.9. Yêu cầu đối với Cốt liệu bê tông-bao gồm cốt liệu khô (đá, sỏi, cát):

Cốt liệu cát, đá sỏi phải rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, phải được kiểm tra trước khi sử dụng

- Cát:

- Modun độ lớn lớn hơn hoặc bằng 2,0;

- Lượng Cl- hoà tan nhỏ hơn hoặc bằng 0,05% khối lượng cát cho bê tông cốt thép thường, thử theo TCVN 7572-1÷20:2006

- Các chỉ tiêu khác theo TCVN 7570:2006.

- Đá (sỏi)

Đá sỏi dùng cho bê tông bao gồm đá dăm nghiền đập từ đá thiên nhiên, sỏi dăm đập từ sỏi thiên nhiên.

- Đường kính hạt lớn nhất (Dmax) nhỏ hơn hoặc bằng 40 mm cho bê tông có chiều dày lớp bảo vệ lớn hơn 40 mm;

- Dmax nhỏ hơn hoặc bằng 20 mm cho bê tông có chiều dày lớp bảo vệ nhỏ hơn hoặc bằng 40 mm;

- Không gây phản ứng kiềm - silic, thử theo TCXD 238:1999;

- Lượng Cl- hoà tan nhỏ hơn hoặc bằng 0,01% khối lượng cốt liệu lớn, thử theo TCVN 7572-1÷20:2006

- Các chỉ tiêu khác theo TCVN 7570:2006.

Bãi chứa cát, đá sỏi phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch, bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất.

### 6.2.10. Nước:

- Nguồn nước được lấy từ giếng khoan hoặc hệ thống cấp nước của thành phố

- Độ pH từ 6,5  12,5;

- Hàm lượng Cl- nhỏ hơn hoặc bằng 500mg/l cho bê tông cốt thép thường và nhỏ hơn hoặc bằng 350mg/l cho bê tông cốt thép ứng suất trước;

### 6.2.11. Phụ gia:

Tiêu chuẩn áp dụng cho việc sử dụng phụ gia:

+ TCXDVN 8827:2011 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa silicafume và tro trầu nghiền mịn.

+ TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công có thể dùng phụ gia để tiết kiệm xi măng hoặc cải thiện các đặc tính kỹ thuật của bê tông và hỗn hợp bê tông

- Việc sử dụng phải đảm bảo:

+ Tạo ra hỗn hợp bê tông có tính năng phù hợp với công nghệ thi công

+ Không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và không tác hại tới yêu cầu sử dụng của công trình này.

+ Không ăn mòn cốt thép

Khi dùng phụ gia, đơn vị thi công nhất thiết phải được sự chấp nhận của kỹ sư tư vấn.

- Các chủng loại phụ gia phải có chứng chỉ kỹ thuật của các cơ quan nhà nước công nhận, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng phụ gia cần tuân theo chỉ dẫn của nơi sản xuất.

### 6.2.12. Cốt thép:

- Tổng quan

- Cốt thép dùng trong thiết kế bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 : 2012 “Kết cấu bê tông cốt thép” và TCVN 1651 : 2008 “Thép cốt bê tông”.

- Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197: 2002 “Kim loại- Phương pháp thử kéo” và TCVN 312 : 2007 “Kim loại – Phương pháp thử uốn

- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:

+ Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp gỉ

+ Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;

+ Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng.

- Gia công cốt thép

Việc gia công cốt thép áp dụng theo TCVN 4453:1995

- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học.

- Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước của thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép cùng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thành bất kỳ để kiểm tra. Trị số sai lệch không vượt quá các trị số ở bảng dưới đây.

Bảng 4 – Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công

| Các sai lệch | Mức cho phép, mm |
| --- | --- |
| 1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt chịu lực |  |
| a) Mỗi mét dài | 5 |
| b) Toàn bộ chiều dài | 20 |
| 2. Sai lệch về vị trí điểm uốn | 20 |
| 3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn: |  |
| a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10m | d |
| b) Khi chiều dài lớn hơn 10m | (d + 0,2a) |
| 4. Sai lệch về góc uốn của cốt thép | 30 |
| 5. Sai lệch về kích thước móc uốn | a |

Trong đó:

d) Đường kính cốt thép;

a) Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

- Nối cốt thép

- Trong công trình có thể nối cốt thép bằng phương pháp hàn hoặc nối buộc.

+ Nối hàn bao gồm: hàn đối đầu, hàn chập và hàn bản táp.

+ Nối buộc dùng sợi thép d=1mm buộc 2 thanh thép nối với nhau, chiều dài nối buộc theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012.

- Việc nối buộc cốt thép áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn 4453:1995- Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối – Thi công và nghiệm thu.

- Việc nối đối với các loại thép được thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ.

- Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén.

+ Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc;

+ Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm;

- Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu).

- Hàn điểm tiếp xúc thường được dùng để chế tạo khung và lưới cốt thép có đường kính nhỏ hơn 10mm đối với thép kéo nguội và đường kính nhỏ hơn 12mm đối với thép cán nóng.

- Khi chế tạo khung cốt thép và lưới cốt thép bằng hàn điểm, nếu thiết kế không có chỉ dẫn đặc biệt thì thực hiện theo quy định sau:

+ Đối với thép tròn trơn hàn tất cả các điểm giao nhau;

+ Đối với thép có gờ hàn tất cả các điểm giao nhau ở hai hàng chu vi phía ngoài các điểm còn lại ở giữa cách một hàn một theo thứ tự xen kẽ;

+ Đối với khung cốt thép dầm, hàn tất cả các điểm giao nhau.

- Hàn hồ quang được dùng trong các trường hợp sau:

+ Hàn nối dài các thanh cốt thép cán nóng có đường kính lớn hơn 8mm;

+ Hàn tất cả các chi tiết đặt sẵn, các bộ phận cấu tạo và liên kết các mối nối trong lắp ghép.

- Các mối hàn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt;

+ Đảm bảo chiều dài và chiều cao đường hàn theo yêu cầu thiết kế.

- Lớp bảo vệ cốt thép

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo bản vẽ thiết kế. Đồng thời không được nhỏ hơn 30mm đối với kết cấu móng.

- Để đảm bảo lớp bê tông bảo vệ, đơn vị thi công tiến hành làm các con kê bằng bê tông với kích thước 25x25x30mm để cho cốt thép chịu lực đặt lên. Với khoảng cách 0.5m/1 con kê.

### 6.2.14. Gạch bê tông:

Gạch bê tông phải có chung một kích thước, hinh dạng, sạch, không bị nứt. Gạch phải vuông thành sắc cạnh, bề mặt phải phẳng.

Gạch phải đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016.

Gạch làm dấu là loại gạch bê tông đặc thường loại M7,5; kích thước theo hồ sơ thiết kế

### 6.2.15. Mốc báo cáp (Căn cứ thông báo số : 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp, mốc báo hiệu cáp)

- Vật liệu:

+ Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang

+ Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ

b. Kích thước: Theo bản vẽ đính kèm

c. Chữ trên mốc báo cáp: Theo bản vẽ đính kèm

d. Thông tin về sản phẩm

+ Nhà sản xuất: nêu rõ

+ Mã hiệu sản phẩm: nêu rõ

+ Nước sản xuất: nêu rõ

### 6.2.16. Băng báo hiệu cáp ngầm:

# a. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại băng báo hiệu cáp ngầm dùng đặt ngầm trong đất phía trên đường cáp ngầm điện lực.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

-  Điều kiện:

Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện môi trường ngầm trong đất có độ ẩm cao, chữ không bị phai, chậm lão hoá.

- Quy cách

+ Băng báo cáp được làm bằng chất liệu màng nilon tráng bạc nên có độ sáng nhất định, giúp cho việc phát hiện khi đào bới dễ hơn.

+ Chất liệu: Màng Nilon tráng bạc

+Kích thước: Chiều rộng 20 cm, chiều dài 500m

+ Màu sắc: Chữ màu đen, nền màu vàng.

# CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ

| SỐ | THIẾT BỊ - VẬT LIỆU | Quy cách TB-VL | ĐƠN | KHỐI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  |  | VỊ | LƯỢNG |
| 1 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | 22kV/Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 | mét | 2.297 |
| 2 | Hộp đầu cáp T-Plug-22kV-Cu/3x240mm2 | T-Plug 22kV 3x240mm2 | bộ | 10 |
| 3 | Hộp đầu cáp 22kV-Cu/3x240mm2-Ngoài trời-Kèm đầu cốt đồng | ĐC-22kV-Cu-3x240mm2-NT | bộ | 07 |
| 4 | Hộp nối cáp 22kV-Cu/3x240mm2-Đổ nhựa resin | HN 22kV/Cu/XLPE-3x240mm2 | bộ | 17 |
| 5 | ống nhựa xoắn HDPE d=195/150 | HDPE D195/150 | m | 2.143 |
| 6 | Gạch đặc 200x95x60 | Gạch không nung | viên | 19.386 |
| 7 | Cát đen đổ nền |  | m3 | 429,62 |
| 8 | Băng nilong báo hiệu cáp rộng 0,2m | Bang nilong 0,2m | m | 2154 |
| 9 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang | MBC-G | cái | 156 |
| 10 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | MBC-S | cái | 140 |
| 11 | Biển tên đầu cáp | Bientencap | cái | 17 |
| 12 | Đầu cốt M35 | Cosse C35 | cái | 102 |
| 13 | Dây đồng mềm bọc cách điện-1x35mm2 | 0,6/1kV-Cu/PVC-1x35mm2 | mét | 51 |
| 12 | Giá đỡ cáp lên cột (TL: 21,9 kg/bộ) | Sat-DZ | bộ | 07 |
| 13 | Keo bọt nở | keo foarm | lọ | 07 |

# CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

## 8.1. Phụ lục tính toán phần điện

## 8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng

# CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 9.1. Quy định chung:

Kế hoạch bảo vệ môi trường áp dụng cho công trình đường dây có điện áp dưới 110kV và TBA có điện áp dưới 500kV. Đối với các hồ sơ “Thiết kế xây dựng cho lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” thì phải lập và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT).

- Căn cứ luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Và các văn bản khác....

## 9.2. Địa điểm thực hiện dự án:

Dự án xây dựng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

## 9.3. Quy mô dự án: (xem lại mục 1.3)

## 9.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:

      - Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng : Xi măng, cát, sỏi, đất, thép các loại, dây thép, gạch….

      - Nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động : điện được cấp từ nguồn điện tự dùng có sẵn tại các trạm biến áp hoặc máy phát di động.

      - Trong quá trình hoạt động, không có sử dụng nước sinh hoạt.

## 9.5. Các tác động xấu đến môi trường và kế hoạch bảo vệ:

### 9.5.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải – khí thải:

          - Nước thải:

Nước thải phát sinh trong giai đoạn này gồm chủ yếu là nước thải sinh hoạt, các hoạt động xây dựng không nhiều, phương tiện thi công chủ yếu là xẻng, bay,...do đó nước thải từ quá trình xây dựng không đáng kể.

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

- Nước thải sinh hoạt:

Tác động đến môi trường nước từ quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu do nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa lượng lớn các khuẩn E.Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt nếu không được xử lý.

Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng được tính toán theo định mức cấp nước bình quân mỗi công nhân là 120 lít/người/ngày. Dự kiến số lượng cán bộ công nhân viên tham gia tối đa là 30 công nhân, như vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt khoảng là:

Qnước cấp sinh hoạt = 30 x 120 = 3.600 lít/ngày = 3,6 m3/ngày

Nước thải sinh hoạt phát sinh được ước tính bằng 80% nước cấp thì lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là:

Qnước thải sinh hoạt = 80% x 3,6 = 2,88 m3/ngày

Theo nghiên cứu của WHO và Nguyễn Xuân Nguyên cho thấy tải lượng các chất ô nhiễm do mỗi người thải vào môi trường (nếu không có biện pháp xử lý) được trình bày trong bảng sau:

- Bảng 3.5. Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | g/người/ngày | 45 – 54 |
| 2 | COD | g/người/ngày | 72 – 102 |
| 3 | SS | g/người/ngày | 70 – 145 |
| 4 | Tổng N | g/người/ngày | 6 – 12 |
| 5 | Tổng P | g/người/ngày | 0,8 – 4,0 |
| 6 | Amoni | g/người/ngày | 2,4 – 4,8 |
| 7 | Dầu mỡ động thực vật | g/người/ngày | 10 – 30 |
| 8 | Tổng Coliform* | MPN/100ml | 106 – 109 |
| 9 | Feacal Coliform* | MPN/100ml | 105 – 106 |
| 10 | Trứng giun sán* | MPN/100ml | 103 |

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993

*: Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm nêu trên với lượng công nhân làm việc trên công trường hàng ngày khoảng 30 người và lưu lượng nước thải là 2,88 m3/ngày thì khi đó tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân được tính toán theo bảng sau:

- Bảng 3.6. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

giai đoạn xây dựng

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người) | Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B. K = 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 1350 - 1620 | 468,75 – 562,5 | 60 |
| COD | 72 – 102 | 2160 - 3060 | 750 - 1.062 | - |
| SS | 70 – 145 | 2100 - 4350 | 729 – 1510 | 120 |
| Tổng N | 6 – 12 | 180 - 360 | 62,5 – 125 | - |
| Tổng P | 0,8 – 4,0 | 24 - 120 | 8,3 – 41,7 | 12 |
| Amoni | 2,4 – 4,8 | 72 - 144 | 25 – 50 | - |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 300 - 900 | 104 – 312,5 | 24 |

Nguồn: Tính toán theo hệ số ô nhiễm của WHO và Nguyễn Xuân Nguyên

Các kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước khi xử lý đều vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B. K = 1,2). Do đó, việc xả thải lượng nước thải này ra môi trường sẽ gây ô nhiễm cục bộ bởi các chất hữu cơ, dầu mỡ và vi sinh vật.

Tuy nhiên, nét đặc trưng trong quá trình thi công của dự án này là thời gian thi công kéo dài, nhỏ lẻ, vị trí nằm trong khu dân cư, giao thông thuận lợi, nơi sinh hoạt của đội thi công có hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt. Do đó nguồn nước thải này không tác động đến môi trường khu vực thi công cũng như không ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, tác động của nước thải trong quá trình thi công là không đáng kể.

- Nước thải thi công xây dựng:

Trong quá trình thi công xây dựng nước thải chủ yếu sử dụng cho quá trình trộn bê tông, vữa để xây dựng cải tạo trạm biến áp, lượng nước này gần như không thải ra môi trường. Do đó, nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng tác động đến môi trường là không đáng kể.

- Nước mưa chảy tràn:

Dự án được triển khai trong khuôn viên trạm có sẵn, phần diện tích thi công nhỏ; thi công theo đoạn tuyến, hơn nữa với đặc trưng riêng của ngành điện là thi công trong ngày không mưa. Do đó tác động của nước mưa đến dự án là không đáng kể.

              - Trong quá trình hoạt động:

Trong quá trình hoạt động tuyến cáp ngầm trung thế, trạm biến áp, tuyến cáp hạ thế không sử dụng nước; nhu cầu nước chủ yếu là nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên vận hành, bảo dưỡng trạm biến áp.

Sau khi thực hiện dự án không làm phát sinh thêm nguồn nước sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trực tại các Công ty Điện lực.

          - Chất thải rắn:

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Như trên đã nói, trong giai đoạn thi công xây dựng ước tính có khoảng 30 cán bộ công nhân viên tham gia làm việc trên công trường; Lấy tiêu chuẩn xả rác thải bình quân là 0,2 kg/người/ngày. Như vậy, lượng rác thải sinh hoạt tạo ra hàng ngày tại khu vực công trường là: Q = 30 x 0,2 = 6 kg/ngày

Tuy nhiên, nét đặc trưng trong quá trình thi công của dự án này là thời gian thi công kéo dài, nhỏ lẻ, vị trí nằm trong khu dân cư, giao thông thuận lợi, nơi sinh hoạt của đội thi công có chỗ thu gom rác. Vì vậy, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không nhiều, được thu gom và xử lý hàng ngày chính vì vậy chất thải rắn sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực thực hiện dự án.

- Chất thải rắn xây dựng:

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình này chủ yếu là chất thải của các nguyên vật liệu xây dựng như: gạch vỡ, đất, cát, vỏ bao xi măng, đầu mẩu sắt thép, ống nhựa, đất thải từ quá trình đào mương cáp, hố móng ... trong quá trình thi công. Hầu hết các loại chất thải có giá trị sử dụng nên sẽ được chủ dự án tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát sinh ra ngoài môi trường.

              - Trong quá trình hoạt động:

Trong quá trình hoạt động của các trạm, chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp, cáp điện, hệ thống bảo vệ… Theo ước tính khối lượng các loại chất thải rắn này phát sinh không nhiều và không cố định. Ước tính hàng năm khối lượng chất thải này phát sinh tại trạm khoảng 120 kg/năm. Ngoài ra, chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên vận hành, bảo dưỡng trạm biến áp.

Với tính chất cải tạo của dự án, sau khi hoàn thành không làm phát sinh thêm chất thải rắn ra ngoài môi trường.

          - Khí thải:

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng gồm các hoạt động như:

+ Bụi phát sinh từ quá trình đào móng tủ, móng cột, hào cáp ...

+ Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.

+ Bụi phát sinh từ hoạt động khác như hàn, sinh hoạt...

Quá trình thi công các hạng mục của dự án không nhiều, nhỏ lẻ, các tuyến cáp đào lên và được dọn dẹp hoàn trả ngay trong đêm nên ảnh hưởng của bụi và khí thải trong quá trình xây dựng ít.

              - Trong quá trình hoạt động:

Trong quá trình hoạt động tuyến cáp ngầm trung thế, trạm biến áp, tuyến cáp hạ thế thuộc dự án không phát sinh các nguồn khí thải gây ô nhiễm môi trường.

          - Chất thải nguy hại:

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng do sử dụng chủ yếu nhiên liệu xăng dầu, mỡ bôi trơn cho các loại máy móc phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công; dầu thải từ quá trình bảo dưỡng, cải tạo nên phát sinh ra các loại chất thải nguy hại như giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải. Tuy nhiên, khối lượng chất thải nguy hại không nhiều và được thu gom về kho của Công ty để xử lý.

              - Trong quá trình hoạt động:

Khi dự án đi vào hoạt động có thể phát sinh một số loại chất thải nguy hại như dầu biến áp rò gỉ, giẻ lau dính dầu trong quá trình bảo dưỡng máy biến áp. Tuy nhiên khả năng phát sinh sự cố máy biến áp không nhiều; trong quá trình bảo dưỡng các loại chất thải nguy hại này phát sinh không nhiều.

Với tính chất cải tạo của dự án, sau khi hoàn thành không làm phát sinh thêm chất thải nguy hại ra ngoài môi trường.

### 9.5.2. Tác động xấu đến môi trường không khí do chất thải:

          - Tiếng ồn:

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

Trong giai đoạn thi công xây dựng tiếng ồn phát ra từ động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả, ống khói, tiếng ồn do đóng cửa xe, còi xe, tiếng rít phanh. tác động của tiếng ồn lại phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách từ nguồn gây ồn đến đối tượng chịu tác động, đặc điểm địa hình khu vực và thời điểm gây ồn…

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền tới các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức:

Li=Lp-∆Ld-∆Lc(dBA)

Trong đó:

Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng các d(m);

Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m);

ΔLd : Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số I.

∆Ld=20×lgr2r1l+a

Trong đó:

r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m);

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m);

a: Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a=0);

ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ΔLc = 0.

Theo các kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như gây mất ngủ, mệt mỏi, tạo tâm lý khó chịu gây giảm sức khỏe, năng suất lao động của cán bộ, công nhân viên. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài có thể làm cho thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra tiếng ồn cũng gây ảnh hưởng tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn được mô tả như trong bảng dưới đây.

Bảng 3.7. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số

| Mức tiếng ồn (dBA) | Tác động đến người nghe |
| --- | --- |
| 0 | Ngưỡng nghe thấy |
| 100 | Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim |
| 110 | Kích thích mạnh màng nhĩ |
| 120 | Ngưỡng chói tai |
| 130-135 | Gây bệnh thần kinh và nôn mửa. làm yếu xúc giác và cơ bắp |
| 140 | Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên loạn |
| 145 | Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn |
| 150 | Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai |
| 160 | Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe |

Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, NXB Giáo dục

Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 100m và 150m, kết quả được thể hiện trong bảng 3.8 sau:

Bảng 3.8. Tiếng ồn của một số loại máy móc thiết bị thi công (dBA)

| TT | Thiết bị thi công | Khoảng cách từ nguồn ra xung quanh (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 100 | 150 |
| 1 | Máy ủi | 93 | 57 | 53 |
| 2 | Máy nén Diezel | 80 | 44 | 40 |
| 3 | Máy trộn bê tông | 75 | 39 | 35 |
| 4 | Xe tải | 75 | 39 | 35 |
| 5 | Máy đầm bê tông | 80 | 44 | 40 |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  | - | 70 | 70 |

(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971)

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công trên công trường đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư theo QCVN 26:2010 ở khoảng cách 100m - 150m từ nguồn gây ồn. Tuy nhiên khi các máy móc thiết bị cùng hoạt động sẽ có hiện tượng cộng hưởng làm cho mức ồn tăng cao có thể vượt quá quy chuẩn cho phép do đó cũng phải có những biện pháp phòng tránh và giảm thiểu mức ồn trong quá trình thi công.

              - Trong quá trình hoạt động:

Với nét đặc trưng riêng của ngành điện, khi dự án đi vào hoạt động hầu như không phát sinh tiếng ồn. Các máy biến áp là nguồn phát sinh chính nhưng được thiết kế không phát sinh ồn và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

          - Sự cố cháy nổ và an toàn lao động:

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

Đối với vấn đề an toàn lao động, khi thi công trên cao, lắp đặt tủ điện, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc và thiết bị, sử dụng điện trong thi công… đều là những khả năng gây tác động lớn đến vấn đề an toàn lao động nếu không có biện pháp an toàn và phòng ngừa sự cố. Trong quá trình thi công có thể xảy ra sự cố cháy nổ do chập cháy dây điện; chập cháy do đấu nối thiết bị. Đặc biệt trong giai đoạn này, vấn đề an toàn lao động đáng quan tâm là quá trình cắt điện, lắp đặt tủ điện. Việc thi công các công đoạn này nếu không thao tác đúng theo quy trình sẽ gây mất an toàn lao động cho người thi công, đặc biệt là vấn đề hở điện, chập điện gây nguy hiểm đến tính mạng người thi công.

              - Trong quá trình hoạt động:

Trong quá trình hoạt động của các tuyến cáp ngầm, trạm biến áp sự cố có thể xảy ra do thao tác thiết bị điện, quá trình kiểm tra, bảo dưỡng hoặc các tác động do thiên tai dẫn đến hở, chập điện gây cháy nổ và mất an toàn lao động đối với cán bộ quản lý vận hành hệ thống trạm biến áp và người dân trong khu vực.

Với tính chất cải tạo của dự án, sẽ hạn chế các sự cố cháy nổ và đảm bảo an toàn hơn so với trước khi thực hiện dự án.

          - Tác động đến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất:

              - Trong quá trình thi công xây dựng:

Khi tiến hành xây dựng, lắp đặt thiết bị, đấu nối thì yêu cầu bắt buộc là phải cắt điện hệ thống cấp điện trước khi vào trạm đang cung cấp điện cho khu vực lân cận.

Do đó, nếu việc thi công lắp đặt thiết bị diễn ra chậm, kéo dài sẽ gây mất điện cho khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Vì vậy Tổng Công ty sẽ tiến hành thông báo cho các Công ty điện lực địa phương thời điểm tiến hành cắt điện thi công; bố trí thời gian thi công hợp lý; thi công an toàn, nhanh chóng, đảm bảo hạn chế đến mức tối thiểu thời gian thi công lắp đặt thiết bị.

              - Trong quá trình hoạt động:

Trong giai đoạn hoạt động tác động này mang tính tích cực do việc bố trí lắp đặt mới các tuyến cáp ngầm, cải tạo các trạm biến áp và đường dây hạ thế phân phối điện sẽ phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân. Giảm thiểu nguy cơ quá tải cho các phụ tải khu vực, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện tiêu dùng.

          - Tác động do từ trường:

Hiện nay chưa có quy định, quy chuẩn hay tiêu chuẩn nào quy định đến giá trị ngưỡng giới hạn cho phép đối với giá trị điện từ trường ở khu vực đường dây hạ áp (≤35kV).

Theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện thì ảnh hưởng của cường độ điện từ trường trong quá trình vận hành hệ thống lưới điện chỉ quy định đối với các Trạm biến áp và đường dây có cường độ dòng điện từ 220kV trở lên; các hoạt động của các trạm biến áp và đường dây dưới 110kV không phát sinh cường độ điện trường ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh.

## 9.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

### 9.6.1. Giảm thiểu tác động xấu do nước thải:

          - Giảm thiểu tác động xấu do nước thải:

Do thời gian thi công các hạng mục không nhiều; tập trung tại một chỗ, thuận tiện giao thông và được tổ chức thi công trong ngày. Hầu hết cán bộ công nhân viên quản lý và xây dựng không lưu trú tại nơi xây dựng, một số được bố trí nghỉ tại nhà hoặc văn phòng hiện có của Công ty.

Quy định nội quy sinh hoạt, nội quy vệ sinh môi trường, nghiêm cấm các hành vi vệ sinh bừa bãi, gây ô nhiễm, mất cảnh quan môi trường.

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên quản lý, vận hành trạm chủ yếu được thu gom tại khu văn phòng, nhà nghỉ ca hiện có tại trạm. Nước thải sinh hoạt được xử lý qua hệ thống bể phốt tự hoại 03 ngăn và hố ga thu gom lắng lọc trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

          - Giảm thiểu tác động xấu do chất thải rắn:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Thu gom và đổ ra khu vực quy định của địa phương.

+ Bố trí dụng cụ thu gom chất thải có nắp đậy, tại các khu vực thi công để chứa các chất thải và được gom định kỳ hàng ngày về Công ty để thuê xử lý.

+ Tận dụng các loại chất thải xây dựng như đất, đá, gạch để hạn chế việc thải nhiều loại đất thải ra môi trường. Đất đào hố móng, mương cáp được tận dụng tối đa để lấp hố móng, lấp hố mương cáp sau khi lắp đặt.

- Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình bảo dưỡng thiết bị trong trạm như thay thế sứ cách điện, thay thế cáp điện hỏng được cán bộ công nhân viên quản lý vận hành thu gom để tái chế, tái sử dụng, để bán hoặc thuê đơn vị có chức năng xử lý.

          - Giảm thiểu tác động xấu do bụi và khí thải:

Do khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt máy thiết bị, vật tại trạm không nhiều; thi công cáp ngầm theo đoạn, thời gian thi công dài và phân tán nên bụi và khí thải phát sinh không đáng kể. Trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống đường dây phân phối và trạm biến áp phát sinh không nhiều khí thải và ít ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường không khí trong lành, giảm thiểu khí thải phát sinh chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau:

- Giảm thiểu bụi:

Để giảm ô nhiễm do bụi chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung kéo dài.

+ Xe vận tải chuyên chở vật liệu phải được phủ kín, tránh rơi vãi xi măng, cát sỏi, gạch ngói.

+ Lên phương án tưới nước, rửa đường trong trường hợp lượng bụi phát sinh lớn.

- Giảm thiểu ô nhiễm khí: Khí thải trong giai đoạn này chủ yếu là khí thải của các phương tiện giao thông vận tải của các máy xây dựng. Biện pháp giảm thiểu như sau:

+ Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định

+ Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm

+ Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị

+ Phân bố hợp lý các luồng giao thông chuyên chở nguyên vật liệu.

+ Xe không được chở quá trọng tải quy định.

          - Giảm thiểu tác động xấu do chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án không nhiều, chất thải nguy hại có thể phát sinh trong quá trình bảo dưỡng máy biến áp như dầu máy rò gỉ, giẻ lau dính dầu. Các Công ty Điện lực quận (huyện) sẽ thu gom và lưu giữ tạm thời tại thùng chứa có nắp đậy theo đúng quy định hiện hành tại kho lưu trữ chất thải nguy hại của Công ty và thuê đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.

Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp được các Công ty thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Các loại chất thải nguy hại được các Công ty lưu trữ bằng dụng cụ riêng, được dán nhãn, mã CTNH theo đúng hướng dẫn.

### 9.6.2. Giảm thiểu các tác động khác:

          - Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn:

Trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án thì tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện giao thông vận tải và máy móc, thiết bị thi công. Các biện pháp sau phải áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn.

- Kiểm tra mức ồn của thiết bị, nếu mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép sẽ được lắp các thiết bị giảm âm hoặc không sử dụng. Không sử dụng các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu gây ồn cao.

- Lên kế hoạch điều động xe, máy hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn cộng hưởng vào thời gian cao điểm các phương tiện giao thông đi lại trong ngày.

- Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc theo định kỳ.

- Trang bị cho công nhân xây dựng các phương tiện bảo hộ lao động để chống ồn, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân.

          - Biện pháp giảm thiểu bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

- Biện pháp an toàn lao động:

Trong quá trình thi công sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt mới và giai đoạn vận hành có thể gây ra một số vấn đề an toàn lao động như tai nạn do trèo cao, điện giật… Tổng Công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp an toàn lao động như:

- Ban hành các nội quy về an toàn lao động, quy chế vận hành, quản lý, sửa chữa đường dây, trạm biến áp theo quy định;

- Tại các vị trí làm việc với máy móc đều treo các bảng quy tắc vận hành thiết bị an toàn lao động; biển báo nguy hiểm; thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn hành lang an toàn lưới điện;

- Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ, nhân viên các kiến thức và thói quen thực hiện các quy tắc làm việc cũng như các yêu cầu vệ sinh môi trường;

- Cung cấp đủ trang thiết bị an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt là nhân viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có nguy cơ gây mất an toàn lao động;

- Hàng năm đều tổ chức lớp học và an toàn lao động cho toàn bộ công nhân viên.

- Biện pháp phòng chống cháy nổ

Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Trước khi đấu nối thiết bị, máy biến áp cần phải tiến hành cắt điện và kiểm tra xem điện đã được ngắt chưa mới tiến hành đấu nối thiết bị.

- Thực hiện nghiêm chỉnh về pháp lệnh phòng chống cháy nổ.

- Không được mang các vật dễ cháy nổ vào công trường.

- Tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trong giai đoạn vận hành: Trong quá trình quản lý, vận hành các đường dây và trạm biến áp kèm theo, các Công ty điện lực địa phương chủ động tuân thủ các quy định về kiểm tra định kỳ theo Quy định của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội ban hành.

### 9.6.3. Kế hoạch giám sát môi trường:

Trong quá trình hoạt động của các tuyến cáp ngầm, máy biến áp không phát sinh các loại nước thải và khí thải; các chất thải phát sinh chủ yếu là các chất thải rắn phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, vận hành thiết bị trạm; tuy nhiên với khối lượng không đáng kể.

Thời gian thi công các hạng mục của dự án không nhiều; khối lượng thi công không nhỏ lẻ, theo đoạn tuyến. Do đó, Chủ dự án kiến nghị không thực hiện giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Với đặc thù của tuyến cáp ngầm, trạm biến áp trong quá trình hoạt động không phát sinh chất thải, chất thải phát sinh chủ yếu từ cán bộ quản lý vận hành. Do đó, Chúng tôi kiến nghị không tiến hành giám sát chất lượng môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

## 9.7. Cam kết:

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án.

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

# CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

## 10.1. Phương thức quản lý dự án

- Tên Dự án: “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)”.

- Chủ đầu tư: Công ty điện lực Thanh Xuân

- Nguồn vốn: Vay TDTM

- Đơn vị thay mặt chủ đầu tư làm quản lý dự án: Ban quản lý dự án kiêm nhiệm

- Ban quản lý dự án kiêm nhiệm là đơn vị thuộc Công ty điện lực Thanh Xuân, do giám đốc đơn vị ký quyết định thành lập. Ban quản lý dự án kiêm nhiệm có trách nhiệm:

+ Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập hồ sơ BCKTKT, hồ sơ mời thầu.

+ Xem xét trình Chủ đầu tư phê duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập.

+ Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, xây lắp công trình.

+ Phối hợp với địa phương có ảnh hưởng của tuyến đường dây, vị trí TBA, tổ chức đền bù và giải phóng mặt bằng.

+ Tổ chức giám sát thi công trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình.

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào vận hành.

+ Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ.

- Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ:

+ Lập hồ sơ BCKTKT công trình theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

+ Lập các hồ sơ mời thầu, mua sắm vật tư thiết bị, hồ sơ mời thầu xây lắp sau khi hồ sơ BCKTKT được phê duyệt (nếu có).

+ Phối hợp với cơ quan quản lý dự án trong các khâu xét duyệt hồ sơ thầu, giám sát tác giả, tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành.

## 10.2. Kế hoạch đấu thầu

Với quy mô của dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” việc mua vật tư, thiết bị và lựa chọn nhà thầu xây lắp thực hiện thông qua đấu thầu.

Các gói thầu mua sắm thiết bị và xây lắp đều do Tổng công ty Điện lực thành phố Hà nội mà đại diện là Công ty Điện lực Thanh Xuân tổ chức thực hiện.

Nội dung công việc bao gồm: tiếp nhận các thiết bị vật liệu chủ đầu tư cấp, cung cấp các vật liệu xây dựng, vật liệu phụ, phụ kiện còn lại và tổ chức xây lắp

## 10.3. Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện cơ bản của dự án như sau:

+ Lập Báo cáo KT-KT : Quý I/2025

+ Đấu thầu mua sắm, xây lắp : Quý I/2025

+ Triển khai thực hiện : Quý II/2025

+ Kết thúc dự án : Quý II/2025

# CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 11.1. Kết luận

Với mục tiêu cải tạo, mở rộng lưới điện nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện lâu dài ổn định, nâng cao hiệu quả phân phối lưới điện trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, giảm tổn thất điện năng, nâng cao khả năng kinh doanh,giảm đầu tư nguồn điện cho cả nước. Dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” đã xem xét một cách tổng thể các nội dung sau:

- Dự án đã đánh giá một cách tổng thể hiện trạng lưới điện hiện trạng, phân tích xem xét đến khả năng đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho giai đoạn mới.

- Trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng điện khu vực, dự án đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật, xác định quy mô đầu tư cho cả phần Trung áp đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải trong 10, 20 năm tới, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành lâu dài công trình.

- Dự án đã xác định được tổng mức đầu tư toàn bộ dự án, các chi phí cần thiết cho dự án từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc dự án.

## 11.2. Kiến nghị

Lưới điện thành phố Hà Nội tuy đã được đầu tư cải tạo nhiều nhưng trên địa bàn vẫn còn có một số tuyến được xây dựng từ lâu bằng nhiều nguồn vốn. Hiện trạng lưới điện hiện tại một số đã bị xuống cấp, chất lượng kém, thiếu an toàn trong vận hành, tổn thất lớn và không đảm bảo cho yêu cầu cung cấp điện cho hiện tại và tương lai. Vì vậy nhu cầu cải tạo nâng cấp, mở rộng lưới điện là vô cùng cần thiết và cấp bách, nó sẽ không thể thiếu được trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Qua phân tích tài chính doanh nghiệp, tất cả các phường (xã) đều đạt chỉ tiêu tài chính, mặt khác hiệu ích kinh tế của toàn dự án rất tốt và chỉ tiêu tài chính của toàn dự án là tốt.

Trên cơ sở các phân tích cụ thể về các vấn đề liên quan đến dự án, sự cần thiết đầu tư dự án trân trọng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, nhằm nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo, đưa công trình vào sử dụng.

# CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp trạm 110kV của quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp trạm 110kV của quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ Quyết định 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 “về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;

- Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 9815/QĐ-EVNHANOI ngày 31/12/2021 về việc ban hành đề án “Định hướng công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030”;

- Quyết định số 7007/QĐ-EVNHANOI ngày 20/08/2024 về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 đợt 2 cho Công ty điện lực Thanh Xuân.