TẬP I: THUYẾT MINH BẢN VẼ THI CÔNG

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) và dự toán điều chỉnh của công trình“Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng scada trên đường dây trung áp công ty điện lực Thanh Xuân năm 2025” được biên chế thành các tập như sau:

Tập I: Thuyết minh kỹ thuật - bản vẽ thi công

Tập II: Dự toán điều chỉnh

Sau đây là nội dung Tập I: Thuyết minh kỹ thuật - bản vẽ thi công

Mục Lục

TẬP 1: THUYẾT MINH KỸ THUẬT - BẢN VẼ THI CÔNG	3

A.THUYẾT MINH KỸ THUẬT	4

1. Cơ sở lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh	4

2. Thông tin chung về công trình	4

4. Giải pháp kỹ thuật điều chỉnh	5

4..1. Hạng mục TBA Đại học Nhân Văn	5

4.2. Hạng mục TBA Công ty xây dựng điện	7

4.3. Hạng mục TBA Cơ khí Điện tử	8

4.4. Hạng mục TBA Bóng đèn Rạng Đông 3	9

4.5. Hạng mục TBA Tân Triều	11

B. ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	13

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	14

I. Đầu cốt 	14

II. Đặc tính kỹ thuật Ống nhựa xoắn HDPE 	18

III. Các kết cấu thép mạ kễm nhúng nóng:	20

IV. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đóng cắt tụ bù 	21

V. Cáp đồng 1 lõi, chống thấm nước, có màn chắn sợi đồng 	32

VI. Hộp đầu cáp ngầm trung thế sử dụng ngoài trời (Áp dụng tiêu chuẩn 114-QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)	37

VII. Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại-cách điện PVC (QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)	39

VIII. Dây đồng bọc cách điện 24kV (QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)	41

B. LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	45

# TẬP 1: THUYẾT MINH KỸ THUẬT - BẢN VẼ THI CÔNG

# THUYẾT MINH KỸ THUẬT

## Cơ sở lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh  “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng scada trên đường dây trung áp công ty điện lực Thanh Xuân năm 2025” được căn cứ các văn bản pháp lý sau:

- Quyết định số 7007/QĐ-EVNHANOI ngày 20/8/2024 về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 đợt 2 cho Công ty Điện lực Thanh Xuân;

- Nhiệm vụ thiết kế của công trình “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025” số 171-1/NVTK-EDI ngày 02/12/2024 do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực lập;

- Quyết định số 6577/QĐ-PCTHANHXUAN ngày 26/12/2024 của Công ty Điện lực Thanh Xuân về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế công trình “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025” 171-1/NVTK-EDI ngày 02/12/2024 do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực lập;

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025” do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực lập, đã được Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Xuân phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-PCTHANHXUAN ngày 24/02/2025;

- Dự toán xây dựng điều chỉnh của công trình “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025” do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực lập, đã được Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Xuân phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ-PCTHANHXUAN ngày 25/3/2025;

- Hợp đồng số 59/HĐ-PCTHANHXUAN ngày 27/11/2024 giữa Công ty Điện lực Thanh Xuân và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực về việc thực hiện gói thầu số 11/TV-2025-Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)”; “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025” và “Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện quận Thanh Xuân năm 2025 - đợt 2”.

## 2. Thông tin chung về công trình

2.1. Tên dự án: Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025.

2.2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Nhóm C, Công trình công nghiệp (công trình năng lượng - đường dây tải điện và trạm biến áp), công trình cấp IV.

2.3. Người quyết định đầu tư: Ông Đào Xuân Tuyến - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Xuân.

2.4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Xuân.

2.5. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng

2.5.1. Mục tiêu:

- Vận hành tối ưu dung lượng bù trên lưới, giảm tổn thất điện năng.

- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (giảm chỉ số SAIDI, SAIFI).

- Giảm thời gian, nhân lực thực hiện thao tác và vận hành.

- Hiện đại hóa lưới điện theo định hướng phát triển điện lực.

2.5.2. Quy mô:

- Lắp đặt 05 bộ dao cắt tụ 22kV có chức năng SCADA cho 05 vị trí bù công suất phản kháng trên đường dây trung áp: 453 E1.5, 457 E1.5, 460 E1.5, 483 E1.43.

- Sắp xếp lại thiết bị của bộ tụ hiện có, bổ sung cáp, phụ kiện và tận dụng các vật tư, thiết bị của bộ tụ bù hiện có phù hợp với giải pháp thiết kế kỹ thuật để đấu nối.

2.5.3. Khối lượng VTTB chính:

- Thiết bị đóng cắt tụ bù 22kV, có kết nối SCADA: 05 bộ

- Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển thiết bị đóng cắt tụ bù 22 kV: 05 cái

- Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 256m

- Hộp đầu cáp 22kV-Cu/1x50mm2, ngoài trời, co ngót lạnh kiểu co rút: 60 bộ

2.6. Địa điểm xây dựng: quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2.7. Giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 3.167.884.223 đồng

2.8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

2.9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

2.10. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực.

3. Căn cứ điều chỉnh

- Thông báo số 3875/TB-EVNHANOI ngày 07/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Tổng hợp kết quả duyệt danh mục mua sắm thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp cho các đơn vị.

- Thông báo số 3296/EVNHANOI-KT ngày 08/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Bảng danh sách dữ liệu SCADA mẫu đối với các Recloser, LBS và các ngăn tủ RMU có yêu cầu giám sát, điều khiển xa.

## 4. Giải pháp kỹ thuật điều chỉnh

- Trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt, tại 05 vị trí TBA thiết kế lắp đặt Dao cắt tụ bù 22kV loại 3 pha. Theo nội dung Thông báo số 3875/TB-EVNHANOI ngày 07/5/2025, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội mua sắm Thiết bị đóng cắt tụ bù 22kV, có chức năng SCADA, loại 1 pha. Vì vậy thực hiện điều chỉnh thiết kế để phù hợp với lắp đặt thiết bị nêu trên.

- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành Thông báo số 3926/EVNHANOI-KT ngày 08/5/2025 về việc ban hành Bảng danh sách dữ liệu SCADA mẫu đối với các Recloser, LBS và các ngăn tủ RMU có yêu cầu giám sát, điều khiển xa. Vì vậy thực hiện điều chỉnh số lượng tín hiệu kiểm tra, hiệu chỉnh đối với công tác kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh kết nối giám sát, điều khiển xa cho hệ thống tụ bù lắp đặt tại công trình.

### 4..1. Hạng mục TBA Đại học Nhân Văn

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng và sau cải tạo:

+ Sơ đồ nguyên lý hiện trạng:

ĐCN đến →Tủ RMU → FCO-100A-12kA/s-24kV → CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

+ Sơ đồ nguyên lý sau cải tạo:

ĐCN đến →Tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

- Vật tư lắp mới:

+ 03 Dao cắt tụ bù 22kV – loại 1 pha (trọn bộ bao gồm: bộ điều khiển dao cắt tụ có kết nối scada, cảm biến dòng điện chân sứ, cáp điều khiển, phụ kiện giá đỡ…)

+ Biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển: 01 bộ

+ Cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE: 45m

+ Xà dao cắt tụ - bắt tường- loại 1: 01 bộ

+ Xà biến điện áp bắt tường-loại 1: 01 bộ

- Phương cán cải tạo chi tiết:

- Từ tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV:

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ ngăn CDPT đi TBA Đại Học Tổng Hợp của tủ RMU đến cầu chì tự rơi 22kV-100A.

- Từ FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

+ Từ LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha) sử dụng dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV (dây tận dụng lấy từ hàm dưới của FCO đến tụ bù 24kV của các trạm trong dự án) để đấu nối từ đầu cực của dao cắt tụ lắp mới đến cảm biến dòng chân sứ (LPCS), (cáp đấu nối với các thiết bị thông qua đầu cốt M50 + ống co nhiệu trung áp 24kV D30).

- Từ dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr)

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ dao cắt tụ bù 22kV lắp mới đến 03 bình tụ tụ bù 12,7kV-100kVar-kiểu 2 sứ hiện có (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Từ CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr)

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV.

- Từ biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển → dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Di chuyển lắp đặt lại dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV hiện có từ FCO 22kV-100A hiện có đến bình tụ bù 12,7kV-100kVar-kiểu 2 sứ, sang đấu nối lắp đặt từ dao cắt tụ bù 22kV lắp mới đến biến điện áp cấp nguồn 1 pha 1 sứ-22kV-22/0,24(0,12)kV, 1.5kVA (cáp đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Cáp tín hiệu từ biến điện áp và từ cảm biến dòng chấn sứ (LPCS) đến tủ điều khiển: sử dụng cáp-Cu-2x2,5mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC (cáp luồn trong ống nhựa HDPE 40/30 đi trong mương xây có sẵn rồi lên tủ điều khiển, cố định bằng đai ôm ống).

- Hệ thống tiếp địa:

- Trạm biến áp tận dụng lại hệ thống tiếp địa hiện có của TBA hiện trạng cũ.

- Tiếp địa làm việc của máy biến điện áp nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (xà đỡ các thiết bị) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (vỏ thiết bị, vỏ tủ trung áp, tiếp địa dòng rò đầu cáp trung áp) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tất cả dây nối đất trên đều nối vào hệ thống nối đất chung.

### 4.2. Hạng mục TBA Công ty xây dựng điện

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng và sau cải tạo:

+ Sơ đồ nguyên lý hiện trạng:

ĐCN đến →Tủ RMU → FCO-100A-12kA/s-24kV → CSV→ Tụ bù trung thế (3x200kVAr).

+ Sơ đồ nguyên lý sau cải tạo:

ĐCN đến →Tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→CSV→ Tụ bù trung thế (3x200kVAr).

- Vật tư lắp mới:

+ 03 Dao cắt tụ bù 22kV – loại 1 pha (trọn bộ bao gồm: bộ điều khiển dao cắt tụ có kết nối scada, cảm biến dòng điện chân sứ, cáp điều khiển, phụ kiện giá đỡ…)

+ Biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển: 01 bộ

+ Cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE: 34m

+ Xà dao cắt tụ - bắt tường- loại 1: 01 bộ

+ Xà biến điện áp bắt tường-loại 1: 01 bộ

+ Lưới chắn an toàn (loại 2): 01 bộ

- Phương cán cải tạo chi tiết:

- Từ tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV:

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ ngăn CDPT đi TBA Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng của tủ RMU đến cầu chì tự rơi 22kV-100A.

- Từ FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

+ Từ LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha) sử dụng dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV (dây tận dụng lấy từ hàm dưới của FCO đến tụ bù 24kV của các trạm trong dự án) để đấu nối từ đầu cực của dao cắt tụ lắp mới đến cảm biến dòng chân sứ (LPCS), (cáp đấu nối với các thiết bị thông qua đầu cốt M50 + ống co nhiệu trung áp 24kV D30).

- Từ dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→ Tụ bù trung thế (3x200kVAr)

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ dao cắt tụ bù 22kV lắp mới đến 03 bình tụ tụ bù 12,7kV-100kVar-kiểu 2 sứ hiện có (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Từ CSV→ Tụ bù trung thế (3x200kVAr)

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV.

- Từ biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển → dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 01 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Cáp tín hiệu từ biến điện áp và từ cảm biến dòng chấn sứ (LPCS) đến tủ điều khiển: sử dụng cáp-Cu-2x2,5mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC (cáp luồn trong ống nhựa HDPE 40/30 rồi đến tủ điều khiển, cố định bằng đai ôm ống).

- Hệ thống tiếp địa:

- Trạm biến áp tận dụng lại hệ thống tiếp địa hiện có của TBA hiện trạng cũ.

- Tiếp địa làm việc của máy biến điện áp nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (xà đỡ các thiết bị) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (vỏ thiết bị, vỏ tủ trung áp, tiếp địa dòng rò đầu cáp trung áp) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tất cả dây nối đất trên đều nối vào hệ thống nối đất chung.

### 4.3. Hạng mục TBA Cơ khí Điện tử

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng và sau cải tạo:

+ Sơ đồ nguyên lý hiện trạng:

ĐCN đến →Tủ RMU → FCO-100A-12kA/s-24kV → CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

+ Sơ đồ nguyên lý sau cải tạo:

ĐCN đến →Tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

- Vật tư lắp mới:

+ 03 Dao cắt tụ bù 22kV- loại 1 pha (trọn bộ bao gồm: bộ điều khiển dao cắt tụ có kết nối scada, cảm biến dòng điện chân sứ, cáp điều khiển, phụ kiện giá đỡ…)

+ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 1 sứ-22kV-22/0,24(0,12)kV, 1.5kVA: 01 bộ

+ Cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE: 39m

+ Xà dao cắt tụ - trên cột H: 01 bộ

+ Xà biến điện áp-trên cột H: 01 bộ

+ Xà trung gian 2,4m-cột H: 01 bộ

+ Lưới chắn an toàn TBA treo: 01 bộ

+ Xà lắp chống sét van trên cột H: 01 bộ

- Phương cán cải tạo chi tiết:

- Từ tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV:

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ ngăn CDPT đi TBA Học Viện Hồ Chí Minh của tủ RMU đến cầu chì tự rơi 22kV-100A.

- Từ FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

+ Từ LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha) sử dụng dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV (dây tận dụng lấy từ hàm dưới của FCO đến tụ bù 24kV của các trạm trong dự án) để đấu nối từ đầu cực của dao cắt tụ lắp mới đến cảm biến dòng chân sứ (LPCS), (cáp đấu nối với các thiết bị thông qua đầu cốt M50 + ống co nhiệu trung áp 24kV D30).

- Từ dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr)

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ dao cắt tụ bù 22kV lắp mới đến 03 bình tụ tụ bù 12,7kV-100kVar-kiểu 2 sứ hiện có (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Từ CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr)

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV.

- Từ biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển → dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 01 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Cáp tín hiệu từ biến điện áp và từ cảm biến dòng chấn sứ (LPCS) đến tủ điều khiển: sử dụng cáp-Cu-2x2,5mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC (cáp luồn trong ống nhựa HDPE 40/30 rồi đến tủ điều khiển, cố định bằng đai thép + khóa đai).

- Hệ thống tiếp địa:

- Trạm biến áp tận dụng lại hệ thống tiếp địa hiện có của TBA hiện trạng cũ.

- Tiếp địa làm việc của máy biến điện áp nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (vỏ thiết bị, vỏ tủ trung áp, tiếp địa dòng rò đầu cáp trung áp, nối đấy biến điện áp) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (xà đỡ các thiết bị) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa CSV nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tất cả dây nối đất trên đều nối vào hệ thống nối đất chung.

### 4.4. Hạng mục TBA Bóng đèn Rạng Đông 3

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng và sau cải tạo:

+ Sơ đồ nguyên lý hiện trạng:

ĐCN đến →Tủ RMU → FCO-100A-12kA/s-24kV → CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

+ Sơ đồ nguyên lý sau cải tạo:

ĐCN đến →Tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

- Vật tư lắp mới:

+ 03 Dao cắt tụ bù 22kV – loại 1 pha (trọn bộ bao gồm: bộ điều khiển dao cắt tụ có kết nối scada, cảm biến dòng điện chân sứ, cáp điều khiển, phụ kiện giá đỡ…)

+ Biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển: 01 bộ

+ Cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE: 42m

+ Xà dao cắt tụ - bắt tường: 01 bộ

+ Xà biến điện áp-bắt tường: 01 bộ

+ Lưới chắn an toàn (loại 2): 01 bộ

- Phương cán cải tạo chi tiết:

- Từ tủ RMU→FCO-100A-12kA/s-24kV:

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ ngăn CDPT đi TBA Hồ Bờ Đầm 1 của tủ RMU đến cầu chì tự rơi 22kV-200A.

- Từ FCO-100A-12kA/s-24kV→LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

+ Từ LPCS (cảm biến dòng chân sứ)→Dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha) sử dụng dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV (dây tận dụng lấy từ hàm dưới của FCO đến tụ bù 24kV của các trạm trong dự án) để đấu nối từ đầu cực của dao cắt tụ lắp mới đến cảm biến dòng chân sứ (LPCS), (cáp đấu nối với các thiết bị thông qua đầu cốt M50 + ống co nhiệu trung áp 24kV D30).

- Từ dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha)→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr)

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE từ dao cắt tụ bù 22kV lắp mới đến 03 bình tụ tụ bù 12,7kV-100kVar-kiểu 2 sứ hiện có (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Từ biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển → dao cắt tụ 22kV (loại 1 pha):

+ Lắp đặt mới 01 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Cáp tín hiệu từ biến điện áp và từ cảm biến dòng chấn sứ (LPCS) đến tủ điều khiển: sử dụng cáp-Cu-2x2,5mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC (cáp luồn trong ống nhựa HDPE 40/30 đi trong mương xây có sẵn rồi lên tủ điều khiển, cố định bằng đai ôm ống).

- Hệ thống tiếp địa:

- Trạm biến áp tận dụng lại hệ thống tiếp địa hiện có của TBA hiện trạng cũ.

- Tiếp địa làm việc của máy biến điện áp nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (vỏ thiết bị, vỏ tủ trung áp, tiếp địa dòng rò đầu cáp trung áp, nối đất biến điện áp) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa an toàn (xà đỡ các thiết bị) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép D12 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tất cả dây nối đất trên đều nối vào hệ thống nối đất chung.

### 4.5. Hạng mục TBA Tân Triều

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng và sau cải tạo:

+ Sơ đồ nguyên lý hiện trạng:

ĐCN đến → CDPT → FCO-100A-12kA/s-24kV → CSV→ Tụ bù trung thế (3x100kVAr).

+ Sơ đồ nguyên lý sau cải tạo:

ĐCN đến →CDPT→FCO-100A-12kA/s-24kV→CSV→ tủ tụ bù trung thế.

- Vật tư lắp mới:

+ Tủ tụ bù 22kV (trọng bộ thanh cái, phụ kiện…): 01 bộ

+ 03 Dao cắt tụ bù 22kV – loại 1 pha (trọn bộ bao gồm: bộ điều khiển dao cắt tụ có kết nối scada, cảm biến dòng điện chân sứ, cáp điều khiển, phụ kiện giá đỡ…): 01 bộ

+ Biến điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển: 01 bộ

+ Giá đỡ tủ tụ bù: 01 bộ

+ Bệ xây tủ tụ bù: 01 bệ

- Phương cán cải tạo chi tiết:

- Từ CDPT → FCO-100A-12kA/s-24kV

+ Tận dụng, giữ nguyên 3 dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV.

- Từ FCO-100A-12kA/s-24kV→CSV

+ Lắp đặt mới 03 dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2, cách điện XLPE, U0/U:12,7/22kV (cáp đấu nối với các thiết bị thông qua đầu cốt M50 + ống co nhiệu trung áp 24kV D30).

- Từ FCO-100A-12kA/s-24kV→Tủ tụ bù trung thế

+ Lắp đặt mới 03 cáp 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; màn chắn sợi đồng; giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE (cáp ngầm mới đấu nối với thiết bị bằng hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2 ngoài trời co ngót lạnh kiểu co rút).

- Cáp tín hiệu từ biến điện áp và từ cảm biến dòng chấn sứ (LPCS) đến tủ điều khiển: sử dụng cáp-Cu-2x2,5mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- Hệ thống tiếp địa:

- Trạm biến áp tận dụng lại hệ thống tiếp địa hiện có của TBA hiện trạng cũ.

- Tiếp địa an toàn (vỏ thiết bị, vỏ tủ trung áp, tiếp địa dòng rò đầu cáp trung áp, nối đất biến điện áp) nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tiếp địa làm việc của máy biến điện áp nối xuống hệ thống tiếp địa thông qua thép dẹt 40x4 dùng cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC được ép đầu cốt đồng M35.

- Tất cả dây nối đất trên đều nối vào hệ thống nối đất chung.

  - Công tác kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu kết nối SCADA

Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm tín hiệu kết nối SCADA cho hệ thống tụ bù tại mỗi TBA theo bảng Danh sách tín hiệu dành cho các thiết bị đóng cắt điều khiển tụ bù dưới đây:

| KIỂM TRA CƠ CHẾ CẤU HÌNH HẠ TẦNG MẠNG VÀ BẢO MẬT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra cơ chế routing/định tuyến giữa các router tại trung tâm điều độ/Trung tâm điều khiển với router tại trạm/nhà máy | hệ thống | 1 |
| KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH POINT - TO - POINT |  |  |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (3 pha) | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (3 pha) | tín hiệu | 2 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (1 pha) | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (1 pha) | tín hiệu | 5 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu SI | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu SI | tín hiệu | 2 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu DI | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu DO | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu DO | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu SO | tín hiệu | 1 |
| KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH END - TO - END VỚI B1 (ZENON) |  |  |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (3 pha) | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (3 pha) | tín hiệu | 2 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (1pha) | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (1pha) | tín hiệu | 5 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SI | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SI | tín hiệu | 2 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu DI | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu DO | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu DO | tín hiệu | 1 |
| Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SO | tín hiệu | 1 |
| Khai báo kênh truyền từ vị trí lắp tủ điều khiển có chức năng Scada về trung tâm điều độ |  |  |
| Khai báo kênh truyền SCADA | kênh | 1 |

# B. ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

I. Điều kiện chung

1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu cốt (Cosse ép) | QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội |
| 2 | Ống nhựa HDPE và phụ kiện | TCKT theo TCVN 8699:2011, TCVN 6144:2003. TCVN 6147-1:2003… |
| 3 | Lớp mạ kẽm nhúng nóng | Căn cứ văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004 |
| 4 | Thiết bị đóng cắt tụ bù | TCKT theo quyết định số 109-QĐ/HĐTV ngày 21-9-2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đóng cắt tụ bù trung áp 22kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |
| 5 | Cáp đồng 1 lõi chống thấm nước, có màn chắn sợi đồng | TCKT theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 6 | Hộp đầu cáp ngầm trung thế sử dụng ngoài trời | TCKT theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 7 | Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại-cách điện PVC | QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 |
| 8 | Dây đồng bọc cách điện 24kV | QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 |

# TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

# I. Đầu cốt (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ  áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu  và phương pháp thử

AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

Cosse ép đồng - nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử  lý tại phần thân ống.

Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

Cosse ép  đồng

Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

Cosse ép  nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối cáp nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

Đầu cosse ép làm bằng nhôm, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn.

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của  sản  phẩm được thử nghiệm  để xem xét  chấp nhận  được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

5.1- Cosse ép đồng

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C95 |  |  |
|  | C120 |  |  |
|  | C240 |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo đầu cốt | Đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C35 | 35 |  |
|  | C50 | 50 |  |
|  | C95 | 95 |  |
|  | C120 | 120 |  |
|  | C240 | 240 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C35 | 220 |  |
|  | C50 | 270 |  |
|  | C95 | 340 |  |
|  | C120 | 420 |  |
|  | C240 | 630 |  |
| 10 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C95 |  |  |
|  | C120 |  |  |
|  | C240 |  |  |
| 11 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C95 |  |  |
|  | C120 |  |  |
|  | C240 |  |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm | Như mục 4 |  |
| 13 | Ghi nhãn | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 14 | Bao gói | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo | có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test | có |  |

# II. Đặc tính kỹ thuật Ống nhựa xoắn HDPE (Áp dụng theo  tiêu chuẩn TCVN 6144:2003, TCVN 6147-1:2003…)

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao sử dụng trong lưới điện trung, hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn TCVN 8699 : 2011: Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật

- KCS 8455: 2005: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.

- TCVN 6144 : 2003 (ISO 3127 : 1994): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định bộ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn.

- TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995) và TCVN 6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995): Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung; Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống hựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI);

- TCVN 7434-1:2004 (ISO 6259-1:1997): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 1: Phương pháp thử chung.

- TCVN 7434-2:2004 (ISO 6259-1:1997): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 2: Ống Poly(vinyl clorua) Clo hóa (PVC-C) và Poly(vinyl Clorua) chịu va đập cao (PVC-HI).

- ANSI 368: Các hệ thống đấu nối cách điện riêng biệt.

- Phụ lục A & JIS C3653: 1994 - Annex1: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: Phương pháp lắp đặt cáp điện lực chôn ngầm dưới đất

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật liệu chế tạo ống là vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene) – ký hiệu là HDPE, có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu...

- Ống nhựa chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. ống nhựa có cấu tạo bao gồm các lớp: lớp tăng cường độ cứng và lớp chịu được độ nén và độ va đập cao.

- Thời hạn sử dụng của ống phải lớn hơn 50 năm ở độ sâu ≥1m, chịu được tải trọng của xe tải 60 tấn chạy qua.

- Có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).

- Bề mặt ống cả trong và ngoài đều trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

- Màu sắc của ống HDPE là màu cam và đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

- Kích thước:

+ Ống HDPE-D195/150: đường kính ngoài/trong là 195/150 mm

+ Ống HDPE-D130/100: đường kính ngoài/trong là 130/100 mm

+ Ống HDPE-D65/50: đường kính ngoài/trong là 65/50 mm

+ Ống HDPE-D32/25: đường kính ngoài/trong là 32/25 mm

- Dây mồi: Trong lòng ống phải có dây mồi bằng thép bọc nhựa chạy suốt chiều dài ống (không có chỗ nối (liền sợi), dây mồi sử dụng dây thép 2,0 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,3 mm.

- Phụ kiện đi kèm:

+ Nắp bịt hoặc Nút cao su chống thấm dùng để chống đất, cát, ... tràn vào trong gây tắc ống (đối với các ống đặt dự phòng).

+ Măng sông dùng để nối giữa hai ống với nhau, có thể tháo, lắp dễ dàng.

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

- Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.

- Biên bản thí nghiệm điển hình.

- Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Yêu cầu khi giao hàng

- Trên ống phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.

- Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5m chiều dài chế tạo. Các thông tin gồm: Tên sản phẩm– các thông tin về nhà sản xuất.

- Ống được in đánh số độ dài chế tạo theo mét (10m/lần).

- Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuộn  ống (măng sông, bịt đầu ống).

6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị tính | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Vật liệu |  | HDPE |  |
| 3 | Đường kính ngoài | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 195± 4 |  |
|  | HDPE-D130/100 |  | 130± 4 |  |
| 4 | Độ cao bước ren | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 22 ± 0,5 |  |
|  | HDPE-D130/100 |  | 15 ± 0,5 |  |
| 5 | Bước ren | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 45± 1,5 |  |
|  | HDPE-D130/100 |  | 30± 1 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 2,8 ± 0,4 |  |
|  | HDPE-D130/100 |  | 2,2 ± 0,4 |  |
| 7 | Độ bền kéo đứt | N/cm2 | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 8 | Dây mồi sử dụng dây thép đường kính 2,0 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,3 mm |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Độ biến dạng theo đường kính bên ngoài khi ép với lực tương ứng | % | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 10 | Độ bền va đập |  | Không nứt vỡ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 11 | Độ bền hóa chất (độ thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch) NaOH 40%; HNO3 30%; NaCl 10%; H2S04 30%; 95% Ethyl alcohol | g/m2 | Không phai màu |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 12 | Nhiệt độ hóa mềm Vicat | oC | Đáp ứng theo TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995) và TCVN 6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 13 | Thử cháy |  | Nêu thời gian lửa bốc cháy tự tắt |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 14 | Chiều dài ống/cuộn | m | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
|  | HDPE-D130/100 |  |  |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |

# III. Các kết cấu thép mạ kễm nhúng nóng:

- Phạm vi áp dụng

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng lắp đặt trên lưới điện phân phối như xà thép, thép tiếp địa, giá đỡ, ghế thao tác, bu lông, đai ốc, phụ kiện bằng thép…

Thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1985 và TCVN 198-1985.

Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92

| 1 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | TCVN 1896-76 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bulông, đai ốc | TCVN-5575-1991, TCVN-1876-76 TCVN-1896-76 |
| 3 | Vòng đệm phẳng | TCVN-134-77, TCVN2061-77 |
| 4 | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
| 5 | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20TCN-170-89 |

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình(m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa ) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

- Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu

3.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo Bảng 1 và Bảng 2.

+ Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.

+ Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn (trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2)

3.2. Kiểm tra thực tế:

+ Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.

+ Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.

+ Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

3.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:

+ Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.

+ Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.

+ Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều

+ Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.

Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch.

# IV. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đóng cắt tụ bù (Áp dụng tiêu chuẩn 109-QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đóng cắt tụ bù trung áp 22 và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Thiết bị đóng cắt tụ bù

- Thiết bị đóng cắt tụ bù (dao cắt tụ) là loại 1 pha, buồng cắt chân không, cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy, dùng để vận hành đóng cắt ứng động, có tải các dàn tụ bù trung áp.

- Thiết bị được lắp đặt ngoài trời, treo trên trụ điện trung thế, phù hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm và ô nhiễm.

- Thiết bị có thể được thao tác đóng cắt bằng cả hai cách: Bằng tay (từ mặt đất thông qua sào cách điện) và tự động (thông qua tủ điều khiển và động cơ truyền động được lắp đặt bên trong thiết bị). Trạng thái đóng/cắt của thiết bị có thể dễ dàng nhìn thấy được từ mặt đất thông qua cơ cấu chỉ thị lắp trên thiết bị.

- Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn IEEE Std C37.66 TM - 2005 hoặc các tiêu chuẩn tương đương liên quan.

- Trọn bộ thiết bị đóng cắt tụ bù ứng động trung áp 3 pha, 22kV bao gồm các thành phần thiết bị chính sau:

- 03 bộ dao cắt tụ (loại 1 pha)

- 01 tủ điều khiển;

- 01 cảm biến dòng dòng chân sứ (LPCS: Line Post Current Sensor). Trường hợp không dùng LPCS, có thể sử dụng biến dòng điện trung thế 1 pha thông thường để lấy tín hiệu dòng điện nhưng phải phù hợp với tủ điều khiển.

- 01 biến điện áp cấp nguồn (PT) để lấy tín hiệu điện áp và cấp nguồn cho tủ điều khiển. Trường hợp không lắp PT, có thể dùng nguồn hạ thế lân cận nhưng điện áp phải đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu của tủ điều khiển.

2. Tủ điều khiển dao cắt tụ

a. Tủ điều khiển là loại treo trên trụ, điều khiển dựa trên bộ vi xử lý, dễ dàng cấu hình cài đặt việc đóng cắt tự động dàn tụ bù theo thời gian, điện áp, dòng điện, công suất phản kháng (VAR) v.v. tùy theo mục đích của người vận hành.

b. Tủ điều khiển phải có màn hình LCD hiển thị dữ liệu cần thiết để theo dõi tại chỗ và phải có khả năng giao tiếp với máy tính thông qua cổng giao tiếp tại chỗ (RS232/RS485/USB/RJ45 v.v.).

c. Việc lập trình điều khiển, cài đặt đóng cắt thiết bị có thể được thực hiện tại chỗ (thông qua các phím chức năng trên tủ điều khiển) và bằng máy tính với phần mềm chuyên dụng (thông qua cổng giao tiếp tại chỗ trên tủ điều khiển).

d. Tủ điều khiển phải được cung cấp theo kèm cáp kết nối máy tính, phần mềm chuyên dụng (có bản quyền, không giới hạn thời gian và số lượng người dùng) phục vụ việc cài đặt điều khiển và truy xuất dữ liệu.

e. Vỏ tủ bộ điều khiển được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm đúc hoặc vật liệu Polymer tổng hợp. Cấp bảo vệ tối thiểu của tủ đạt IP54 phù hợp lắp đặt ngoài trời, chịu được va đập, chống được sự ăn mòn và chịu được tia cực tím.

f. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, tủ điều khiển có thể được yêu cầu trang bị các thiết bị, phụ kiện cần thiết để phục vụ việc giám sát, thao tác đóng cắt từ xa từ các trung tâm điều khiển.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

3.1. Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEEE Std C37.66 TM-2005 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 1 phút trạng thái khô (The 1 min dry withstand power-frequency test).

- Kiểm tra đấu nối dây điều khiển (Control wiring check test).

- Kiểm tra vận hành bằng tay (Manual operation).

- Kiểm tra vận hành bằng điện (Electrical operation).

- Thử nghiệm cách điện mạch điều khiển (Dielectric tests on control wiring).

3.2. Thí nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEEE Std C37.66 TM - 2005 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm cách điện (Insulation (dielectric) tests).

- Thử nghiệm dòng điện ngắn hạn (Short-time current tests).

- Thử nghiệm chịu dòng ổn định động (Rated fault-making current tests).

- Thử nghiệm vận hành (Operating duty tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thủ nghiệm điện áp nhiễu sóng vô tuyến (Radio influence voltage tests).

- Thử nghiệm tuổi thọ cơ khí (Mechanical life tests).

- Thử nghiệm mức cách điện tủ điều khiển và dây điều khiển (Control wiring tests).

4. Phụ kiện đi kèm thiết bị

4.1. Thiết bị đóng cắt tụ bù

- Giá đỡ hoặc móc treo lắp đặt thiết bị được làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Hộp đấu dây trung gian có sẵn hàng kẹp để đấu nối dây điều khiển bộ dao cắt tụ, các dây tín hiệu, dây nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) và cảm biến dòng điện (LPCS) hoặc CT với tủ điều khiển.

- Cáp điều khiển (với chiều dài phù hợp) có sẵn giắc cắm để nối từ hộp đấu dây trung gian tới tủ điều khiển.

- Bộ cáp điều khiển (với chiều dài phù hợp) có sẵn giắc cắm để nối từ bộ dao cắt tụ tới hộp đấu dây trung gian.

- 06 kẹp cực đấu nối cho bộ dao cắt tụ, có khả năng đấu nối dây đồng/nhôm tiết diện đến 120mm2.

4.2. Tủ điều khiển

a. Giá lắp đặt hoàn chỉnh làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

b. Phần mềm chuyên dụng (có bản quyền, không giới hạn thời gian và số lượng người dùng) phục vụ việc cấu hình, cài đặt điều khiển và truy xuất dữ liệu.

c. Cáp giao tiếp kết nối giữa tủ điều khiển và máy tính.

4.3. Cảm biến dòng chân sứ (LPCS)

a. Cáp tín hiệu (có chiều dài phù hợp) có sẵn giắc cắm để nối từ LPCS tới hộp đấu dây trung gian.

b. Bu lông, đai ốc, vòng đệm…để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

4.4. Biến điện áp cấp nguồn (PT)

a. Kẹp cực đấu nối làm bằng đồng mạ thiếc phù hợp để đấu nối dây đồng/nhôm đến 120mm2.

b. Hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

c. Cáp tín hiệu, cấp nguồn (có chiều dài phù hợp) để nối từ PT tới hộp đấu dây trung gian hoặc nối trực tiếp PT tới tủ điều khiển.

d. Bu lông, đai ốc, vòng đệm…để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

5. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và đấu nối thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (áp dụng với tủ điều khiển).

- Tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-104, tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA (áp dụng cho tủ điều khiển có chức năng kết nối SCADA).

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

6. Yêu cầu khác

  - Các thiết bị được cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

Điều 5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật thiết bị đóng cắt tụ bù 22kV

1. Thiết bị đóng cắt tụ bù (dao cắt tụ) loại 1 pha:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng (chế tạo và thử nghiệm) |  | IEEE Std C37.66 TM - 2005 hoặc tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị đóng cắt tụ bù loại một pha, treo trụ, làm việc ngoài trời, buồng cắt chân không, cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy, phù hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm và ô nhiễm. |
| 6 | Điện áp danh định (pha-pha) | kV | 22 |
| 7 | Điện áp định mức của thiết bị (pha-pha) | kVrms | > 24 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Dòng điện định mức | A | > 200 |
| 10 | Khả năng cắt dòng điện điện dung | A | > 200 |
| 11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đối xứng trong 1 giây | kA | ≥ 4,5 |
| 12 | Dòng đóng ngắn mạch không đối xứng | kA peak | ≥ 9,0 |
| 13 | Mức chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV peak | ≥ 125 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp: |  |  |
|  | + 01 phút, trạng thái khô | kV rms | ≥ 60 |
|  | + 10 giây, trạng thái ướt | kV rms | ≥ 50 |
| 15 | Cơ cấu vận hành |  | - Cuộn Solenoid/Căng lò xo bằng động cơ; - Điện áp cấp nguồn 240 VAC + 10% |
| 16 | Độ bền cơ khí |  | Tối thiểu 10.000 lần đóng cắt không tải không cần bảo dưỡng |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 18 | Ghi nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEEE Std C37.66 TM – 2005 hoặc tương đương |
| 19 | Thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3 - Điều 4 |
| 20 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại Điểm 4.1- Khoản 4 - Điều 4 |
| 21 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 5 - Điều 4 |

Điều 6. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển thiết bị đóng cắt tụ bù 22kV:

Tùy theo thực tế yêu cầu vận hành, tủ điều khiển thiết bị đóng cắt tụ bù có thể được chọn một trong hai loại sau:

1. Tủ điều khiển có chức năng SCADA:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên trụ |
| 5 | Chủng loại |  | -Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình LCD, có chức năng điều khiển tự động đóng cắt dao cắt tụ theo: Thời gian, điện áp, dòng điện, công suất phản kháng (Var). |
|  |  |  | -Tủ điều khiển có khả năng được lập trình tại chỗ (bằng phím bấm) hoặc được lập trình bằng phần mềm chuyên dụng được cài đặt trên máy tính xách tay (sử dụng cổng giao tiếp tại chỗ có trên tủ điều khiển) hoặc lập trình từ xa qua cổng RJ45 trên nền tảng TCP/IP. |
| 6 | Điện áp vận hành | VAC | 240 + 10% |
| 7 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 8 | Định mức dòng điện đầu ra (Switch contact relays) | A | Nhà thầu nêu rõ, đáp ứng phù hợp dao cắt tụ |
| 9 | Chức năng cài đặt đóng cắt |  | Lập trình được |
| 9.1 | Cài đặt theo thời gian |  | Có (sử dụng đồng hồ thời gian thực) |
| 9.2 | Cài đặt theo điện áp |  | Có |
| 9.3 | Cài đặt theo dòng điện |  | Có |
| 9.4 | Cài đặt theo công suất phản kháng (VAR) |  | Có |
| 10 | Dữ liệu quá khứ |  |  |
| 10.1 | Ghi lại các sự kiện đóng cắt |  | Có |
| 10.2 | Các thông số vận hành như U, Q, Cos,…trước và sau khi đóng cắt |  | Có |
| 11 | Ghi nhận sự kiện |  | Tối thiểu 100 lần |
| 12 | Bộ đếm số lần vận hành |  | Có (Bộ đếm cơ hoặc bộ đếm điện tử có thể đọc được trên màn hình LCD) |
| 13 | Vỏ tủ |  | -Làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm đúc hoặc vật liệu Polymer tổng hợp. - Cấp bảo vệ tối thiểu của tủ đạt IP54 phù hợp làm việc ngoài trời, chịu được va đập, chống được sự ăn mòn và chịu được tia cực tím. |
| 14 | Cổng giao tiếp máy tính |  | Nhà thầu ghi rõ (RS232 hoặc RS485 hoặc USB hoặc RJ45) |
| 15 | Yêu cầu kết nối SCADA |  |  |
| 15.1 | Các chế độ điều khiển đóng cắt |  | -Chế độ tại chỗ (Locally): Đóng cắt Tự động/Bằng tay được cài đặt bằng phím bấm tại tủ điều khiển. -Chế độ từ xa (Remotely): Đóng cắt từ xa bằng lệnh từ phần mềm tại TTĐK. |
| 15.2 | Mức điều khiển chủ - tớ (master – slave) |  | -Thao tác tại chỗ (Locally) cho phép thao tác đóng/cắt khi tủ ở bất kỳ chế độ điều khiển nào; -Thao tác từ xa (Remotely) chỉ cho phép thao tác đóng/cắt khi tủ đã được chuyển sang chế độ Remote. |
| 15.3 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 qua cổng kết nối vật lý RJ45 trên nền tảng TCP/IP. Trường hợp sử dụng giao thức khác phải có bộ chuyển đổi giao thức. |
| 15.4 | Phương thức kết nối truyền dữ liệu SCADA |  | Kết nối SCADA bằng Modem 3G, 4G/ hỗ trợ 5G hoặc cáp quang. |
| 15.5 | Phần mềm (firmware) giao thức IEC 60870-5-104 có bản quyền, cập nhật miễn phí không giới hạn |  | Có |
| 15.6 | Cổng giao tiếp truyền thông RJ45 để kết nối với thiết bị truyền thông (Modem 3G hoặc Modem quang). |  | Có |
| 15.7 | Nguồn cấp cho Modem 3G/4G hoặc Modem quang |  | Có sẵn trong tủ điều khiển |
| 15.8 | Bảng danh sách điểm dữ liệu giám sát – điều khiển kết nối với hệ thống SCADA (Data Points List) |  | Đáp ứng theo Bảng Data Point List đính kèm |
| 16 | Không gian tủ điều khiển |  | Ngoài bộ điều khiển đã được lắp đặt, tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm Modem truyền dữ liệu (Modem 3G/4G/5G hoặc Modem quang), bộ chuyển đổi giao thức (nếu có),.. |
| 17 | Phần mềm chuyên dụng phục vụ việc cài đặt điều khiển và truy xuất dữ liệu tủ điều khiển |  | Có (phần mềm có bản quyền, không giới hạn thời gian và số lượng người dùng) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại Điểm 4.2- Khoản 4- Điều 4 |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 5- Điều 4 |

Bảng danh sách điểm dữ liệu (data points list) yêu cầu

Tủ điều khiển dao cắt tụ bù phải có khả năng thu thập các dữ liệu và truyền lệnh thao tác qua hệ thống SCADA theo danh sách dữ liệu sau (tuân thủ các quy định của EVN và EVNHANOI):

| TT | Point Name (Tín hiệu) |  | Description (Trạng thái) | Binary Point (Tín hiệu nhị phân) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitor bank switch close/open (Dao cắt tụ đóng/mở) |  | Close/Open (Đóng/Mở) | 1 |
| 2 | Auto/Manual control mode (Chế độ điều khiển: Tự động/Bằng tay) |  | Auto/Manual (Tự động/Bằng tay) | 1 |
| 3 | Remote control mode enabled (Chế độ điều khiển từ xa) |  | Enabled/Disabled (Remote/Auto Mode) (Cho phép/Không) | 1 |
| Total (Tổng số tín hiệu) |  |  |  | 03 |
| TT |  | Control Capacitor Switch from SCADA: (Điều khiển dao cắt tụ từ hệ thống SCADA) |  | Binary Output (Tín hiệu nhị phân) |
| 1 |  | Close/Open capacitor bank command (Lệnh đóng/mở dao cắt tụ) |  | 1 |
| 2 |  | SCADA override activate command (Remote Mode/Auto Mode) (Lệnh kích hoạt chế độ điều khiển Từ xa/Tự động từ hệ thống SCADA) |  | 1 |
| 3 |  | Reset counter command (Lệnh đặt lại bộ đếm số lần thao tác) |  | 1 |
| 4 |  | Reset Error Alarm Command (Lệnh xóa cảnh bảo lỗi) |  | 1 |
| Total (Tổng số tín hiệu) |  |  |  | 04 |

Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cảm biến dòng điện (LPCS) cho thiết bị đóng cắt tụ bù 22 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, lắp trên đà |
| 5 | Chủng loại |  | Cảm biến dòng loại chân sứ (Line Post Current Sensor) sử dụng cho tủ điều khiển dao cắt tụ. |
| 6 | Điện áp định mức thiết bị (pha – pha) | kV | > 24 |
| 7 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 8 | Dòng điện định mức | A | > 600 |
| 9 | Mức chịu đựng điện áp xung | kVp | > 125 |
| 10 | Tỉ số biến | A:V | Nhà thầu nêu rõ (đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tủ điều khiển) |
| 11 | Cấp chính xác |  | ± 1% |
| 12 | Tải thứ cấp đầu ra |  | Phù hợp với tủ điều khiển |
| 13 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 14 | Tiết diện dây dẫn |  | Phù hợp với dây dẫn có tiết diện đến 240mm2 |
| 15 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại Điểm 4.3- Khoản 4 - Điều 4 |
| 16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 5 - Điều 4 |

(Trường hợp không dùng LPCS, có thể sử dụng biến dòng điện trung thế 1 pha thông thường để lấy tín hiệu dòng điện nhưng phải phù hợp với tủ điều khiển. Tiêu chuẩn kỹ thuật của biến dòng điện trung thế 1 pha: Áp dụng theo quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Điều 8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển thiết bị đóng cắt tụ bù 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên trụ |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn một pha, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không. - Thiết bị dùng để cấp nguồn và tín hiệu điện áp cho tủ điều khiển dao cắt tụ. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất) | kV | 12,7 |
| 8 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,24 |
| 9 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 10 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 11 | Công suất định mức | kVA | > 1,5 |
| 12 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
|  | + Liên tục |  | 1,2 |
|  | + Trong 30s |  | 1,5 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) định mức | kVp | > 125 |
| 14 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 16 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 17 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại Điểm 4.4 - Khoản 4 - Điều 4 |
| 18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 5 - Điều 4 |

# V. Cáp đồng 1 lõi, chống thấm nước, có màn chắn sợi đồng (Áp dụng tiêu chuẩn 114-QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

###### 1- Yêu cầu chung

1.1- Cấu trúc cáp:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

a- Ruột dẫn điện chống thấm nước.

b- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

c- Lớp cách điện.

d- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

e- Lớp bọc phân cách.

f- Áo giáp.

g- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

1.2- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

###### 2- Đặc tính kỹ thuật của cáp

2.1- Ruột dẫn điện:

a. Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

b- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
|  | Đồng | Đồng |
| 50 | 6 | 0,387 |

c- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

2.2- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

2.3- Lớp cách điện:

a- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

b- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

c- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn): Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5mm

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

d- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| + Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| + Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| + Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| + Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

e- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

2.4- Màn chắn cách điện:

a- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

b- Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

c- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI-ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

d- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

e- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp:

- Lớp sợi đồng.

- Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng:

+ Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm;

+ Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.

Tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng ≥ 16mm2

2.5- Lớp bọc phân cách:

a- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

b- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

c- Vật liệu cấu tạo: PVC.

d- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

e- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

f- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

2.6- Áo giáp:

Áo giáp làm bằng bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dạng dải băng kép.

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

2.7- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

a- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

b- Vật liệu cấu tạo:  PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7.

c- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

d- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

e- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp.

f- Ký hiệu cáp:

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

3.1- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

a- Đo điện trở ruột dẫn.

b- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

c- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

d- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

3.2- Thử nghiệm điển hình (type test):

a- Thử nghiệm điện tuần tự các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

b- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

4. Bảng đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Loại |  | Đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện | mm2 | 1x50 |  |
| 6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |  |
| 7 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | sợi | 6 |  |
| 8 | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC | /km | 0,387 |  |
| 9 | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn |  | XLPE hay EPR |  |
| 10 | Chiều dày cách điện |  |  |  |
| 10.1 | Danh nghĩa (tn) | mm | 5,5 |  |
| 10.2 | Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 10.3 | Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 11 | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp |  | Đáp ứng theo điểm d-Mục 2.3 |  |
| 12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện |  | Đáp ứng theo điểm e-Mục 2.3 |  |
| 13 | Màn chắn cách điện |  | Đáp ứng theo 2.4 |  |
| 14 | Lớp bọc phân cách |  | Đáp ứng theo 2.5 |  |
| 15 | Áo giáp bằng dải băng kép |  |  |  |
| 15.1 | Áo giáp làm bằng bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dạng dải băng kép |  | Nêu rõ |  |
| 15.2 | Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng |  | Đáp ứng |  |
| 15.3 | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | mm | Nêu rõ Chiều dày của dải băng tương ứng với Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (theo yêu cầu của mục 2.6) |  |
| 16 | Lớp vỏ bọc bên ngoài |  | Đáp ứng theo 2.7 |  |
| 17 | Các yêu cầu về thử nghiệm | Có | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 3 |  |

# VI. Hộp đầu cáp ngầm trung thế sử dụng ngoài trời (Áp dụng tiêu chuẩn 114-QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

- Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 1x50mm², được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

- Đối với hộp đầu cáp 3x400 mm² 	: 3 đầu cosses  400 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x300 mm² 	: 3 đầu cosses  300 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses  240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x185 mm² 	: 3 đầu cosses  185 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x150 mm² 	: 3 đầu cosses  150 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm² 	: 3 đầu cosses  120 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² 	: 3 đầu cosses  95 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x70 mm² 	: 3 đầu cosses  70 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses  50 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x35 mm² 	: 3 đầu cosses  35 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x25 mm² 	: 3 đầu cosses  25 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x630 mm² 	: 1 đầu cosses  630 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x500 mm² 	: 1 đầu cosses  500 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x400 mm²	: 1 đầu cosses  400 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x300 mm² 	: 1 đầu cosses  300 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x240 mm² 	: 1 đầu cosses  240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x185 mm² 	: 1 đầu cosses  185 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x150 mm² 	: 1 đầu cosses  150 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x120 mm² 	: 1 đầu cosses  120 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x95 mm² 	: 1 đầu cosses  95 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x70 mm² 	: 1 đầu cosses  70 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x50 mm² 	: 1 đầu cosses  50 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x35 mm²  : 1 đầu cosses  35 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x25 mm²   : 1 đầu cosses  25 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

- Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

# VII. Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại-cách điện PVC (QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng bọc cách điện PVC hạ áp.

Các sai khác so với phần điều kiện này sẽ được nhà thầu nêu trong phần sai khác so với tài liệu thầu.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ IEC- 60111	Giới thiệu về điện trở suất của dẫy dẫn điện kéo cứng

+ IEC- 60228	Dây dẫn của cáp cách điện

- Số liệu thiết kế

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

+ Ruột cáp

+ Vỏ bọc ngoài PVC

3. Ruột cáp

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn.

4. Lớp bọc ngoài bằng nhựa PVC

- Lớp bọc ngoài (vỏ) bằng nhựa PVC

5. Đánh mã ký hiệu

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

6. Thông tin cần đưa vào tài liệu dự thầu

- Thông tin sau cần đưa vào đối với tiết diện của mỗi dây dẫn và từng loại cáp

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả cáp hạ thế

- Nhà thầu phải có Phụ lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại và từng kích cỡ cáp.

7. Thử nghiệm

Đối với toàn bộ cáp như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình. Toàn bộ cáp phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC hoặc tương ứng.

8. Đóng gói và giao hàng

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

8/ Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây đồng bọc cách điện hạ áp-cách điện PVC |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Loại |  | đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 |  |  |
|  | 1x25 |  | 1x25 |  |
|  | 1x35 |  | 1x35 |  |
|  | 1x50 |  | 1x50 |  |
|  | 1x95 |  | 1x95 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi |  |  |
|  | 1x25 |  | ≥ 6 |  |
|  | 1x35 |  | ≥ 6 |  |
|  | 1x50 |  | ≥ 6 |  |
|  | 1x95 |  | ≥ 15 |  |
| 7 | Đường kính lõi (1lõi) | mm |  |  |
|  | 1x25 |  | 5,6 - 6,5 |  |
|  | 1x35 |  | 6,6 - 7,5 |  |
|  | 1x50 |  | 7,7 - 8,6 |  |
|  | 1x95 |  | 11 - 12 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 9 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc cách điện | mm |  |  |
|  | 1x25 |  | 1,2 |  |
|  | 1x35 |  | 1,2 |  |
|  | 1x50 |  | 1,4 |  |
|  | 1x95 |  | 1,6 |  |
| 10 | Khả năng mang tải của cáp | A |  |  |
|  | 1x25 |  |  |  |
|  | 1x35 |  |  |  |
|  | 1x50 |  |  |  |
|  | 1x95 |  |  |  |
| 11 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20o | /km |  |  |
|  | 1x25 |  | 0,727 |  |
|  | 1x35 |  | 0,524 |  |
|  | 1x50 |  | 0,387 |  |
|  | 1x95 |  | 0,193 |  |
| 12 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | 500 |  |
| 13 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 14 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | 4500 |  |
| 15 | Biên bản thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |

# VIII. Dây đồng bọc cách điện 24kV (QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

1. PHẠM VI

Điều kiện kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của dây bọc cách điện XLPE hay EPR trung thế.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phần phụ lục đính kèm: Sai khác so với tài liệu thầu.

2. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Áp dụng các tiêu chuẩn IEC:

- IEC 60502 Cáp điện lực cách điện với chất điện môi rắn bằng phương pháp đùn ép với điện áp định mức từ 1kV tới 30kV-có chống thấm.

- IEC 60228 Cáp điện lực - điện trở dây dẫn.

- IEC 60230 Thí nghiệm xung đối với cáp và các phụ kiện khác.

- IEC 60287 Tính toán dòng điện danh định liên tục cho cáp (hệ số tải 100%)

- IEC 60232 Thí nghiệm cáp trong điều kiện đốt cháy; phần 1 thử nghiệm cách điện dọc của dây hoặc cáp.

- IEC 60540 Các phương pháp thử nghiệm đối với cách điện vỏ bọc, lõi.

3. THIẾT KẾ

3.1. Tổng quát:

- Kết hợp: Số, tiết diện của ruột dẫn, điện áp định mức và loại hợp chất cách điện được nêu trong phần “Mô tả hàng hoá” và biểu giá.

- Dây dẫn được treo trên cột ở độ cáo từ 5 đến 20m.

- Chất cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

3.2. Đặc tính kỹ thuật

35.3.2.1. Cấp điện áp: 12,7/22 (24) hoặc 18/30 (36)kV

35.3.2.2. Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn ở chế độ làm việc:

- Làm việc bình thường: 900C

- Khi tải tăng cưỡng bức: 1050C

- Khi ngắn mạch giữa các pha: 2500C

3.3. Ruột dẫn:

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn.

3.4. Chất cách điện ruột dẫn:

Chất cách điện ruột dẫn là XLPE màu tự nhiên hoặc màu đen, bền với bức xạ cực tím và chịu được tác động của thời tiết, được chế tạo theo phương pháp đùn ép.

3.5. Đánh ký hiệu:

- Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với:

- Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối)

- Số lõi và tiết diện danh định

- Chỉ ra chiều dài từng mét cáp 1, ví dụ 1m, 2m, 3m...

- Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m.

4. THÔNG TIN ĐƯỢC ĐƯA VÀO TÀI LIỆU THẦU

- Các giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình.

- Tài liệu kỹ thuật mô tả dây bọc cung cấp.

- Phụ lục C : Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

5. THỬ NGHIỆM

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại dây bọc được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

6. ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG

- Dây bọc phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi dây bọc được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây bọc trên cuộn lô đó. Đầu dây bọc trong lô khi chưa sử dụng được bảo vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước mặn và các loại côn trùng.

7. Đặc tính kỹ thuật và cam kết

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CAM KẾT DÂY BỌC CÁCH ĐIỆN 24kV - 1 PHA

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc cách điện XLPE |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
| 3 | Loại |  | Đồng |
| 4 | Số sợi dây đồng | sợi |  |
| 5 | Tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 |  |
| 6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
| 7 | Đường kính của lõi dây | mm |  |
| 8 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE, EPR & tương đương |
| 9 | Độ dầy của lớp cách điện | mm | 5,5 |
| 11 | Đường kính ngoài của dây | mm |  |
| 12 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 13 | Khả năng mang tải của dây (*) | A |  |
| 14 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | /km |  |
| 15 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC | /km |  |
| 16 | Điện dung của dây | F/km |  |
| 17 | Điện kháng của dây | /km |  |
| 18 | Hệ số tự cảm | mH/km |  |
| 19 | Hệ số điện môi (tg ) | x .10-4pC |  |
| 20 | Điện trở cách điện của dây bọc | /km |  |
| 21 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch của dây |  |  |
|  | t = 0,1 s | kA |  |
|  | t = 0,2 s | kA |  |
|  | t = 0,3 s | kA |  |
| 22 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km |  |
| 23 | Trọng lượng lõi dẫn đồng | kg/km |  |
| 24 | Bán kính cong | m |  |
| 24 | Chiều dài dây bọc tối đa trên lô cuốn dây | m | 1000 |
| 26 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn dây | m | 2,2 |
| 27 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn dây | kg | 5000 |
| 28 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  |  |
|  | - Điện trở một chiều lõi dây (routine test) | /km |  |

# LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

| STT | THIẾT BỊ -VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I | VẠT TƯ CẤP MỚI |  |  |
| 1 | VỎ TỦ TỤ BÙ, KÍCH THƯỚC: (DxRxC 1500x1700x2000)mm (Trọn bộ thanh cái, sứ đỡ, phụ kiện...) | CÁI | 1 |
| 2 | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TỤ BÙ 22KV, CÓ KẾT NỐI SCADA (Trọn bộ bao gồm: Bộ dao cắt tụ kiểu 1 pha, Bộ điều khiển đóng cắt dao cắt tụ có kết nối SCADA đã bao gồm vỏ tủ và cáp điều khiển trọn bộ, Cảm biến dòng điện chân sứ, Phụ kiện lắp đặt trọn bộ đi kèm (giá đỡ hoặc móc treo; hộp đấu dây trung gian) | BỘ | 5 |
| 3 | BIẾN ĐIỆN ÁP CẤP NGUỒN 1 PHA 22KV-22/0,12(0,24)kV-1,5kVA (Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển thiết bị đóng cắt tụ bù 22 kV) | BỘ | 5 |
| 4 | DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN 22KV-1x50MM2 CÁCH ĐIỆN XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | Mét | 10 |
| 5 | ỐNG CO NGÓT NHIỆT TRUNG ÁP 24KV D50/25mm | Mét | 1 |
| 6 | ỐNG CO NGÓT NHIỆT TRUNG ÁP 24KV D30/15mm | Mét | 6 |
| 7 | CÁP NGẦM 22KV-CU-1x50MM2- CHỐNG THẤM NƯỚC; MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG; GIÁP KIM LOẠI DẢI BĂNG KÉP; CÁCH ĐIỆN XLPE | Mét | 256 |
|  | DI CHUYỂN LẮP ĐẶT LẠI |  |  |
| 1 | BÌNH TỤ BÙ 12,7KV-100KVAR-KIỂU 2 SỨ | BÌNH | 6 |
| 2 | DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN 22KV-1x50MM2, CÁCH ĐIỆN XLPE, Uo/U: 12,7/22kV (KÈM ĐẦU CÁP...) | Mét | 19 |
| 3 | CSV 22KV-CLASS 1-10KA-KÈM HẠT NỔ | CÁI | 3 |
| 4 | XÀ ĐỠ TỤ BÙ | BỘ | 1 |
| II | PHỤ KIỆN LẮP MỚI |  |  |
| 1 | HỘP ĐẦU CÁP 22KV CU/1x50MM2 NGOÀI TRỜI CO NGÓT LẠNH KIỂU CÓ RÚT | BỘ | 60 |
| 2 | DÂY DỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP 2x2,5MM2 CÁCH ĐIỆN PVC | M | 64 |
| 3 | VÍT NỞ SẮT 80X8 | CÁI | 12 |
| 4 | VÍT NỞ SẮT 50X5 | CÁI | 20 |
| 5 | COLIE ĐỠ CÁP LÊN TƯỜNG | BỘ | 22 |
| 6 | ĐAI ÔM ỐNG | BỘ | 21 |
| 7 | ĐAI THÉP/PHỤ KIỆN KHOÁ ĐAI | BỘ | 8 |
| 8 | BIỂN BÁO AN TOÀN | CÁI | 7 |
| 9 | BĂNG DÍNH CÁCH ĐIỆN TRUNG THẾ | CUỘN | 10 |
| 10 | ĐẦU CỐT M50 | ĐẦU | 30 |
| 11 | CHỤP CỰC SILICON ĐẦU SỨ BIẾN ĐIỆN ÁP | CÁI | 5 |
| 12 | CHỤP CỰC SILICON DAO CẮT TỤ | CÁI | 30 |
| 13 | CHỤP CỰC SILICON ĐẦU SỨ TỤ BÙ | CÁI | 30 |
| 14 | CHỤP CỰC SILICON CẦU CHÌ TỰ RƠI | CÁI | 30 |
| III | XÀ LẮP MỚI |  |  |
| 1 | XÀ DAO CẮT TỤ - BẮT TƯỜNG-LOẠI 1 | BỘ | 2 |
| 2 | XÀ DAO CẮT TỤ - BẮT TƯỜNG-LOẠI 2 | BỘ | 1 |
| 3 | XÀ BIẾN ĐIỆN ÁP - BẮT TƯỜNG-LOẠI 1 | BỘ | 2 |
| 4 | XÀ BIẾN ĐIỆN ÁP - BẮT TƯỜNG-LOẠI 2 | BỘ | 1 |
| 5 | XÀ BIẾN ĐIỆN ÁP - TRÊN CỘT H | BỘ | 1 |
| 6 | XÀ DAO CẮT TỤ - TRÊN CỘT H | BỘ | 1 |
| 7 | XÀ TRUNG GIAN 2,4M- CỘT H | BỘ | 1 |
| 8 | LƯỚI CHẮN AN TOÀN TBA TREO | BỘ | 1 |
| 9 | LƯỚI CHẮN AN TOÀN (LOẠI 1) | BỘ | 1 |
| 10 | LƯỚI CHẮN AN TOÀN (LOẠI 2) | BỘ | 1 |
| 11 | GIÁ ĐỠ TỦ TỤ BÙ | BỘ | 1 |
| 12 | GIÁ ĐỠ 1 CÁP TRUNG THẾ LÊN CỘT TBA | BỘ | 1 |
| 13 | XÀ LẮP CHỐNG SÉT VAN TRÊN CỘT H | BỘ | 1 |
| IV | TIẾP ĐỊA |  |  |
| 1 | THÉP D12 (KÈM CỜ TIẾP ĐỊA) | Mét | 35 |
| 2 | CÁP HẠ ÁP-CU-1X35MM2-KHÔNG GIÁP KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN PVC | Mét | 47 |
| 3 | ĐẦU CỐT M35 | Cái | 89 |
| 4 | THÉP DẸT 40X4 | Mét | 31 |
| V | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |
| 1 | ỐNG NHỰA HDPE D195/150 | Mét | 22 |
| 2 | ỐNG NHỰA HDPE D32/25 | Mét | 36 |
| 3 | HÀO CÁP CÁP TT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG (MC1B (1)) | Mét | 1 |
| 4 | HÀO CÁP CÁP TT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL (MC1A) | Mét | 14 |
| 7 | HÀO CÁP CÁP TT HÈ GẠCH BLOCK (MC1BL(1)) | Mét | 1 |
| 8 | HÀO CÁP CÁP TT HÈ GẠCH ĐỎ (MC1G) | Mét | 2 |
| 9 | KEO BỌT | BÌNH | 6 |
| 10 | KHOAN, ĐỤC TƯỜNG | M2 | 3 |
| 11 | MỐC BÁO CÁP BẰNG GANG | CÁI | 4 |
| 12 | MỐC BÁO CÁP BẰNG SỨ | CÁI | 3 |
| 13 | XÂY BỆ TỦ TỤ BÙ | BỆ | 1 |
| VI | PHẦN THU HỒI |  |  |
| 1 | DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN 22KV-1x50MM2 CÁCH ĐIỆN XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | Mét | 3 |
| 2 | XÀ TRUNG GIAN | BỘ | 1 |
| 3 | SỨ ĐỨNG 24KV | QUẢ | 3 |
|  | XÀ ĐỠ TỤ BÙ | BỘ | 0 |