Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu: Gói 02 – Xây lắp.

- Tên dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2026.

- Quy mô xây dựng:

- XDM 0,056km ĐZ 22kV và 0,284km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,695km cáp ngầm 35kV loại 20/35kV XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

- XDM 05 TBA bao gồm (01 TBA 400kVA-35/0,4kV + 02 TBA 320kVA-35/0,4kV + 01 TBA 250kVA-35/0,4kV + 01 TBA 320kVA-22/0,4kV).

- XDM 1,1km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV Al/XLPE tiết diện 150mm2.

- Cải tạo 29,181km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây 70-150mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

- Địa điểm xây dựng: Các xã Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Châu Ninh, Việt Tiến, Chí Minh – tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng:

- Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ban hành ngày 10/6/2025: Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ qui định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Điện lực;

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế  ban hành kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2023 của Bộ khoa học và công nghệ.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; Kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 170 : 2007.

- Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, JIS G 3101.

- Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1876-1976 và 1896-1976.

- Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77.

- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18 TCN 04-92.

- Cột bê tông ly tâm được chế tạo theo tiêu chuẩn: TCVN 5847-2016.

- Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2012.

- Các văn bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Văn bản số 7461/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật; văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 V/v quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt; văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 V/v ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới; Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc V/v Ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

- Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến  35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định từ số 104÷115/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành 12 tiêu chuẩn cơ sở.

2. Thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

Nhà thầu chịu kinh phí: Thí nghiệm và khối lượng mẫu thí nghiệm

2.1. Thông số kỹ thuật của cáp ngầm trung thế:

Là cáp ngầm 3 lõi loại có chống thấm nước có màn chắn băng đồng, giáp đai thép kép (DSTA) theo tiêu chuẩn cơ sở 17:2021/EVN kèm theo quyết định số 114/QĐ-HĐTV của tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2.1.1. Yêu cầu chung:

a. Cấu trúc cáp:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- Ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn.

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath)

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

b. Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

c. Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

- Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

- Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

- Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp

2.1.2. Đặc tính kỹ thuật của cáp

a. Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn
được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm2] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [Q/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 6 | Không sử dụng | 6 | Không sử dụng | 3,08 |
| 10 | 6 | 6 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 6 | 6 | 1,91 | 1,15 |
| 25 | 6 | 6 | 1,2 | 0,727 |
| 35 | 6 | 6 | 0,868 | 0,524 |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 70 | 12 | 12 | 0,443 | 0,268 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 120 | 15 | 18 | 0,253 | 0,153 |
| 150 | 15 | 18 | 0,206 | 0,124 |
| 185 | 30 | 30 | 0,164 | 0,0991 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |
| 300 | 30 | 34 | 0,100 | 0,0601 |
| 400 | 53 | 53 | 0,0778 | 0.047 |
| 500 | 53 | 53 | 0,0605 | 0,0366 |
| 630 | 53 | 53 | 0,0469 | 0,0283 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [°C] |
| --- | --- |
| ST2 (vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

b. Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

c. Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

+ Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

+ Đối với cáp 20/35kV: 8,8 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin> 0,9 tn - 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax < 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 20 (Uo)/35 kV | 12,7 (Uo)/22 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 38,5 kV | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 180 kV | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [°C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |

d. Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng > 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân
biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được
đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

e. Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.
- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với
nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

f. Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin> 0,8tn - 0,2 (mm).

g. Áo giáp:

- Áo giáp làm bằng kim loại: Áo giáp bằng dải băng kép.

* Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

h. Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)±5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

- Ký hiệu cáp:

+ Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

2.1.3. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22, 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

a. Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

b. Thử nghiệm điển hình (type test):

* Thử nghiệm điện tuần tự các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tgS.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

* Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

c. Thử ngiệm mẫu:

Sau khi bên bán hàng tập kết xong hàng hóa, tiến hành lấy mẫu như sau:

- Tổ chức lấu mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 3÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chùng loại các của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

- Nhà thầu chịu kinh phí: Thí nghiệm và khối lượng mẫu thí nghiệm

2.1.4. Bảng thông số kỹ thuật của cáp ngầm 35kV:

Dây cáp điện phải đảm bảo các tiêu chuẩn IEC, TCVN hiện hành và các thông số chính đảm bảo theo các bảng sau:

Cáp ngầm 20/35kV- XLPE/PVC/DSTA-PVC-Al-3x70mm2.

| STT | Mô tả đặc tính | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại cáp | 20/35kV- XLPE/PVC/DSTA-PVC-Al-3x70mm2 |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-2:2014 |  |  |
| 3 | Loại | Nhôm |  |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x70mm² |  |  |
| 5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Um) | 20/35 kV |  |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện | XLPE độ dày 8,8mm |  |  |
| 7 | Loại vật liệu của vỏ bọc | PVC |  |  |
| 8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | 12 |  |  |
| 9 | Điện trở một chiều tối đa củ ruột dẫn điện 20oC | 0,443 /km |  |  |
| 10 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90 oC |  |  |
| 11 | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] | 1 |  |  |
| 12 | Chiều dày của dải băng [mm] | 0.5-0.8 |  |  |
| 13 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |  |
|  |  | 90 oC | 250 oC |  |
| 14 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | 12,5 mm |  |  |
| 15 | Màn chắn bằng đồng có độ dày | ≥ 0,127mm |  |  |
| 16 | Độ gồi mép | ≥ 15% |  |  |
| 17 | Các thông số khác | Tuân thủ theo IEC 60502-2-2014 |  |  |

Bảng thông số kỹ thuật cáp trung thế 20/35(40,5) kV- XLPE/PVC/DATA/PVC - Cu - 1x50 mm2 (Loại có chống thấm nước, có màn chắn băng đồng)

| STT | Mô tả đặc tính | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại cáp | 20/35(40,5) kV- XLPE/PVC/DATA/PVC - Cu - 1x50 mm2 |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-2-2014 |  |  |
| 3 | Loại | Cu |  |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x50mm² |  |  |
| 5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Um) | 20/35 kV |  |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện | XLPE độ dày 8,8mm |  |  |
| 7 | Loại vật liệu của vỏ bọc | PVC |  |  |
| 8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | 6 |  |  |
| 9 | Điện trở một chiều tối đa củ ruột dẫn điện 20oC | 0,387 /km |  |  |
| 10 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90 oC |  |  |
| 11 | Chiều dày của dải băng [mm] | 0.5-0.8 |  |  |
| 12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |  |
|  |  | 90 oC | 250 oC |  |
| 13 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | 12,5 mm |  |  |
| 14 | Màn chắn bằng đồng có độ dày | ≥ 0,127mm |  |  |
| 15 | Độ gồi mép | ≥ 15% |  |  |
| 16 | Các thông số khác | Tuân thủ theo IEC 60502-2-2015 |  |  |

2.2. Thông số kỹ thuật của hộp nối cáp trung thế ngoài trời:

2.2.1.  Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

2.2.2. Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

2.2.3. Phụ kiện

Đối với hộp đầu cáp 3x70 mm² 	: 3 đầu cosses  70 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

2.2.4. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

2.2.5. Yêu cầu chung:

1. Cách ghi xuất xứ hàng hóa

Đầu cáp, hộp nối cáp phải có nhãn mác nhà sản xuất, năm sản xuất, dập nổi
hoặc in chìm lên thân đầu cáp.

2. Đánh ký hiệu trên gói hàng

Hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

Phải có đầy đủ các hồ sơ tài liệu, giấy tờ xuất xứ rõ ràng, hướng dẫn kỹ thuật, biên bản thử nghiệm mẫu, các vật tư phụ kiện hợp bộ kèm theo.

Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa…) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

3.  Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết gồm có: Tiếng Việt Nam, tiếng Anh, và bảng kê chi tiết vật liệu phải có trong tất cả các gói hàng của hộp đầu cáp

Hướng dẫn phải đơn giản, rõ ràng có minh họa đầy đủ cùng với các bản vẽ cần thiết, thể hiện chi tiết toàn bộ các bước theo yêu cầu để lắp ráp sản phẩm đã cung cấp.

4. Yêu cầu về thi công hộp đầu cáp

Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân sự có đầy đủ năng lực và bộ dụng cụ chuyên nghiệp để thi công đầu cáp bao gồm ít nhất các thiết bị sau:

+ Bộ dụng cụ cắt gọt cáp chuyên dụng;

+ Kéo cắt cáp kim loại có trợ lực, kìm cắt trợ lực dùng pin sạc;

+ Kìm ép đầu cos thủy lực hoặc trợ lực dùng pin sạc, nguồn lưu động

2.2.6. Thông số kỹ thuật yêu cầu của đầu cáp co nguội 35kV - 3 pha ngoài trời

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 22 | Mã hiệu/năm sản xuất |  | Nêu rõ 2023-2024 |  |
| 33 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Sản xuất theo TC IEC 60502-2 hoặc tương đương. - Đáp ứng 60502-4 hoặc tương đương đối với phương pháp thử nghiệm. |  |
| 44 | Loại 3 pha |  | Làm bằng cao su silicone, co ngót nguội, có các tán không đều giúp tăng chiều dài dòng rò, lắp đặt ngoài trời, môi trường nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 35kV. Vật liệu cao su silicone phải có đặc tính chịu tia tử ngoại, kháng nước, chống rạn nứt, phù hợp với điều kiện làm việc ngoài trời và các điều kiện lưu kho ở nhiệt độ không quá 500C |  |
| 55 | Công nghệ ống điều áp mới nhất, giảm tối thiểu sai sót trong thi công lắp đặt |  | High-K |  |
| 66 | Điều kiện môi trường làm việc |  |  |  |
| 6.1 | Nhiệt độ môi trường tối đa | oC | ≥ 50 |  |
| 6.2 | Nhiệt độ vận hành |  | Làm việc liên tục ≥ 90 và quá tải ở ≥ 130 độ C |  |
| 6.3 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |  |
| 7 | Điều làm việc của lưới điện |  | Lưới điện 35kV trung tính cách ly |  |
| 88 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | V | 20,2/35(38,5)kV |  |
| 9 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  |  |  |
| 9.1 | + 4,5Uo/05phút | kVAC | ≥ 90 |  |
| 9.2 | + 4Uo/15phút | kVDC | ≥ 80 |  |
| 10 | Điện áp chịu xung sét (1,2/50 µs) | Vp | ≥180 |  |
| 11 | Thử phóng điện cục bộ tại nhiệt độ môi trường, tại 1,73Uo | pC | ≥10 |  |
| 12 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |  |
| 13 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥25 |  |
| 14 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi bộ đầu cáp |  | Cung cấp trọn bộ để lắp đặt một bộ đầu cáp 3 pha hoàn chỉnh. Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch cáp tương ứng, bao gồm các phụ kiện sau: |  |
| 14.1 | Đầu cốt: Cosse ép là loại làm bằng đồng, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng dẫn điện cao, phù hợp cho các loại cáp có tiết diện tương ứng |  | 3 cái |  |
| 14.2 | Đi kèm găng tay đa dụng phủ vật liệu NBR màu cam theo chuẩn bảo hộ lao động của điện lực, có thể bảo vệ trầy xước trong quá trình thi công lắp đặt |  | 1 đôi |  |
| 14.3 | Đi kèm 3 cuộn băng keo màu chỉ thị pha (đỏ, vàng, xanh) |  | 1 bộ |  |
| 14.4 | Đi kèm 3 dải băng chỉ thị nhiệt, dán tại vị trí đầu cốt, giúp phát hiện sớm nguy cơ sự cố do điện trở tiếp xúc kém, hoặc sự phát nhiệt bất thường gây ra bởi các phần tử trong hệ thống |  | -Đổi màu đỏ tại nhiệt độ ≥800C. - Tại 800C màu thay đổi liên tục theo thời gian, và đổi màu hoàn toàn sau 60 phút. - Giữ nguyên trạng thái màu khi đã thay đổi - Khả năng kết dinh: ≥ 0.30N/mm - Chống cháy lan: UL 510 - Chịu tia cực tím, và thời gian làm việc ngoài trời: ≥ 3 năm |  |

2.2.7. Đầu cáp T-plug 35kV:

*Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

*Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV- 3x70 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:

-	Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

-	Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

*Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

  - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

- Bảng thông số kỹ thuật Đầu cáp T-plug 35kV:

| STT | Mô tả đặc tính | Thông số kỹ thuật chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn | IEC-60502-4:2010 |
| 2 | Kiểu | 3 pha ngoài trời |
| 3 | Điện áp định mức | 35kV |
| 5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: | - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. |
| 6 | Độ bền điện áp xung | - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV |
| 8 | Dòng phóng cục bộ ở điện áp 1,73Uo | ≤ 10pC |
| 9 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV |
| 10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |
| 11 | Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp | Đáp ứng |

* Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-

4:2013):

A.Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or

DC voltage).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình

thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation

+5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện

vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

8. Thử điện áp xung (Impulse).

9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B.Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or

DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C.Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or

DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

6. Thử điện áp xung (Impulse).

7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D.Trình tự thử 4:

1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau

được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

1. Điện trở màn chắn (screen resistance).

2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

4. Lực thao tác (Operating force).

5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point)

2.3. Dây nhôm lõi thép ACSR

2.3.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

Các tiêu chuẩn áp dụng:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064-1994/SĐ1:1995; TCVN 6483: 1999, IEC 61089:1997.

- Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

+ Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

+ Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C.

- Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78.

- Lô dây dẫn phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

- Dây dẫn phải được đóng trong các rulo bằng gỗ, mỗi cuộn phải được đánh dấu chiều dài dây dẫn (m) và khối lượng dây (kg). Chiều dài dây dẫn trong mỗi cuộn là lớn nhất có thể được và trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn 2000m. Rulo phải được thiết kế để có thể lấy dây dẫn ra dễ dàng, trơn và đủ dài.

- Trên mặt rulo phải có ít nhất các chỉ dẫn (bằng sơn đen) sau:

- Nhà thầu

- Số hợp đồng cung cấp

- Khối lượng tịnh

- Tổng khối lượng

- Kích thước cuộn

- Loại dây dẫn

- Chiều dài dây dẫn

- Mô tả/số lõi dây

- Mômen xoắn

- Số serial

- Số lõi /Rulo

- Hướng cuộn dây

2.3.2. Yêu cầu về thử nghiệm mẫu đệ trình trong E-HSDT:

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của dây dẫn, dây chống sét chào thầu. Các tài liệu chứng minh gồm ít nhất các nội dung sau:

- Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại kèm bản vẽ mặt cắt ngang đại diện của dây dẫn

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo các tiêu chuẩn nêu trong E-HSDT.

- Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm về sản xuất dây, cáp điện ít nhất 5 năm.

- Trong HSDT nhà thầu phải cung cấp thử nghiệm mẫu cho các chủng loại dây dẫn chào thầu theo các tiêu chuẩn quy định trong HSMT, một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 200C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

2.3.3. Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu dây dẫn:

Trước khi được lắp đặt tại công trường tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây, toàn bộ chi phí thử nghiệm và chi phí cắt mẫu do nhà thầu chi trả. Cụ thể:

a-Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo gồm các hạng mục chính:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép;

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm);

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …);

+ Độ giãn dài của sợi nhôm;

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm;

+ Điện trở 1 chiều ở 200C;

+ Bội số bước xoắn từng lớp;

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn;

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

b- Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác xuất, kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là đơn vị độc lập được chủ đầu tư chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu được thử nghiệm bao gồm :

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 200C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Nhà thầu chịu kinh phí: Thí nghiệm và khối lượng mẫu thí nghiệm

c-Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, chủ đầu tư sẽ thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản như :

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

2.3.4. Thông số kỹ thuật yêu cầu của dây nhôm lõi thép ACSR 70/11

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Năm sản xuất |  | 2023 trở lại đây |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994; TCVN 6483-1999; IEC 61089-1991; |  |
|  | Modul đàn hồi: ACSR 70/11 | (N/mm2) | 7437 |  |
|  | Hệ số dãn nở dài: ACSR 70/11 | 10-6 | 19,2 |  |
|  | Đường kính tổng: ACSR 70/11 | mm | 11,4 |  |
|  | Tiết diện tổng: ACSR 70/11 | mm2 | 79,3 |  |
|  | Tiết diện phần nhôm: ACSR 70/11 | mm2 | 68 |  |
|  | Tiết diện phần thép: ACSR 70/11 | mm2 | 11,3 |  |
|  | Trọng lượng riêng: ACSR 70/11 | Kg/km | 274 |  |
|  | Ứng suất đứt: ACSR 70/11 | daN/mm2 | 30,43 |  |
|  | Lực kéo đứt: ACSR 70/11 | daN | 2413 |  |
|  | Trọng lượng mỡ: ACSR 70/11 | Kg/km | 6,6 |  |
|  | Dòng tải tối đa cho phép: ACSR 70/11 | A | 291 |  |
|  | Điện trở 1 chiều: ACSR 70/11 | Ω/km | 0,4218 |  |
|  | Số lượng sợi nhôm/sợi thép: ACSR 70/11 | Sợi | 6/1 |  |
|  | Đặc tính cơ bản của sợi nhôm: |  |  |  |
| 18.1 | Đường kính sợi nhôm: ACSR 70/11 | mm | 3,8 (±0,04) |  |
| 18.2 | Suất kéo đứt nhỏ nhất: ACSR 70/11 | N/mm2 | 160 |  |
| 18.3 | Độ dãn dài tương đối: ACSR 70/11 | % | 1,8 |  |
|  | Đặc tính cơ bản của sợi thép: |  |  |  |
| 19.1 | Đường kính sợi thép: ACSR 70/11 | mm | 3,8 (± 0,08) |  |
| 19.2 | Suất kéo đứt nhỏ nhất: ACSR 70/11 | N/mm2 | 1176 |  |
| 19.3 | Độ dãn dài tương đối nhỏ nhất: ACSR 70/11 | % | 4 |  |
| 19.4 | Khối lượng lớp mạ không nhỏ hơn: ACSR 70/11 | g/mm2 | 250 |  |
| 19.5 | Số lần nhúng trong dung dịch CuSO4 trong một phút: ACSR 70/11 | Lần | 4 |  |
|  | Độ bám dính của lớp mạ kẽm khi thử uốn |  | Không bong tróc |  |
|  | Nhiệt độ chảy giọt tối thiểu của mỡ bảo vệ | 0C | 105 |  |
|  | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |  |

2.5. Dây AC/XLPE/HDPE trung thế

2.5.1. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử ngiệm mẫu:

Sau khi bên bán hàng tập kết xong hàng hóa, tiến hành lấy mẫu như sau:

- Tổ chức lấu mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 3÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chùng loại các của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

- Nhà thầu chịu kinh phí: Thí nghiệm và khối lượng mẫu thí nghiệm

* Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE/HDPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1%, …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50hZ (1 phút).

Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV.

Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV.

+ Hàm lượng cacbon của lớp HDPE

+ Các chỉ tiêu về cơ tính cảu lớp HDPE như sau:

Ứng suất kéo đứt trước ≥ 22Mpa.

Độ giãn dài tương đối trước lão hóa ≥ 400%.

Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥ 300%.

Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3.

- Các  hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Tiết diện các sợi lõi (bằng Panme, thước kẹp chuyên dụng, …).

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn).

+ Cách điện (Megaoom, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của đơn vị thi nghiệm).

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han gỉ hay lẫn tạp chất).

2.5.2. Dây AC/XLPE/HDPE:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013. Phần lõi dẫn điện áp dụng như dây nhôm lõi thép thông thường, không có mỡ.

- Cấu trúc dây bọc các lớp từ trong ra ngoài như sau:

+ Lõi dẫn điện: Dây nhôm lõi thép, sợi thép mạ kẽm;

+ Lớp bán dẫn trong (độ dày ≥0,3mm);

+ Lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong). Độ dày tối thiểu 2,5mm cho ĐDK 22kVvà 4,3mm cho ĐDK 35kV;

+ Lớp ngoài cùng: Nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng cácbon ≥2%, độ dày tối thiểu 1,8mm cho tất cả các loại dây bọc.

- Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt:

+ Hãng sản xuất

+ Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

+ Tiết diện và chất liệu ruột dẫn

+ Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE

+ Số đếm đơn vị mét.

- Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

2.5.3. Thông số dây AC70/11-XLPE 2.5/HDPE và dây AC70/11-XLPE 4.3/HDPE

| STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | AC70/11-XLPE 2.5/HDPE | AC70/11-XLPE 4.3/HDPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 2 | Phần thép | Sợi/đường kính | 1/3,80 | 7/1,85 |
| 3 | Phần nhôm | Sợi/đường kính | 6/3,80 | 26/2,40 |
| 4 | Lớp bán dẫn trong | mm | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Độ dày tối thiểu lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 | 4,3 |
| 6 | Lớp ngoài cùng , nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng cacbon 2%, độ dày 1,8mm |  |  |  |
| 7 | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz(1phút) | kV | 20 | 40 |
| 8 | Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE |  |  |  |
| 8.1 | Ứng suất kéo đứt trước | Mpa | 22 | 22 |
| 8.2 | Độ dãn dài tương đối trước lão hóa |  | 400% | 400% |
| 8.3 | Độ dãn dài tương đối sau lão hóa |  | 300% | 300% |
| 8.4 | Tỉ trọng tiêu chuẩn | Kg/dm3 | 0,95 | 0,95 |
| 9 | Mầu |  | đen | đen |
| 10 | Đường kính | mm | 25,5 | 29,8 |
| 11 | Tỷ trọng lớp XLPE | Kg/mm | 127 | 278 |
| 12 | Tỷ trọng lớp HDPE | Kg/mm | 98 | 138 |
| 13 | Tỷ trọng tổng | Kg/km | 670 | 886 |

2.5.4. Bảng Thông số kỹ thuật cáp bọc 1 pha- 0,6/1kV-Cu/ XLPE/PVC.

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN5935-1:2013/IEC60502-1; TCVN6612:2007/IEC60228;

- Ruột dẫn đồng bện tròn cấp 2 có nén.

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2013-1/IEC60502-1 & TCVN6612:2007/IEC60228 |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |
| 4 | Tiết diện DĐ của dây: | mm2 |  |
| 4.1 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV - 1x120 mm2 | mm2 | 120 |
| 4.2 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV - 1x150 mm2 | mm2 | 150 |
| 4.3 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV -1x185 mm2 | mm2 | 185 |
| 5 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 6 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |

2.6. Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV:

2.6.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013

- Cấu trúc cáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi, hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau. Không dùng lõi hợp kim nhôm.

+ Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng cacbon ≥2% (Đặc điểm nhận biết: Màu đen, nổi trên nước, rất dai)

+ Các pha được xoắn đều và chặt, bội số bước xoắn theo tiêu chuẩn.

+ Phân biệt các pha: Sử dụng quy ước gân nổi

- Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

2.6.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

Trước khi được lắp đặt tại công trường tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây, toàn bộ chi phí thử nghiệm và chi phí cắt mẫu do nhà thầu chi trả. Cụ thể:

a-Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo gồm các hạng mục chính:

+ Tiết diện các sợi lõi

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện

+ Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện

+ Hàm lượng cacbon trong XLPE

b- Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác xuất, kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là đơn vị độc lập được chủ đầu tư chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu được thử nghiệm bao gồm :

+ Tiết diện các sợi lõi

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện

+ Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện

+ Hàm lượng cacbon trong XLPE

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

c-Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, chủ đầu tư sẽ thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản như :

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn).

+ Chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Bội số bước xoắn các pha

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định

2.6.3. Thông số kỹ thuật của cáp vặn xoắn AL/XLPE- 4x70mm2:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN5935:2013, TCVN 6447-1998 hoặc tương đương |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 4 | Ký hiệu của nhà sản xuất trên cáp |  |  |  |
| 5 | Kiểu |  | Tự treo |  |
| 6 | Cách điện |  | XLPE |  |
| 7 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥2 |  |
| 8 | Nguyên liệu ruột dẫn |  | nhôm |  |
| 9 | Số lượng ruột dẫn |  | 4 |  |
| 10 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện được nén tròn, ép chặt |  |
| 11 | Số lượng sợi nhôm trong 1 ruột dẫn |  | 19 + 1 |  |
| 12 | Đường kính ruột dẫn | mm | 9,6 10,1 |  |
| 13 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | /km | 0,443 |  |
| 14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (dựa trên tính toán theo suất kéo đứt nhỏ nhất bằng 140 Mpa) | KN | 9,8 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp | KN | 39,2 |  |
| 16 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện không kể gân nổi (không đo ở các vị trí gân nổ và chỗ in nhãn nổi) | mm | 1,5 |  |
| 17 | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện ở 1 vị trí bất kỳ | Mm | 1,25 |  |
| 18 | Chiều dày lớn nhất của cách điện ở vị trí bất kỳ(không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 2,1 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của ruột (không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 13,6 |  |
| 20 | Đường kính ngoài tối đa của cáp | Mm | 32,8 |  |
| 21 | Tải trọng nhỏ nhất đối với bám dính của cách điện X-90& X-FP-90 Chỉ có X-FP- 90 | kg kg | 140 KXĐ |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa |  |  |  |
|  | -Vận hành bình thường | oC | 90 |  |
| 22 | -Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây | oC | 250 |  |
| 23 | Điện áp thử nghiệm xung sét 1,2/50µs | kV | ≥ 20 |  |
| 24 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp đặt giữa ruột dẫn và nước trong 4 giờ | kV | 2 |  |
| 25 | Bán kính uốn cong tối thiểu của bó cáp | Mm | 285 |  |
| 26 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu chào |  |
| 27 | Trọng lượng của lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 28 | Trọng lượng của cáp | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 29 | Chiều dài cáp/1 ru lô | m | < 1500 |  |

2.6.4. Thông số kỹ thuật của cáp vặn xoắn AL/XLPE- 4x95mm2:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN5935:2013, TCVN 6447-1998 hoặc tương đương |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 4 | Ký hiệu của nhà sản xuất trên cáp |  |  |  |
| 5 | Cách điện |  | XLPE |  |
| 6 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥2 |  |
| 7 | Kiểu |  | Tự treo |  |
| 8 | Nguyên liệu ruột dẫn |  | nhôm |  |
| 9 | Số lượng ruột dẫn |  | 4 |  |
| 10 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện được nén tròn, ép chặt |  |
| 11 | Số lượng sợi nhôm trong 1 ruột dẫn |  | 19 + 1 |  |
| 12 | Đường kính ruột dẫn | mm | 11,3 11,9 |  |
| 13 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | /km | 0,320 |  |
| 14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (dựa trên tính toán theo suất kéo đứt nhỏ nhất bằng 140 Mpa) | KN | 13,3 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp | KN | 53,2 |  |
| 16 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện không kể gân nổi (không đo ở các vị trí gân nổ và chỗ in nhãn nổi) | mm | 1,7 |  |
| 17 | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện ở 1 vị trí bất kỳ | Mm | 1,43 |  |
| 18 | Chiều dày lớn nhất của cách điện ở vị trí bất kỳ(không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của ruột (không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 15,9 |  |
| 20 | Đường kính ngoài tối đa của cáp | Mm | 38,4 |  |
| 21 | Tải trọng nhỏ nhất đối với bám dính của cách điện X-90& X-FP-90 Chỉ có X-FP- 90 | kg kg | 190 110 |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa |  |  |  |
|  | -Vận hành bình thường | oC | 90 |  |
| 22 | -Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây | oC | 250 |  |
| 23 | Điện áp thử nghiệm xung sét 1,2/50µs | kV | ≥ 20 |  |
| 24 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp đặt giữa ruột dẫn và nước trong 4 giờ | kV | 2 |  |
| 25 | Bán kính uốn cong tối thiểu của bó cáp | Mm | 345 |  |
| 26 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu chào |  |
| 27 | Trọng lượng của lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 28 | Trọng lượng của cáp | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 29 | Chiều dài cáp/1 ru lô | m | < 1000 |  |

2.6.5. Thông số kỹ thuật của cáp vặn xoắn AL/XLPE- 4x120mm2:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN5935:2013, TCVN 6447-1998 hoặc tương đương |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 4 | Ký hiệu của nhà sản xuất trên cáp |  |  |  |
| 5 | Cách điện |  | XLPE |  |
| 6 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥2 |  |
| 7 | Kiểu |  | Tự treo |  |
| 8 | Nguyên liệu ruột dẫn |  | nhôm |  |
| 9 | Số lượng ruột dẫn |  | 4 |  |
| 10 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện được nén tròn, ép chặt |  |
| 11 | Số lượng sợi nhôm trong 1 ruột dẫn |  | 19 + 1 |  |
| 12 | Đường kính ruột dẫn | mm | 12,8 13,5 |  |
| 13 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | /km | 0,253 |  |
| 14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (dựa trên tính toán theo suất kéo đứt nhỏ nhất bằng 140 Mpa) | KN | 16,8 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp | KN | 67,2 |  |
| 16 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện không kể gân nổi (không đo ở các vị trí gân nổ và chỗ in nhãn nổi) | mm | 1,7 |  |
| 17 | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện ở 1 vị trí bất kỳ | Mm | 1,43 |  |
| 18 | Chiều dày lớn nhất của cách điện ở vị trí bất kỳ(không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của ruột (không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 17,5 |  |
| 20 | Đường kính ngoài tối đa của cáp | Mm | 42,2 |  |
| 21 | Tải trọng nhỏ nhất đối với bám dính của cách điện X-90& X-FP-90 Chỉ có X-FP- 90 | kg kg | 240 KXĐ |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa |  |  |  |
|  | -Vận hành bình thường | oC | 90 |  |
| 22 | -Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây | oC | 250 |  |
| 23 | Điện áp thử nghiệm xung sét 1,2/50µs | kV | ≥ 20 |  |
| 24 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp đặt giữa ruột dẫn và nước trong 4 giờ | kV | 2 |  |
| 25 | Bán kính uốn cong tối thiểu của bó cáp | Mm | 380 |  |
| 26 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu chào |  |
| 27 | Trọng lượng của lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 28 | Trọng lượng của cáp | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 29 | Chiều dài cáp/1 ru lô | m | < 800 |  |

2.6.6. Thông số kỹ thuật của cáp vặn xoắn AL/XLPE- 4x150mm2:

| ## STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN5935:2013, TCVN 6447-1998 hoặc tương đương |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 4 | Ký hiệu của nhà sản xuất trên cáp |  |  |  |
| 5 | Cách điện |  | XLPE |  |
| 6 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥2 |  |
| 7 | Kiểu |  | Tự treo |  |
| 8 | Nguyên liệu ruột dẫn |  | nhôm |  |
| 9 | Số lượng ruột dẫn |  | 4 |  |
| 10 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện được nén tròn, ép chặt |  |
| 11 | Số lượng sợi nhôm trong 1 ruột dẫn |  | 19 + 1 |  |
| 12 | Đường kính ruột dẫn | mm | 14,1 14,9 |  |
| 13 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | /km | 0,206 |  |
| 14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (dựa trên tính toán theo suất kéo đứt nhỏ nhất bằng 140 Mpa) | KN | 21,0 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp | KN | 84,0 |  |
| 16 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện không kể gân nổi (không đo ở các vị trí gân nổ và chỗ in nhãn nổi) | mm | 1,7 |  |
| 17 | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện ở 1 vị trí bất kỳ | Mm | 1,43 |  |
| 18 | Chiều dày lớn nhất của cách điện ở vị trí bất kỳ(không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của ruột (không đo ở chỗ có gân nổi) | Mm | 18,9 |  |
| 20 | Đường kính ngoài tối đa của cáp | Mm | 45,6 |  |
| 21 | Tải trọng nhỏ nhất đối với bám dính của cách điện X-90& X-FP-90 Chỉ có X-FP- 90 | kg kg | 300 KXĐ |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa |  |  |  |
|  | -Vận hành bình thường | oC | 90 |  |
| 22 | -Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây | oC | 250 |  |
| 23 | Điện áp thử nghiệm xung sét 1,2/50µs | kV | ≥ 20 |  |
| 24 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp đặt giữa ruột dẫn và nước trong 4 giờ | kV | 2 |  |
| 25 | Bán kính uốn cong tối thiểu của bó cáp | Mm | 410 |  |
| 26 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu chào |  |
| 27 | Trọng lượng của lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 28 | Trọng lượng của cáp | Kg/km | Nhà thầu chào |  |
| 28 | Chiều dài cáp/1 ru lô | m | < 800 |  |

2.7. Máy biến áp

2.7.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.7.1.1. Các điều kiện chung:

a. Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |

c. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

2.7.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

2.7.2.1. Yêu cầu chung:

MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV hoặc 35kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

2.7.2.2. Vỏ máy biến áp:

Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, tham khảo RAL 7046).

Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này.

Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

+ Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

+ Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

+ Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

2.7.2.3. Lõi từ và cuộn dây:

Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

2.7.2.4. Dầu máy biến áp:

Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 19.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 19.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |
| 19.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 19.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |
| 20 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

2.7.2.5. Sứ xuyên và ty sứ:

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại QĐ 96/QĐ-HĐTV.

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31 mm/kV).

Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug

2.7.2.6. Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp):

Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%.

Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

2.7.2.7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA.

Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. MBA phải được trang bị đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

2.7.2.8. Nhãn mác:

MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

- Loại MBA.

- Số hiệu tiêu chuẩn.

- Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

- Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

- Năm sản xuất.

- Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

- Tần số định mức (Hz).

- Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

- Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

- Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

- Điện áp ngắn mạch (Uk%).

- Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

- Kiểu làm mát.

- Khối lượng tổng.

- Thể tích dầu.

- Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

2.7.2.9. Quy định về niêm phong:

Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

2.7.2.10. Ký hiệu và đánh dấu:

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

2.7.2.11. Dãy công suất định mức:

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 (kVA).

2.7.2.12. Khả năng chịu quá tải:

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

2.7.2.13. Tổ nối dây:

Các MBA phân phối 3 pha có tổ đấu dây là Dyn-11 (Cuộn sơ cấp điện áp 22kV và 35kV đấu tam giác (tổ đấu dây D/yn-11)).

2.7.2.14. Mức cách điện:

MBA phân phối phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
|  | 40,5 Áp dụng đối với các MBA 35 kV lắp đặt tại các TBA đầu nguồn | 80 | 190 |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

2.7.2.15. Độ ồn:

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại thông hơi (Ventilated), dB | Loại kín (Saled), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 180 | 55 |  |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |
| 630 | 62 |  |
| 750 | 64 | 63 |
| 800 | 64 |  |
| 1.000 | 64 |  |
| 1.250 | 65 | 64 |
| 1.500 | 66 | 65 |
| 1.600 | 66 |  |
| 2.000 | 66 |  |
| 2.500 | 68 | 66 |
| 3.200 | 70 | 68 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

2.7.2.16. Độ tăng nhiệt:

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 50/55°C.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2. Căn cứ vào thực tế môi trường lắp đặt, vận hành của máy biến áp, Đơn vị quy định giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây phù hợp.

2.7.2.17. Tiêu chuẩn về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch:

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải Po cực đại (W) | Tổn hao ngắn mạch Pk cực đại (W) |  | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) | Máy biến áp 3 pha 35/0,4 (kV) |  |
| 100 | 205 | 1.250 | 1.258 | 4,0 |
| 160 | 280 | 1.940 | 1.940 |  |
| 180 | 295 | 2.090 | 2.185 |  |
| 250 | 340 | 2.600 | 2.600 |  |
| 320 | 385 | 3.170 | 3.330 |  |
| 400 | 433 | 3.820 | 3.818 |  |
| 560 | 580 | 4.810 | 4.810 |  |
| 630 | 780 | 5.570 | 5.570 |  |
| 750 | 845 | 6.540 | 6.725 | 5,0 |
| 800 | 880 | 6.920 | 6.920 |  |
| 1000 | 980 | 8.550 | 8.550 |  |
| 1250 | 1.115 | 10.690 | 10.690 |  |
| 1.500 | 1.223 | 12.825 | 12.825 |  |
| 1600 | 1.305 | 13.680 | 13.680 | 6,0 |
| 2000 | 1.500 | 17.100 | 17.100 |  |
| 2500 | 1.850 | 21.000 | 21.000 |  |
| 3200 | 2.340 | 24.460 | 24.460 | 7,0 |

Ghi chú:

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

2.7.3. Bản vẽ: Không có.

2.7.4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

2.7.4.1.Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

+ Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

+ Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

+ Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

+ Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

+ Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

+ Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

+ Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

2.7.4.2. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

+ Thử nghiệm điện môi.

+ Xác định độ ồn.

+ Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức

2.7.4.3. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5):

- Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn
mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử
nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit
Testing Liasion) cấp đối với gói thầu có mua sắm MBA 22/0,4kV.

- Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn
mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4 (kV) do phòng thử
nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit
Testing Liasion) cấp đối với gói thầu có mua sắm MBA 35/0,4kV.

2.7.4.4. Thử nghiệm nghiệm thu trước khi nhà thầu giao hàng:

Trước khi giao hàng máy biến áp phải được thực hiện Thử nghiệm nghiệm thu được bởi nhà thầu độc lập có chức năng, toàn bộ chi phí do nhà thầu chi trả, theo yêu cầu như sau:

+ Toàn bộ 100% các MBA phải được thí nghiệm hạng mục tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po và Pk); Các MBA không đạt yêu cầu ở hạng mục thí nghiệm này sẽ trả lại nhà cung cấp để thay thế.

+ Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng (hoặc từng đợt giao hàng), phải thực hiện lấy mẫu thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:

| Hạng mục | Dưới 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | Trên 100 máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |

+ Việc lấy mẫu xác suất được thực hiện tại nhà thầu độc lập có chức năng trong quá trình thử nghiệm Po, Pk; Do tại nhà thầu độc lập có chức năng chủ trì lựa chọn dưới sự chứng kiến của bên mua và nhà thầu.

- Nhà thầu chịu kinh phí  Thí nghiệm.

2.7.4.5. Quy ước về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm nghiệm thu không đạt:

- Trong quá trình thử nghiệm nghiệm thu ở mục 3.4, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt (trên một MBA duy nhất), có thể lựa chọn xác suất thêm 02 MBA khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có máy không đạt hạng mục này thì toàn bộ lô MBA được coi là không đạt; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả MBA có hạng mục không đạt ban đầu.

- Trường hợp một MBA lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt, hoặc có từ hai MBA trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này.

- Thí nghiệm Po, Pk không áp dụng thử nghiệm lặp lại.

- Khi có kết quả thử nghiệm không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm MBA cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô MBA cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, không được đổi trả lần hai. Trường hợp này sẽ đánh giá nhà thầu không đủ năng lực để thực hiện các cam kết của hợp đồng và tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- MBA đổi trả phải được nhà thầu độc lập có chức năng thử nghiệm đầy đủ các hạng mục Po, Pk và điển hình theo quy định.

- Thời điểm bàn giao MBA cuối cùng của Hợp đồng, kể cả máy đổi trả, được chốt là ngày hoàn thành giao hàng để đối chiếu với tiến độ cam kết trong hợp đồng.

2.7.4.6. Thử nghiệm trước khi đóng điện:

Tất cả các MBA trước khi đưa vào vận hành trên lưới điện đều phải được kiểm tra thử nghiệm theo quy trình – quy phạm hiện hành.

Các MBA không đạt bước này, hoặc đã vận hành nhưng bị trục trặc trong thời gian bảo hành, đều phải được nhà thầu sửa chữa khắc phục, thay thế.

- Trường hợp sửa chữa được tại chỗ, MBA cần thực hiện lại bước 3.6.

- Trường hợp MBA phải mang về nhà máy để sửa chữa hoặc thay mới, MBA thay thế cần được thử nghiệm lại bước 3.4. (Bao gồm cả hạng mục điển hình) và bước 3.6.

Toàn bộ các chi phí phát sinh do nhà thầu chịu trách nhiệm

2.7.5. Bảng kê đặc tính kỹ thuật máy biến áp. (Yêu cầu của HSMT và Đề xuất của nhà thầu)

2.7.5.1. Bảng đặc tính yêu cầu kỹ thuật máy biến áp phân phối 3 pha ngâm dầu loại thường

| STT | Nội dung | Yêu cầu | ###### Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Xuất sứ/Nhà sản xuất | Nhà thầu chào |  |
|  | Loại | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN |  |
|  | Tổ nối dây | MBA phân phối 3 pha 22kV và 35kV đấu tam giác (D/Y0-11). |  |
|  | Tỷ số biến | - Lưới 22kV: tỉ số biến 22/0,4kV (tại nấc 3 của bộ điều chỉnh điện áp) - Lưới 35kV: tỉ số biến 35/0,4kV (tại nấc 3 của bộ điều chỉnh điện áp) |  |
|  | Kiểu | Kiểu hở có bình dầu phụ |  |
|  | Tần số | 50Hz |  |
| 2 | Công suất định mức |  |  |
|  | Tất cả các nấc | 320 kVA 400 kVA |  |
| 3 | Nhiệt độ cho phép: |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa | 98 0C |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 50 0C |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | 55 0C |  |
| 4 | Kiểu chuyển nấc phân áp | Không điện 2x2.5% |  |
| 5 | Vật liệu dây dẫn |  |  |
|  | Cuộn sơ cấp | Đồng 99,9% |  |
|  | Cuộn thứ cấp | Đồng 99,9% |  |
| 6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) | IEC60076-3 |  |
|  | - Điện áp định mức 35kV (MBA tự dùng 38,5kV) | 38,5 kV (40,5kV) |  |
|  | - Điện áp định mức 22kV | 24 kV |  |
|  | - Điện áp định mức 0.4kV | 1 kV |  |
| 7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50s) |  |  |
|  | - Cuộn 35kV (38,5kV) | 180 kV (190kV) |  |
|  | - Cuộn 22kV | 125 kV |  |
| 8 | Thời gian cho phép dòng ngắn mạch MBA: |  |  |
|  | - MBA từ 50kVA÷630kVA | 25 x Iđm / 2,4s |  |
|  | - MBA từ 750kVA÷1250kVA | 20 x Iđm / 3,7s |  |
|  | - MBA từ 1500kVA÷2500kVA | 18 x Iđm / 4s |  |
|  | - MBA từ 3200kVA trở lên | 15 x Iđm / 4s |  |
| 9 | Thời gian quá tải (ở Uđm) |  |  |
|  | - Quá tải dòng điện 30% | 120 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 45% | 80 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 60% | 45 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 75% | 20 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 100% | 10 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 40% | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục |  |
| 10 | Dầu máy biến áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
|  | Loại dầu | Dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |
|  | Chỉ tiêu PCB | Không chứa PCB |  |
|  | Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại mục 1.2.2.4 Chương V | Yêu cầu đáp ứng |  |
| 11 | Bộ chuyển nấc phân áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 12 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 13 | Sứ cách điện |  |  |
| 13.1 | Sứ cách điện 22kV |  |  |
|  | - Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | - Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
|  | - Điện áp định mức | 22 kV |  |
|  | - Điện áp vận hành lớn nhất | 24 kV |  |
|  | - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | 50 kV |  |
|  | - Mức chịu xung sét (1.2/50s) | 125 kV (peak) |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |  |
|  | - Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực | Nhà thầu chào |  |
| 13.2 | Sứ cách điện 35kV |  |  |
|  | - Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | - Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
|  | - Điện áp định mức | 35kV |  |
|  | - Điện áp vận hành lớn nhất | 38,5 kV |  |
|  | - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | 75 kV |  |
|  | - Mức chịu xung sét (1.2/50s) | 180 kV (peak) |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |  |
|  | - Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực | Nhà thầu chào |  |
| 13.3 | Sứ hạ áp | Yes |  |
|  | - Điện áp định mức | 1kV |  |
|  | - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) | 3 kV |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |  |
|  | - Số tán cắt nước mưa | ≥1 |  |
| 14 | Rơ le ga (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 15 | Van áp lực |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 16 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 18 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) | (Không cho phép cao hơn) |  |
|  | - MBA 320 kVA | 385 |  |
|  | - MBA 400 kVA | 433 |  |
| 19 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất (W) | (Không cho phép cao hơn) |  |
|  | MBA 320 kVA-35/0,4kV | 3.330 |  |
|  | MBA 400 kVA-35/0,4kV | 3.818 |  |
| 20 | Điện áp ngắn mạch: Theo bảng tại điểm 18, mục II.2 |  |  |
| 21 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành | Đầy đủ |  |
| 22 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: | Các hạng mục cần có: 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Giấy cách điện, lõi từ |  |

2.7.5.2. Yêu cầu kỹ thuật dầu cách điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |  |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |  |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |  |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |  |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |  |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |  |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |  |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |  |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |  |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |  |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |
| 19.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |  |
| 19.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |  |
| 19.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |  |
| 19.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |  |
| 20 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |

2.7.6. BẢNG KÊ XUẤT XỨ PHỤ KIỆN CHO MBA

## Ghi chú: Nhà thầu phải điển đầy đủ các thông tin cho từng loại vật tư thiết bị phụ kiện chế tạo MBA theo bảng mẫu dưới đây:

| TT | Miêu tả | ## Mã hiệu | ## Nhà thầu cam kết |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Số catalog tham chiếu | ## Tên nhà sản xuất | ## Quốc gia |
|  | Dây quấn |  |  |  |  |
|  | Dầu cách điện |  |  |  |  |
|  | ###### Bộ chuyển nấc phân áp |  |  |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh cấp điện áp |  |  |  |  |
|  | Sứ cách điện |  |  |  |  |
|  | Rơ le ga |  |  |  |  |
|  | Rơ le áp lực |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG |  |  |  |  |
|  | Giấy cách điện |  |  |  |  |
|  | Lõi từ |  |  |  |  |

2.8. Cầu dao liên động 22, 35kV-630A chém ngang

2.8.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Dao cách ly (DCL) được chế tạo phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

- DCL được thiết kế phải phù hợp với bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

- DCL được chế tạo để lắp đặt ngoài trời, 3 pha của dao được dặt trên giá đỡ bằng kim loại.

- DCL có kiểu quay ngang. Lưỡi DCL các pha được liên động cơ khí với nhau thành bộ DCL 3 pha nhờ các thanh truyền động.

- Các trụ cực được truyền động bằng cơ cấu dẫn động liên kết 3 pha với nhau và với các cơ cấu cá khớp quay chuyển hướng.

- Các tiếp điểm phụ thường đóng hoặc thường mở phải dduur để thực hiện theo yêu cầu riêng của hệ thống.

2.8.2. Các yêu cầu về thử nghiệm:

- Biên bản thử nghiệm thông thường (Routine test) phải được tiến hành phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102.

2.8.3. Thông số ký thuật cầu dao liên động 35kV-630A

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp. |  | Đáp ứng |
| 6 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 8 | Điện áp định mức/Điện áp làm việc max | kV | 38,5/40,5 |
| 9 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 80 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | 190 |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥630 |
| 14 | Dòng điện ngắn mạch định mức (3s) | kArms | 25 |
| 15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |
| 16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |
| 17 | Chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥25 |
| 18 | Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng | Lần | 10.000 |
| 19 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay |
| 20 | Thanh truyền động ngang |  | Có |
| 21 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. |  | Có |

2.8.4. Thông số ký thuật cầu dao liên động 22kV-630A

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng |
| 6 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, 1 hoặc 2 lưỡi tiếp đất |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 8 | Điện áp định mức/Điện áp làm việc max | kV | 24 |
| 9 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | 125 |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |
| 14 | Dòng điện ngắn mạch định mức (3s) | kArms | 25 |
| 15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |
| 16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |
| 17 | Chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 18 | Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng | Lần | 10.000 |
| 19 | Cơ cấu truyền động - Dao chính - Dao tiếp đất |  | - Bằng động cơ và bằng tay -Bằng tay |
| 20 | Hộp truyền động |  | Có |
| 21 | Hệ thống tiếp điểm phụ |  | 4NC + 4NO |
| 22 | Phụ kiện đi kèm |  |  |
|  | Cần thao tác bằng tay |  | Có |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp cáp đấu nối |
|  | Kích thước |  | Phù hợp cáp đấu nối |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ |
| 23 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

2.9. Chống sét van 22kV, 35kV

##### 2.9.1. Yêu cầu chung:

a. Sử dụng loại chống sét van không khe hở.

b. CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

c. Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2.9.2. Bố trí lắp đặt:

a. CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

b. CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

2.9.3. Yêu cầu về thử nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

c* Lấy mẫu thử nghiệm:

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 100% số lượng CSV lắp đặt cho TBA 110kV;

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

- Nhà thầu chịu kinh phí  Thí nghiệm.

2.9.4. Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

2.9.5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả:

- Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2.9.6. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

2.9.7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của chống sét van 22kV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Năm 2023 hoặc 2024 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 24 |  |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 7 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
| 8 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha | Lần | 1,4 |  |
| 9 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha- đất |  |
| 10 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 11 | Cấp chống sét |  | DH |  |
| 12 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥18 |  |
| 13 | Điện áp làm việc liên tục (COV) | kVrms | ≥13,97 |  |
| 14 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥10 |  |
| 15 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥100 |  |
| 16 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥1,1 |  |
| 17 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥0,4 |  |
| 18 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥1,4 |  |
| 19 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp Silicone Rubber |  |
| 20 | Điện áp chịu xung sét của cách điện (1,2/50s)-Bil | kV | ≥125 |  |
| 21 | Điện áp chịu tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥50 |  |
| 22 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥25 |  |
| 23 | Tài liệu hướng dẫn |  | Có |  |

2.9.8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của chống sét van 35kV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Năm 2023 hoặc 2024 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 38,5 |  |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 7 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 8 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha | Lần | 1,73 |  |
| 9 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 10 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha- đất |  |
| 11 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 12 | Cấp chống sét |  | DH hoặc class 1 |  |
| 13 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥48 |  |
| 14 | Điện áp làm việc liên tục (COV) | kVrms | ≥38 |  |
| 15 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥10 |  |
| 18 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥100 |  |
| 19 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥1,3 |  |
| 20 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp Silicone Rubber |  |
| 21 | Điện áp chịu xung sét của cách điện (1,2/50s)-Bil | kV | ≥180 |  |
| 22 | Điện áp chịu tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥75 |  |
| 23 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥25 |  |
| 24 | Tài liệu hướng dẫn |  | Có |  |

2.10. FCO 22, 35kV – cách điện polymer.

2.10.1. Yêu cầu chung:

Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.10.2. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

2.10.4. Lấy mẫu thử nghiệm:

I-1. Quy định về số lượng lấy mẫu xác suất và các hạng mục thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Bảng 1: Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

Bảng 2: Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

I-2. Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt:

a) Đối với FCO:

Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

b) Đối với dây chì:

- Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

- Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

c) Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

2.10.4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

              - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

              - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

2.10.5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

2.10.6.Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nêu cụ thể |

2.10.76. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 35 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 5,0 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 170 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 70 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nêu cụ thể |

2.10.8. Dây chảy dùng cho FCO.

2.10.8.1. Yêu cầu chung

- Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

- Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.10.8.2.Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) - Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test): Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

2.10.8.3. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị

c. Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

d. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

2.10.8.4. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

2.10.8.5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất/ Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
| 5 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
| 6 | Tần số định mức | HZ | 50 |  |
| 7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
| 8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
| 9.1 |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
| 9.2 |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện |  |

## 2.11. Tủ điện hạ thế

2.11.1. Điều kiện chung

2.11.1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2.11.1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

2.11.1.3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

2.11.1.4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

2.11.1.5. Yêu cầu khác:

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

2.11.2. Yêu cầu chung

2.11.2.1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

b. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2.11.2.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

2.11.2.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+	 Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+	 Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+	 Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+	 Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	 Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+	 Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+	 Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+	 Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+	 Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+	 Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+	 Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	 Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

2.11.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In >315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |  |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |  |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |  |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |  |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng theo yêu cầu |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | a.Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c.Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  |

2.11.4. Thông số kỹ thuật Ampemet:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Do trong nước sản xuất hoặc nhập khẩu |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ĐLVN 55-1999; |  |
| 3 | Loại |  | VAO 1 |  |
| 4 | Dải đo |  | Theo dòng định mức của tủ điện |  |
| 5 | Cấp chính xác |  | 2,5 |  |
| 6 | Điện áp định mức | V | < 600V |  |
| 7 | Cách điện | MΩ | 500 |  |
| 8 | Điện áp xung |  | 6kVAC |  |
| 9 | Dòng điện quá tải liên tục |  | 1,2In |  |
| 10 | Nhiệt độ làm việc cho phép |  | 0-50 0C, Max 60 0C |  |
| 11 | Kích thước |  | 96x96 |  |

2.11.5. Thông số kỹ thuật vônkế:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Do trong nước sản xuất hoặc nhập khẩu |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ĐLVN 55-1999; |  |
| 3 | Loại |  | DT 96 |  |
| 4 | Dải đo |  | 500V |  |
| 5 | Cấp chính xác |  | 2,5 |  |
| 6 | Điện áp định mức | V | < 600V |  |
| 7 | Cách điện | MΩ | 500 |  |
| 8 | Điện áp xung |  | 6kVAC |  |
| 9 | Dòng điện quá tải liên tục |  | 1,2In |  |
| 1 | Nhiệt độ làm việc cho phép |  | 0-50 0C, Max 60 0C |  |
| 11 | Kích thước |  | 120x120 |  |

2.11.6. Chống sét hạ thế:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model |  | HGZ-500 |  |
| 2 | Điện áp danh định của lưới lắp van (V): | V | 380 |  |
| 3 | Điện áp làm việc cho phép lớn nhất của van (V): | V | 500 |  |
| 4 | Điện áp phóng điện ở tần số 50Hz (KV): | kV | 1,2 – 2,1 |  |
| 5 | Dòng điện rò (đo ở điện áp 500VDC và 250VDC) | mA | ≤ 10 |  |
| 6 | Điện trở cách điện (Đo bằng Megom 500V): | MΩ | ≥ 10 |  |
| 7 | Điện áp dư (đo ở xung dòng 5KA,8/20µs): | V | ≤ 600 |  |

## 2.12. Thông số kỹ thuật tủ RMU + Trụ

I. Thông số kỹ thuật tủ RMU:

# Điều 1.Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 40°C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35°C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008. |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ: - Trong khoảng thời gian một tháng: | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước(1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ. - Trong khoảng thời gian một tháng. | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt. |
| Ghi chú (1): - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế liên quan để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

- Điều kiện vận hành hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống | 35 kV | 22 kV |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | 38,5 kV hoặc 40,5 kV | 24 kV |
| Tần số danh định | - z |  |

# Điều 2. Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ RMU

- Yêu cầu chung:

- Tủ RMU kiểu nguyên khối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu nguyên khối có thể được lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của các khối chức năng được đặt chung trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất. Ngoài ra:

+ Thiết kế của tủ có thể là tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được hoặc là tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được.

+ Các loại tủ RMU kiểu nguyên khối được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài.

- Đối với tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được, các thanh cái chính của nó còn được trang bị các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể ghép nối với thanh cái chỉnh của tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được khác (hoặc với tủ RMU kiểu mô-đun) có cùng thiết kế phần kết nối thanh cái chính. Hướng kết nối của thanh cái chính của tủ có thể là: chỉ nối về một bên (phải, hoặc trái), hoặc về cả hai bên.

- Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A hoặc loại B, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

- Loại tiếp cận B: Không hạn chế khả năng tiếp cận, bao gồm cả khả năng tiếp cận của công chúng.

- Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side).

- L: cho mặt bên (for lateral side).

- R: cho phía sau (for rear side).

- Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification).

- Loại khả năng tiếp cận: A, B.

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R.

- Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án cụ thể, đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL, hoặc A FLR, hoặc B FLR cho phù hợp.

- Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

- Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài (enclosure):

- Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

- Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment):

- Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

- Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

- Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) này phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

- Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

- Đối với tủ RMU kiểu mở rộng được, các thanh cái kết nối của nó lắp bên ngoài ngăn chứa đầy khí, cách điện bằng không khí, phải sử dụng các giải pháp bọc kín bằng vật liệu cách điện rắn, kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái kết nối và phụ kiện của chúng sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời chúng phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, lắp bổ sung tủ RMU.

- Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

- Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

- Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

- Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ ... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn cáp:

- Ngăn cáp của các ngăn tủ RMU có đấu nối cáp trung áp phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung áp từ phía dưới đáy tủ đi lên.

- Ngăn cáp được trang bị cửa hoặc tấm lắp để che kín và chúng có thể mở ra hoặc tháo ra được để người vận hành có thể tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện.

- Ngăn cáp (kết hợp với loại hộp đầu cáp) phải được thiết kế sẵn sàng cho việc đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Bên trong ngăn cáp phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng pha cáp và sợi cáp trung áp trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

# Điều 3. Yêu cầu kỹ thuật của các ngăn tủ RMU

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để đóng cắt và bảo vệ cho MBA phân phối (hoặc cho phụ tải điện khác phù hợp).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập, cơ chế thao tác 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Bộ truyền động của dao cắt có tải cách ly phải được liên động với cơ cấu đập của cầu chì (striker, còn gọi là chốt) và cơ cấu liên động này phải tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi cầu chì của bất kỳ pha nào tác động (giải phóng chốt).

- Nối tiếp với mạch chính của dao cắt có tải cách ly là bệ chì.

- Bệ chì phải được thiết kế và bố trí ở vị trí dễ dàng tiếp cận để thay thế cầu chì mà không cần phải sử dụng các dụng cụ đặc biệt hoặc phải ngừng hoạt động cả hệ thống tủ RMU.

- Cơ chế truyền động nối đất và vị trí cần nối đất của ngăn tủ này phải đảm bảo nối đất đồng thời cả phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn máy cắt:

- Sử dụng khối chức năng máy cắt để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến, hoặc MBA phân phối, hoặc phụ tải điện khác phù hợp (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

- Khối chức năng máy cắt của ngăn tủ này có thể là loại gồm máy cắt có tích hợp bộ dao cách ly 3 pha và bộ dao cách ly 3 pha đó có cơ chế thao tác 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất). Hoặc là loại chỉ có máy cắt, không tích hợp dao cách ly 3 pha nhưng khi đó máy cắt phải có chức năng cách ly khi máy cắt mở và có cơ chế thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Máy cắt là loại 3 pha, dập hồ quang bằng chân không, hoặc khí SF6 (hoặc khí cách điện khác).

- Máy cắt phải được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập và phải có cơ cấu tích trữ năng lượng để phục vụ cắt máy cắt khi có tín hiệu cắt máy cắt từ rơ-le bảo vệ.

- Mỗi ngăn tủ này phải trang bị 01 bộ báo điện áp 3 pha, 01 rơ-le bảo vệ và bộ CT đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho rơ-le bảo vệ. Trường hợp máy cắt sử dụng rơ-le kiểu nguồn tự cấp thì máy cắt phải được thiết kế mạch cắt phù hợp và ngăn tủ này phải được trang bị các CT để cấp nguồn nuôi cho rơ-le và cấp nguồn cho mạch cắt máy cắt.

- Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn đấu cáp trực tiếp:

- Ngăn tủ này được lắp đặt hệ thống thanh cái chính 3 pha và các sứ xuyên để kết nối thanh cái chính của nó với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt bên ngoài bằng cáp trung áp.

- Ngăn tủ này được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC1.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

# Điều 4. Các yêu cầu về thử nghiệm tủ RMU

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

- Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

- Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).

# Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Trang bị đi kèm với tủ RMU bao gồm một hoặc nhiều loại phụ kiện sau đây:

- Bộ báo điện áp 3 pha:

Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

- Bộ báo sự cố:

- Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

- Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện.

- Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

- Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ

- Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường.

- Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

- Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được.

- Rơ-le bảo vệ:

Rơ-le bảo vệ lắp cho khối chức năng máy cắt gồm những đặc điểm về thiết kế và chức năng hoạt động chính như sau:

- Là sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số, đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60255.

- Có thể sử dụng loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, hoặc nguồn ngoài, hoặc nguồn kép tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, rơ-le phải được thiết kế sao cho người sử dụng có thể cài đặt, xem thông số cài đặt, thông tin sự cố trong rơ-le ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp rơ-le đó không có điện.

- Tích hợp các chức năng bảo vệ, đo lường, điều khiển tự động chính sau đây:

- Bảo vệ quá dòng điện pha (50/51):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Bảo vệ quá dòng chạm đất (50N/51N):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Có chức năng hạn chế dòng điện xung kích khi đóng MBA (có thể cài đặt được bằng cách lựa chọn bật/tắt chức năng hoặc cài đặt thời gian tác động).

- Có khả năng đo lường; hiển thị thông số vận hành, thông tin sự cố; cài đặt chỉnh định; khai thác thông tin vận hành, thông tin sự cố và giải trừ sự cố tại thiết bị ở tại vị trí lắp đặt (không giới việc sử dụng loại rơle có khả năng khai thác thông tin từ xa).

- Tùy theo yêu cầu của thiết kế dự án, đơn vị có thể yêu cầu trang bị loại rơ-le có tích hợp thêm các chức năng bảo vệ, điều khiển nâng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành của đơn vị mình.

- Cầu chì:

- Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định.

- Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker).

- Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

- Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

- CT và VT:

- CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869.

- Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

- Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

- Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

- Các phụ kiện lắp đặt khác và dụng cụ thao tác:

- Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

- Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

- Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

- Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...).

- Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

- Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

- Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

# ĐIều 6. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây.

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

- Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp).

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.

# Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ và các ngăn tủ RMU

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chung của tủ RMU

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 35 |  |  |
| I | Phần tủ RMU |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |
|  | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |  |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |  |
|  | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |  |  |
|  | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |  |
|  | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 2 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems) (xem khoản 3 Điều 2 của Tiêu chuẩn này). |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |  |  |
|  | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65 |  |  |
|  | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |  |  |
|  | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có |  |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5 (40,5) |  |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |  |  |
|  | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 80 (80) |  |  |
|  | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 88 (90) |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |  |  |
|  | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 180 (185) |  |  |
|  | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 187 (215) |  |  |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |  |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |  |  |
|  | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 20 |  |  |
|  | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |  |  |
|  | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |  |  |
|  | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |  |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |  |
|  | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 2 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ trong các Bảng 4, 5, 6 và 7 của Điều này. |  |  |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 7 của Tiêu chuẩn này. |  |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |
|  | Số cực |  | 3 |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
|  | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Theo yêu cầu tại khoản 6 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271-105 |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271-105 |
|  | Số cực |  | 3 |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
|  | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động. |
|  | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 100 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102) |  |  |
|  | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất. |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Cầu chì |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn máy cắt

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-100 |
|  | Số cực |  | 3 |
|  | Cơ chế truyền động |  | 3 pha |
|  | Môi trường dập hồ quang |  | Chân không; khí SF6 (hoặc khí cách điện khác). |
|  | Dòng điện định mức: | A |  |
|  | Ứng dụng cho lộ ra MBA phân phối | A | ≥ 200 |
|  | Ứng dụng cho cáp lộ đến, hoặc phân đoạn thanh cái | A | ≥ 630 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 2.000 (M1) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E1 |
|  | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức (Isc) | kArms | ≥ 20 |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | Lựa chọn theo yêu cầu của thiết kế (phù hợp với yêu cầu vận hành tại vị trí lắp đặt; - Chu trình đóng cắt định mức (Rated operating sequence): Chu trình đóng cắt được đánh giá là O - t - CO - t '- CO, trong đó: - O đại diện cho một hoạt động mở; - CO chu trình vận hành đóng mở với thời gian đóng mở ngắn nhất có thể sao cho Máy cắt đạt đến vị trí đóng và chốt hoàn toàn trước khi mở; - t = 3 phút (min) đối với bộ ngắt mạch để tự động đóng lại. Có thể sử dụng các giá trị thay thế của 15 giây (s) và 1 phút (min); - t = 0,3 giây (s) đối với bộ ngắt mạch để tự động đóng lại rất nhanh; - t '= 3 phút (min). Có thể sử dụng các giá trị thay thế 15 giây (s) và 1 phút (min). |
|  | Khả năng đóng cắt của máy cắt khi thực hiện chức năng nối đất đối với loại máy cắt thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Yêu cầu kỹ thuật của dao cách ly (sử dụng trong cấu hình ngăn máy cắt có tích hợp dao cách ly 3 pha) |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-102 |
|  | Số cực |  | 3 |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
|  | Dòng điện định mức | A | Phù hợp với dòng điện định mức của máy cắt trong cùng một mạch chính |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất: |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Rơ-le bảo vệ |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho rơ-le. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 6 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn đấu cáp trực tiếp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC1 |
| II | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Theo yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại khoản 5, Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |
|  | Các phụ kiện lắp đặt. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7, Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |

II.  Thông số kỹ thuật trụ đỡ MBA:

| TT | Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại | Tôn ; Sơn tĩnh điện loại ngoài trời (chịu được tia cực tím) |  |
| 2 | Khả năng chịu tải trọng | Chịu được tải trọng >15 tấn, độ biến dạng theo chiều cao ở 15 tấn < 0.05%. |  |
| 3 | Kết cấu | + Tôn khung chính 3-5mm + Cánh, khung đỡ thiết bị: 1.5-2mm |  |
| 4 | Thanh cái | + Đồng nguyên chất 99,9%. + Mạ thiếc để nâng cao chất lượng tiếp xúc. + Bọc cách điện 600V, có chỉ thị màu pha theo quy phạm trang bị điện. + Gồm cả thanh cái 3 pha + pha trung tính + nối không (bảo vệ chống chạm vỏ) |  |
| 5 | Yêu cầu khác | Trạm 1 cột compact được thiết kế các cửa thông gió để làm mát, nhưng đảm bảo được cấp bảo vệ IP 54 như sau: + Các cửa thông gió đều có các bộ phận ngăn không cho các vật lạ xâm nhậm từ bên ngoài. + Có khả năng chống nước mưa xâm nhập theo mọi hướng |  |

## 2.13. Cách điện đứng bằng gốm:

2.13.1.  Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp
men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt,
nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các
quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp
men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá:
100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá:
50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng
thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp
tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví
dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích
khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm
bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không
được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã
hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ,
02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà
thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần
cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách
điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy
của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt
hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn
với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2.13.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN
7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.13.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất
xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản
phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of
ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình
được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng
minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt – cơ (Thermal-mechanical performance test) theo
TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu đối với sứ cách điện các loại:

Các hạng mục thử nghiệm điển hình bắt buộc:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

* Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polimer phải tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát. | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy
nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp
tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên
lưới.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

- Nhà thầu chịu kinh phí  Thí nghiệm.

Ghi chú:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng không đạt.

- Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời tương tự như phần dây và cáp điện.

- Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại
đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác
suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

2.13.4. Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Ghi chú | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 38,5 | ≥ 24 |  |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |  |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |  |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 110 | ≥ 85 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 85 | ≥ 65 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 200 | ≥ 150 |  |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |  |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |  |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 |  | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |  |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |  |

## 2.14. Cách điện Polymer

2.14.1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85 Lim. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2.14.2 Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.14.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load,SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

e. Các hạng mục thử nghiệm điển hình bắt buộc:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

- Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polimer phải tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát. | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy
nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp
tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên
lưới.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

- Nhà thầu chịu kinh phí  Thí nghiệm.

Ghi chú:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng không đạt.

- Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời tương tự như phần dây và cáp điện.

- Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại
đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác
suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

2.14.4. Bảng thông số kỹ thuật

2.14.4.1. Bảng thông số kỹ thuật của cách điện treo Polymer:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Ghi chú | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Loại cách điện |  | Polymer |  |  |  |
| 6 | Lực phá hủy nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 |  |  |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 38,5 | ≥ 24 |  |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |  |  |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện. - Đường kính lỗ (upper/lower ebd fittings) | mm | Nêu cụ thể |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 180 | ≥ 130 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 145 | ≥ 100 |  |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |  |
|  |  |  | ≥ 280 | ≥ 190 |  |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |  |  |
|  | Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính lõi chịu lực |  | Nêu cụ thể |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |  |

2.14.4.2. Bảng thông số kỹ thuật của cách điện đứng Polymer:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61952, IEC62217 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Loại cách điện |  | Polymer |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 6 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn (không nhỏ hơn) | kN | ≥ 13 |  |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |
|  |  |  | ≥ 38,5 | ≥ 24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 9 | Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |
|  |  |  | ≥ 110 | ≥ 80 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số ngồn, 10 giây mưa nhân tạo | kVrms | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |
|  |  |  | ≥ 85 | ≥ 65 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | Lưới 35kV | Lưới 22kV |  |
|  |  |  | ≥ 200 | ≥ 150 |  |
| 13 | Phụ kiện đi kèm cách điện |  | Ty của cách điện phần bắt vào xà |  |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |

2.14.5. Phụ kiện liên kết

* Móc treo chữ U (CK) – shackles

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | M | H |  |
| 1 |  | 20 | 16 | 16 | 70 | 70 |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

* Mắc nối trung gian – extension link

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | D | L | S |  |
| 1 |  | 16 | 18 | 75 | 42 | 70 |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

* Khánh mắc chuỗi cách điện kép – Yoke plate

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | c | h |  |  |
| 1 |  | 18 | 12 | 400 | 70 | 70 | Chuỗi thuỷ tinh |
| 2 |  | 18 | 12 | 240 | 70 | 70 | Chuỗi silicon |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

* Vòng treo đầu tròn – Yoke plate

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | H | C | d |  |  |
| 1 |  | 18 | 70 | 16 | 16 | 70 |  |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

* Mắc nối kép – Socket clevis

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | C1 | C2 | M | H |  |  |
| 1 |  | 18 | 19,2 | 34,5 | 16 | 70 | 70 |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

* Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | I | C | D |  |  |
| 1 |  | 205 | 162 | 18 | 16 | 70 | 5,0÷15,0 |
| 2 |  | 290 | 248 | 23 | 20 | 100 | 15,0÷18,5 |

- Thân khóa néo, 3 én giữ dây được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu hợp kim nhôm phi từ tính không gỉ.

- Các chi tiết phụ khác được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm

* Khoá đỡ dây – Suspension clamp for ACSR

| Số TT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | R | C | M |  |  |
| 1 |  | 60 | 200 | 7,0 | 18 | 16 | 40 | 7,1÷13,0 |
| 2 |  | 60 | 200 | 7,0 | 18 | 16 | 40 | 5,0÷21,0 |

- Riêng thân khóa đỡ, 2 én giữ dây được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu hợp kim nhôm phi từ tính không gỉ.

- Các chi tiết phụ khác được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm.

2.15. Cột bê tông li tâm dự ứng lực

Cột bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước (có lỗ), loại I theo TCVN 5847:2016

2.15.1. Yêu cầu:

Nhà thầu phải đệ trình trong HSDT đầy đủ thiết kế và đặc tính kỹ thuật, nhãn hiệu nhà sản xuất, các biên bản thử nghiệm kiểm tra chất lượng … để chứng minh sự tuân thủ của hàng hoá theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và sự phù hợp để lắp đặt vận hành

Kiểm tra chất lượng cột, thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 đặc biệt là thử nghiệm kiểm tra tải ngang của cột bê tông ly tâm (lực đầu cột) quy định tại mục 6 Phương pháp thử và mục 7.1.3 Hồ sơ kỹ thuật, trong TCVN 5847:2016.

2.15.2. Thông số kỹ thuật của cột bê tông ly tâm các loại:

| TTT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |  |
|  | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5847:2016 |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Loại cột |  | Cột bê tông cốt thép sản xuất theo phương pháp ly tâm |  |
|  | Nhóm sử dụng |  | Nhóm I |  |
|  | Hình dạng |  | Dạng côn trụ rỗng chiều dài từ 6m đến 22m, mặt cắt tròn độ con bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột |  |
|  | - Ký hiệu sản phẩm |  | Bằng chữ cái và số |  |
|  | Trạng thái ứng suất của kết cấu cột : |  |  |  |
|  | + Cột bê tống cốt thép ly tâm không ứng lực trước | Ký hiệu | NPC |  |
|  | + Cột bê tống cốt thép ly tâm ứng lực trước | Ký hiệu | PC |  |
|  | - Nhóm mục đích sử dụng | Ký hiệu | I |  |
|  | - Kích thước cơ bản |  |  |  |
|  | + Chiều dài cột | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |  |
|  | + Đường kính ngoài đầu cột | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |  |
|  | - Tải trọng và mô men uốn thiết kế | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |  |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng | Ký hiệu | TCVN 5847 : 2016 |  |
|  | Yêu vầu về vật liệu |  |  |  |
|  | Xi măng |  | Xi măng Pooc lăng phù hợp TCVN 2682 : 2009 hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260: 2009 |  |
|  | Cốt liệu |  | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thiết ứng lực trước ( PC ) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570 : 2006 |  |
|  | Nước |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506 : 2012 |  |
|  | Phụ gia |  | Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8826:2011; TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 |  |
|  | Thép |  | - Cốt thép ứng lực trước ( PC ) phù hợp với TCVN 6284-1 : 1997 ; TCVN 6284-2 : 1997; TCVN 6284-3 : 1997 - Thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2 : 2008 |  |
|  | Bê tông |  | Cường độ chịu nén ở 28 ngày của bê tông chế tạo cột bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30Mpa đối với cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ 150x150x150mm |  |
|  | Yêu cầu kích thước, tải trọng và mô-men uốn thiết kế |  |  |  |
| 9.1 | Tải trọng thiết kế | kN | Theo bản vẽ thiết kế |  |
| 9.2 | Đường kính đầu cột |  |  |  |
|  | Đối với cột có chiều dài 7,5m | mm | - 160 |  |
|  | Đối với cột có chiều dài 8,5 đến 20m | mm | - 190 |  |
| 9.3 | Sai lệch kích thước chiều dài cột | mm |  |  |
|  | Đối với cột có L > 14m |  | + 50 - 10 |  |
|  | Sai lệch đường kính ngoài | mm | + 4 - 2 |  |
|  | Sai lệch chiều dày cột | mm | +7 -5 |  |
|  | Độ nhẵn bề mặt |  | - Bề mặt ngoài phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm |  |
|  | Nứt bề mặt |  | - Chiều rộng các vết nứt không được quá 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột |  |
|  | Lớp phủ bảo vệ cột |  | Tăng cường lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5m so với chiều sâu chôn đất ( h1 ) |  |
|  | Các tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu |  | Bắt buộc |  |
|  | Chứng chỉ quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN , IEC và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu |  |
|  | Bảng thông số kỹ thuật chi tiết |  | Có |  |

2.15.3: Các thông số cơ bản của từng loại cột, như sau:

| STT | Loại cột Tiêu chuẩn mới | Chiều dài (m) | Đường kính ngọn (mm) | Đường kính gốc (mm) | Tổ hợp cột | Tải trọng thiết kế (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC.I 7,5-160-5,4 | 7,5 | 160 | 260 | Liền thân | 5,4 |
| 2 | PC.I 8,5-190-4.3 | 8,5 | 190 | 303 | Liền thân | 4,3 |
| 3 | PC.I 10-190-4.3 | 10 | 190 | 323 | Liền thân | 4.3 |
| 4 | PC.I 12-190-7.2 | 12 | 190 | 350 | Liền thân | 7.2 |
| 5 | PC.I 14-190-9.2 | 14 | 190 | 376 | G4+N10 | 9.2 |
| 6 | PC.I 14-190-11 | 14 | 190 | 376 | G4+N10 | 11.0 |
| 7 | PC.I 14-190-13 | 14 | 190 | 376 | G4+N10 | 13.0 |
| 8 | PC.I 16-190-9.2 | 16 | 190 | 403 | G6+N10 | 9.2 |
| 9 | PC.I 16-190-11 | 16 | 190 | 403 | G6+N10 | 11.0 |

2.16. Các phụ kiện đường dây

2.16.1. Ghíp nhôm (AL)-03 bu long.

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Xuất xứ | Khai báo |
|  | Mã hiệu A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Khai báo |
|  | Website nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
|  | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |
|  | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 35-50 / 35-50 70-95 / 35-50 70-95 / 70-95 120-150 / 70-95 120-150 / 120-150 185-240 / 70-95 185-240 / 120-150 185-240 / 185-240 |
|  | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 8,40-9,60 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 10,65-12,55 17,50-20,00 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |
|  | Dòng điện định mức A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | 270A 270A 270A 440A 440A 440A 590A 590A |
|  | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
|  | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | kA/2s 3,1 3,1 5,9 5,9 9,3 5,9 9,3 12,9 |
|  | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

#### 2.16.2. Đầu cốt ép dây đồng – nhôm:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |
|  | - C-A35 | Khai báo |
|  | - C-A 50 | Khai báo |
|  | - C-A 70 | Khai báo |
|  | - C-A 95 | Khai báo |
|  | - C-A 120 | Khai báo |
|  | - C-A 150 | Khai báo |
|  | - C-A 185 | Khai báo |
|  | - C-A 240 | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | C-A35 | 1 |
|  | C-A 50 | 1 |
|  | C-A 70 | 1 |
|  | C-A 95 | 1 |
|  | C-A 120 | 1 |
|  | C-A 150 | 1 |
|  | C-A 185 | 2 |
|  | C-A 240 | 2 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |
|  | - C-A35 | 35 |
|  | - C-A 50 | 50 |
|  | - C-A 70 | 70 |
|  | - C-A 95 | 95 |
|  | - C-A 120 | 120 |
|  | - C-A 150 | 150 |
|  | - C-A 185 | 185 |
|  | - C-A 240 | 240 |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |
|  | - C-A35 | 170 A |
|  | - C-A 50 | 220 A |
|  | - C-A 70 | 270 A |
|  | - C-A 95 | 320 A |
|  | - C-A 120 | 380 A |
|  | - C-A 150 | 440 A |
|  | - C-A 185 | 500 A |
|  | - C-A 240 | 590 A |
| 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s) |  |
|  | - C-A35 | 2.2 |
|  | - C-A 50 | 3.1 |
|  | - C-A 70 | 4.3 |
|  | - C-A 95 | 5.9 |
|  | - C-A 120 | 7.4 |
|  | - C-A 150 | 9.3 |
|  | - C-A 185 | 11.5 |
|  | - C-A 240 | 14.9 |
| 14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |

2.16.3. Kẹp quay và kẹp hotline cho dây nhôm – nhôm.

2.16.3.1. Kẹp quai:

| Stt | Mô tả | Đơn vị tính | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Khai báo |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81, AS 1154, hoặc tương đương |
| 7 | Loại |  | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/ hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 2 buolon mạ kẽm nhúng nóng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ - Quai nhôm làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao đường kính quai Ф ≥ 22mm |
| 8 | Phạm vi dây sử dụng: - dùng cho dây nhôm 22-50 - dùng cho dây nhôm 70-150 - dùng cho dây nhôm 150-240 | mm2 | 22-50 70-150 150-240 |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi ép |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 10 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375 |
| 11 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 12 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi kẹp phải có các kí hiệu được khắc nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của sản phẩm - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn |
| 13 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 16 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

2.16.3.2. Hotline

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Khai báo |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624, AS 1154, IEC 60529, hoặc tương đương |
| 7 | Vật liệu |  | - Hợp kim nhôm - Phần thân ống ép có bơm compound chống oxy hóa và gia tăng bề mặt tiếp xúc, đầu ép có goăng cao su bịt kín chống thấm nước từ bên ngoài. |
| 8 | Kiểu |  | Kiểu siết bằng vòng ty |
| 9 | Phạm vi dây sử dụng A35 A50 A70 A95 A120 A150 A185 A240 A300 | mm2 | 35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
| 10 | Điện trở tiếp xúc của mối nối |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 11 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 13 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 16 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

*) Tùy theo điều kiện cụ thể trong quá trình xét thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp mẫu hàng hóa để chủ đầu tư xem xét trước khi ký hợp đồng

*) Các thông số kỹ thuật nêu trên là thông số kỹ thuật cơ bản, tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể bổ sung, điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật để có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành.

2.16.4. Phụ kiện cáp vặn xoắn.

2.16.4.1. Kẹp siết (ngừng/néo) cáp vặn xoắn:

* Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp siết cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không. Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bêtông để néo cáp.

* Tiêu chuẩn áp dụng

+ AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp

+ TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Và các tiêu chuẩn tương đương

* Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm tĩnh theo AS 3766;

+ Thử nghiệm động theo AS 3766;

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 3766;

+ Thử nghiệm lực phá hủy theo AS 3766;

+ Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh;

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ;

+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Thông số kỹ thuật Kẹp siết (ngừng/néo) cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2024 trở lại đây |  |
|  | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Kẹp siết cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 2x35mm2 |  | 8,33 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x35mm2 |  | 16,66 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x50mm2 |  | 23,80 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x70mm2 |  | 33,32 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x95mm2 |  | 45,22 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x120mm2 |  | 57,12 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x150mm2 |  | 71,4 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |

### 2.16.4.2. Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x16÷150mm2

* Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp treo cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không tại các trụ đỡ gốc đến 300C hoặc các trụ trung gian. Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc cố định trên trụ bêtông để đỡ cáp.

* Tiêu chuẩn áp dụng

+ AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp

+ TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Và các tiêu chuẩn tương đương

* Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình:

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su theo AS 1660.2:

+ Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa

+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa

+ Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa

+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa

- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo theo AS 3766:

+ Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh.

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

+ Thử nghiệm độ trượt của dây

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở

+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng

+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

13.1. Thông số kỹ thuật của Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x16÷150mm2.

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2024 trở lại đây |  |
|  | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Kẹp treo cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp … đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ | kN |  |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 2x35mm2 |  | 1,65 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x35mm2 |  | 3,30 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x50mm2 |  | 4,80 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x70mm2 |  | 6,60 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm2 |  | 9,00 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x120mm2 |  | 11,40 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x150mm2 |  | 14,10 |  |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |  |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |  |
|  | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 100 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |

2.16.4.3. Thông số kỹ thuật của Móc treo Φ16; Φ20:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109 TCVN5408:2007 |  |
|  | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm |  |
|  | Bề mặt của bulong, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |  |
|  | Đường kính móc + Ø16 + Ø20 | mm | 16 20 |  |
|  | Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu + Ø16 + Ø20 |  | ≥ 14,9kN ≥ 23,5kN |  |

2.16.4.4. Thông số kỹ thuật của Ghíp dùng cho cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997 |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001-2008; |  |
|  | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |  |
|  | Phạm vi sử dụng: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 16-120mm2 Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 16-120mm2 |  |
|  | Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. |  |
|  | Loại bulông |  | - Bulông phải được siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. - Lực siết đứt của bulong yêu cầu đảm bảo theo quy định |  |
|  | Số bulon: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 01 02 |  |
|  | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |  |
|  | Số lưỡi ngàm: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 02 03 |  |
|  | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290 |  |
|  | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |  |
|  | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |  |
|  | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | 290 A |  |
|  | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | 800C |  |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 kV |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥1400C |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 5-45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp |  | Theo AS/NZS4396:1999 |  |
|  | Thử lão hóa về điện (≥ 500 chu kỳ nhiệt) |  | Theo AS/NZS4396:1999 |  |
|  | Thử bảo vệ ăn mòn (Corrosion test) |  | Có |  |

### 2.16.4.5. Đai thép và khóa đai thép:

* Tiêu chuẩn áp dụng

+ Tiêu chuẩn sau đây được áp dụng:  TCVN 197-2002

+  Và các tiêu chuẩn tương đương

* Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2002 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

- Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2002 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra kích thước (Dimensions)

+ Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

* Thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN197-1:2014 (ISO689-1:2009) |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO9001-2008; ISO 14001:2015 |  |
| 3. | Đai thép |  |  |  |
| 3.1 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép 20x0.7 |  |  |  |
| 3.2 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, cố định móc treo trên cột điện. |  |
|  | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 780 |  |
|  | Chiều dày |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 0,7 |  |
|  | Chiều rộng |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 20 |  |
| 6. | Chiều dài mỗi cuộn |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | 3 | 25 |  |
| 7. | Khoá đai |  |  |  |
| 7.1 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 8. | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ |  |
| 9. | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |
| 10. | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 11. | Catalog |  | Có |  |
| 12. | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |  |

## 2.16.Cáp ngầm hạ thế

2.16.1. Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm 0,6kV:

Yêu cầu chung

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1-2013; IEC 60502-1: 2009; TCVN 6612: 2007; IEC 60228:2004.

- Đánh dấu dây dẫn:

Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài dây dẫn các thông tin sau được in bằng mực không phai:

+ Nhà sản xuất (NSX)

+ Năm sản xuất

+ Loại dây dẫn: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

+ Tiết diện danh định (mm2)

+ Điện áp định mức: 0,6/1 kV

+ Số mét dài của dây dẫn…

- Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển:

Theo TCVN 4766-89, lưu ý dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp dây dẫn ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau:

+ Tên nhà sản xuất /ký hiệu hàng hóa

+ Ký hiệu dây

+ Chiều dài dây (m)

+ Khối lượng (kg)

+ Tháng năm sản xuất

+ Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển…

2.16.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

Biên bản thử nghiệm để chứng minh dây dẫn chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013 (IEC60502-1:2009); TCVN 6612:2007(IEC 60228:2004) và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm:

a) Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu: Số sợi, đường kích sợi, đường kính ruột, lực kéo đứt, điện trở 1 chiều ở 200C, chiều xoắn, bội số bước xoắn, bề dày cách điện, đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường, đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 700C, thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 4 giờ… thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập.

b) Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: đo điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 200C, thử điện áp tần số công nghiệp 3,5kV/5phút thực hiện bởi nhà sản xuất.

c) Thử nghiệm nghiệm thu của chủ đầu tư: Theo quy định tại phần quy định chung về thử nghiệm và nghiệm thu.

Thông số kỹ thuật yêu cầu của loại cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | 2023 hoặc 2024 |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng, thử nghiệm |  | TCVN 5935-1:2013 (IEC60502-1:2009); TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |  |  |
| 3 | Loại |  | Cáp ngầm hạ thế lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC/DSTA/PVC |  |  |
| 4 | Điện áp định mức (pha/dây (tối đa)) | kV | 0,6/1kV |  |  |
| 5 | Ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt |  |  |
| 6 | Lớp cách điện |  | XLPE bọc quanh dây dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn. |  |  |
| 7 | Vỏ cáp |  | Bằng PVC có phụ gia chống lão hóa |  |  |
| 8 | Tiết diện ruột dẫn của dây: 3x10+1x6 3x70+1x35 3x120+1x70 3x150+1x95 | mm2 | P | N |  |
|  |  |  | 10 | 6 |  |
|  |  |  | 70 | 35 |  |
|  |  |  | 120 | 70 |  |
|  |  |  | 150 | 95 |  |
| 9 | Số sợi đồng mỗi lõi 3x10+1x6 3x70+1x35 3x120+1x70 3x150 + 1x95 | Sợi | P | N |  |
|  |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 19 | 7 |  |
|  |  |  | 19 | 19 |  |
| 10 | Đường kính của ruột dẫn 3x10+1x6 3x70+1x35 3x120+1x70 | mm | P | N |  |
|  |  |  | 3,6÷4,0 | ~ 3,12 |  |
|  |  |  | 9,3÷10,2 | 6,6÷7,5 |  |
|  |  |  | 12,3÷13,5 | 9,3÷10,2 |  |
| 11 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 200C 3x10+1x6 3x70+1x35 3x120+1x70 | Ω/km | P | N |  |
|  |  |  | ≤1,83 | ≤3,08 |  |
|  |  |  | ≤0,268 | ≤0,524 |  |
|  |  |  | ≤0,153 | ≤0,268 |  |
| 12 | Chiều dày cách điện danh định của dây (XLPE): 3x10+1x6 3x70+1x35 3x120+1x70 3x150 + 1x95 | mm | P | N |  |
|  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  |  | 1,1 | 0,9 |  |
|  |  |  | 1,2 | 1,1 |  |
| 13 | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn: Liên tục Ngắn mạch trong 5s | 0C | ≥ 90 ≥ 250 |  |  |
| 14 | Điện áp thử: Tần số công nghiệp trong 5 phút Tần số công nghiệm trong 4 giờ | kV | ≥ 3,5 ≥ 2,4 |  |  |
| 15 | Biên bản thí nghiệm điển hình, biên bản thí nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |  |  |

Thông số kỹ thuật yêu cầu của cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x150+1x95mm2

| TT | Thông số kỹ thuật | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x150+1x95mm2 |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn: | TCVN 5935-2013-1/IEC60502-1 & TCVN6612:2007/IEC60228 |
|  | Ruột dẫn | Ruột dẫn đồng bện tròn cấp 2 có nén |
| I | Lõi pha |  |
| 1 | Tiết diện danh nghĩa | 150 mm2 |
| 2 | Đường kính ruột gần đúng | 14,13 mm |
| 3 | Chiều dày cách điện | 1,4 mm |
| 4 | Điện trở DC tối đa ở 20oC | 0,124 Ω/km |
| II | Lõi trung tính |  |
| 1 | Tiết diện danh nghĩa | 95 mm2 |
| 2 | Đường kính ruột gần đúng | 11,3 mm |

2.17. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu xây dựng

| TT | Tên vật tư, thiết bị | Nhãn hàng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép hình | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |
| 2 | Thép xây dựng | Do các nhà sản xuất có chứng chi hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |
| 3 | Xi măng | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |
| 4 | Cát | Theo TCVN |  |
| 5 | Đá | Sản xuất bàng máy |  |

2.18. Cấu kiện kim loại:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất thép | Nhà thầu khai báo |
|  | Đơn vị gia công kim loại | Nhà thầu khai báo |
|  | Đơn vị mạ kẽm | Nhà thầu khai báo |
|  | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5:2006; TCVN 5408 - 91 |
|  | Yêu cầu thép |  |
|  | Dung sai chiều dày: |  |
|  | Sắt V | ± 0,5 mm |
|  | Sắt Dẹt | ± 0,2 mm |
|  | Sắt U | ± 0,4 mm |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Theo đúng bản vẽ thiết kế |
|  | Giới hạn bền đứt | > 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | > 250 N/mm² |
|  | Yêu cầu lớp mạ kẽm |  |
|  | Bề mặt | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | > 80µm |
|  | Lớp tráng kẽm | Phải được mạ kẽm nhúng nóng, đều và bám dính chắc vào kim loại nền |

2.19. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu khác

| TT | Tên vật tư, thiết bị | Nhãn hàng | Xuất xứ | Nhà sản xuất (đại lý) cấp hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh đồng L50x5 | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |
| 3 | Cáp điện M 2x1,5 mm2 PVC/XLPE | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |
| 4 | Dây AV | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng

Với các vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây như đã nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật:

- Thí nghiệm điển hình (Type test), thí nghiệm thiết kế (Design test), thí nghiệm xuất xưởng (Rountine test), thí nghiệm mẫu (Sample test) theo quy định.

- Chứng chỉ ISO 9001 của nhà sản xuất.

- Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công.

- Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng.

4. Đấu thầu bền vững:

4.1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định chuyên ngành về kỹ thuật điện, xây dựng và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật công trình được phê duyệt:

4.1.1. Những công việc ban đầu

- Sau khi nhận các mốc cao độ và toạ độ chuẩn do Công ty Điện lực và Tư vấn thiết kế giao, nhà thầu có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Công ty Điện lực Hưng Yên và tư vấn thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

4.1.2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật

- Công tác định vị đường dây: Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cột mốc trung gian. Cọc phải bố trí sao cho không trở ngại giao thông và phải được bảo vệ tránh hư hại, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu trong quá trình phóng tuyến, chia cột trung gian Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp sử lý.

- Công tác vận chuyển: Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

+ Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

+ Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

+ Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

+ Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt, tủ điện,...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

- Công tác làm móng:

+ Định vị công trình

a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v .... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi kiểm tra thi công.

b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc trong quá trình thi công.

- Công tác đào đất

Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công .

Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ,...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng (đổ bê-tông, xây).

Khi đào hố móng phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

Kể từ khi đào móng đến khi thi công dựng cột, lắp xà, sứ,.... Nhà thầu phải có biện pháp che chắn, cảnh báo, cảnh giới, treo biển tên công trình,... nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình và người qua lại.

- Công tác đắp đất

Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế quy định.

Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

- Công tác bê tông

+  Vật liệu:

Xi măng: Xi măng phải được cung cấp từ nhà sản xuất có uy tín và có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng và phải được thử nghiệm theo TCVN hoặc tương tương. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng.

Cát, sỏi (đá): Cỡ hạt của cát, sỏi (đá) phải theo đúng TCVN hoặc tương đương. Nguồn cung cấp cát, sỏi (đá) phải được Nhà thầu nêu rõ trong Hồ sơ dự thầu.

Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại, phù hợp với TCVN.

Cốt thép: Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong Hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN.

+ Chứa xi măng: Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách ly với mặt đất.

+ Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

- Công tác dựng cột: Công tác dựng cột phải tiến hành theo quy trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng. Trước khi dựng cột nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá quy định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong quy định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa xi măng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với quy định cho phép.

- Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa: Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa,... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế. Sau khi đã thực hiện xong công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa, nhà thầu có trách nhiệm đo lấy số liệu điện trở tiếp địa cho từng vị trí cột và các trạm biến áp, thông báo ngay cho bên A và đơn vị thiết kế biết để xem xét và có biện pháp xử lý trong trường hợp điện trở tiếp đất chưa đạt yêu cầu của quy phạm hiện hành. Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ xung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan tư vấn thiết kế.

- Công tác rải căng dây dẫn: Nhà thầu phải có dụng cụ nâng rulô dây để ra dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế. Sau khi căng dây lấy độ võng, nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

- Công tác lắp đặt cách điện: Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện cách điện, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

- Công tác lắp đặt thiết bị:

+ Các bước chuẩn bị: Trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

+ Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

- Công tác thí nghiệm: Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được uỷ quyền. Nhà thầu phải tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị, hạng mục Dự án trong quá trình thi công đến khi đóng điện theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm. Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

+ Thí nghiệm phần xây dựng

+ Thí nghiệm phần điện

+ Công tác thí nghiệm phải do đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực thí nghiệm theo quy định.

- Các biện pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thi công, đảm bảo tính liên tục. Đặc biệt trong thi công chuyển đổi lưới điện nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thời gian mất điện.

- Các nội dung khác như, lắp đặt hệ đo đếm, làm hộp đầu cáp,... theo đúng quy định hiện hành.

- Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công: Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.2. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, nghiệm thu

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:

+ Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

- Ngay sau khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, trong thời hạn không quá 10 ngày nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công,.... để phục vụ cho công tác quyết toán công trình và công tác quản lý vận hành công trình.

4.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.

4.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định. Các hố móng phải được san lấp và vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt chú ý các vị trí hố móng đã đào nhưng chưa dựng cột phải có biển báo hoặc san lấp tạm sau khi đã đổ móng. Mọi chi phí do nhà thầu tự lo.

- Nhà thầu phải có các biện pháp hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Nhà thầu phải có các biện pháp quản lý, kiểm soát tiếng ồn, bụi khói, rung, nước thải, các hóa chất có nguy hại đến môi trường, như dầu, mỡ,... theo đúng các quy định hiện hành.

4.5. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các quá trình thi công, như: vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công đào, đúc móng, lắp dựng cột, rải căng dây, lắp đặt thiết bị, thu hồi vật tư,.... theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước và ngành điện và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế công trình được duyệt.

4.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu có bảng tiến độ, trong đó nêu rõ thời gian, khối lượng huy động máy móc, thiết bị chính để thi công Dự án, phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý, duy trì tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời hạn trong điều kiện bình thường cũng như các tình huống xẩy ra như mưa, lũ, mất điện, thiên tai bất khả kháng,...

4.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Dự án được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.

4.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Dự án được phê duyệt.

IV. Các bản vẽ (TKBVTC: Tập 2 - Các bản vẽ thi công).