Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Gói 1: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Thành.

- Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7).

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH.

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.

-	Địa điểm công trường tại: Các xã Phước Bình, Long Phước, Bình An, Thừa Đức, Long Thành, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai (thuộc các xã Tân Hiệp, Bàu Cạn, Phước Bình, Phước Thái, Cẩm Đường, Bình An, Bình Sơn, Long Đức - huyện Long Thành; Phường An Hòa – TP Biên Hòa trước khi sáp nhập).

-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 1.783.269.863 (VND).

-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.

Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế (đính kèm HSMT này) và khối lượng mời thầu để xác định phạm vi công việc chi tiết.

2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện, thời gian bảo hành

-  Thời gian thực hiện gói thầu: 130 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thi công sửa chữa: 80 ngày kể từ ngày khởi công.

-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).

-  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:

| ##### TT | ##### Nội dung công việc | ##### Thời gian thi công sửa chữa: 80 ngày kể từ ngày khởi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### 1 | ##### 2 | ##### .... | ##### 80 |
|  | Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7) |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

3. Khối lượng mời thầu:

3.1. Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7)

Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong Giá dự thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Tổng số lượng nhà thầu cấp | Nhà thầu chào |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền trước thuế (VNĐ) |
| Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7) |  |  |  |  |  |
| I. Phần vật tư phụ kiện lắp đặt |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ BTLT 12m F540 | trụ | 16 |  |  |
| 2 | Sứ đứng 24kV bọc chì | Cái | 167 |  |  |
| 3 | Ty sứ đứng 24kV bọc chì | Cái | 167 |  |  |
| 4 | Bộ đà đơn 2,2 mét (X-2,2Đ) - 2 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2200mm (4 ốp) | Cây | 2 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-810mm | Cây | 4 |  |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 4 |  |  |
| 5 | Bộ đà kép 2,2 mét (X-2,2K) - 17 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2200mm (4 ốp) | Cây | 34 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-810mm | Cây | 68 |  |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 17 |  |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 17 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 68 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 34 |  |  |
| 6 | Bộ đà đơn 2,2m ghép xà trụ ghép (X-22GKK) - 5 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2200mm (4 ốp) | Cây | 5 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-810mm | Cây | 10 |  |  |
|  | Bulon 16x500+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bulon 16x550+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 10 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x550+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 10 |  |  |
| 7 | Bộ đà đơn 2,2m ghép xà kép (X-22GK) - 6 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2200mm (4 ốp) | Cây | 6 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-810mm | Cây | 12 |  |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 6 |  |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 6 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 12 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 12 |  |  |
| 8 | Bộ đà kép 2,1m LTP - 1 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2100 (Đà trái) | Cây | 1 |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2100 (Đà phải) | Cây | 1 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-1990 | Cây | 2 |  |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
| 9 | Bộ đà đơn 2,1m LTP phải (ghép xà kép) - 5 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2100 (Đà phải) | Cây | 5 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-1990 | Cây | 5 |  |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 10 |  |  |
| 10 | Bộ đà đơn 2,1m LTP trái (ghép xà kép) - 4 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2100 (Đà trái) | Cây | 4 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-1990 | Cây | 4 |  |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 4 |  |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 4 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 4 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 8 |  |  |
| 11 | Bộ đà đơn 2,1m LTP ghép xà trụ ghép (LTP KK) - 2 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đà sắt L75x75x8-2100 (Đà trái) | Cây | 2 |  |  |
|  | Thanh chống L50x50x5-1990 | Cây | 2 |  |  |
|  | Bulon 16x500+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
|  | Bulon 16x550+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 2 |  |  |
|  | Bulon VRS 16x550+4ldv(50x50x3)/Zn | Bộ | 4 |  |  |
| 12 | Móng trụ bê tông đôi trụ 12m ghép (M12-2bt) - 8 móng, gồm: | Móng |  |  |  |
|  | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 |  |  |
|  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 |  |  |
|  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 8 |  |  |
| 13 | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m - 31 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | Bộ | 31 |  |  |
|  | Sứ chằng lớn | Cái | 31 |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x150) | Bộ | 248 |  |  |
|  | Yếm cáp dày 2mm | Cái | 62 |  |  |
|  | Máng che dây chằng dày 0,4x2000 | Cái | 31 |  |  |
| 14 | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m - 4 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | Bộ | 4 |  |  |
|  | Bộ chống chằng Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Bộ | 4 |  |  |
|  | Sứ chằng lớn | Cái | 4 |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x150) | Bộ | 32 |  |  |
|  | Yếm cáp dày 2mm | Cái | 8 |  |  |
|  | Máng che dây chằng dày 0,4x2000 | Cái | 4 |  |  |
| 15 | Bộ chằng băng đường SG cho trụ 12m - 7 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | Bộ | 21 |  |  |
|  | Sứ chằng lớn | Cái | 14 |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x50) | Bộ | 112 |  |  |
|  | Yếm cáp dày 2mm | Cái | 28 |  |  |
|  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | Cái | 7 |  |  |
| 16 | Móng chằng xuống đơn cho trụ 12m - 2 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Ty neo ϕ18x2400 | Cái | 2 |  |  |
|  | Neo xòa và đĩa xen | Cái | 2 |  |  |
|  | Đào, đắp móng công trình (độ chặt k=0,95) | Bộ | 2 |  |  |
| 17 | Sứ treo Polymer kép - 24kV bắt vào đà - 6 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Sứ treo Polymer - 24kV - 70N | Cái | 12 |  |  |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 | Cái | 18 |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc trung thế ACX 50mm2 + yếm cáp | Bộ | 6 |  |  |
|  | Khánh treo chuỗi polymer kép 160x6 | Cái | 12 |  |  |
| 18 | Sứ treo Polymer - 24KV - 430 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Sứ treo Polymer - 24kV - 70N | Cái | 430 |  |  |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 dài | Cái | 860 |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc trung thế ACXh 50mm2 | Bộ | 186 |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc trung thế ACX 70mm2 + yếm cáp | Bộ | 244 |  |  |
| 19 | Sứ treo Polymer - 24KV lắp nối tiếp - 128 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Sứ treo Polymer - 24kV - 70N | Cái | 256 |  |  |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 dài | Cái | 256 |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc trung thế ACXh 50mm2 | Bộ | 60 |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc trung thế ACXh 70mm2 + yếm cáp | Bộ | 68 |  |  |
| 20 | Tiếp địa xà 01 mạch AC50mm2 - 243 bộ, gồm: | Bộ |  |  |  |
|  | Đầu cosse Al 70mm2 | Cái | 243 |  |  |
|  | Bulon 12x40 + 2 long đền vuông D14x50x50x3/Zn | Bộ | 243 |  |  |
|  | Kẹp ép WR279 | Cái | 486 |  |  |
| 21 | Chụp cách điện Uquai | Cái | 149 |  |  |
| 22 | Kẹp quai 6ly 4/0 + hotline 4/0 | Cái | 139 |  |  |
| 23 | Ống nối cỡ dây 70mm2 (có lõi thép) | Cái | 8 |  |  |
| 24 | Ống co nhiệt cách điện loại ϕ65/25 | m | 28 |  |  |
| 25 | Băng keo cách điện trung thế 19 - 20,1- 0,177mm | cuộn | 8 |  |  |
| 26 | Kẹp dừng dây 5U - 3mm cỡ dây 50mm2 | Bộ | 2 |  |  |
| 27 | Uclevis + sứ ống chỉ | Bộ | 6 |  |  |
| 28 | Kẹp ép WR279 | Cái | 158 |  |  |
| 29 | Kẹp ép WR835 (120-240; 50-95) | Cái | 12 |  |  |
| 30 | Kẹp ép WR815 (120-240; 25-70) | Cái | 24 |  |  |
| 31 | Kẹp ép WR875(185-240;70-150) | Cái | 6 |  |  |
| 32 | Dây buộc cổ sứ TTF 50 mm2 | Cái | 157 |  |  |
| 33 | Dây buộc cổ sứ SSF 50mm2 | Cái | 260 |  |  |
| 34 | Dây buộc cổ sứ TTF 70 mm2 | Cái | 142 |  |  |
| 35 | Dây buộc cổ sứ SSF 70mm2 | Cái | 502 |  |  |
| 36 | Kẹp IPC 2BL 95/25 | cái | 4 |  |  |
| II. Phần thi công xây lắp |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển vật liệu mới từ kho đến công trường và cũ từ công trình về kho | Gói | 1 |  |  |
| 2 | Tháo hạ dây AC70mm2 | Km | 24,381 |  |  |
| 3 | Tháo hạ dây AC50mm2 | Km | 12,257 |  |  |
| 4 | Tháo hạ dây AXV 50mm2 | Km | 2,865 |  |  |
| 5 | Rải căng dây ACXh50mm2 | Km | 15,122 |  |  |
| 6 | Rải căng dây ACXh70mm2 | Km | 24,381 |  |  |
| 7 | Trồng trụ BTLT ≤ 12m: thủ công kết hợp cầu | trụ | 16 |  |  |
| 8 | Nhổ; dựng trụ BTLT 12m | trụ | 8 |  |  |
| 9 | Tháo bộ xà đơn 2,2m | Bộ | 2 |  |  |
| 10 | Tháo bộ xà kép 2,2m (trụ néo) | Bộ | 5 |  |  |
| 11 | Tháo thu hồi bộ xà đơn 2,0m | Bộ | 2 |  |  |
| 12 | Tháo bộ xà kép 2,1m | Bộ | 4 |  |  |
| 13 | Tháo bộ xà đơn 1,66m | Bộ | 3 |  |  |
| 14 | Tháo bộ xà kép 1,66m | Bộ | 8 |  |  |
| 15 | Lắp bộ xà kép 2,2m (trụ néo) | Bộ | 20 |  |  |
| 16 | Lắp bộ xà đơn 2,1m | Bộ | 11 |  |  |
| 17 | Lắp bộ xà đơn 2,2m | Bộ | 3 |  |  |
| 18 | Lắp bộ xà đơn 2,2m (ghép xà kép) | Bộ | 11 |  |  |
| 19 | Lắp bộ xà kép 2,1m | Bộ | 2 |  |  |
| 20 | Lắp sứ đứng 24kV | Cái | 248 |  |  |
| 21 | Tháo sứ đứng, sứ đỉnh + ty | Cái | 108 |  |  |
| 22 | Tháo sứ treo thuỷ tinh néo đơn ≤ 2 bát | chuỗi | 49 |  |  |
| 23 | Tháo chuỗi sứ treo polimer néo đơn | bộ | 121 |  |  |
| 24 | Lắp chuỗi sứ treo polimer néo đơn | bộ | 432 |  |  |
| 25 | Lắp chuỗi sứ treo polimer néo kép | bộ | 134 |  |  |
| 26 | Tháo Uclevis + sứ ống chỉ | Cái | 6 |  |  |
| 27 | Lắp Uclevis + sứ ống chỉ | Cái | 6 |  |  |
| 28 | Tháo lắp lại Rack3 + sứ ống chỉ | Cái | 3 |  |  |
| 29 | Thu hồi kẹp Uquai | bộ | 126 |  |  |
| 30 | Lắp kẹp Uquai | bộ | 139 |  |  |
| 31 | Thu hồi dây néo cột chiều cao ≤ 20 mét | bộ | 50 |  |  |
| 32 | Lắp dây néo cột chiều cao ≤ 20 mét | bộ | 42 |  |  |
| 33 | Ép đầu coss 70mm2 | bộ | 243 |  |  |
| 34 | Bốc dỡ kết cấu thép các loại | tấn | 2,49 |  |  |
| 35 | Bốc dỡ cáp điện | tấn | 64,90 |  |  |
| 36 | Bốc dỡ sứ cách điện | tấn | 1,28 |  |  |
| 37 | Bốc dỡ cột bê tông | tấn | 19,50 |  |  |
| 38 | Vận chuyển thủ công kết cấu thép các loại, cự ly <100m (khoảng cách vận chuyển bình quân: 80m) | tấn | 2,49 |  |  |
| 39 | Vận chuyển thủ công cáp điện, cự ly <100m (khoảng cách vận chuyển bình quân: 80m) | tấn | 64,90 |  |  |
| 40 | Vận chuyển thủ công sứ cách điện, cự ly <100m (khoảng cách vận chuyển bình quân: 80m) | tấn | 1,28 |  |  |
| 41 | Vận chuyển thủ công cột bê tông, cự ly <100m (khoảng cách vận chuyển bình quân: 80m) | tấn | 19,50 |  |  |
| 42 | Đào, đắp đất móng trụ bê tông đôi M12-2bt | bộ | 8 |  |  |
| 43 | Bê tông móng trụ mac 200 đá 1x2 (bao gồm vật tư và nhân công) | m3 | 9,66 |  |  |
| 44 | Đào, đắp đất móng neo chằng xuống | bộ | 2 |  |  |
| G | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  |  |
| VAT | Thuế 10% | 10% x G |  |  |  |
| T | Tổng giá trị sau thuế (không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%) | G+ VAT |  |  |  |

Ghi chú:

+  Nhà thầu phải chào tổng giá trị sau thuế (T) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (T) không được vượt giá trị dự toán công trình 1.698.352.250 VND để Chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình theo đúng quy định.

+ Đối với công tác đào, đắp đất: đề nghị nhà thầu căn cứ theo bản vẽ và khảo sát hiện trường để tự tính toán khối lượng và chào giá trọn gói (bộ) cho các công tác này (nếu có). Đối với giá chào trọn gói (bộ) nhà thầu phải lập riêng bảng diễn giải chi tiết để cấu thành đơn giá trọn gói.

+ Đối với công tác ván khuôn: Nhà thầu tự tính toán ván khuôn theo bản vẽ và chào giá gộp chung vào đơn giá công tác bê tông.

3.2. Các hạng mục vật tư Chủ đầu tư cấp tại kho Công ty Điện lực đồng nai như sau: Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

| STT | Hạng mục vật tư | ĐVT | Tổng khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7) |  |  |
| 1 | Dây ACXH - 50mm2 - 12/20(24)kV | Mét | 15.425 |
| 2 | Dây ACXH - 70mm2 - 12/20(24)kV | Mét | 24.869 |
| 3 | Cáp thép chằng 5/8" (15m/bộ DG) | Mét | 465 |
| 4 | Cáp thép chằng 5/8" (14m/bộ AG) | Mét | 56 |
| 5 | Cáp thép chằng 5/8" (30m/bộ SG) | Mét | 210 |
| 6 | Cáp nhôm lõi thép AC50mm2 (03m/ bộ) | kg | 142,2 |

3.3. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến như sau:

Lưu ý:

+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.

+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường:

| STT | Hạng mục vật tư | ĐVT | Tổng khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7) |  |  |
| 1 | Dây AC70/11mm2: (chiều dài x tỷ trọng 0,276kg/m) | kg | 6.729,2 |
| 2 | Dây AC 50mm2: (chiều dài x tỷ trọng 0,195kg/m) | kg | 2.390,2 |
| 3 | Dây A/XLPE/PVC 50mm2 (chiều dài x tỷ trọng 0,512kg/m | kg | 1.466,7 |
|  | Ghi chú: tỉ trọng dây cáp đang được tạm tính, tỷ trọng cáp thực tế sẽ được Hội đồng xác định thực tế để xác định khối lượng thực tế cần nhập) |  |  |
| 4 | Bộ chằng xuống trụ 12m (không ty neo) - 32 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 4.1 | Bulon mắt 16x250 (0,45kg/cái) | kg | 14,4 |
| 4.2 | Cáp thép chằng 5/8" (15m/bộ): 0,407kg/m | kg | 195,36 |
| 4.3 | Kẹp cáp thép 3 boulon | cái | 192 |
| 5 | Bộ chằng lệch trụ 12m (Có chống) – 11 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 5.1 | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | kg | 4,95 |
| 5.2 | Cáp thép chằng 5/8" (14m/bộ) = 0,459kg/ mét | kg | 62,68 |
| 5.3 | Kẹp cáp thép 3 boulon | cái | 88 |
| 5.4 | Sứ chằng | Cái | 11 |
| 5.5 | Bộ chống chằng lệch dài 1,2 mét | Bộ | 11 |
| 6 | Bộ chằng băng đường (Không ty neo) – 7 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 6.1 | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | Bộ | 6,3 |
| 6.2 | Cáp thép chằng 5/8" (23m/bộ) = 0,407kg/ mét | Mét | 65,5 |
| 6.3 | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x50) | Bộ | 112 |
| 7 | Bộ đà đơn 1,66m – 3 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 7.1 | Đà sắt L75x75x8 dài 1,66m (2 ốp) | Cây | 3 |
| 7.2 | Thanh chống L50x50x5-810 | Cây | 6 |
| 7.3 | Bulon 16x250 (0,4 kg/cái) | kg | 2,4 |
| 7.4 | Bulon 16x50 (0,17kg/cái) | kg | 1,02 |
| 8 | Bộ đà kép 1,66m – 8 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 8.1 | Đà sắt L75x75x8 dài 1,66m (2 ốp) | Cây | 16 |
| 8.2 | Thanh chống L50x50x5-810 | Cây | 32 |
| 8.3 | Bulon 16x250 (0,4 kg/cái) | Kg | 6,4 |
| 8.4 | Bulon 16x50 (0,17kg/cái) | Kg | 5,44 |
| 8.5 | Bulon VRS 16x300 (0,49 kg/m) | Kg | 7,84 |
| 9 | Bộ đà đơn 2,2m – 1 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 9.1 | Đà sắt L75x75x8 dài 2,2m (4 ốp) | Cây | 1 |
| 9.2 | Thanh chống L50x50x5-810 | Cây | 2 |
| 9.3 | Bulon 16x250 (0,4 kg/cái) | Cái | 0,4 |
| 9.4 | Bulon 16x300+2ldv (0,45kg/cái) | Cái | 0,45 |
| 9.5 | Bulon 16x50+2ldv | Cái | 0,34 |
| 10 | Bộ đà kép 2,2m – 2 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 10.1 | Đà sắt L75x75x8 dài 2,2m (4 ốp) | Cây | 4 |
| 10.2 | Thanh chống L50x50x5-810 | Cây | 8 |
| 10.3 | Bulon 16x250 (0,4 kg/cái) | Kg | 1,6 |
| 10.4 | Bulon 16x50 (0,17kg/cái) | Kg | 1,36 |
| 10.5 | Bulon VRS 16x300 (0,49 kg/m) | Kg | 1,96 |
| 11 | Bộ đà kép 2,1m LTP – 3 bộ, gồm | Bộ |  |
| 11.1 | Đà sắt L75x75x8-2,1 (3 ốp) | Cây | 6 |
| 11.2 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Cây | 6 |
| 11.3 | Bulon 16x250 (0,4 kg/cái) | Cái | 0,4 |
| 11.4 | Bulon 16x300 (0,45 kg/cái) | Cái | 1,35 |
| 11.5 | Bulon 16x50 (0,17kg/cái) | Cái | 1,02 |
| 11.6 | Bulon VRS 16x300 (0,49 kg/m) | Cái | 2,94 |
| 12 | Bộ đà đơn 2,0m – 2 bộ, gồm: | Bộ |  |
| 12.1 | Đà sắt L75x75x8-2000 (03 ốp) | Cây | 2 |
| 12.2 | Thanh chống L50x50x5-1150 | Cây | 2 |
| 12.3 | Bulon 16x250 (0,4 kg/cái) | kg | 1,6 |
| 13 | Trụ BTLT 12m | Trụ | 8 |
| 14 | Ty sứ đứng | Cái | 7 |
| 15 | Toppin sứ đỉnh | cái | 20 |
| 16 | Kẹp dừng 3U + kẹp đỡ | cái | 150 |
| 17 | Kẹp dừng dây (Lem yên ngựa) | cái | 3 |
| 18 | Giáp níu dây bọc 50mm2 | cái | 15 |
| 19 | Kẹp Uquai 2/0 | cái | 126 |
| 20 | Sứ treo thủy tinh 2 bát | chuỗi | 49 |
| 21 | Chuỗi treo Polymer | chuỗi | 119 |
| 22 | Sứ đứng 24kV | cái | 27 |

4. Yêu cầu chung

4. 1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:

- Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC.

- Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không

- Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.

- Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.

4.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu.

b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.

c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.

d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.

e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.

j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

4.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.

b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.

d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.

e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VẬT TƯ, PHỤ KIỆN NHÀ THẦU CẤP

- Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Vật tư thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Phải là hàng mới 100%.

- Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.

- Trụ BTLT bao gồm cả sơn số trụ.

- Tất cả vật tư, thiết bị do Đội quản lý điện cấp được bàn giao cho nhà thầu tại kho Chủ đầu tư.

- Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục A. Yêu cầu kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.

A. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật của sứ đứng

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện đứng loại pin type 24kV, được sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- TCVN 4759-1993: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35kV.

- TCVN 7998-1: Cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận.

- IEC 60383-1: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000V - Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

1. Cách điện là loại cách điện sứ gốm, kiểu pin type, có ty ngầm trong lòng cách điện, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng có môi trường nhiễm mặn, sương muối... Kích thước và hình dáng tham khảo bản vẽ đính kèm.

2. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500.  Trong đó: D, F được xác định như trên.

3. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

4. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

(b) Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

(c) Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao  gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

(b) Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

(c) Thí nghiệm tính năng nhiệt cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

(d) Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

(e) Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

(b) Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test)  (E1).

(c) Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

(d) Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

(e) Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | 2 | 1 |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí    nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu  (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

VI. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3. Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

4. Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

5. Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton, v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4759-1993, TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Sứ tráng men, cấu trúc kiểu Pin type |  |  |
|  | Sứ đứng 24kV (bọc chì) |  | Ren của sứ phải có kích thước lỗ phù hợp chân sứ loại bọc chì |  |  |
| 7 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 13 |  |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | ≥ 24 |  |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm | ≥ 600 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |  |
| 13 | Đường kính cổ sứ | mm | Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) |  |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV |  |  |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV |  |  |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |  |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV |  |  |
| 15.4 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô |  |  |

2. Yêu cầu kỹ thuật của Sứ treo polymer

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện treo loại Polymer 24kV– 70kN hoặc 120kN sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- ANSI C29.13: Composite Insulators Distribution Deadend Type.

- IEC 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

1. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

2. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng  diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim  loại.

Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

3. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

4. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

(a) Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

(b) Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

(c) Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

3. Thử nghiệm thiết kế (Design test):

Quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

(a) Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

(b) Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

(c) Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

(d) Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

Ghi chú: Đối với thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế: Trong trường hợp thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

4. Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

(b) Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

(c) Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

(d) Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

(e) Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

- Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

- Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | 2 | 1 |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

VI. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3. Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

4. Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

5. Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton, v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 10 | Kích thước: |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue). |  |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16.5 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô |  |

3. Yêu cầu kỹ thuật của ty sứ đứng

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 5 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm |  | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại Ty sứ |  | Ty sứ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, mỗi ty sứ kèm theo 2 đai ốc và 1 vòng đệm loại lò xo làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo bản vẽ đính kèm |  |
| 7 | Bề mặt của ty sứ |  | Mạ nhúng kẽm nóng và không có khuyết tật |  |
| 8 | Chiều dày của lớp mạ phần ty sứ | µm | 85 |  |
| 9 | Chiều dày của lớp mạ phần ren răng | µm | 55 |  |
| 10 | Đầu chân sứ |  |  |  |
|  | Ty sứ đứng bọc chì |  | Bọc chì |  |
| 11 | Chiều dài của ty sứ | mm | 285 |  |
| 12 | Đường kính chân ty | mm | 20 |  |
| 13 | Đường kính đầu ty sứ |  | Phù hợp với sứ đứng |  |
| 14 | Bản vẽ thiết kế của sản phẩm |  | Cung cấp trong hồ sơ chào hàng |  |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ |  |
| 16 | Thử nghiệm nghiệm thu (1 mẫu) |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ |  |

4. Yêu cầu kỹ thuật của giáp níu

I. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Giáp níu dùng để giữ dây trần hay bọc, bằng các sợi liên kết với nhau, dùng áp lực xuyên tâm nhỏ không làm hư hỏng bề mặt dây trần hay làm hư hỏng lớp bọc cách điện.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp níu được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.3: | Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings. |
| --- | --- |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Mô tả:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m.

- Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

- Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

- Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

2. Thông số kỹ thuật:

a) Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240 /32 | 185 /24 | 150 /19 | 120 /19 | 95 /16 | 70 /11 | 50 /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5- 22,1 | 18,8- 19,6 | 16,5- 17,2 | 14,8- 15,3 | 13,4- 13,8 | 11,2- 11,7 | 9,5- 10 |
| Độ dày lớp bọc 22 kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22 kV [mm] | 34,9- 35,5 | 32,2- 33,0 | 29,9- 30,6 | 28,2- 28,7 | 26,8- 27,2 | 24,6- 25,1 | 23,1- 23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 58,0 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Thông số cáp thép trần:

| Tiết diện dây [mm2] | 50 | 70 |
| --- | --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,04 | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 9,14 | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 65,0 | 75,8 |

b) Giáp níu:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút.

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút và không trượt quá 3mm.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

b) Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp níu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo níu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i. Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii. Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Phụ kiện theo kèm giáp níu

Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

Thông số kỹ thuật yếm:

- Yếm lót làm bằng thép mạ kẽm dày > 4 mm.

- Độ dày lớp mạ > 80 µm

- Chịu được lực > 5 kN

VI. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3. | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể |  |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |
| 6.1 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE), cáp thép trần, dây chằng composite. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào |  |  |
| 6.2 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |  |
| 6.3 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng |  |  |
| 6.4 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m. | Đáp ứng |  |  |
| 6.5 | - Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. | Đáp ứng |  |  |
| 6.6 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng |  |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
| 7.1 | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào |  |  |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào |  |  |
| 7.2 | Giáp níu: |  |  |  |
| a) | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |  |  |
| b) | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút không trượt quá 3mm. | Đáp ứng |  |  |
| c) | Quy cách giáp níu | Tham khảo mục VIII - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 8. | Phụ kiện: - Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. - Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm chứng minh thông số kỹ thuật của yếm U | Đáp ứng |  |  |
| 9. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 9.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 9.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật(Cung cấp kèm theo HSDT) |  |  |
| 9.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |

VII. Bản vẽ kỹ thuật yếm lót giáp níu

Thông số kỹ thuật yếm:

Yếm lót làm bằng thép mạ kẽm dày > 4 mm. Độ dày lớp mạ > 80 µm

Chịu được lực > 5 kN

VIII. Bản vẽ kỹ thuật giáp níu

a) Giáp níu dây bọc

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 940 | 1100 | 7 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 2 | 70 | 990 | 1180 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 3 | 95 | 1000 | 1200 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 4 | 120 | 1050 | 1240 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 5 | 150 | 1060 | 1300 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 6 | 185 | 1090 | 1350 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 7 | 240 | 1120 | 1390 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |

b. Giáp níu dây trần

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 620 | 700 | 3 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 2 | 70 | 690 | 800 | 3 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 3 | 95 | 780 | 900 | 4 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 4 | 120 | 800 | 935 | 5 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 5 | 150 | 860 | 1040 | 5 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 6 | 185 | 1030 | 1200 | 6 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 7 | 240 | 1100 | 1300 | 7 | Thép bọc nhôm (ACS) |

c) Giáp níu cáp thép

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 650 | 790 | 4 | Thép mạ kẽm |
| 2 | 50 | 830 | 970 | 5 | Thép mạ kẽm |
| 3 | 70 | 990 | 1135 | 5 | Thép mạ kẽm |

5. Yêu cầu kỹ thuật của đà sắt

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 7 | Đà: |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc nhúng kẽm nóng |  |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 75x75x8 |  |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 2200, 2100 |  |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt sứ đứng, sứ treo và bắt đà vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm |  |
| 8 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | μm | 85 |  |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 |  |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 |  |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 |  |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của chủng loại đà L75x75x8 tương tự) |  |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu (1 mẫu ngẫu nhiên chiều dài bất kỳ trong hàng hóa cung cấp) |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước |  |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |

6. Yêu cầu kỹ thuật của thanh chống sắt

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 7 | Thanh chống |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc tráng kẽm nóng |  |  |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 50x50x5 |  |  |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 1990mm, 810mm |  |  |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt thanh chống vào đà và vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm |  |  |
| 8 | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |  |  |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của thanh chống đà | μm | 85 |  |  |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |  |  |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 |  |  |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 |  |  |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 |  |  |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm một thanh chống L50x50x5 tương tự): |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986. |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu (1 mẫu ngẫu nhiên chiều dài bất kỳ trong hàng hóa cung cấp) |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước |  |  |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo tiêu chuẩn 4392:1986 |  |  |

7. Yêu cầu kỹ thuật của của trụ BTLT 12m

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có chiều cao từ 6,5 mét đến 14,0 mét, được sử dụng cho lưới điện phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Trụ bê tông ly tâm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

- TCVN 5847-2016: Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm.

- TCVN 1651-1:2018: Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

- TCVN 1651-2:2018: Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

- TCVN 1651-3:2018, Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.

- TCVN 5408:2007, Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 2682:2009: Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3105:1993: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

- TCVN 3118:1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

- TCVN 4506:2012: Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5709:2009: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6067:2004: Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260:2009: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6284-1:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung.

- TCVN 6284-2:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 2: Dây kéo nguội (ISO 6934-2).

- TCVN 6284-3:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 3: Dây tôi và ram.

- TCVN 6284-4:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 4: Dảnh.

- TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7711:2013: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8826:2011: Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

- TCVN 8827:2011: Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 9356:2012: Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

- TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06): Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

- TCVN 10302:2014: Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

- TCVN 302-2004: Nước cho bêtông.

- TCVN 2682-1999: Ximăng cho bêtông.

- TCVN 1651-85: Tính chất cơ lý của cốt thép.

- TCVN 1765-85: Chi tiết thép để bắt lỗ xà và tiếp đất.

- TCVN 3223-89: Que hàn cốt thép dọc.

- TCVN 3118-1993: Cường độ chịu nén của bêtông.

- TCVN 4029-85, 4031, 4032-85: Tính chất cơ lý của ximăng.

- TCVN 0337-86, 0346-8: Tính chất cơ lý của cát.

- TCVN 4392-86: Chiều dày lớp mạ.

- TCVN 3099-84: Chất lượng que hàn.

- TCVN 356-2005: Kết cấu bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5724-1993: Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động trong thiết kế.

- TCVN 1650-2008: Thép tròn cán nóng.

- TCVN 3106-1993: Hỗn hợp bêtông nặng – Phương pháp thử độ sụt.

- TCVN 311:2004: Phụ gia hoạt tính cao cho bê tông & vữa (dùng cho trụ  BTLT vùng nhiễm mặn).

III. Kiểm tra, thử nghiệm

1. Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm

1.1 Lô sản phẩm phải được kiểm tra hồ sơ xuất xưởng, đảm bảo tuân thủ các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (nếu có) theo quy định.

1.2 Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

1.3 Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

1.4 Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn với số lượng mẫu thử tại mục 3.3.

2. Thử nghiệm mẫu

2.1 Sơ đồ thử xác định khả năng chịu tải:

Hình 1 - Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông ly tâm

2.2 Cách tiến hành:

a. Lấy mẫu theo Mục 1 – Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm.

b. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật:

- Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

- Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

- Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông ly  tâm được quy định tại Mục V.1 của tiêu chuẩn này để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

2.3 Đánh giá kết quả ngoại quan:

Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định của TCVN 5847- 2016. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5% sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

2.4 Xác định cường độ bê tông:

Căn cứ hồ sơ chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn (nếu có) để kiểm tra lý lịch của sản phẩm. Kiểm tra bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông với số lượng mẫu thử tương đương theo số mẫu của khả năng chịu tải.

2.5 Xác định khả năng chịu tải:

a. Nguyên tắc:

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn.

b. Kiểm tra khả năng chịu tải:

- Thử uốn nứt.

+ Mẫu được đưa vào thử nghiệm uốn nứt sau khi kiểm tra đạt theo Mục 2.2, Mục 2.3 ở trên.

+ Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ tại hình 1.

+ Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

+ Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

+ Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo ngang theo qui định của TCVN 5847-2016.

+ Lần đầu đặt 25% tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25% cho tới khi đạt tải trọng thiết kế. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 phút để kiểm tra tình trạng cột. Tổng thời gian thử tải là 20 phút. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng của cột, sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh.

- Thử uốn gãy.

Sau khi hoàn thành bước thử uốn nứt, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

c. Đánh giá kết quả.

- Thử uốn nứt:

Khi thử ở tải trọng thiết kế sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 5847-2016. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu cầu thì lô đó đạt yêu cầu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại lại.

- Thử uốn gãy.

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng bằng hoặc lớn hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

Lực ở các mức thử tải tham khảo theo Phụ lục II.

Chú thích: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử).

3. Chứng kiến thử nghiệm

Trước 07 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, bên bán phải thông báo cho bên mua đến cơ sở sản xuất cột điện bê tông ly tâm để chứng kiến thử nghiệm các lô sản phẩm chuẩn bị giao cho bên mua, nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì bên mua chấp nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất xưởng. Quy định về chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng như sau:

3.1. Kiểm tra các lô cột:

Các lô cột khi mời chứng kiến thử nghiệm, bê tông cột phải đủ ngày đạt cường độ theo thiết kế.

Lô cột cho đợt thử nghiệm của hợp đồng phải được sắp xếp riêng.

3.2. Phân lô: Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ.

3.3. Lấy mẫu thử nghiệm:

a. Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước:

- Lô đến 100 cột: Chọn xác suất kiểm tra >= 05 cột.

- Lô đến 50 cột: Chọn xác suất kiểm tra >= 03 cột.

Ghi chú: Các cột sau kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu, tiếp tục kiểm tra đo thông mạch tiếp địa, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2).

b. Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2):

- Lô đến 100 cột: Chọn xác suất 02 cột.

- Lô đến 50 cột: Chọn xác suất 01 cột.

3.4. Thử nghiệm xác định khả năng chịu tải: Thực hiện theo quy định tại Mục 2.5 ở trên.

3.5. Kiểm tra cốt thép: Sau khi cột thử nghiệm xác định khả năng chịu tải, tiến hành đập vỡ cột để kiểm tra số lượng, đường kính thép, bố trí, hàn nối (nếu có) thép…, đối chiếu với hồ sơ thiết kế cột để kết luận cột được sản xuất phù hợp/không phù hợp với thiết kế.

3.6. Hình ảnh lưu trữ khi chứng kiến thử nghiệm:

- Khi chứng kiến thử nghiệm, quá trình thực hiện phải được chụp ảnh, thông tin trên hình ảnh chụp gồm: Tọa độ/Thời gian/NSX Cột BTLT/Dự án (Tiểu dự án, Chương trình)/loại cột/ số lượng theo chủng loại cột thử nghiệm trong đợt.

Ví dụ thông tin trên hình ảnh: Tọa độ/Thời gian/504/XDCB2018.ĐL/PC.I- 14-190-11,0/150.

- Phải có tối thiểu 03 hình ảnh chụp cho 01 cột khi thử nghiệm gồm:

+ Ảnh 1: Thử uốn nứt ở mức 50% tải trọng thiết kế (có mặt cán bộ chứng kiến, các đơn vị tham gia).

+ Ảnh 2: Thử uốn nứt ở mức 100% tải trọng thiết kế.

+ Ảnh 3: Thử uốn gãy ở mức ≥ 200% tải trọng thiết kế.

3.7. Dán tem lên cột sau khi thử nghiệm đạt:

- Lô cột được kiểm tra, thử nghiệm thỏa mãn đồng thời các bước từ Mục 3.1 đến Mục 3.5, đơn vị kiểm tra thực hiện dán tem lên tất cả các cột thuộc lô  sản phẩm đã được thử nghiệm xuất xưởng, theo quy định tại Mục 4.

3.8. Lập biên bản kiểm tra, thử nghiệm cột bê tông ly tâm: Tham khảo theo  biểu mẫu của Phụ lục I.

4. Kiểm soát chất lượng sản phẩm

4.1. Yêu cầu: Tất cả các cột điện bê tông ly tâm phải được kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm kiểm tra đạt yêu cầu phải được dán tem chống giả nhằm kiểm soát chất lượng cột khi đưa vào công trình.

4.2. Quy định dán tem chống giả:

- Tem chống giả do nhà sản xuất cung cấp. Khi truy xuất thông tin sản phẩm qua mã tem (QR code, mã tin nhắn) sẽ thể hiện tên của nhà sản xuất.

- Tem chống giả được chủ đầu tư quản lý và trực tiếp dán lên sản phẩm sau khi lô cột được thử nghiệm đạt yêu cầu.

- Tem chống giả phải được dán lên tất cả các cột sau khi thử nghiệm đạt tại vị trí dễ nhìn thấy, dễ kiểm tra.

- Vị trí dán tem vào bề mặt lõm của phần bảng ký hiệu cột để tránh bị hư hỏng tem trong quá trình vận chuyển, lắp dựng.

4.3. Yêu cầu tem chống giả:

- Tem phải đảm bảo độ bền, chịu được nước, nắng, không bị bong tróc do nhiệt độ cao hoặc bị ngấm nước.

- Tem dùng loại giấy decal vỡ để tránh gỡ ra dán lại làm sai lệch đối tượng được kiểm soát chất lượng.

- Tem có kích thước phù hợp để dán được lên phần lõm của bảng tên cột (kích thước tem khoảng 40mmx20mm).

- Phải có dấu hiệu bảo mật để nhận biết tem thật.

- Quản lý, truy xuất thông tin sản phẩm qua mã tem (QR code, mã tin nhắn).

IV. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo thiết bị:

Cột điện bê tông ly tâm khi xuất xưởng phải có các tài liệu của nhà sản xuất kèm theo, bao gồm:

- Bản vẽ chế tạo cột (kích thước, chủng loại thép, bố trí cốt thép ...) phù hợp với lô cột xuất xưởng.

- Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn của sản phẩm các loại cột xuất xưởng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5847 – 2016.

- Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp dựng cột.

- Các biên bản thí nghiệm vật tư, vật liệu sản xuất cột.

- Thông tin lô cột (số lượng, chủng loại, ngày sản xuất) nhãn mác sản phẩm phù hợp quy định tại tiêu chuẩn này và yêu cầu của hợp đồng (nếu có quy định riêng).

V. Các yêu cầu kỹ thuật liên quan

V.1. Yêu cầu về vật liệu

1. Thép:

a. Thép cốt trong bê tông (dùng sản xuất thân cột):

- Cốt thép cho cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước (NPC: Spun Precast Nonprestressed Concrete poles): Phù hợp với TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước (PC: Spun Precast prestressed Concrete poles): Phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997; TCVN 6284-4:1997; TCVN 6284-5:1997; hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

b. Thép và vật liệu mặt bích:

- Các bích nối cột điện phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

+ Bulong chế tạo: Theo TCVN 1876-76, TCVN 1915-76 và TCVN 1916- 1995.

+ Vòng đệm: Theo TCVN 132-77 và TCVN 2060-77. Vòng đệm phẳng theo TCVN 2061-77.

+ Gia công chế tạo: Theo TCVN 170-1989.

+ Mặt bích phải được chế tạo trước rồi mới hàn cốt thép dọc của cột (đối với cột sử dụng thép không ứng lực trước), khoan tạo lỗ để gá thép (đối với cột sử dụng thép ứng lực trước).

+ Mặt bích được chế tạo từ thép hình mac BCT3 có Ra= 2100 kg/cm2 trở lên. Thép tấm dùng loại thép có cường độ XCT38 theo TCVN 5709:2009 hoặc tương đương.

+ Hàn điện que hàn E431 theo TCVN 3223:2000 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương.

+ Kiểm tra mối hàn theo 20TCN 170-89.

+ Các chi tiết mặt bích sau khi hàn gia công được mạ kẽm theo TCVN 5408:2007.

- Mặt bích phải phẳng và vuông góc với tâm cột để khi nối cột không bị lệch tâm.

c. Thép dùng cho tiếp địa trong thân cột:

- Thép dùng cho tiếp địa sử dụng thép thường tròn trơn phù hợp với TCVN 1651-1:2018. Tiết diện thép phụ thuộc vào kết quả tính toán đảm bảo thoát dòng  sét theo hồ sơ thiết kế nhưng tối thiểu có đường kính là 10mm.

- Thép tiếp địa phải độc lập, không được liên kết cứng với thép chịu lực và được nối đưa ra ngoài bằng bách hoặc bulong (phần đưa ra ngoài cột phải được mạ kẽm nhúng nóng).

d. Mạ kẽm: Đối với các chi tiết có mạ kẽm thực hiện theo TCVN 5408:2007.

2. Xi măng:

a. Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009.

b. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. Đối với vùng có khu vực nhiễm mặn, phải sử dụng chất phụ gia Silica Fume (SF-85, hàm lượng SiO2 > 85%) hoặc tương đương để tăng cường chống ăn mòn cột.

3. Cốt liệu cho bê tông cột:

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4. Nước cho bê tông:

a. Nước dùng để trộn bê tông và vữa không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông và vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông và vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 4506:2012.

b. Nước trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông cần có chất lượng thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.

- Lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/L.

- Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

- Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa.

- Theo mục đích sử dụng, hàm lượng muối hòa tan, lượng ion sunfat, lượng ion clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị quy định trong TCVN 4506:2012.

5. Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác:

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 hoặc tương đương.

6. Bê tông:

Bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 5574:2018 về Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình cột (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

V.2. Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế

1. Hình dáng:

a. Chiều dài hình dáng, độ thuôn và kích thước cột điện bê tông ly tâm được quy định như Bảng 1.

## Bảng 1 - Phân loại cột điện bê tông ly tâm

| Đặc tính |  | Cột điện bê tông ly tâm |
| --- | --- | --- |
| Mục đích sử dụng |  | Trên lưới điện trung áp hạ áp |
| Trạng thái ứng suất |  | - Cốt thép ứng lực trước |
| Kích thước cơ bản | Chiều dài | - Nhỏ hơn 10m được đúc liền; - 12m ÷ 14m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai đoạn cột(1). |
|  | Đường kính ngoài đầu cột | 140mm, 160mm, 190mm và 230mm |
| Tải trọng thiết kế |  | 1,5 kN ÷ 15 kN |
| Độ thuôn của cột |  | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6,5 m đến 14m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột. |

CHÚ THÍCH: (1) Các đoạn cột nối cũng xem như một cột và phải tuân theo các quy định này, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

Hình 2 - Hình dạng và ký hiệu của cột điện bê tông ly tâm từ 6,5 đến 14 mét thân liền.

Hình 3 - Hình dạng và ký hiệu của cột điện bê tông ly tâm từ 12 mét đến 14 mét nối bích.

| CHÚ DẪN: | L- Chiều dài; T1 - điểm đỡ uốn; T2 - điểm chất tải; h1 - chiều sâu chôn đất; | d1 - đường kính ngoài đầu cột; d2 - đường kính ngoài đáy cột H - chiều cao điểm chất tải. h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải; |
| --- | --- | --- |

Hình 4 - Chi tiết mặt bích nối cột.

b. Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản:

- Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà:

+ Đối với cột không có mặt bích (6,5m, 7,5m, 8,5m, 10m, 12m, 14m):

Hình 5 - Cột thân liền.

CHÚ DẪN:

L1: Chiều dài tối đa phần lắp xà (vị trí có bố trí các lỗ lắp xà) của cột.

L2: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột. Tùy thuộc vào thiết kế. Chiều sâu chôn đất của cột (h1) được quy định tại TCVN 5847-2016.

L3: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa phần ngọn. L3 ᐳ 1600mm.

L4: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa của phần gốc của cột, phụ thuộc thiết kế.

+ Đối với cột có mặt bích (12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22m):

Hình 6- Cột nối bích.

CHÚ DẪN:

Lg: Đoạn gốc.

Ln: Đoạn ngọn.

L1: Chiều dài tối thiểu phần lắp xà (vị trí có bố trí các lỗ lắp xà) của cột.

L2: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột (phần ngọn), tùy thuộc vào thiết kế.

L3: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa phần ngọn. L3 ᐳ 1600mm

L4, L8, L9: Khoảng cách giữa các lỗ tiếp địa, khoảng cách này phụ thuộc kết quả thiết kế.

L10: Khoảng cách giữa lỗ tiếp địa phần gốc và mặt bích, khoảng cách này phụ thuộc kết quả thiết kế.

L7: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột, phụ thuộc vào thiết kế. Yêu cầu: L7 ᐳ chiều sâu chôn đất của cột (h1) được quy định trong TCVN 5847-2016.

- Chi tiết tiếp đất:

+ Tiếp địa dạng bách nằm ngoài cột:

+ Tiếp địa dạng lỗ trong thân cột:

(Mô tả lỗ bắt tiếp địa chìm: Thanh ngắn dọc là thanh thép cấu tạo dùng để định vị êcu (được gá trên 1 bước thép đai cột. Hai thanh thép đai thể hiện trong bản vẽ trên là thép đai của cột, không lắp thêm. Hướng dẫn này áp dụng cho các NSX có thiết kế cốt thép bên trong cột BTTL như bản vẽ trên để định vị Êcu tiếp địa trong quá trình ly tâm. Trường hợp NSX thiết kế cốt thép trong cột có giải pháp khác nhưng vẫn đảm bảo cố định được Ecu bắt tiếp địa này thì vẫn chấp nhận, không bị giới hạn về giải pháp).

CHÚ DẪN: Các đai ốc dùng để lắp tiếp đất được chế tạo bằng thép carbon theo TCVN 1765-85, mạ kẽm.

- Lỗ bắt đà cản: Lỗ bắt đà cản bố trí xuyên tâm trong đoạn h1 (chiều sâu chôn cột).

Tùy theo đặc thù địa chất của từng khu vực, móng cột có thể sử dụng loại đà cản. Khi lập hồ sơ thiết kế, Đơn vị tư vấn nêu cụ thể các thông số về kích thước đường kính lỗ, số lượng lỗ, vị trí bắt đà cản đảm bảo phù hợp.

- Các mô tả yêu cầu kỹ thuật:

| TT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lỗ bắt tiếp địa |  |  |
| 1 | Vị trí lỗ bắt tiếp địa ngọn |  | Lỗ bắt tiếp địa ngọn cột nằm khác hàng (dọc theo thân cột) so với lỗ bắt xà, cách ngọn cột ≥ 300mm |
| 2 | Đường kính lỗ | mm | 16 |
| 3 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | Phụ thuộc vào thiết kế (Tham khảo các nội dung ghi chú phần bản vẽ) |
| 4 | Số lượng lỗ |  | Phụ thuộc vào chiều cao cột, số lượng mạch đường dây, thiết bị treo trên cột để đảm bảo yêu cầu về nối đất theo Quy phạm trang bị điện của Bộ Công nghiệp năm 2006. |
| B | Lỗ bắt xà |  |  |
| 1 | Đường kính lỗ | mm | 18 |
| 2 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | 150÷200 |
| 3 | Vị trí lỗ |  | Phần chiều dài L1 của cột |
| 4 | Cách bố trí các lỗ |  | 2 hàng lỗ dọc xuyên theo thân cột, vuông góc nhau, bắt được bulong xuyên tâm. |
| 5 | Chiều dài bố trí lỗ bắt xà (L1) | mm | ≥ 2700 |
| C | Lỗ để lắp ty leo |  |  |
| 1 | Đường kính lỗ | mm | 18÷20 |
| 2 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | 400÷425 |
| 3 | Vị trí lỗ |  | Vị trí lỗ ty leo thấp nhất phải lớn hơn chiều sâu chôn đất của cột (h1) và cách mặt đất (sau khi chôn cột) tối đa 300mm. |
| 4 | Cách bố trí các lỗ |  | Bố trí dọc thân cột, đặt sole nhau hoặc thẳng hàng hai bên cột |

Ghi chú: Tùy thuộc thiết kế, người mua sẽ quy định cụ thể theo các nội dung sau:

i) Các vị trí lỗ tiếp địa;

ii) Đường kính lỗ tiếp địa;

iii) Cột có dây đồng tiếp địa bên trong cột hay không, tiết diện dây đồng tiếp địa.

c. Ký hiệu và nhãn hiệu cột:

- Ký hiệu và nhãn hiệu cột được quy định như Bảng 2:

## Bảng 2 - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột điện BTLT

| TT | Chiều dài cột, L (m) | Ký hiệu sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước |  |  |
| 1. | 6,5 | PC.I-6,5-140-1,5 | Thân liền |
| 2. |  | PC.I-6,5-140-2,0 | Thân liền |
| 3. |  | PC.I-6,5-140-2,5 | Thân liền |
| 4. |  | PC.I-6,5-140-3,0 | Thân liền |
| 5. |  | PC.I-6,5-140-3,5 | Thân liền |
| 6. |  | PC.I-6,5-160-2,0 | Thân liền |
| 7. |  | PC.I-6,5-160-2,5 | Thân liền |
| 8. |  | PC.I-6,5-160-3,0 | Thân liền |
| 9. |  | PC.I-6,5-160-3,5 | Thân liền |
| 10. |  | PC.I-6,5-160-4,3 | Thân liền |
| 11. | 7,5 | PC.I-7,5-140-2,0 | Thân liền |
| 12. |  | PC.I-7,5-140-2,5 | Thân liền |
| 13. |  | PC.I-7,5-140-3,0 | Thân liền |
| 14. |  | PC.I-7,5-140-3,5 | Thân liền |
| 15. |  | PC.I-7,5-140-4,3 | Thân liền |
| 16. |  | PC.I-7,5-160-2,0 | Thân liền |
| 17. |  | PC.I-7,5-160-3,0 | Thân liền |
| 18. |  | PC.I-7,5-160-5,4 | Thân liền |
| 19. |  | PC.I-7,5-190-4,3 | Thân liền |
| 20. |  | PC.I-7,5-190-6,0 | Thân liền |
| 21. | 8,5 | PC.I-8,5-140-2,0 | Thân liền |
| 22. |  | PC.I-8,5-140-2,5 | Thân liền |
| 23. |  | PC.I-8,5-140-3,0 | Thân liền |
| 24. |  | PC.I-8,5-140-5,0 | Thân liền |
| 25. |  | PC.I-8,5-160-2,0 | Thân liền |
| 26. |  | PC.I-8,5-160-2,5 | Thân liền |
| 27. |  | PC.I-8,5-160-3,0 | Thân liền |
| 28. |  | PC.I-8,5-160-4,3 | Thân liền |
| 29. |  | PC.I-8,5-190-2,0 | Thân liền |
| 30. |  | PC.I-8,5-190-2,5 | Thân liền |
| 31. |  | PC.I-8,5-190-3,0 | Thân liền |
| 32. |  | PC.I-8,5-190-4,3 | Thân liền |
| 33. |  | PC.I-8,5-190-5,0 | Thân liền |
| 34. | 10 | PC.I-10-190-3,5 | Thân liền |
| 35. |  | PC.I-10-190-4,3 | Thân liền |
| 36. |  | PC.I-10-190-5,0 | Thân liền |
| 37. | 12 | PC.I-12-190-3,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 38. |  | PC.I-12-190-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 39. |  | PC.I-12-190-5,4 | Thân liền/ Nối bích |
| 40. |  | PC.I-12-190-7,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 41. |  | PC.I-12-190-9,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 42. |  | PC.I-12-190-10,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 43. | 14 | PC.I-14-190-6,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 44. |  | PC.I-14-190-8,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 45. |  | PC.I-14-190-9,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 46. |  | PC.I-14-190-11,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 47. |  | PC.I-14-190-13,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 48. |  | PC.I-14-230-7,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 49. |  | PC.I-14-230-9,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 50. |  | PC.I-14-230-11,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 51. |  | PC.I-14-230-13,0 | Thân liền/ Nối bích |

Chiều sâu chôn cột trong đất do tư vấn tính toán phù hợp địa hình, địa chất từng khu vực, trong đó quy định tuân thủ quy định TCVN 5847-2016 và xem xét vận dụng QĐKT-ĐNT-2006 (Quyết định 44/QĐ-BCN ngày 08/12/2006), cụ thể:

- Móng cốc (kiểu lọ mực): từ 10 - 12% chiều cao cột;

- Móng hộp: từ 10 - 14% chiều cao cột;

- Móng giếng: từ 14 - 16% chiều cao cột;

- Móng đà cản (thanh ngang): từ 16 - 18% chiều cao cột;

- Móng đất gia cường (cột chôn không móng): từ 18 - 20% chiều cao cột,

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ 1: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12m, đường kính ngoài đầu cột 190mm, tải trọng lực đầu cột thiết kế là 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

Ví dụ 2: "NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 12m, đường kính ngoài đầu cột 190mm, tải trọng lực đầu cột thiết kế là 3,5kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

d. Dung sai kích thước

- Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng 3.

## Bảng 3 - Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông ly tâm

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột | Đối với cột có L ≤ 14 m | +25 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài |  | +4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày cột |  | +7 -5 |

2. Khả năng chịu lực của cột:

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế và thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện bê tông ly tâm.

a. Độ bền uốn nứt:

Khi thử uốn nứt, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện BTLT và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

b. Độ bền uốn gãy:

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện BTLT không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế quy định tại Bảng 2 (Hệ số tải trọng k ≥ 2).

3. Quy trình tính toán chọn cột

a. Tải trọng cơ giới tác dụng lên cột:

Tải trọng cơ học lớn nhất tác dụng lên cột phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu: gió, nhiệt độ, độ cao v.v… và khó xác định chính xác.

- Tải trọng cơ học lên cột chia làm 3 loại: lâu dài, ngắn hạn và đặc biệt.

- Tải trọng lâu dài gồm: trọng lượng cột, dây, xà, sứ, lực kéo của dây ở nhiệt độ trung bình.

- Tải trọng ngắn hạn gồm: áp lực gió lên dây, lên cột, tải trọng khi xây lắp.

- Tải trọng đặc biệt xuất hiện khi đứt dây.

Căn cứ theo phương tác dụng của tải trọng cơ giới lên cột gồm tải trọng nằm ngang và thẳng đứng:

- Tải trọng nằm ngang:

+ Tải trọng gió lên cột.

+ Tải trọng gió lên dây dẫn và dây chống sét.

+ Tải trọng do sức căng của dây.

- Tải trọng thẳng đứng:

+ Trọng lượng cột.

+ Trọng lượng chuỗi sứ (kể cả phụ kiện).

+ Trọng lượng dây.

+ Tải trọng xây lắp (đối với ĐDK trung áp là 1.000 N).

b. Tải trọng gió lên cột:

+ Áp lực gió lên mặt cột có diện tích S xác định theo công thức:

Pc = a.Cc.q.S [daN]	Trong đó:

*S: diện tích mặt cột.

* Cc,: hệ số khí động học tuỳ thuộc vào đường kính của cột:

Với cột phẳng Cc = 1,5;

Với cột tròn Cc = 0,7;

* Trị số a hệ số biểu thị sự phân bố không đồng đều của gió trên khoảng cột.

* q: Giá trị của áp lực gió lấy theo TCVN 2737-1995.

c. Sơ đồ tính toán:

- Cột đường dây tải điện được tính toán với tình trạng làm việc bình thường và sự cố trong hai trường hợp áp lực gió lớn nhất và nhiệt độ thấp nhất.

- Sơ đồ tính toán, kiểm tra khả năng chịu uốn của cột (trung gian, góc, cuối) trong trạng thái làm việc bình thường trong 2 trường hợp dây dẫn đặt nằm ngang và đặt lệch.

- Trường hợp sự cố, lực tác dụng gây nguy hiểm cho cột là lực kéo của dây còn lại gây ra mô men xoắn phá hoại cột, do đó cần phải tính toán kiểm tra xoắn cho cột.

(Chi tiết theo như Quy định tại các mục 6.4.1: Tính toán kiểm tra tải trọng  cơ học lên cột; 6.4.2 Tính toán kiểm tra cột - Tập 1: Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV do EVN ban hành tại Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017).

V.3. Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép

1. Độ nhẵn bề mặt:

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng 4.

## Bảng 4 - Kích thước cho phép của các khuyết tật trên bề mặt cột điện bê tông ly tâm

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

2. Nứt bề mặt:

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

3. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép ứng lực và cốt thép không ứng lực.

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm.

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

- Chiều dày cột:

+ Chiều dày lớp bê tông ở đỉnh cột ≥ 50mm.

+ Chiều dày lớp bê tông ở chân cột ≥ 60mmm.

- Lớp phủ bảo vệ cột:

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4. Bảng tên cột:

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất.

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC).

- Chiều dài cột.

- Tải trọng thiết kế.

- Tháng, năm sản xuất (NSX có thể sơn hoặc in khó phai lên thân trụ thay vì đúc chìm).

Ví dụ: TP-PC.I.12-3,5/06-2020 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất cột điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12m, tải trọng thiết kế 3,5 kN/sản xuất tháng 06-2020.

Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được quy định tại Bảng 5.

## Bảng 5: Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm

Đơn vị tính bằng milimet

| Chỉ tiêu | Kích thước | Mức sai lệch |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

5. Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

Bản vẽ cột điện bê tông cốt thép ly tâm định hình cơ bản:

VI. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3. | Mã hiệu trụ |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần II - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 6. | Các trụ BTLT 6,5÷10m, gồm 01 đoạn đúc liên tục |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Các trụ BTLT 12÷14m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai đoạn cột |  |  |  |  |
| 7. | Yêu cầu về vật liệu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Thép |  | “ |  |  |
|  | Xi măng |  | “ |  |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông cột |  | “ |  |  |
|  | Nước cho bê tông |  | “ |  |  |
|  | Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác |  | “ |  |  |
|  | Bê tông |  | “ |  |  |
| 8. | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Hình dáng, Kích thước |  | “ |  |  |
|  | Độ thuôn của cột |  | “ |  |  |
| 9. | Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà: |  | “ |  |  |
|  | Chi tiết tiếp đất |  | “ |  |  |
|  | Lỗ bắt tiếp địa |  | “ |  |  |
|  | Lỗ bắt xà |  | “ |  |  |
|  | Lỗ để lắp ty leo |  | “ |  |  |
|  | Lỗ lắp đà cản |  | “ |  |  |
| 10. | Ký hiệu và nhãn hiệu cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 11. | Dung sai kích thước cho phép của cột điện bê tông |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 12. | Khả năng chịu lực của cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Độ bền uốn nứt |  | “ |  |  |
|  | Độ bền uốn gãy |  | “ |  |  |
| 13. | Quy trình tính toán chọn cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 14. | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút |  | “ |  |  |
|  | Nứt bề mặt |  | “ |  |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép |  | “ |  |  |
|  | Bảng tên cột |  | “ |  |  |
|  | Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm |  | “ |  |  |
|  | Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột |  | “ |  |  |
| 15. | Đường kính ngoài đầu trụ | mm | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Trụ BTLT 12m F540 |  |  |  |  |
| 16. | Đường kính ngoài đáy trụ | mm | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Trụ BTLT 12m F540 |  |  |  |  |
| 17. | Tải trọng thiết kế: | kN |  |  |  |
|  | Trụ BTLT 12m F540 |  | 5,4 |  |  |
| 18. | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình. - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |  |  |
| 19. | Thử nghiệm, lấy mẫu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 20. | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo khi giao hàng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |

Phụ lục I BIỂU MẪU

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày … tháng … năm …..

## BIÊN BẢN KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM CỘT BÊ TÔNG LY TÂM

Căn cứ hợp đồng số …………….

Căn cứ Giấy mời số ……… của Công ty …………về việc ………..

Hôm nay, ngày …/…/… tại	, gồm có:

## I. Thành phần tham gia thử nghiệm gồm:

A. Đại diện Công ty Điện lực ....................

- Ông: ..................	Chức vụ: .....

- Ông: ..................	Chức vụ: .....

- Đại diện Công ty	(đơn vị thi công xây lắp):

- Ông: ..................	Chức vụ: Giám đốc.

  - Ông: ..................	Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

C. Đại diện Công ty	(đơn vị sản xuất cột):

- Ông: ..................	Chức vụ: Giám đốc.

  - Ông: ..................	Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

## II. Nội dung:

1- Thời gian và địa điểm thử nghiệm :

- Bắt đầu: ...............

- Kết thúc: ........................

  - Địa điểm: Tại xưởng sản xuất .....................

2- Căn cứ thử nghiệm:

  - Tiêu chuẩn 5847:2016: Cột điện bê tông ly tâm.

- Hồ sơ yêu cầu thuộc gói thầu ...........: ...................................

- ........

3. Dụng cụ kiểm tra, thử nghiệm:

  - Đồng hồ loại... số hiệu......., kiểm định ngày .......đến ngày ....

  - Thước lá, thước dây.

.....

- Súng bắn bê tông loại....., số hiệu ..... kiểm định ngày .......đến ngày

4. Môi trường thử nghiệm: Thời tiết: ........, Nhiệt độ ......

5. Số lượng hàng hóa, phân lô và đo thông mạch tiếp địa:

| Stt | Loại cột | Số lượng |  | Phân lô | Kiểm tra ngoại quan |  |  | Thông mạch tiếp địa |  | SL kiểm tra uốn gãy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hợp đồng | Tại kho |  | SL | Đ | K | Đ | K |  |
| 1 | Cột NPC.I 12-190- 7,2 | 20 | 20 | Lô 1 | 1 | x |  | x |  | 0 |
| 2 | Cột NPC.I 12-190- 8,5 | 30 | 30 |  | 2 | x |  | x |  | 1 |
| 3 | Cột NPC.I 18-190- 9,2 | 5 | 5 | Lô 2 | 1 | x |  | x |  | 0 |
| 4 | Cột NPC.I 18-190- 11 | 10 | 10 |  | 1 | x |  | x |  | 0 |
| 5 | Cột NPC.I 18-190- 13 | 35 | 35 |  | 1 | x |  | x |  | 1 |

Ghi chú: Đ: Đạt;	K: Không đạt;	SL: Số lượng.

6. Kết quả kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (k ≥ 2):

6.1- Lô 01: NPC.I 12-190-8,5:

| Stt | Tên tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | thử nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài cột | mm |  | 14.000 |  |  |
| 2 | Đường kính ngoài tại đỉnh | mm |  | 190 |  |  |
| 3 | Đường kính ngoài tại đáy | mm |  | … |  |  |
| 4 | Lực đầu cột theo quy định | kgf | TCVN 5847- 2016 | Số vết nứt nối tiếp vòng quanh thân cột | Số lượng vết nứt | Bề rộng vết nứt lớn nhất |
|  | F = 8,5kN ~ 866 kgf |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (mm) |
|  | 25%F, thời gian 5 phút | kgf | TCVN 5847- | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  | 50%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | 0 | 0 |

| Stt | Tên tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | …. | 0,0… |
|  | 100%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | … | 0,… |
|  | Lực kéo phá hủy yêu cầu | kgf |  | 2F = 17kN ~1.733 kgf |  |  |
|  | Lực kéo phá hủy thử nghiệm | kgf |  | 1.735 kgf: cột chưa gãy |  |  |

6.2- Lô 02: NPC.I 18-190-13:

| Stt | Tên tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài cột | mm |  | 18.000 |  |  |
| 2 | Đường kính ngoài tại | mm |  | 190 |  |  |
|  | đỉnh |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường kính ngoài tại đáy | mm |  | …. |  |  |
|  | Lực đầu cột theo quy |  |  | Số vết | Số lượng vết nứt | Bề |
|  | định |  |  | nứt nối |  | rộng |
|  |  |  |  | tiếp |  | vết |
|  |  | kgf |  | vòng |  | nứt |
|  | F = 13kN ~ 1.325 kgf |  | TCVN 5847- 2016 | quanh thân cột |  | lớn nhất (mm) |
| 4 | 25%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 50%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 75%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | 12 | 0,05 |
|  | 100%F, thời gian 5 phút | kgf |  | 0 | 22 | 0,2 |
|  | Lực kéo phá hủy yêu cầu | kgf |  | 2F = 26kN ~ 2.650kgf |  |  |
|  | Lực kéo phá hủy thử | kgf |  | 2.580 kgf: cột gãy |  |  |
|  | nghiệm |  |  |  |  |  |

Kết luận:

| Stt | Loại cột thử | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột NPC.I 14-190-8,5 | x |  |
| 2 | Cột NPC.I 18-190-13 |  | x |

7. Kiểm tra thép: Số lượng, cách bố trí thép cột phù hợp/không phù hợp theo hồ sơ thiết kế của chủng loại cột (ghi rõ loại cột được kiểm tra tra thép).

Các cột thuộc lô cột được kiểm tra đạt chất lượng yêu cầu, mỗi cột được dán tem kiểm định, chống hàng giả với số serial từ …… đến ………….

Lô cột/chủng loại cột …………… chưa đạt yêu cầu k ≥ 2 theo TCVN 5847-2016 được Bên thử nghiệm đánh dấu (bằng sơn) tại lổ bắt bulong đầu cột để đánh dấu loại, đề nghị Công ty ..................... tổ chức sản xuất lại để đạt theo tiêu chuẩn và yêu cầu của hợp đồng đã ký.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản. Các bên tham gia thử nghiệm cùng thống nhất ký tên.

Các thành viên tham gia thử nghiệm:

1. Công ty Điện lực….:

2. Đại diện Công ty	(đơn vị sản xuất cột):

3. Đại diện Công ty	(đơn vị thi công xây lắp):

Chi tiết như các hình ảnh thử nghiệm cột đính kèm:

Mục 6.1: NPC.I 14 190-8,5:

- Ảnh 1: Thử uốn nứt ở mức 50% tải trọng thiết kế (có mặt cán bộ tham gia chứng kiến thử nghiệm).

- Ảnh 2: Thử uốn nứt ở mức 100% tải trọng thiết kế.

- Ảnh 3: Thử uốn gãy ở mức 200% tải trọng thiết kế. Mục 6.2: NPC.I 18-190-13:

- Ảnh 1: Thử uốn nứt ở mức 50% tải trọng thiết kế (có mặt cán bộ tham gia chứng kiến thử nghiệm).

- Ảnh 2: Thử uốn nứt ở mức 100% tải trọng thiết kế.

- Ảnh 3: Thử uốn gãy ở mức ≥ 200% tải trọng thiết kế.

## Phụ lục II

BẢNG TRA LỰC ĐẦU CỘT

| TT | Lực đầu cột thiết kế (kN) | Các mức thử tải (k) – giá trị quy đổi kN - kgf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% |  | ≥ 200% |  |
|  |  | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf |
| 1 | 3,5 | 0,88 | 89 | 1,75 | 178 | 2,63 | 268 | 3,5 | 357 | 7,0 | 714 |
| 2 | 4,3 | 1,08 | 110 | 2,15 | 219 | 3,23 | 329 | 4,3 | 438 | 8,6 | 877 |
| 3 | 5,0 | 1,25 | 127 | 2,50 | 255 | 3,75 | 382 | 5,0 | 510 | 10,0 | 1.019 |
| 4 | 5,4 | 1,35 | 138 | 2,70 | 275 | 4,05 | 413 | 5,4 | 550 | 10,8 | 1.101 |
| 5 | 6,5 | 1,63 | 166 | 3,25 | 331 | 4,88 | 497 | 6,5 | 663 | 13,0 | 1.325 |
| 6 | 7,2 | 1,80 | 183 | 3,60 | 367 | 5,40 | 550 | 7,2 | 734 | 14,4 | 1.468 |
| 7 | 8,5 | 2,13 | 217 | 4,25 | 433 | 6,38 | 650 | 8,5 | 866 | 17,0 | 1.733 |
| 8 | 9,0 | 2,25 | 229 | 4,50 | 459 | 6,75 | 688 | 9,0 | 917 | 18,0 | 1.835 |
| 9 | 10,0 | 2,50 | 255 | 5,00 | 510 | 7,50 | 765 | 10,0 | 1.019 | 20,0 | 2.039 |
| 10 | 11,0 | 2,75 | 280 | 5,50 | 561 | 8,25 | 841 | 11,0 | 1.121 | 22,0 | 2.243 |
| 11 | 13,0 | 3,25 | 331 | 6,50 | 663 | 9,75 | 994 | 13,0 | 1.325 | 26,0 | 2.650 |
| 12 | 14,0 | 3,50 | 357 | 7,00 | 714 | 10,50 | 1.070 | 14,0 | 1.427 | 28,0 | 2.854 |
| 13 | 15,0 | 3,75 | 382 | 7,50 | 765 | 11,25 | 1.147 | 15,0 | 1.529 | 30,0 | 3.058 |
| Ghi chú: Hệ số quy đổi hệ Kilogram-force (kgf) sang Newton (N): 1 kgf ~ 9,81 N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Yêu cầu kỹ thuật của Giáp buộc sứ

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại giáp buộc dùng để giữ dây bọc trên sứ cách điện của đường dây phân phối trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Chỉ dùng tay quấn giáp buộc không dùng bất cứ dụng cụ nào để thi công, ngoại trừ khi làm hotline phải dùng sào lắp đặt hay tháo gỡ giáp buộc.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp buộc được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.3: | Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings. |
| --- | --- |
| AS/NZS 4396:1999: | Insulation piercing connectors for ABC cables |
| IEC 62217: | Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Mô tả:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ.

- Phân loại:

- Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o.

- Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o.

- Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang.

- Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o.

- Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng.

- Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

- Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

| 2. | Thông số kỹ thuật: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Sứ sử dụng với giáp buộc |  |
| - | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | : 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) |
| - | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | : 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) |

b) Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc:

| Tiết diện dây [mm2] | 240 /32 | 185 /24 | 150 /19 | 120 /19 | 95 /16 | 70 /11 | 50 /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây dẫn bọc [mm] | 21,5- 22,1 | 18,8- 19,6 | 16,5- 17,2 | 14,8- 15,3 | 13,4- 13,8 | 11,2- 11,7 | 9,5- 10 |
| Độ dày lớp bọc 22 kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22 kV [mm] | 34,9- 35,5 | 32,2- 33,0 | 29,9- 30,6 | 28,2- 28,7 | 26,8- 27,2 | 24,6- 25,1 | 23,1- 23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 58,0 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

3. Giáp buộc:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo tiêu chuẩn AS 1154.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

a) Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật).

b) Đo kích thước và cách ghi nhãn hàng hóa.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

b) Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

c) Thử nghiệm lão hóa do thời tiết 2.000 giờ theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 hoặc tiêu chuẩn IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn ISO 4892-2.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp buộc dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo buộc được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i. Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii. Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

Đối với mỗi loại giáp buộc được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể |  |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |
| 6.1 | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ | Đáp ứng |  |  |
| 6.2 | Phân loại: + Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. + Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang. + Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o. | Nhà thầu nêu cụ thể loại giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu |  |  |
| 6.3 | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |  |
| 6.4 | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu. | Đáp ứng |  |  |
| 6.5 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng. • Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. • Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. | Đáp ứng |  |  |
| 6.6 | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. Các ký hiệu, mã hiệu này phải thực hiện bằng phương pháp in lên giáp buộc. | Đáp ứng |  |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
| 7.1 | Sứ sử dụng với giáp buộc: |  |  |  |
| a) | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) |  |  |
| b) | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) |  |  |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc |  |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc: - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài của ruột dẫn dây bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp buộc được chào |  |  |
| 8. | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |  |  |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này |  |  |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |  |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |

VI. Quy cách kỹ thuật giáp buộc

+ Loại 1: Giáp buộc đầu sứ đứng composite bọc bán dẫn

+ Loại 2: Giáp buộc đầu sứ đôi composite bọc bán dẫn

+ Loại 3: Giáp buộc cổ sứ đứng composite bọc bán dẫn

+ Loại 4: Giáp buộc cổ sứ đôi composite bọc bán dẫn

9.  Yêu cầu các vật tư phụ kiện khác nhà thầu phải đăng ký theo bảng như sau:

| STT | TÊN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Băng keo cách điện trung thế 19 - 20,1- 0,177mm | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bộ chống chằng Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon 12x40 + 2 long đền vuông D14x50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon 16x500+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon 16x550+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Bulon VRS 16x550+4ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Chụp cách điện Uquai | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Đầu cosse Al 70mm2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x150) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x50) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp dừng dây 5U - 3mm cỡ dây 50mm2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp ép WR279 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp ép WR815 (120-240; 25-70) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp ép WR835 (120-240; 50-95) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp ép WR875(185-240;70-150) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp IPC 2BL 95/25 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp quai 6ly 4/0 + hotline 4/0 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Khánh treo chuỗi polymer kép 160x6 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Máng che dây chằng dày 0,4x2000 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 dài | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Neo xòa và đĩa xen | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống co nhiệt cách điện loại ϕ65/25 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cỡ dây 70mm2 (có lõi thép) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Sứ chằng lớn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Ty neo ϕ18x2400 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Uclevis + sứ ống chỉ | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Yếm cáp dày 2mm | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của sứ đứng

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4759-1993, TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện |  | Sứ tráng men, cấu trúc kiểu Pin type | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Sứ đứng 24kV (bọc chì) |  | Ren của sứ phải có kích thước lỗ phù hợp chân sứ loại bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 13 | ≥ 13 |  | < 13 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | ≥ 24 | ≥ 24 |  | < 24 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm | 600 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 | ≥ 85 |  | <85 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 | ≥ 65 |  | <65 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 | ≥ 150 |  | <150 |
| 13 | Đường kính cổ sứ | mm | Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.4 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Sứ treo polymer

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 | 24 - 38 |  | < 24 hoặc > 38 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Kích thước: |  |  |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 | ≥ 130 |  | < 130 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 | ≥ 100 |  | < 100 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190 | ≥ 190 |  | < 190 |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.5 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của ty sứ đứng

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm |  | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại Ty sứ |  | Ty sứ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, mỗi ty sứ kèm theo 2 đai ốc và 1 vòng đệm loại lò xo làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Bề mặt của ty sứ |  | Mạ nhúng kẽm nóng và không có khuyết tật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Chiều dày của lớp mạ phần ty sứ | µm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| 9 | Chiều dày của lớp mạ phần ren răng | µm | 55 | ≥ 55 |  | < 55 |
| 10 | Đầu chân sứ |  |  |  |  |  |
|  | Ty sứ đứng bọc chì |  | Bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Chiều dài của ty sứ | mm | 285 | ≥ 285 |  | < 285 |
| 12 | Đường kính chân ty | mm | 20 | ≥ 20 |  | < 20 |
| 13 | Đường kính đầu ty sứ |  | Phù hợp với sứ đứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Bản vẽ thiết kế của sản phẩm |  | Cung cấp trong hồ sơ chào hàng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Thử nghiệm nghiệm thu (1 mẫu) |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của giáp níu

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |  |
| 6.1 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE), cáp thép trần, dây chằng composite. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | - Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Giáp níu: |  |  |  |  |
| a) | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút không trượt quá 3mm. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| c) | Quy cách giáp níu | Tham khảo mục VIII - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8. | Phụ kiện: - Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. - Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm chứng minh thông số kỹ thuật của yếm U | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 9.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật(Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

5. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của đà sắt

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Đà: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc nhúng kẽm nóng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 75x75x8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 2200, 2100 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt sứ đứng, sứ treo và bắt đà vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | μm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 | ≥ 250 |  | < 250 |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | ≥ 26 |  | < 26 |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của chủng loại đà L75x75x8 tương tự) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu (1 mẫu ngẫu nhiên chiều dài bất kỳ trong hàng hóa cung cấp) |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |  |

6. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của thanh chống sắt

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thanh chống |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc tráng kẽm nóng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 50x50x5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 1990mm, 810mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt thanh chống vào đà và vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của thanh chống đà | μm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 | ≥ 250 |  | < 250 |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | ≥ 26 |  | < 26 |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm một thanh chống L50x50x5 tương tự): | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986. |  |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu (1 mẫu ngẫu nhiên chiều dài bất kỳ trong hàng hóa cung cấp) |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo tiêu chuẩn 4392:1986 |  |  |  |

7. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của của trụ BTLT 12m

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu trụ |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần II - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Các trụ BTLT 6,5÷10m, gồm 01 đoạn đúc liên tục |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Các trụ BTLT 12÷14m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai đoạn cột |  |  |  |  |  |
| 7. | Yêu cầu về vật liệu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thép |  | “ | “ |  | “ |
|  | Xi măng |  | “ | “ |  | “ |
|  | Cốt liệu cho bê tông cột |  | “ | “ |  | “ |
|  | Nước cho bê tông |  | “ | “ |  | “ |
|  | Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác |  | “ | “ |  | “ |
|  | Bê tông |  | “ | “ |  | “ |
| 8. | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Hình dáng, Kích thước |  | “ | “ |  | “ |
|  | Độ thuôn của cột |  | “ | “ |  | “ |
| 9. | Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà: |  | “ | “ |  | “ |
|  | Chi tiết tiếp đất |  | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ bắt tiếp địa |  | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ bắt xà |  | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ để lắp ty leo |  | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ lắp đà cản |  | “ | “ |  | “ |
| 10. | Ký hiệu và nhãn hiệu cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11. | Dung sai kích thước cho phép của cột điện bê tông |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12. | Khả năng chịu lực của cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền uốn nứt |  | “ | “ |  | “ |
|  | Độ bền uốn gãy |  | “ | “ |  | “ |
| 13. | Quy trình tính toán chọn cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14. | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút |  | “ | “ |  | “ |
|  | Nứt bề mặt |  | “ | “ |  | “ |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép |  | “ | “ |  | “ |
|  | Bảng tên cột |  | “ | “ |  | “ |
|  | Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm |  | “ | “ |  | “ |
|  | Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột |  | “ | “ |  | “ |
| 15. | Đường kính ngoài đầu trụ | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Trụ BTLT 12m F540 |  |  |  |  |  |
| 16. | Đường kính ngoài đáy trụ | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Trụ BTLT 12m F540 |  |  |  |  |  |
| 17. | Tải trọng thiết kế: | kN |  |  |  |  |
|  | Trụ BTLT 12m F540 |  | 5,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18. | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình. - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19. | Thử nghiệm, lấy mẫu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20. | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo khi giao hàng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

8. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Giáp buộc sứ

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |  |
| 6.1 | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Phân loại: + Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. + Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang. + Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o. | Nhà thầu nêu cụ thể loại giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng. • Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. • Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. Các ký hiệu, mã hiệu này phải thực hiện bằng phương pháp in lên giáp buộc. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Sứ sử dụng với giáp buộc: |  |  |  |  |
| a) | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc |  |  |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc: - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài của ruột dẫn dây bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp buộc được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8. | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

9.  Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật các vật tư phụ kiện khác nhà thầu phải đăng ký theo bảng như sau:

| STT | TÊN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  | Băng keo cách điện trung thế 19 - 20,1- 0,177mm | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bộ chống chằng Þ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon 12x40 + 2 long đền vuông D14x50x50x3/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon 16x250+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon 16x300+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon 16x50+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon 16x500+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon 16x550+2ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon mắt 16x300 + 1ld vuông D18-50x50x3 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon VRS 16x300+4ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bulon VRS 16x550+4ldv(50x50x3)/Zn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chụp cách điện Uquai | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đầu cosse Al 70mm2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x150) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 5/8'' (B50x50) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp dừng dây 5U - 3mm cỡ dây 50mm2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp ép WR279 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp ép WR815 (120-240; 25-70) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp ép WR835 (120-240; 50-95) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp ép WR875(185-240;70-150) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp IPC 2BL 95/25 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kẹp quai 6ly 4/0 + hotline 4/0 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khánh treo chuỗi polymer kép 160x6 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Máng che dây chằng dày 0,4x2000 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Máng che dây chằng dày 0,8x2000 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Móc treo chữ U ϕ 16 dài | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Neo xòa và đĩa xen | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt cách điện loại ϕ65/25 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cỡ dây 70mm2 (có lõi thép) | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Sứ chằng lớn | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ty neo ϕ18x2400 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Uclevis + sứ ống chỉ | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yếm cáp dày 2mm | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú:

+ Tại cột Đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu... để chứng minh thông số chào.

+ Tại cột Không đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm ... để chứng minh thông số chào.