Chương V. Yêu cầu kỹ thuật

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp VTTB - Dự án: Đầu tư mua sắm tủ máy cắt hợp bộ 412 TBA 110kV Việt Ý.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm 01 tủ máy cắt hợp bộ 24kV đảm bảo các thông số và chức năng vận hành, lắp đặt được vào thanh cái C41 hiện hữu tại vị trí ngăn 412 TBA 110kV Việt Ý.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Nguồn vốn: KHCB.

- Thời gian thực hiện HĐ: Theo thông tin trong thông báo mời thầu phát hành.

- Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hải Phòng.

1.2. Các yêu cầu về kỹ thuật

  - YÊU CẦU CHUNG:

    - Trách nhiệm của nhà thầu:

Nhà thầu cần phải đáp ứng các yêu cầu:

- Cung cấp các thiết bị kèm theo đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu.

- Các vật tư và thiết bị chào thầu phải đáp ứng yêu cầu:

- Đầy đủ các phụ kiện cho việc lắp đặt và kết nối.

- Các đáp ứng chi tiết và thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết bị phải thống nhất giữa bản đáp ứng kỹ thuật của HSDT với tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị.

- Các vật tư thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất trong vòng 01 năm kể từ thời điểm đóng thầu.

    - Thử nghiệm điển hình (Type test):

2.1. Nhà thầu phải cung cấp bản sao kết quả đã được chứng nhận hoặc chứng chỉ thử nghiệm cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. Các sản phẩm chào phải thực hiện đầy đủ các thử nghiệm để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu này, các tiêu chuẩn yêu cầu là tiêu chuẩn IEC tương ứng hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các chứng chỉ thí nghiệm yêu cầu cho từng loại hàng hóa được quy định trong phần chi tiết của thiết bị cung cấp.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi chính phòng thử của nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm được chấp thuận với điều kiện các thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế về chứng nhận chất lượng ( ví dụ KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận, bởi một cơ quan chứng nhận quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Trong trường hợp thiết bị được sản xuất trong nước, chấp thuận biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị trong nước, trong đó yêu cầu đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm thực hiện, như:

- Các Trung tâm độc lập thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng chuyên về thử nghiệm: các Trung tâm Thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Quatest), Viện Đo lường Việt Nam (VMI),...

- Các đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp kèm theo biên bản thử nghiệm chứng chỉ phòng thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực.

2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thỏa mãn các điều kiện sau:

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu.

2.3. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, sơ đồ mạch thử nghiệm...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Bản tóm tắt chỉ nêu hạng mục và kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp thuận.

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

Danh sách các phòng thử nghiệm tham khảo

| Laboratory’s name | Country |
| --- | --- |
| KEMA | Netherlands |
| CESI | Italy |
| PEHLA | Germany |
| STLA | Sweden |
| LABEIN | Spain |
| ABB High Power Laboratory | Sweden |
| AREVA Energietechnik GmbH High-Voltage Institute Kassel | Germany |
| CERDA | France |
| SIEMENS AG, EV MNK TVM1 | Germany |
| ASTA | UK |
| SATS (Scandinavian Association for Testing of Electrical Power Equipment) | Norway |
| STRI AB | Sweden |
| ESEF | France |
| STLNA | North America |
| POWER TECH LAB | Canada |
| IPH | Germany |
| A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) | USA |
| UKAS (United Kingdom Accreditation Service) | UK |

    - Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên (hay biên bản thử nghiệm xuất xưởng, routine test) thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

    - Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm nghiệm thu VTTB được thực hiện theo quy định quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Hải Phòng nhằm đảm bảo sản phẩm đúng như cam kết trong E-HSDT.

- Kết quả thử nghiệm là điều kiện để thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm của bên cấp hàng đối với bên mua. Trường hợp thí nghiệm không đạt (bất kỳ một hạng mục nào đó không đạt) bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ phí tổn nào.

    - Ngôn ngữ và hệ tọa độ

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI.

    - Tiêu chuẩn tham chiếu

Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.

    - Đào tạo và hướng dẫn vận hành

Không áp dụng.

    - Đánh dấu phục vụ lắp ráp

Không áp dụng.

    - Ghi nhãn và mác hiệu

Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng. Các pha của thiết bị xoay chiều và đầu cực của thiết bị một chiều cùng với bộ phận ghép nối phải được phân biệt dễ dàng về pha hoặc cực tính bằng màu tiêu chuẩn theo quy ước.

Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ.

  - YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT:

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của nhà sản xuất.

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị – mục E Chương này.

- Catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị dự thầu.

- Biên bản thử nghiệm của VTTB dự thầu.

- Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (bảo hành ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước). Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế.

  - YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng:

- Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (routine test report), đáp ứng các yêu cầu sau:

- Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:

Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

  - YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

    - Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

    - Điều kiện vận hành của lưới điện:

| Điện áp danh định (kV) | 110 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Loại hệ thống | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tinh | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 123 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |
| Chịu dòng ngắn mạch lớn nhất/giây (kA/s) | 31,5/1 | 25/1 |
| Chịu dòng đóng ngắn mạch (kA) | 80 | 63 |
| Chiều dài dòng rò tối thiểu (mm/kV) | 31 | 25 |

  - YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

- Yêu cầu chung của máy cắt 412:

-	Có thông số vận hành tương đương với tủ máy cắt hợp bộ đang vận hành gặp hư hỏng tại TBA 110kV Việt Ý.

-	Tủ máy cắt hợp bộ trước khi đưa vào vận hành đảm bảo đấu nối được vào thanh cái C41 hiện hữu, thí nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, cài đặt các thông số vận hành, role bảo vệ, kết nối Scada đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

-	Máy cắt có đủ hồ sơ kỹ thuật, chứng nhận CO, CQ...

Tủ hợp bộ được thiết kế lắp đặt trong nhà, có cấp bảo vệ IP- 41 theo tiêu chuẩn IEC60 529. Các bộ phận khác bên trong tủ máy cắt như: biến dòng điện, điện áp, máy cắt, thanh cái… có cấp bảo vệ IP4x.

Tủ phải được trang bị hệ thống sấy chống ẩm và làm việc với chế độ  tự động khi độ ẩm trong khoảng 50 - 100%. Vật liệu bên trong tủ phải là loại không cháy. Tủ phải có hệ thống thông gió, đối lưu không khí đặc biệt là trong trường hợp máy cắt ở trạng thái làm việc và thí nghiệm.

Vỏ tủ được thiết kế để có khả năng chịu sự cố phóng điện giữa các phần trong tủ mà không ảnh hưởng đến trong các phần (ngăn) khác.

Tất cả các cửa tủ là loại có cửa khoá, có tấm chắn và nối đất bảo đảm để ngăn ngừa tai nạn khi tiếp xúc với các phần mang điện; phải được khoá liên động cơ/điện để ngăn ngừa máy cắt hoạt động trong lúc cửa mở hoặc ở trong tình trạng chưa vận hành (lắp đặt/sửa chữa…).

Tủ máy cắt phải có bộ chỉ thị trạng thái máy cắt ở các vị trí “vận hành”, “thử nghiệm” và “sửa chữa”, có thể nhìn thấy được mà không cần phải mở cửa tủ.

Hệ thống liên động cơ khí ngăn ngừa các thao tác máy cắt ở các vị trí không tương ứng phải được hướng dẫn trong catalogue thiết bị.

Mặt trước tủ máy cắt phải gồm các phần sau:

(1) Sơ đồ một sợi Mimic nổi (Mimic diagram)

(2) Các khóa thao tác, khóa lựa chọn chế độ vận hành, khóa cắt khẩn cấp…

  - Khóa chọn lựa vị trí “LOCAL/REMOTE”: Việc chọn lựa thao tác tại chỗ “Local” sẽ ngăn cấm thao tác máy cắt từ bất cứ nguồn điều khiển từ xa nào trong hệ thống điều khiển.

  - Khóa điều khiển “OPEN/NEUTRAL/CLOSE“ là kiểu nút nhấn, kèm đèn báo vị trí không tương ứng của máy cắt.

  - Khóa cắt khẩn cấp (EMERGENCY TRIP DEVICE): thao tác bằng tay trong trường hợp sự cố nguồn điện cung cấp. Thao tác cắt mà không cần bất cứ điều kiện thao tác phụ trợ khác, có nhãn, màu riêng biệt để chống thao tác nhầm.

- Bộ cảnh báo: hiển thị các tín hiệu trạng thái, đèn tín hiệu chỉ thị vị trí của dao nối đất, cảnh báo người vận hành…

Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: Không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau (IAC A FLR).

Sự liên tục cung cấp điện của các tủ: LSC 2B

- Phần máy cắt:

Máy cắt phải là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển máy cắt vào/ra ở các vị trí “vận hành”, “thí nghiệm” và “sửa chữa”. Máy cắt dập hồ quang bằng chân không.

Bộ truyền động của máy cắt kiểu lò xo, được tích năng bằng mô tơ và quay tay. Máy cắt phải có khả năng đóng cắt bằng tay trong trường hợp mất nguồn điều khiển. Thời gian tích năng lò xo không quá 15 giây, lò xo phải tự động tích năng ngay khi động cơ được cấp nguồn và khi máy cắt thực hiện xong chu trình đóng.

Thực hiện đóng cắt lặp lại theo chu trình. Bộ truyền động được trang bị bộ phận chống đóng lại máy cắt nhiều lần.

Điện áp cấp nguồn động cơ tích năng lò xo 220VDC. Điện áp cấp nguồn cho mạch điều khiển và các chức năng phụ khác vận hành ở mức 85% đến 110% giá trị điện áp định mức.

Máy cắt phải có bộ chỉ thị trạng thái máy đóng/cắt, trạng thái tích ngăn lò xo.

Ngăn máy cắt phải có cửa chắn (kiểu sập) ngăn phần mang điện trong máy cắt với phần không mang điện. Cửa chắn có khả năng hoạt động và khoá độc lập. Cửa chắn sẽ tự động mở/đóng nhờ liên động cơ khí khi di chuyển máy cắt (tương tự cho ngăn máy biến điện áp). Khi ở vị trí đóng, cửa chắn sẽ ngăn cách các tác động từ bên ngoài cũng như cách ly ngăn máy cắt và phần mang điện đấu nối lên thanh cái.

Bộ cửa chắn của thanh cái, máy cắt và biến điện áp phải được sơn và đánh nhãn theo qui định. Màu hiển thị pha là loại không phai, ở vị trí dễ nhìn thấy.

Các liên động cơ khí sẽ ngăn ngừa máy cắt thực hiện thao tác rút ra hoặc đưa vào vị trí sữa chữa khi mà máy cắt đang ở trạng thái đóng. Các liên động cơ khí khác giữ cố định máy cắt ở vị trí thí nghiệm, ngăn ngừa thao tác đẩy máy cắt vào vị trí đấu nối. Nếu lò xo đang ở trạng thái tích năng, có thể thao tác cắt giải phóng năng lượng lò xo đến mức an toàn ở vị trí thí nghiệm hoặc vị trí rút máy cắt hoặc trong trường hợp bảo dưỡng.

- Hệ thống tiếp điểm phụ, thiết bị phụ trợ:

Máy cắt phải được cung cấp các cặp tiếp điểm phụ (NO/NC) cho yêu cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, hiển thị, liên động và dự phòng…, được yêu cầu trong phần đặc tính kỹ thuật. Ngoài tiếp điểm phụ, các rơle trung gian và các thiết bị phụ trợ khác phải được cung cấp, đấu nối theo các mạch chức năng yêu cầu trong nội bộ của tủ máy cắt. Các mạch nhị thứ nội bộ, tiếp điểm phụ… sẽ được đấu nối dây đến hàng kẹp chờ sẵn bằng cáp nhiều lõi.

Ngoài ra, ngăn đấu nối nhị thứ được trang bị các rơ le thời gian, rơ le trung gian, biến dòng trung gian, cầu chì, cầu nối, áp tô mát, nhãn, hàng kẹp, hệ thống sấy, chiếu sáng liên động cánh cửa tủ, hộp đèn tín hiệu cảnh báo để lắp đặt đấu nối nhị thứ.

- Các điều kiện liên động cơ bản của tủ máy hợp bộ:

Các điều kiện liên động nội bộ tủ máy cắt gồm:

- Khi đưa máy cắt ra hoặc đưa máy cắt vào vị trí vận hành, máy cắt phải ở trạng thái cắt. Không thực hiện các thao tác đóng/cắt trừ khi máy cắt đã ở đúng các vị trí “thử nghiệm” hoặc “cách ly”.

- Khi tách jack cắm mạch điều khiển sẽ không thao tác máy cắt bằng điện khi máy cắt ở các vị trí “thử nghiệm”.

- Liên động mở của tủ: máy cắt phải cắt, ở vị trí cách ly/nối đất trước khi mở của tủ máy cắt. Liên động nối đất: chỉ thực hiện đóng nối đất khi máy cắt đã cắt và ở vị trí cách ly. Khi dao nối đất đóng mới có thể mở cửa các ngăn dao nối đất và cánh cửa mặt sau tủ.

- Hệ thống nối đất:

* Thiết bị nối đất chính:

Mỗi tủ máy cắt phải kèm bộ phận nối đất, có khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và thời gian ngắn mạch tương đương với máy cắt.

Dao nối đất: loại 3 pha thao tác bằng tay, cơ cấu tác động đóng nhanh, liên động điện và cơ khí với vị trí máy cắt.

* Nối đất:

Tất cả các bộ phận kim loại không mang điện của tủ máy cắt như vỏ tủ, thanh nối đất chính, các điểm nối đất của thiết bị lắp đặt bên trong tủ phải được nối đất. Ngoài ra, phải đảm bảo nối đất trong các trường hợp sau:

Các bộ phận bên ngoài hoặc nhô ra như: bulông, vỏ bọc, đầu nối, cách điện, thanh dẫn và hộp cáp phải được sắp xếp bố trí trong khung bằng thép của tủ máy cắt.

Tất cả các nối đất của máy biến điện áp và biến dòng phải là nối trực tiếp từ hàng kẹp đến thanh cái nối đất chính.

Tất cả các ngăn tủ bằng kim loại, ngăn chứa rơle bảo vệ, đo lường, điều khiển … phải được nối đất một cách thích hợp đến vỏ tủ máy cắt.

Tất cả bản lề/khớp nối các cửa ở ngăn điều khiển phía trên có lắp thiết bị bảo vệ, đo lường và điều khiển phải được đấu nối với tủ như là một phần cố định của tủ máy cắt bằng dây dẫn mền có kích thước phù hợp. Các cửa an toàn và tấm chắn phải được đấu nối đất tương tự.

- Dụng cụ di chuyển máy cắt:

Đối với các loại máy cắt kéo ra được, không trực tiếp kéo ra bằng xe lăn. Dụng cụ xe đẩy phải được cung cấp kèm theo máy cắt để di chuyển máy cắt ở các vị trí “thử nghiệm”/ “sửa chữa”. Thiết bị này phải phù hợp cho tất cả máy cắt cùng chủng loại. Các thao tác liên quan đến việc di chuyển máy cắt phải được khoá liên động để cố định máy cắt tránh sự cố trong quá trình thao tác thực hiện cũng như đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành.

- Thanh cái và phụ kiện đấu nối:

Các thanh cái và phụ kiện đấu nối bên trong tủ là loại bằng đồng, hợp kim đồng hoặc đồng mạ và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Các thanh cái được bố trí sao cho có thể đấu nối mở rộng nhiều tủ máy cắt mà không làm thay đổi trong nội bộ tủ ngăn thanh cái. Thanh cái của tủ máy cắt được bố trí phải đảm bảo khoảng cách pha- pha và pha- đất. Thanh cái bọc cách điện phải được bọc bảo vệ các phần đấu nối giữa các thanh cái và giữa thanh cái với thanh dẫn xuống máy cắt. Vật liệu bọc cách điện phải đảm bảo chịu nhiệt, chống cháy.

- Đấu cáp:

Tủ hợp bộ phải bố trí ngăn đấu nối cáp riêng, có sẵn vị trí đấu nối và cố định các đầu cáp. Cáp đấu nối phải được bịt kín chống ẩm, côn trùng…

- Nhãn hiệu

Tủ máy cắt hợp bộ có nhãn được cố định lâu dài ở phía trước mà không tháo dỡ được và có các thông tin sau:

  - Điện áp định mức vận hành, tần số và số pha.

  - Mức chịu đựng dòng ngắn mạch đối xứng và không đối xứng và khả năng mang dòng của thanh cái và của máy cắt

  - Thông số kỹ thuật chính,…

  - Năm sản xuất

  - Nhà sản xuất

  - Số đặt hàng của người mua…

Máy cắt, máy biến dòng điện và máy biến điện áp phải phù hợp với nhãn dấu in theo tiêu chuẩn BS và IEC.

Nhãn hiệu sẽ được làm bằng vật liệu kim loại chống ăn mòn và không thể tẩy xoá, khắc chìm, ngôn ngữ là tiếng Anh.

- Rơ le bảo vệ: (Sử dụng lại rơ le ngăn 412)

Tủ máy cắt phải phù hợp với việc sử dụng lại rơ le ngăn 412, rơ le hiện trạng của hãng GE power (có hình ảnh kèm theo), thông số kỹ thuật cơ bản gồm :

- Series/Model : 650/F650

- Order code : F650NFGF1G0HI6E

- Serial No : 35.422.810

- Power : 	110-250V  25W

120-230V  25W 50/60Hz

- MAC : DC375201C9B3

- HW : 11

- MAX CONTACT RATING : 250Vac, 16A

- VOLTAGE ANALOG INPUT 275Vac

- CURRENT ANALOG INPUT 1-5Aac

- Máy biến dòng : (Sử dụng lại TI ngăn 412)

Tủ máy cắt phải phù hợp với việc sử dụng lại TI ngăn 412, TI hiện trạng của hãng Siemens (có hình ảnh kèm theo), thông số kỹ thuật cơ bản gồm :

-  Type : 4MA74 AYC

I1 : 1600-2000A

Idyn : 2.5 x Ith		50Hz indoor (IEC 60044-1/2003)

Sek : 1S1-1S2-1S3					2S1-2S2-2S3

I1 : 	1A						1A

VA		15(at1600A)	18,75(at2000A)	15

Cl		0,5						5P20

FS		5			Temperature : -5/400C

- Yêu cầu về thí nghiệm.

Biên bản thử nghiệm thông thường (Routine test)  phải được tiến hành phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-200 .

Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập được quốc tế công nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Bảng đáp ứng kỹ thuật tủ máy cắt 24kV:

Nhà thầu phải lập bảng cam kết kỹ thuật cho phần vật tư thiết bị theo mẫu dưới đây đồng thời cung cấp đầy đủ catalog tài liệu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm phù hợp với mã hiệu VTTB mà nhà thầu cam kết.

## Lưu ý: Nhà thầu chào “Đáp ứng” hoặc nêu thông số kỹ thuật chi tiết (nếu yêu cầu) tại cột “Đáp ứng của nhà thầu”. Không được phép sửa chữa, thay đổi nội dung tại các mục khác thuộc Bảng đáp ứng kỹ thuật các vật tư, thiết bị dưới đây. Mọi thay đổi ngoài phạm vi cột “Đáp ứng của nhà thầu” sẽ không được Tổ chuyên gia đánh giá và chấp nhận.

| TT |  | Hạng mục |  | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Vỏ tủ |  |  | Nhà thầu tham khảo thông số kỹ thuật của tủ máy cắt hiện trạng bị hư hỏng (tài liệu đính kèm) để có phương án chào phù hợp với nhu cầu dự án |  |
| 1 |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |  |
| 2 |  | Mã hiệu |  |  |  |  |
| 3 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC 62271-200 |  |
| 4 |  | Kiểu |  |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà |  |
| 5 |  | Thanh cái |  |  | Thanh cái đồng – dòng định mức 2500A có bọc cách điện |  |
| 5.1 |  | Khoảng cách pha-pha |  | mm |  |  |
| 5.2 |  | Khoảng cách pha-đất |  | mm |  |  |
| 5.3 |  | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  |  |  |  |
| 6 |  | Điện áp định mức |  |  | 24kV |  |
| 7 |  | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút |  | kV | 50 |  |
| 8 |  | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) |  | kV | 125 |  |
| 9 |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | kA/1s | 25 |  |
| 10 |  | Khả năng chịu dòng điện đỉnh |  | kA | 63 |  |
| 11 |  | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  |  | IP41 |  |
| 12 |  | Kích thước (mm) |  | mm |  |  |
|  |  | Cao |  | mm | Phù hợp với kích thước lắp đặt hiện trạng (2,25m) |  |
|  |  | Rộng |  | mm | Phù hợp với kích thước lắp đặt hiện trạng (1m) |  |
|  |  | Sâu |  | mm | Phù hợp với kích thước lắp đặt hiện trạng (1,95m) |  |
| 13 |  | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển theo tiêu chuẩn IEC62271-200 |  |  |  |  |
| 14 |  | Partition class |  |  | PM |  |
| 15 |  | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  |  | LSC 2B |  |
| 16 |  | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  |  | IAC A FLR |  |
| II |  | Máy cắt |  |  | Loại kéo ra được (phù hợp lắp đặt trong ngăn tủ 412 hiện trạng Simoprime A4 năm 2011 của Siemens) |  |
| 1 |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |  |
| 2 |  | Mã hiệu |  |  |  |  |
| 3 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC-62271-100 |  |
| 4 |  | Kiểu |  |  | 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà |  |
| 5 |  | Điện áp định mức |  | kV | 24 |  |
| 6 |  | Dòng điện định mức |  | kA | 2500 |  |
| 7 |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | kA | 25 |  |
| 8 |  | Thời gian chịu dòng ngắn mạch |  | S | 1 |  |
| 9 |  | Kiểu truyền động |  |  | Căng lò xo |  |
| 10 |  | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz), 1 phút |  | kV | 50 |  |
| 11 |  | Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs) |  | kV | 125 |  |
| 12 |  | Khả năng chịu dòng điện đỉnh |  | kA | 50 |  |
| 13 |  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  | A |  |  |
| 14 |  | Thời gian hoạt động |  |  |  |  |
|  |  | + Thời gian cắt |  | ms | ≤ 65 |  |
|  |  | + Thời gian đóng |  | ms | ≤ 70 |  |
| 15 |  | Chu trình thao tác định mức |  |  | O-0.3s-CO-3m-CO |  |
| 16 |  | Nguồn cấp cho cơ cấu lò xo |  | VDC | 220 |  |
| 17 |  | Điện áp điều khiển |  | VDC | 220 |  |
| 18 |  | Số lượng tiếp điểm phụ dự phòng |  |  |  |  |
|  |  | Tiêp điểm thường mở (NO) |  |  | ≥ 6 |  |
|  |  | Tiêp điểm thường đóng (NC) |  |  | ≥ 6 |  |
| 19 |  | Số lần đóng cắt với dòng định mức |  | Lần | ≥ 10.000 |  |
| 20 |  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức |  | Lần | ≥ 20 |  |
| III | Dao nối đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu |  |  |  | Đóng nhanh |  |  |
| 2 | Khả năng đóng ở giá trị dòng |  | kV |  | 50 |  |  |
| 3 | Chịu đựng dòng ngắn mạch |  | kA/1s |  | 25 |  |  |
| 4 | Thiết bị liên động |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuộn điện từ |  |  |  | Có |  |  |
|  | Lộ tổng, phân đoạn |  |  |  | Có |  |  |
|  | Xuất tuyến. |  |  |  | Có |  |  |
|  | Liên động cơ khí |  |  |  | Có |  |  |
| IV | Bảo vệ rơ le và đo lường |  |  |  | Sử dụng lại rơ le ngăn 412 (Chi tiết tại mục 9 nêu trên) |  |  |
| V | Máy biến dòng điện |  |  |  | Sử dụng lại TI ngăn 412 (Chi tiết tại mục 10 nêu trên) |  |  |
| VI | Yêu cầu khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) |  |  |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ |  |  |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | Khoá chuyển đổi điều khiển Remote/Supervision cho mini SCADA |  |  |  | Có |  |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  |  |  | Có |  |  |
| 5 | Điểm đấu nối cáp vào mỗi pha có khả năng đấu nối 3 sợi cáp tiết diện 500mm2 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Thanh cái trung tính (Earthing busbar): Có khả năng kết nối liên tục các tủ với nhau bằng thanh đồng kỹ thuật điện có tiết diện tối thiểu 400mm2. Điểm đấu nối cáp trung tính có khả năng đấu nối 3 sợi cáp tiết diện 400mm2 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |

## Mục 2. Các bản vẽ: File Tủ MC 412.rar  đính kèm.