## Mục lục
V.4 | Bảng cam kết kỹ thuật
(Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng sau, các thiết bị chào thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật nêu trong bảng)
Mục lục bảng cam kết kỹ thuật chào thầu
TT | Thiết bị
V.4.1 | Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 123kV-1250A-31,5kA/1s
V.4.2 | Dao cách ly 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s
V.4.3 | Dao nối đất 1 cực 72kV-400A, 31,5kA/1s
V.4.4 | Biến dòng điện ngoài trời, 1 pha, 123kV
V.4.5 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 96kV, 10kA
V.4.6 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 72kV, 10kA
V.4.7 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 38,5kV, 10kA
V.4.1 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 24kV, 10kA
V.4.2 | Máy cắt 35kV - 1250A - 25kA/1s
V.4.10 | Biến điện áp 1 pha 35kV
V.4.3 | Dao cách ly 3 pha 1250A-25kA/1s
V.4.4 | Biến dòng điện 35kV 200-400-600/1/1A
V.4.5 | Máy biến áp tự dùng 100kVA - 35/0,4kV
V.4.13 | Cáp lực 35kV Cu/XLPE/PVC-Fr-1x400mm2, chống cháy
V.4.6 | Tủ điều khiển xa MBA
V.4.7 | Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn máy biến áp 110 kV và ngăn lộ tổng (1F87T + 1F67 + 1BCU)
V.4.16 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn 312+TUC32
V.4.8 | Tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ tổng 331 và đường dây 375
V.4.18 | Tủ bảo vệ so lệch thanh cái
V.4.9 | Tủ đấu dây ngoài trời (MK)
V.4.20 | Tủ sa thải phụ tải
V.4.21 | Tủ chiếu sáng
V.4.22 | Thiết bị SCADA
V.4.10 | Cáp hạ thế
V.4.11 | Bảng dữ liệu cáp hạ thế
V.4.12 | Đầu cốt và kẹp cực cao áp
V.4.13 | Cách điện
V.4.14 | Các vật tư, vật liệu phục vụ xây lắp
V.4.15 | Các cáp dây dẫn số lượng ít không cần phụ lục thông số kỹ thuật
V.4.16 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/FR/PVC-0,6kV-4x35 | 25 | m | VL0,4kV
V.4.17 | Cu/XLPE/PVC/FR-PVC-0,6kV-1x50 | 52 | m | VL0,4kV
V.4.18 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC-24kV-240 mm2 | 18 | m | VL cho TD1
V.4.19 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC-24kV-50 mm2 | 30 | m | VL cho TD1

## 110 CB_NEW (hidden)
V.4.1 | Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 123kV-1250A-31,5kA/1s
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100
5 | ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
6 | Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
7 | Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
8 | Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
9 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100
5 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời
6 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6
7 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
8 | Điện áp danh định | kV | 110
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123
10 | Dòng điện định mức | A | ≥1250
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 31,5
14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥78,75
15 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line – charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
16 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable – charging breaking current) | Arms | ≥ 140 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
15 | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
16 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | % | Nêu cụ thể
18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥1
19 | Chu trình thao tác định mức |  | O-0,3sec-CO-3min-CO;
20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: | kVpeak | ≥550
+ Giữa pha với đất:
+ Qua khoang cắt khi mở:
+ Giữa các pha:
21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: | kVrms | ≥230
+ Giữa pha với đất
+ Qua khoang cắt khi mở
+ Giữa các pha
22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức |  | 1,5
(rated first-pole-to-clear factor)
23 | Sứ cách điện máy cắt:
23.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
23.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
23.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
23.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
23.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể
23.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể
24 | Cơ cấu hoạt động |  | 3 pha
25 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35
26 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 70
27 | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | mm | ≥ 1100
28 | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | mm | ≥ 1100
29 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2500
30 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể
31 | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | lần | ≥ 10000
32 | Giá trị điện áp thao tác:
32.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%)
32.2 | Mạch đóng | VDC | 220 (+10%; -15%)
32.3 | Mạch cắt | VDC | 220 (+10%; -30%)
32.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
33 | Số lượng tiếp điểm phụ:
33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO
33.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC
34 | Số lượng cuộn cắt | cuộn | 2
35 | Số lượng cuộn đóng | cuộn | 1
36 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cắt(On/Off Indicator) |  | Có
37 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động | dB | Nêu cụ thể
38 | Tổng trọng lượng của máy cắt | kg | Nêu cụ thể
39 | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt:
39.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
39.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
39.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
39.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung
39.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  | IP55
39.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
39.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  | Có
39.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  | Có
39.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) |  | Có
39.1 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có
39.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
39.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  | Có
39.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có
39.14 | Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay)
40 | Hệ thống khí SF6:
40.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | - Loại bù nhiệt
- Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung
- Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2
40.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  | Có
40.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | < 0,5/năm
40.4 | Độ tinh khiết | % | > 98,5% thể tích
40.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376
40.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) | kg | Nêu cụ thể
40.7 | Mật độ khí SF6 định mức | kg/m3 | Nêu cụ thể
40.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Nêu cụ thể
40.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Nêu cụ thể
41 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt |  | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong - Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông
42 | Trụ đỡ máy cắt
42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
42.1 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
43 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  | Cấp kèm
43.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
43.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
43.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
43.4 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
44 | Phụ kiện khác để lắp đặt, vận hành |  | Có
Thiết bị nạp khí
Khí SF6 cho lần nạp đầu tiên
Tay quay lên cót.
Thiết bị báo trạng thái đóng cắt.
Dụng cụ chuyên dùng cho lắp đặt và bảo dưỡng
Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
Tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng.

## 110 DS New (hidden)
V.4.2 | Dao cách ly 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
5 | Chủng loại |  | - Pha; lắp đặt ngoài trời; 1 lưỡi tiếp đất, quay ngang – mở giữa
6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken
7 | Bộ truyền động
7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay
7.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay
8 | Điện áp danh định | kV | 110
9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123
10 | Dòng điện định mức | A | ≥1250
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 31,5
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥78,75
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak
15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥550
15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥630
16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥230
16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥265
17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương
18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể
18.6 | Khoảng cách không khí:
| - Pha - đất | mm | ≥1.100
- Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha
19 | Nguồn tự dùng
19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220(+10%; -15%)
19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220(+10%; -15%)
20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có
22 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng
23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ
24.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
24.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
24.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55
24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC)
24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC)
24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
24.1 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có
24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có
25 | Giá đỡ dao cách ly
25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Cấp kèm Số lượng: theo tính toàn thiết kế
26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
26.4 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
27 | Phụ kiện khác để lắp đặt, vận hành |  | Có
- Tay quay và các dụng cụ chuyên dụng.
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành.
- Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
- Dụng cụ chuyên dùng cho lắp đặt và bảo dưỡng.

## 110 ES (hidden)
V.4.3 | Dao nối đất 1 cực 72kV-400A, 31,5kA/1s
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Hãng sản xuất
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất
3 | Mã hiệu
- | ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
- | Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
- | Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
- | Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
5 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm quốc tế độc lập cấp |  | Đáp ứng
6 | Chủng loại |  | 1 pha; lắp đặt ngoài trời; mở đứng
7 | Điện áp định mức | kV | >72
8 | Dòng điện định mức | A | >400
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | > 31.5
11 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | 78.75
12 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | s | 1
13 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms | 140
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | 325
15 | Thao tác |  | Bằng động cơ và bằng tay
16 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
17 | Tủ điều khiển tại chỗ
- | Cấp bảo vệ IP |  | IP54
- | Mã hiệu
- | Nhà sản xuất
- | Nước sản xuất
- | Số tiếp điểm hành trình của |  | 2NO+2NC
- | Số tiếp điểm phụ |  | 6NO+6NC
- | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
- | Nút nhất đóng/mở dao |  | Có
- | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
- | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
- | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sang |  | Có
- | Các liên động điện, cơ giữa dao cách ly và dao tiếp địa |  | Có
17 | Trụ đỡ (lắp đặt cả dao nối đất và chống sét van 72 kV)
- | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
- | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
18 | Phụ kiện: |  | Có
+ Kẹp cực dùng cho đầu nối AC
+ Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
+ Có tay quay.
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và báo cáo thí nghiệm.

## 110CT (hidden)
V.4.4 | Biến dòng điện ngoài trời, 1 pha, 123kV
STT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng yêu cầu chung tại Chương V
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) (đảm bảo phù hợp theo thiết kế)
7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms
| -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230
| -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0
12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | 200-400
14 | Tỉ số biến đổi |  | 200-400/1-1-1-1-1A
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥31,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
| Cuộn 1 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 2 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 3 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20
| Cuộn 4 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20
| Cuộn 5 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55.
25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể
27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dùng cho CT
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
| Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể
29 | Giá đỡ CT
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối |  | Cấp kèm
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
| Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 2
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng yêu cầu tại Chương V
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng yêu cầu tại Chương V Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu tại Chương V
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp (hoặc đơn vị có thẩm quyền theo pháp luật của Việt Nam) |  | Yêu cầu
36 | Phụ kiện |  | Có
| + Thiết bị chỉ thị mức dầu. |  | Có
| + Van khoá cho ống dẫn dầu. |  | Có
| + Các kẹp cực cho đấu nối với dây dẫn ACSR và cực nối đất |  | Phù hợp theo dây dẫn và thiết kế
| + Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi và phụ kiện khác để nối đất |  | Có
| - Các phụ kiện cần thiết khác cho lắp đặt và vận hành |  | Có
| + Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành. |  | Có

## 110 CVT (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng yêu cầu chung tại Chương V
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, kiểu tụ, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu
7 | Thân sứ cách điện |  | Liền thân, không khớp nối
8 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110
9 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 123
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550
12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms
| - Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230
| - Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3
13 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100
14 | Hệ số quá áp định mức
| - Liên tục |  | ≥ 1,2
| - 30 giây |  | ≥ 1,5
15 | Điện dung định mức | pF | Nêu cụ thể
16 | Giới hạn đảm bảo điện dung định mức | % | Nêu cụ thể
17 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10
18 | Mật độ từ thông tại điện áp định mức | Tesla | Nêu cụ thể
19 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz:
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện trên bộ CVT hoàn chỉnh, trên bộ tụ phân áp và trên bộ chuyển đổi điện từ trước khi giao hàng (routine test) đảm bảo các giá trị sau: | %
| - Bộ tụ phân áp |  | < 0,5
| - Bộ chuyển đổi điện từ |  | Nêu cụ thể
| - Bộ CVT hoàn chỉnh |  | < 1
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 1
20 | Tỉ số biến, công suất tải định mức và cấp chính xác
| Cuộn 1 |  | 110:Ö3kV / 110: Ö3V, 15VA - cl 0.5
| Cuộn 2 |  | 110:Ö3kV / 110: Ö3V, 15VA - cl 0.5
| Cuộn 3 |  | 110:Ö3kV / 110: Ö3V, 50VA - 3P
21 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55.
22 | Chỉ thị mức dầu và van xả dầu |  | Có
23 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
24 | Tổng trọng lượng CVT | kg | Nêu cụ thể
25 | Sứ cách điện dùng cho CVT
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
| Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể
26 | Giá đỡ CVT
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
27 | Kẹp cực đấu nối |  | Cấp kèm
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CVT
| Số lượng kẹp cho mỗi CVT | Cái | 1
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
28 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V
29 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
30 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
31 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V
32 | Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp
33 | Phụ kiện
| - Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu |  | Có
| - Các kẹp cực cho đấu nối với dây dẫn ACSR và cực nối đất |  | Phù hợp theo dây dẫn và thiết kế
| - Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi và phụ kiện khác để nối đất |  | Có
| - Các phụ kiện cần thiết khác cho lắp đặt và vận hành |  | Có
34 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## 96 SA (hidden)
V.4.5 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 96kV, 10kA
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 123
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 96
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 76
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 7
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1,6
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 550
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 230
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Giá đỡ |  | Cấp kèm
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
5 | Phụ kiện khác: |  | Có
+ Đế cách điện
+ Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
+ Các phụ kiện cần thiết khác cho lắp đặt và vận hành

## 72 SA (hidden)
V.4.6 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 72kV, 10kA
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất điểm trung tính | kV | 72
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp với đất
4 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Trung tính – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 72
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 57
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kV | ≥ 325
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 140
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | > 25 mm/kV
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
5 | Phụ kiện khác: |  | Có
+ Đế cách điện
+ Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
+ Các phụ kiện cần thiết khác cho lắp đặt và vận hành

## 35 SA (hidden)
V.4.7 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 38,5kV, 10kA
STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | > 31 mm/kV
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
3 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
4 | Phụ kiện khác: |  | Có
+ Đế cách điện
+ Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
+ Các phụ kiện cần thiết khác cho lắp đặt và vận hành

## 24SA
V.4.1 | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 24kV, 10kA
STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 14,67 hoặc phù hợp với thiết kế và điều kiện vận hành lưới điện tại khu vực
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 mm/kV
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ/mạ kẽm
3 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
4 | Phụ kiện khác: |  | Có
+ Đế cách điện
+ Đầu cốt đồng, dây đồng nhiều sợi bọc PVC và phụ kiện khác để nối đất
+ Các phụ kiện cần thiết khác cho lắp đặt và vận hành

## MC 35kV
V.4.2 | Máy cắt 35kV - 1250A - 25kA/1s
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà chế tạo/Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng (chế tạo và thử nghiệm) |  | IEC 62271-100 hoặc tương đương
4 | Chủng loại |  | Là loại 03 pha, lắp đặt ngoài trời
5 | Môi trường dập hồ quang |  | SF6 hoặc chân không
6 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
7 | Số lượng buồng dập hồ quang cho một pha | buồng | 1
8 | Điện áp danh định | kV | 35
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
10 | Dòng điện định mức | A | 1250
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng | kA rms | ≥ 25
13 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5
14 | Thời gian duy trì dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Chu trình đóng, cắt định mức |  | O-0.3sec -CO -3min -CO
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | kV peak | ≥ 185
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | kV rms | ≥ 80
18 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) | pu | 1.5
19 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
20 | Các hệ thống trụ cực máy cắt |  | Đáp ứng
- Có bộ phận hút ẩm và bộ phận giải phóng áp lực cao bên trong - Liên kết Giữa các bộ phận khác bằng bu-lông
21 | Sứ cách điện máy cắt
21.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
21.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
21.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
21.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
21.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể
21.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể
22 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí | lần | ≥ 10.000
23 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500
24 | Số lần cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng định mức mà không đại tu | lần | ≥ 20
25 | Chủng loại cơ cấu tích năng |  | Lò xo
26 | Cấp bảo vệ tủ truyền động, tủ điều khiển |  | Tối thiểu IP55
27 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 60
28 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 80
29 | Số lượng tiếp điểm phụ
29.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 06 NO
29.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 06 NC
30 | Số lượng cuộn đóng |  | 01 cuộn
31 | Số lượng cuộn cắt |  | ≥ 01 cuộn
32 | Hệ thống khí SF6 |  | (Áp dụng đối với loại máy cắt có buồng dập hồ quang dùng khí SF6)
32.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | Loại bù nhiệt, có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung; có mạch báo khí SF6 cấp 1 (cảnh báo), cấp 2 (cảnh báo và khóa thao tác)
32.2 | Van một chiều nạp và xả khí SF6 |  | có
32.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | < 0,5/năm
32.4 | Độ tinh khiết | % | ≥ 98,5% thể tích
32.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376
32.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) | kg | Nêu cụ thể
32.7 | Mật độ khí SF6 định mức | kg/m3 | Nêu cụ thể
32.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Nêu cụ thể
32.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Nêu cụ thể
33 | Tủ điều khiển tại chỗ:
33.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
33.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
33.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
33.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung
33.5 | Cấp bảo vệ |  | Tối thiểu IP55 (theo IEC 60529)
33.6 | Bảng thông số máy cắt |  | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của máy cắt
33.7 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có
33.8 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) |  | Có
33.9 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
33.10 | Khóa điều khiển đóng/cắt |  | Có
33.11 | Hệ thống sấy, chiếu sáng |  | Có
33.12 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt |  | Có
33.13 | Các thiết bị phụ trợ khác |  | Trọn bộ theo thiết kế nhà chế tạo
34 | Điện áp thao tác
34.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220/110
(+10%; -15%)
34.2 | Mạch đóng | VDC | 220/110
(+10%; -15%)
34.3 | Mạch cắt | VDC | 220/110
(+10%; -30%)
34.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
35 | Giá đỡ máy cắt:
35.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
35.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
36 | Phụ kiện máy cắt
36.1 | Kẹp cực:
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
| - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
| - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
36.2 | Cần tích năng lò xo bằng tay |  | Có
37 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/tiếng Anh

## 35VT (hidden)
V.4.10 | Biến điện áp 1 pha 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ (tùy chọn) lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Các thông số điện áp
| - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40.5
| - Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 38,5/Ö3
| - Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 110/Ö3
| - Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 110:Ö3
| - Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 110:03
| - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190
| - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80
| - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn điện áp dư (residual voltage windings) 01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
10 | Cấp chính xác:
| - Cuộn đo lường |  | 0.5
| - Cuộn điện áp dư |  | 6P
| - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 3P
11 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15
12 | Hệ số quá điện áp định mức:
| - Liên tục |  | 1.2
| - Trong 8h |  | 1.9
13 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ö3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
14 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
15 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  | > 25
16 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có
17 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
18 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây, nếu có.
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian, nếu có.
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
19 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất dùng cho thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Hệ số quá điện áp theo thời gian.
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
20 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- Các chi tiết đế và bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

## DCL 35kV
V.4.3 | Dao cách ly 3 pha 1250A-25kA/1s
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
5 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời
01 và 02 DTĐ (tương ứng với DCL)
6 | Kiểu truyền động |  | Theo thiết kế
7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken
8 | Bộ truyền động
8.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế)
8.2 | Dao tiếp đất (nếu có) |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế)
9 | Điện áp danh định | kV | 35
10 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và DTĐ | kArms | ≥ 25
14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak
16.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185
16.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
17.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80
17.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80
18 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
19 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
19.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương
19.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
19.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
19.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
19.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể
19.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách Giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400
20 | Điện áp thao tác |  | (đối với DCL truyền động bằng động cơ)
20.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt)
20.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
20.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt)
21 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
22 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có
23 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng
24 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
25 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ
25.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
25.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
25.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
25.4 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu |  | IP55
25.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
25.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (6NO+6NC)
25.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ (nếu dao điều khiển bằng động cơ) |  | ≥ (4NO+4NC)
25.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
25.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
25.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
25.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
25.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có
25.13 | Các liên động điện giữa DCL và DTĐ |  | Có
26 | Giá đỡ dao cách ly
26.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
26.2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
26.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
27 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn
27.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng
27.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
27.3 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
28 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh

## 35CT
V.4.4 | Biến dòng điện 35kV 200-400-600/1/1A
STT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng yêu cầu chung tại Chương V
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 40.5
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms
| -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 80
| -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0
12 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ir) | A | 200-400-600
15 | Dòng điện định mức thứ cấp | A | 1
16 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
17 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA
18 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth
19 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
20 | Cấp chính xác:
| - Đo lường |  | 0.5
| - Bảo vệ (nếu có) |  | 5P20
21 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | ≥ 10
11 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/√3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
12 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
13 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | ≥ 25
14 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
15 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
16 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan
17 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
18 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - CT có dòng định mức phía sơ cấp đến 150 A: Sử dụng đầu cực kẹp dây. - CT có dòng định mức phía sơ cấp từ 200 A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép). - Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp (hoặc đơn vị có thẩm quyền theo pháp luật của Việt Nam) |  | Yêu cầu
20 | Phụ kiện |  | Có

## 38,5kV 1x400 (hidden)
V.4.13 | Cáp lực 35kV Cu/XLPE/PVC-Fr-1x400mm2, chống cháy
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Cáp lực
1 | Nhà sản xuất |  | Ghi cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Ghi cụ thể
| Năm sản suất |  | 2024 trở lại đây
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x400
6 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 20/35(40,5)kV
7 | Số sợi đồng của lõi cáp | sợi | Nhà thầu quy định rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | mm | Nhà thầu quy định rõ
9 | Chiều dày trung bình của lớp bán dẫn trong | mm | Nhà thầu quy định rõ
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 8.8
12 | Chiều dày trung bình của của lớp bán dẫn ngoài | mm | Nhà thầu quy định rõ
13 | Độ dày của lớp màn chắn đồng | mm2 | 0.127
| Độ gối mép của lớp băng đồng | % | Nhà thầu quy định rõ
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC chống cháy lan, chống tác động môi trường và tia cực tím
16 | Chiều dầy trung bình của lớp vỏ bọc bên ngoài | mm | Nhà thầu quy định rõ
17 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp | mm | Nhà thầu quy định rõ
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn trong chế độ vận hành bình thường/sự cố | 0C | 90/250
19 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu quy định rõ ứng với điều kiện lắp đặt cáp một lõi tiếp xúc song song nhau trên mặt phẳng nằm ngang trên suốt chiều dài cáp, nhiệt độ môi trường 30 độ C
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ohm/km | Nhà thầu quy định rõ
21 | Điện dung của cáp | uF/km | Nhà thầu quy định rõ
22 | Điện kháng của cáp | Ohm/km | Nhà thầu quy định rõ
23 | Hệ số tự cảm | mH/km | Nhà thầu quy định rõ
24 | Hệ số điện môi (tg d tối đa) | x .10-4pC | Nhà thầu quy định rõ
25 | Điện trở cách điện của cáp | Ohm.km | ≥ 50.000
26 | Trọng lượng cáp | kg/km | Nhà thầu quy định rõ
27 | Trọng lượng dây dẫn đồng | kg/km | Nhà thầu quy định rõ
28 | Bán kính cong | m | Nhà thầu quy định rõ
29 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500
30 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2
31 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 5000
32 | Biên bản thí nghiệm điển hình
| - Điện trở một chiều lõi cáp (routine test) | W/km
| - Thí nghiệm điện áp cao trong 4h -AC 75kV (Sample and type test) |  | Không đánh thủng cách điện
Thí nghiệm Hot - set (15 phút tại 200 ± 30C và 20N/cm2) (Sample and type test)
| + Độ dãn dài trong điều kiện có tải |  | ≤ 175%
| + Độ dãn dài sau khi làm nguội |  | ≤ 15%
| - Thí nghiệm hằng số điện môi tgd tại 2kV trong khoảng 95 - 1000C (type test) |  | 40 x10-4
| - Thí nghiệm điện áp xung (900C và 180kV) trong 15 phút (type test) |  | Không phá huỷ cách điện
- Thí nghiệm cơ học (type test)
| + Suất kéo đứt của cách điện (XLPE/EPR) | N/mm2 | ≥ 12,5/4,2
| + Độ dãn dài của cách điện cho khi đứt | % | ≥ 200
| + Suất kéo đứt của vỏ (PVC/PE) | N/mm2 | ≥ 12,5/12,5
| + Độ dãn dài của vỏ cáp cho khi đứt (PVC/PE) | % | ≥ 150/300
-Thí nghiệm lão hoá
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) | % | ≤ ±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) | % | ≤ ±25/±30
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của vỏ PVC ở 100±20C trong 7 ngày | % | ≤ ±25
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PVC ở 100 ±20C trong 7 ngày | % | ≤ ±25
| - Thí nghiệm về suy giảm khối lượng (PVC) ở 100±20C trong 7 ngày (type test) | mg/cm2 | ≤ 1,5
| - Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 90±20C đối với vỏ PVC (type test) | % | ≤ 50
| - Thí nghiệm khả năng kháng nứt của vỏ PVC ở nhiệt độ 150 ±30C trong 1h (type test) |  | Không có vết nứt
| - Thí nghiệm co ngót đối với cách điện ở nhiệt độ 130 ± 30C trong 1h (type test) | % | 4
II | Hộp đầu cáp
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Dập nổi hoặc in chìm lên thân đầu cáp
2 | Loại |  | Co nguội
| Năm sản suất |  | 2024 trở lại đây
3 | Số catalog tham chiếu
3 | Số catalog tham chiếu
Hộp đầu cáp ngoài trời
Hộp đầu cáp trong nhà
4 | Tiêu chuẩn áp dụng
5 | Điện áp định mức |  | 38,5 kV
| Mức cách điện cơ bản (BIL) |  | Phù hợp với cáp lực trên
6 | Chiều dài đường rò của cách điện
| - Trong nhà | mm/kV | ≥20
| - Ngoài trời | mm/kV | > 25
7 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
8 | Độ bền điện áp xung | kV | ≥180
9 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23 độ C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 độ C, nhiệt độ môi trường từ 10 độC đến 30 độC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
11 | Vật liệu chính của đầu cáp và các tán cắt nước phải làm bằng cao su silicon (hoặc tốt hơn) có tính đàn hồi cao, chịu được các ảnh hưởng lâu dài của môi trường nhiệt đới, không bị biến cứng – mất tính đàn hồi trong suốt quá trình sử dụng |  | Yêu cầu
12 | Số tán cắt nước của đầu cáp phải đảm bảo chiều dài dòng rò tối thiểu như quy định ở trên |  | Yêu cầu
13 | Đầu cốt đồng kèm theo |  | Có, dạng đúc, 2 đầu bắt bu lông
14 | Phụ kiện: Vật liệu, phụ kiện nối đất cổ cáp sau lắp đặt |  | Yêu cầu

## MBA TD 35kV
V.4.5 | Máy biến áp tự dùng 100kVA - 35/0,4kV
TT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất\Nước sản xuất |  | Ghi rõ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ
| Kiểu máy |  | 38,5/0,4kV-100kVA
| Tỉ số MBA |  | 38,5+2x2,5%/0,4
2 | Điều kiện lắp đặt
3 | Điều kiện khí hậu
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Công suất danh định | kVA | 100
6 | Điện áp cuộn cao áp | kV | 38,5
| Điện áp vận hành cao nhất của cuộn cao áp | kV | 40,5
7 | Điện áp cuộn hạ thế | kV | 0,4
8 | Số pha |  | 3pha
9 | Tổ đấu dây |  | Δ/Yo-11
10 | Phương pháp điều chỉnh điện áp |  | Không tải
11 | Phạm vi điều chỉnh |  | +2x2,5%
12 | Số nấc điều chỉnh |  | 5
13 | Điện áp ngắn mạch giữa các cuộn dây |  | Un= 4%
14 | Dòng điện không tải I0% |  | 2%
15 | Tổn hao không tải P0 | W | 205
16 | Tổn hao ngắn mạch Pk | W | 1258
17 | Độ ồn | dB | 52
18 | Kiểu làm mát |  | ONAN
19 | Chiều dài đường rò sứ cao, hạ | mm/kV | > 25
20 | Điện áp thử cuộn cao áp ở 50Hz | kV | 80
21 | Điện áp thử xung cuộn cao áp | kV | 190
22 | Điện áp thử cuộn hạ áp | kV | 3
23 | Thời gian chịu điện áp 30% | phút | 120
24 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | > 60
25 | Độ tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | > 65
26 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 0C | 40
27 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0C | 0
28 | Màu sơn |  | Ghi rõ
29 | Kích thước phủ bì: dài x rộng x cao | mm | Ghi rõ
30 | Trọng lượng: |  | Ghi rõ
31 | -Dầu | kg
32 | - Toàn bộ | kg
Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất/Nước SX |  | Nêu cụ thể
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012
3 | Độ nhớt, ở 40OC | mm2/s | ≤ 10
4 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất.
5 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 0C | 135
6 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30
7 | Điện thế đánh thủng
8 | + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
9 | + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
10 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0.01
11 | Tỷ trọng (ở 200C) | Kg/dm3 | ≤ 0,895
12 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4
13 | Ăn mòn Sulfur |  | Không
14 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 900C | % | 0.5
15 | Độ ổn định kháng ôxy hóa:
16 | - Khối lượng cặn: | % | 0.01
17 | - Trị số axit sau ôxy hóa, không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | 0.1
18 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)

## tu DKX T2
V.4.6 | Tủ điều khiển xa MBA
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
- | Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
- | Kích thước:
- | Cao |  | 2200 mm
- | Rộng |  | 800 mm
- | Sâu |  | 800 mm
II | Bộ tự động điều chỉnh điện áp |  | Độc lập với rơ le bảo vệ chính
- | Mã hiệu/ Nhà sản xuất/ Nước sản xuất/ Năm sản xuất |  | Yêu cầu mô tả
- | Mã hiệu
- | Kiểu |  | Kiểu số
- | Dòng đầu vào định mức (In) |  | 1A và 5A
- | Điện áp đầu vào định mức (Un) |  | 110VAC
- | Nguồn tự dùng (Uaux.) |  | 220VDC
| Số đầu vào mạch dòng |  | Đủ dùng cho mạch chức năng
| Số đầu vào mạch áp |  | Đủ dùng cho mạch chức năng
| Số đầu vào số |  | Đủ dùng cho mạch chức năng và phải dự phòng tối thiểu 20%.
| Tiếp điểm đầu ra |  | Đủ dùng cho mạch chức năng và phải dự phòng tối thiểu 20%.
| Đầu vào tương tự cho chỉ thị nấc phân áp |  | Có thể cài đặt chỉ thị nấc theo: + Tín hiệu mA (-20mA…20mA) hoặc tín hiệu điện áp (-10V…10V) + Điện trở bộ chỉ thị nấc Có thể chỉnh được giá trị nấc max, min tùy theo MBA
| Điều chỉnh nấc bằng tay; tự động trên rơle |  | Yêu cầu
| Số đèn led chỉ thị |  | ≥ 8
| Màn hình LCD hiển thị thông tin |  | Yêu cầu
Tích hợp các chức năng:
| + Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ |  | Yêu cầu
| + Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song : chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược |  | Yêu cầu
| + Khoá điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp |  | Yêu cầu
| + Chức năng tự động chuyển nhóm cài đặt hoặc chuyển nhóm từ xa các trị số chỉnh định phù hợp biểu đồ điện áp và các phiếu ĐĐMB ban hành (06 nhóm chỉnh định tương ứng 06 khung giờ của biểu đồ điện áp) |  | Yêu cầu
| + Chức năng tự động khoá điều chỉnh điện áp khi điện áp phía cao áp MBA nhỏ hơn 5% so với điện áp danh định |  | Yêu cầu
| + Các chức năng cần thiết khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | Yêu cầu mô tả
| Cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song |  | Yêu cầu
| Tự động điều chỉnh điện áp dưới tải khi có mức chênh lệch điện áp |  | Yêu cầu
| Thời gian trễ giữa các lần chuyển nấc : 1 – 10s |  | Yêu cầu
| Phát hiện điện áp cao/ thấp |  | Yêu cầu
| Khóa điều áp (bằng tay, tự động) cảnh báo khi thấp áp |  | Yêu cầu
| Khóa điều áp (bằng tay, tự động) và cảnh báo khi quá áp |  | Yêu cầu
| Khóa điều áp (bằng tay, tự động) và cảnh báo khi quá dòng) |  | Yêu cầu
| Khóa điều áp (bằng tay, tự động) và cảnh báo khi kém dòng |  | Yêu cầu
| Tự giám sát và cảnh báo |  | Yêu cầu
| Số lượng F90 cho phép kết nối |  | ≥02
| Thời lượng bản ghi sự cố & số bản ghi sự cố được lưu trữ trên rơ le |  | Yêu cầu ghi rõ
| Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le |  | Yêu cầu
| Số cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt rơ le và giao diện truyền thông |  | Cổng RS 232, RS 485/USB/RJ45 hoặc tương đương
| Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP hoặc NTP |  | Yêu cầu
| Giao thức truyền tin: |  | IEC 61850
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ: |  |  |  | Cũ | Mới (trang 30/67)
- | Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |  | Có ít nhất 2 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
- | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
- | Bảo vệ quá dòng pha không hướng
- | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
- | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
- | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |  | Yêu cầu | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
- | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |  | Yêu cầu | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
- | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
- | Trip/Lockout (86) |  | Yêu cầu
- | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu |  | Không yêu cầu | Định vị điểm sự cố (FL)
- | Đo lường (U, I, P, Q…), SOFT |  | Yêu cầu
- | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
- | Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4 |  | Không yêu cầu | ≥4
- | Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
- | Khả năng làm việc của mạch dòng:
- | Liên tục: |  | 3xIn
- | Trong 1s: |  | 70xIn
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 8 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥12 và lập trình được |  | ≥8 và lập trình được | ≥12 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
- | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
- | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
III | Thiết bị điều khiển mức ngăn BCU |  | Độc lập với rơ le bảo vệ
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
2 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
| Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
5 | Tần số |  | 50 Hz
6 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
7 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 32 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | ≥ 40 nhưng phải đủ dùng cho các mạch chức năng, có dự phòng 20% và lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | ≥ 20 nhưng phải đủ dùng cho các mạch chức năng, có dự phòng 20% và lập trình được
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC |  | cũ là ≥ 90 và lập trình được
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
|  |  | + Protocol: IEC 61850 |  | cũ là ≥36 và lập trình được (các BO độc lập)
+ Số lượng: ≥1 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
15 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP |  | cũ là + Số lượng: ≥2 Cổng
16 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
17 | Phụ kiện: |  |  |  | Không yêu cầu | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
III | Đồng hồ chỉ thị nấc phân áp MBA
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
Tiêu chuẩn áp dụng
Loại
IV | Panel điện tử chỉ thị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây (nhiệt độ lớp dầu trên, dưới, cuộn dây 3 phía MBA)
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
Tiêu chuẩn áp dụng
Loại
V | Áp tô mát
a. | MCB DC 2P OUTGOING
- | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
- | Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
- | Dòng định mức | A | 10A hoặc theo thiết kế
- | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
- | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10kA
- | Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
b | MCB AC 2P;3P
- | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
- | Loại |  | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
- | Dòng định mức | A | 2A hoặc theo thiết kế
- | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
- | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
- | Điện áp làm việc | VAC | 380V
- | Tần số | Hz | 50
VI | Khóa lựa chọn chức năng, khóa điều khiển, nút ấn chuyển mạch
1 | Khóa điều khiển máy cắt, dao cách ly
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa
Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
2 | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
3 | Khóa chuyển mạch VOL/AMPE AC
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng..
Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA)
Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N)
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 500VAC
4 | Bộ chỉ thị trạng thái dao tiếp đất ( SEMAPHONE )
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC.
Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị.
Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
5 | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
X | Khối thử nghiệm
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
- | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
- | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
- | Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
- | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
VII | Rơle trung gian
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại rơle trung gian có điện áp 110VDC, 48VDC, 63.5VAC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
|  |  | Bao gồm 4 cặp tiếp điểm NO/NC ngõ ra |  | Cũ | Theo 6100
| Thời gian tác động |  | ≤10ms |  | Không yêu cầu | ≤10ms
| Cấp bảo vệ |  | IP40 |  | Không yêu cầu | IP40
| Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ |  | Không yêu cầu | ≤30mΩ
| Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A |  | Không yêu cầu | ≥10A
| Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |  | Không yêu cầu | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
| Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106 |  | Không yêu cầu | ≥50x106
- | Dải tác động | Un | 0.8– 1.1Un
- | Điện áp định mức | ms | 220VAC/DC
VIII | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 32A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V |  | 1000 V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
IX | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
X | Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa … |  | Có

## in-sec-out 24kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Vỏ tủ
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà.
3 | Thanh cái |  | - Thanh cái trung tính bằng đồng, có tiết diện tối thiểu 400 mm2 - Thanh cái pha bằng đồng, Dòng định mức ≥2500A, bọc cách điện.
3.1 | Khoảng cách pha-pha | mm | Quy định rõ
3.2 | Khoảng cách pha- đất | mm | Quy định rõ
3.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Quy định rõ
4 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 23/24
5 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
6 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥125
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | >25
8 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | 62,5
9 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
10 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | <2400
| Rộng | mm | < 1000
| Sâu | mm | < 1800
11 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
12 | Partition class |  | PM
13 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
14 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
15 | Cấp chịu đựng hồ quang nội bộ (Internal Arc) |  | >25kA/1s
II | Máy cắt |  | Loại kéo ra được
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-62271-100
2 | Kiểu |  | 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà
3 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 23/24
4 | Dòng điện định mức | A
| Tủ lộ tổng, phân đoạn | A | ≥2500
| Tủ xuất tuyến | A | ≥ 630
5 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA | >25
6 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥1
7 | Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | >62,5
8 | Kiểu truyền động |  | Căng lò xo (bằng tay quay và động cơ)
9 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz), 1 phút | kV | ≥50
10 | Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥125
11 | Khả năng cắt dòng điện dung | A
12 | Thời gian thao tác
| + Thời gian cắt | ms | ≤ 65
| + Thời gian đóng | ms | ≤ 70
13 | Chu trình thao tác định mức |  | O-0.3s-CO-3m-CO
14 | Nguồn cấp cho cơ cấu lò xo | VDC | 220
15 | Điện áp điều khiển | VDC | 220
16 | Số lượng tiếp điểm phụ dự phòng
| Tiếp điểm thường mở (NO) |  | > 6
| Tiếp điểm thường đóng (NC) |  | > 6
17 | Số lần đóng cắt với dòng định mức | Lần | > 10.000
| Dòng cắt ngắn mạch định mức |  | 25 kA
18 | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | >20
19 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >352
III | Máy biến dòng điện
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-61869-2
2 | Kiểu |  | Trong nhà, 1 pha, loại xuyên cách điện bằng nhựa eboxy
3 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 23/24
4 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
5 | Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs), 1 phút | kV | ≥125
6 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | >25
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | kA peak | >62,5
7 | Tỷ số biến:
| Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | 1500-2000-2500/1/1/1A
| Tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A
8 | Cấp chính xác cuộn thứ cấp và dung lượng | VA
Tủ lộ tổng, phân đoạn
| Cuộn 1 |  | CCX: 0.5Fs10,CS: ≥10VA
| Cuộn 2 |  | CCX : 5P20, CS 15VA
| Cuộn 3 |  | CCX : 5P20, CS 15VA
Tủ lộ đi
| Cuộn 1 |  | CCX: 0.5Fs10,CS: ≥10VA
| Cuộn 2 |  | CCX : 5P20, CS 15VA
| Phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu theo các quy đinh hiện hành |  | Yêu cầu cho biến dòng điện tủ lộ tổng và xuất tuyến
9 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >352
IV | Dao nối đất
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
1 | Kiểu |  | Đóng nhanh
2 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kV | >62,5
3 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | >25
4 | Thiết bị liên động
| Cuộn điện từ |  | Có
| Lộ tổng, phân đoạn |  | Có
| Xuất tuyến. |  | Có
| Liên động cơ khí |  | Có
VI | Bảo vệ rơ le tủ lộ tổng, phân đoạn và xuất tuyến.
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
Bảo vệ quá dòng pha
Bảo vệ quá dòng chạm đất
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá tải máy biến áp (F49) |  | Yêu cầu
| Hòa đồng bộ (F25)- đối với tủ lộ tổng, phân đoạn. |  | Đáp ứng
| Chức năng tự động đóng lặp lại (79 – 4 shot)- đối với tủ xuất tuyến. |  | Đáp ứng
| Sa thải phụ tải theo tần số (81)- đối với tủ xuất tuyến. |  | Đáp ứng
| + Cài đặt được thời gian cắt 0 (s) |  | Yêu cầu
| + Cài đặt được ngưỡng khóa điện áp 0,7 Uđm |  | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…), FR |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| - Liên tục: |  | 3xIn
| - Trong 1s: |  | 70xIn
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥8 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: 2 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIGB
13.4 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
VII | Thiết bị điều khiển
A | Bộ điều khiển mức ngăn (BCU) |  | Thiết bị độc lập hoặc tích hợp trong rơ le bảo vệ
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255, IEC 60870
2 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
3 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
6 | Tần số |  | 50 Hz
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150-240Vdc)
10 | Số lượng đèn LED |  | Nhà thầu ghi rõ (đầu ra phải là loại lập trình được)
10.1 | Đầu vào nhị phân (BI) |  | Lập trình được
10.2 | + Số lượng |  | >16
10.3 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11.1 | Đầu ra (BO) |  | Nhà thầu ghi rõ (đầu ra phải là loại lập trình được)
11.2 | Số lượng |  | >8
11.3 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.4 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.5 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12.1 | Giao thức truyền thông
12.2 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥2Cổng
13 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
15 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIGB
16 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
17 | Màn hình MIMIC (LCD/LED) hiển thị sơ đồ ngăn, trạng thái thông số và điều khiển các thiết bị |  | Yêu cầu
18 | Giám sát trạng thái thiết bị |  | Yêu cầu
19 | Điều khiển các thiết bị dựa vào các điều kiện được lập trình và cài đặt trước như khóa liên động, kiểm tra đồng bộ, …. |  | Yêu cầu
20 | Đo lường các thông số dưới dạng Digital, Analogue như điện áp, dòng điện, tần số, công suất phản kháng, công suất tác dụng, hệ số công suất … mà không cần phải thông qua bất kì bộ biến đổi trung gian nào |  | Yêu cầu
21 | Lưu giữ bản tin sự kiện/sự cố |  | Yêu cầu
22 | Chức năng tự giám sát, chuẩn đoán lỗi |  | Yêu cầu
23 | Chức năng bảo mật: Có thể thiết lập mật khẩu theo nhiều mức phù hợp với yêu cầu vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng,… |  | Yêu cầu
| Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Đáp ứng
24 | Phụ kiện:
| Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền) tương thích hệ điều hành Windows 10, 11. |  | Yêu cầu
| Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. Kết nối PC qua cổng USB, có phần mềm Driver đi kèm. |  | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
B | Sơ đồ MIMIC với khoá điều khiển kèm đèn báo vị trí không tương ứng |  | Đáp ứng
VI | Rơle cắt (Tripping - lockout)
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
| Mã hiệu |  | Nêu rõ
| Kiểu |  | Điện từ hoặc kỹ thuật số
| Điện áp nguồn nuôi |  | VDC
| Có cơ cấu để giải trừ được từ xa và tại chỗ |  | Có
VII | Rơle giám sát mạch cắt (F74)
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
| Mã hiệu |  | Nêu rõ
| Kiểu |  | Điện từ hoặc kỹ thuật số
| Điện áp nguồn nuôi |  | 220V DC
VIII | Yêu cầu khác
1 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ: Khóa chuyển mạch, nút reset, rơ le trung gian, test block, MCCB, điện trở sấy, đèn |  | Có
2 | Khoá chuyển đổi điều khiển Remote/Supervision cho SCADA |  | Có
3 | Khóa điều khiển tại chỗ/ từ xa, đèn báo khóa tại chỗ/ từ xa; |  | Có
4 | Khóa chuyển đổi chế độ Group 1/Group 2
5 | Khóa lựa chọn ON/OFF chế độ tự động đóng lặp lại (F79) |  | Có
6 | Khóa lựa chọn chế độ sa thải phụ tải (F81) với 5 vị trí OFF/Step1/Step2/Step3/Step4 |  | Có
7 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## Tu dao cam 24 (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
4 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà
5 | Thanh cái |  | Thanh cái trung tính bằng đồng, Thanh cái đồng- dòng định mức ≥2500A, bọc cách điện
5.1 | Khoảng cách pha-pha | mm | Quy định rõ
5.2 | Khoảng cách pha- đất | mm | Quy định rõ
5.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Quy định rõ
6 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 23/24
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥125
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/s | >25 kA/1s
10 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | > 62,5
11 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
12 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2400
| Rộng | mm | < 1000
| Sâu | mm | <1800
13 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
14 | Partition class |  | PM
15 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
16 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
17 | Cấp chịu đựng hồ quang nội bộ (Internal Arc) |  | >25kA/1s
II | Dao cắm phân đoạn
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-62271-100
4 | Kiểu |  | 3 pha, lắp đặt trong nhà, có thể kéo ra được
5 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 24
6 | Dòng điện định mức | A | ≥2500
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/s | >25/1s
8 | Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | >62,5
9 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >352
| Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
| Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs), 1 phút | kV | ≥125
III | Dao nối đất
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Kiểu |  | 3 pha thao tác bằng tay, đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kV | ≥50
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥25
6 | Thiết bị liên động
| Liên động điện |  | Có
| Liên động cơ khí |  | Có
III | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## Tu đo luong 24 (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Vỏ tủ
| Nước sản xuất/Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà
3 | Thanh cái |  | - Thanh cái trung tính bằng đồng, có tiết diện tối thiểu 400 mm2 - Thanh cái pha bằng đồng, Dòng định mức ≥2500A, bọc cách điện.
3.1 | Khoảng cách pha-pha | mm | Quy định rõ
3.2 | Khoảng cách pha- đất | mm | Quy định rõ
3.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Quy định rõ
4 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 23/24
5 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
6 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥125
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/s | >25 kA/1s
8 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | >62,5
9 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
10 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2400
| Rộng | mm | < 1000
| Sâu | mm | <1800
11 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
12 | Partition class |  | PM
13 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
14 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
15 | Cấp chịu đựng hồ quang nội bộ (Internal Arc) |  | >25kA/1s
II | Biến điện áp |  | Loại kéo ra được
| Nước sản xuất/Hãng sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
1 | Loại |  | Trong nhà, cách điện Epoxy
2 | Điện áp định mức/ Điện áp lớn nhất |  | 23/24 kV
3 | Tổ đấu dây |  | Yn/Yn/ Yn
4 | Tỷ số |  | 23/√3/0.11/√3/0.11/√3 kV
5 | Cấp chính xác, công suất
| Cuộn 1 |  | 0.5->15VA
| Cuộn 2 |  | 3P->15VA
6 | Điện áp thử nghiệm xung (1.2/50µm) |  | 125kV
7 | Điện áp thử ở tần số 50Hz |  | 50 kV/1 phút
8 | Hệ số quá điện áp định mức (x Udm)
| Liên tục | Lần | >1,2
| 30s | Lần | >1,5
9 | Phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu đủ điều kiện để thực hiện chức năng đo đếm điện năng theo quy định |  | Yêu cầu
10 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >352
| Aptomat bảo vệ mạch áp nhị thứ của TU phải có tiếp điểm phụ |  | ≥ 1NO+1NC
III | Cầu chì bảo vệ loại 1 pha |  | Loại kéo ra khi cần thay thế
1 | Nước sản xuất/Hãng sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
3 | Loại |  | H.R.C
4 | Điện áp định mức/ Điện áp lớn nhất |  | 23/24 kV
5 | Dòng điện định mức |  | 200A
6 | Dòng định mức của dây chảy |  | Theo thiết kế
7 | Điện áp thử nghiệm xung (1.2/50µm) |  | 125kV
8 | Điện áp thử ở tần số 50Hz |  | 50 kV/1 phút
9 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >352
IV | Dao nối đất
1 | Nước sản xuất/Hãng sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
3 | Kiểu |  | Đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kV | 62,5
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
6 | Thiết bị liên động |  | Có
VI | Rơ le bảo vệ
1 | Rơ le bảo vệ quá áp thấp áp (F27/59)
| Nước sản xuất/Hãng sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255, IEC 60870
| Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Tần số |  | 50 Hz
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
Gồm các chức năng:
| + Bảo vệ quá/thấp điện áp (F27/59); |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| + Ghi và lưu trữ sự kiện, sự cố với bộ nhớ không xóa được. |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle |  | Đáp ứng
| + Chức năng BCU |  | Đáp ứng
| + Các chức năng khác... |  | Nêu cụ thể
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
| Số nhóm cài đặt |  | >04
Khả năng làm việc của mạch dòng:
Liên tục:
| Trong 1s: |  | Nhà thầu ghi rõ
| Số lượng đèn LED |  | Nhà thầu ghi rõ
Đầu vào nhị phân (BI)
| + Số lượng |  | >7
| + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
Số lượng đầu ra (BO)
| + Số lượng |  | >10
| + Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
| + Điện áp làm việc |  | 220VDC
Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: 2 Cổng
| System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
2 | Rơ le sa thải phụ tải theo tần số
| Nước sản xuất/Hãng sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255, IEC 60870
| Kiểu rơle |  | Rơ le số với bộ vi xử lý
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
| Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể
| Số đầu vào nhị phân |  | Nêu cụ thể
| Số đầu ra nhị phân |  | > 10
| Số đèn tín hiệu | cái | > 8
Số lượng đầu vào analog
| Số lượng đầu và digital lập trình được |  | Nhà thầu quy định rõ
| Số lượng đầu ra digital lập trình được |  | >6
| Số lượng tần số độc lập lập trình được |  | 4
| Number of independent df/dt setting |  | 2
| Number of time delay setting |  | Nhà thầu quy định rõ
| Số nhóm cài đặt |  | >04
Gồm các chức năng:
| + Sa thải phụ tải theo tần số 4 cấp (F81); |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt)
| Cài đặt được thời gian cắt 0 (s) |  | Đáp ứng
| Cài đặt được ngưỡng khóa điện áp 0,7 Uđm |  | Đáp ứng
| + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) |  | Đáp ứng
| Bảo vệ theo tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |  | Đáp ứng
| + Ghi và lưu trữ sự kiện, sự cố với bộ nhớ không xóa được. |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle |  | Đáp ứng
| + Các chức năng khác... |  | Nêu cụ thể
Giao thức truyền thông
| - System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: 2 Cổng
| - System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| - Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP\IRIGB
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
VI | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ Mimic |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ: Khóa chuyển mạch, nút reset, rơ le trung gian, test block, MCCB, điện trở sấy, đèn |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## 24 tự dùng (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Ghi rõ
2 | Mã hiệu |  | Ghi rõ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
4 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà
5 | Thanh cái |  | Thanh cái trung tính bằng đồng, Thanh cái đồng- dòng định mức ≥2500A, bọc cách điện
5.1 | Khoảng cách pha-pha | mm | Quy định rõ
5.2 | Khoảng cách pha- đất | mm | Quy định rõ
5.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Quy định rõ
6 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 23/24
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥125
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | >25
10 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | > 62,5
11 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
12 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2400
| Rộng | mm | < 1000
| Sâu | mm | <1800
13 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
14 | Partition class |  | PM
15 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
16 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
17 | Cấp chịu đựng hồ quang nội bộ (Internal Arc) |  | 25kA/1s
II | Cầu dao
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-62271-100
4 | Kiểu |  | Cầu dao cắt tải 3 pha, lắp đặt trong nhà
5 | Dập hồ quang |  | Khí SF6 hoặc chân không hoặc không khí
5 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 24
6 | Dòng cắt tải định mức | A | ≥200
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA | >25(1s)
8 | Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | >62,5
9 | Độ bền cơ | Lần | ≥1000
10 | Độ bền điện ở dòng cắt tải định mức | Lần | ≥100
11 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm/kV | >352
| Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥50
| Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs), 1 phút | kV | ≥125
III | Cầu chì
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60282
4 | Điện áp định mức | kV | 24
5 | Dòng điện định mức cầu chì | A | ≥200
6 | Dòng điện định mức dây chảy | A | Theo TK
IV | Dao nối đất
Hãng sản xuất/Nước sản xuất
Mã hiệu
1 | Kiểu |  | Đóng nhanh
2 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kV | >62,5
3 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | >25
4 | Thiết bị liên động
| Liên động điện |  | Có
| Liên động cơ khí |  | Có
V | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Ghi chú: Nhà thầu có thể sử dụng cấu hình tủ bao gồm máy cắt, biến dòng điện và rơ le bảo vệ để thay thế cho chức năng của cầu dao phụ tải và cầu chì

## MBA TD 22kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất\Nước sản xuất |  | Ghi rõ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ
| Kiểu máy |  | 23/0,4kV-100kVA
| Tỉ số MBA |  | 23+2x2,5%/0,4
2 | Điều kiện lắp đặt
3 | Điều kiện khí hậu
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Công suất danh định | kVA | 100
6 | Điện áp cuộn cao áp | kV | 23
| Điện áp vận hành cao nhất của cuộn cao áp | kV | 24
7 | Điện áp cuộn hạ thế | kV | 0,4
8 | Số pha |  | 3pha
9 | Tổ đấu dây |  | D/Yn-11
10 | Phương pháp điều chỉnh điện áp |  | Không tải
11 | Phạm vi điều chỉnh |  | +2x2,5%
12 | Số nấc điều chỉnh |  | 5
13 | Điện áp ngắn mạch giữa các cuộn dây |  | Un= 4%
14 | Dòng điện không tải I0% |  | 2%
15 | Tổn hao không tải P0 | W | 205
16 | Tổn hao ngắn mạch Pk | W | 1250
17 | Độ ồn | dB | 52
18 | Kiểu làm mát |  | ONAN
19 | Chiều dài đường rò sứ cao, hạ | mm/kV | > 25 mm/kV hoặc > 31 mm/kV (phù hợp môi trường khu vực xây dựng công trình)
20 | Điện áp thử cuộn cao áp ở 50Hz | kV | 50
21 | Điện áp thử xung cuộn cao áp | kV | 125
22 | Điện áp thử cuộn hạ áp | kV | 3
23 | Thời gian chịu điện áp 30% | phút | 120
24 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | ≤ 60
25 | Độ tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | ≤ 65
26 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 0C | 40
27 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0C | 0
28 | Màu sơn |  | Ghi rõ
29 | Kích thước phủ bì: dài x rộng x cao | mm | Ghi rõ
30 | Trọng lượng: |  | Ghi rõ
31 | -Dầu | kg
32 | - Toàn bộ | kg
33 | Trụ đỡ
| Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
34 | Phụ kiện đấu nối (đầu cốt, kẹp cực, dây tiếp địa…) |  | Trọn bộ
Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất/Nước SX |  | Nêu cụ thể
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012
3 | Độ nhớt, ở 40OC | mm2/s | ≤ 10
4 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất.
5 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 0C | 135
6 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30
7 | Điện thế đánh thủng
8 | + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
9 | + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
10 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0.01
11 | Tỷ trọng (ở 200C) | Kg/dm3 | ≤ 0,895
12 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4
13 | Ăn mòn Sulfur |  | Không
14 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 900C | % | 0.5
15 | Độ ổn định kháng ôxy hóa:
16 | - Khối lượng cặn: | % | 0.01
17 | - Trị số axit sau ôxy hóa, không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | 0.1
18 | PCBs | ppm | ≤ 5

## in-sec-out 35kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
4 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà
5 | Thanh cái |  | Thanh cái đồng Dòng định mức ≥1600A, bọc cách điện
5.1 | Khoảng cách pha-pha | mm
5.2 | Khoảng cách pha- đất | mm
5.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái
6 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | >25 kA/1s
10 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | >62,5
11 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
12 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2500
| Rộng | mm | < 1200
| Sâu | mm | <2600
13 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
14 | Partition class |  | PM
15 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
16 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
II | Máy cắt |  | Loại kéo ra được
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-62271-100
4 | Kiểu |  | 3 pha, chân không, lắp đặt trong nhà
5 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
6 | Dòng điện định mức | A
| Tủ lộ tổng | A | ≥1250
| Tủ lộ đi | A | >630
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | >25kA
8 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥1
9 | Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | >62,5
10 | Kiểu truyền động |  | Căng lò xo
11 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz), 1 phút | kV | ≥80
12 | Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
13 | Khả năng cắt dòng điện dung | A
14 | Thời gian thao tác
| + Thời gian cắt | ms | ≤ 65
| + Thời gian đóng | ms | ≤ 70
15 | Chu trình thao tác định mức |  | O-0.3s-CO-3m-CO
16 | Nguồn cấp cho cơ cấu lò xo | VDC | 220
17 | Điện áp điều khiển | VDC | 220
18 | Số lượng tiếp điểm phụ dự phòng
| Tiếp điểm thường mở (NO) |  | ≥ 6
| Tiếp điểm thường đóng (NC) |  | ≥ 6
19 | Số lần đóng cắt với dòng định mức | Lần | ≥ 10.000
20 | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | ≥20
21 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
III | Máy biến dòng điện
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất
2 | Mã hiệu
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-61869-2
4 | Kiểu |  | Trong nhà, 1pha, loại xuyên cách điện bằng nhựa eboxy
5 | Điện áp định mức | kV | 38,5
6 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1,2/50µs), 1 phút | kV | ≥185
8 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | >25 kA/1s
9 | Tỷ số biến:
| Tủ lộ tổng |  | 600-800-1200/1/1/1A
| Tủ lộ đi |  | 200-400-600/1/1A
10 | Cấp chính xác cuộn thứ cấp và dung lượng | VA
10.1 | Tủ lộ tổng
| Cuộn 1 |  | CCX: 0.5Fs10,CS: ≥10VA
| Cuộn 2 |  | CCX : 5P20, CS 15VA
| Cuộn 3 |  | CCX : 5P20, CS 15VA
10.2 | Tủ lộ đi
| Cuộn 1 |  | CCX: 0.5Fs10,CS: ≥10VA
| Cuộn 2 |  | CCX : 5P20, CS 15VA
Công suất và cấp chính xác đảm bảo ở mọi tỷ số biến
| Phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu theo các quy đinh hiện hành |  | Yêu cầu cho biến dòng điện tủ lộ tổng và xuất tuyến
| Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
IV | Biến dòng điện thứ tự không
Hãng sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tỷ số |  | 30/1A
| Cấp chính xác |  | Quy định rõ
IV | Dao nối đất
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Kiểu |  | Đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kA | >62,5
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch |  | >25kA/1s
6 | Thiết bị liên động
| Cuộn điện từ |  | Có
| Lộ tổng |  | Có
| Liên động cơ khí |  | Có
V | Bảo vệ rơ le và đo lường
A | Bảo vệ rơ le
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255, IEC 61850
4 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
6 | Tần số |  | 50 Hz
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
10 | Các chức năng
Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ quá dòng pha |  | Có ít nhất 4 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất
- | Các chức năng bảo vệ:
- | Bảo vệ quá dòng pha có hướng (67) |  | Yêu cầu
- | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng (67N) |  | Yêu cầu
- | Bảo vệ quá dòng pha (50/51) |  | Có ít nhất 4 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
- | Bảo vệ quá dòng chạm đất (50/51N)
- | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) |  | Yêu cầu
- | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
- | Chức năng bảo vệ quá dòng có khóa điện áp thấp (51/27) |  | Yêu cầu
- | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
- | Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
- | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
- | Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
- | Có ít nhất 4 nhóm chỉnh định khác nhau đảm bảo sự thuận tiện khi thay đổi các chế độ vận hành khác nhau |  | Yêu cầu
- | Chức năng BCU |  | Tích hợp
- | Chức năng BCU: điều khiển và giám sát trạng thái thiết bị ngăn lộ |  | Có
- | Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ |  | Có
- | Tối thiểu 3 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển |  | Yêu cầu
- | Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá dòng có hướng pha-pha và pha-đất (F67/F67N, F67/F67Ns) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại (79) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Sa thải phụ tải theo tần số (F81) - Cài đặt được thời gian cắt 0s - Cài đặt được ngưỡng khóa điện áp 0,7 Udm |  | Yêu cầu
| Báo hiệu chạm đất theo tín hiệu dòng điện (GA) |  | Yêu cầu
| Hòa đồng bộ (F25) đối với tủ lộ tổng |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống đóng vào điểm sự cố (Switch-Onto-Fault) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố, tự giám sát chuẩn đoán lỗi |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| FR |  | Có
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn
| Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥8 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: 2 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIG-B
13.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền) tương thích hệ điều hành Windows 10, 11. |  | Yêu cầu
| Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. Kết nối PC qua cổng USB, có phần mềm Driver đi kèm. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
B | Hợp bộ đo lường đa chức năng
- Nước sản xuất/Hãng sản xuất
- Mã hiệu
- Tiêu chuẩn áp dụng
| - Kiểu rơle |  | Rơ le số/ đa chức năng
| - Dòng vào định mức | A | 1
| - Nguồn cung cấp |  | Tự cấp
| - Cấp chính xác |  | 1,5
- Đo được các thông số:
| + Current | A | Đáp ứng
| + Voltage | V | Đáp ứng
| + Active Power | W | Đáp ứng
| + Reactive Power | VAr | Đáp ứng
| + Power factor |  | Đáp ứng
| + khác... |  | Nêu cụ thể
| - Giao thức |  | Nêu cụ thế
| - Hiển thị |  | Đèn LED sáng
C | Bộ điều khiển mức ngăn BCU |  | Độc lập hoặc tích hợp trong rơ le bảo vệ
1 | - Nước sản xuất/Hãng sản xuất
- Mã hiệu
2 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255, IEC 61850
| Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
5 | Tần số |  | 50 Hz
6 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
7 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  | lập trình được
10.1 | + Số lượng |  | ≥16
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Đầu ra (BO) |  | lập trình được
11.1 | Số lượng |  | ≥8
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: 2 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIG-B
15 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
16 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
18 | Chức năng:
| Màn hình MIMIC (LCD/LED) hiển thị sơ đồ ngăn, trạng thái thông số và điều khiển các thiết bị |  | Đáp ứng
| Giám sát trạng thái thiết bị |  | Đáp ứng
| Điều khiển các thiết bị dựa vào các điều kiện được lập trình và cài đặt trước như khóa liên động, kiểm tra đồng bộ, …. |  | Đáp ứng
| Đo lường các thông số dưới dạng Digital, Analogue như điện áp, dòng điện, tần số, công suất phản kháng, công suất tác dụng, hệ số công suất … mà không cần phải thông qua bất kì bộ biến đổi trung gian nào |  | Đáp ứng
| Lưu giữ bản tin sự kiện/sự cố |  | Đáp ứng
| Chức năng tự giám sát, chuẩn đoán lỗi |  | Đáp ứng
| Chức năng bảo mật: Có thể thiết lập mật khẩu theo nhiều mức phù hợp với yêu cầu vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng,… |  | Đáp ứng
| Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Đáp ứng
VI | Rơle cắt (Tripping - lockout)
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
| Mã hiệu |  | Nêu rõ
| Kiểu |  | Điện từ hoặc kỹ thuật số
| Điện áp nguồn nuôi |  | VDC
| Có cơ cấu để giải trừ được từ xa và tại chỗ |  | Có
VII | Rơle giám sát mạch cắt (F74)
| Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
| Mã hiệu |  | Nêu rõ
| Kiểu |  | Điện từ hoặc kỹ thuật số
| Điện áp nguồn nuôi |  | 220V DC
VIII | Yêu cầu khác
1 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ: Khóa chuyển mạch, nút reset, rơ le trung gian, test block, MCCB, điện trở sấy, đèn |  | Có
2 | Khoá chuyển đổi điều khiển Remote/Supervision cho SCADA |  | Có
3 | Khóa điều khiển tại chỗ/ từ xa, đèn báo khóa tại chỗ/ từ xa; |  | Có
4 | Khóa chuyển đổi chế độ Group 1/Group 2
5 | Khóa lựa chọn ON/OFF chế độ tự động đóng lặp lại (F79) |  | Có
6 | Khóa lựa chọn chế độ sa thải phụ tải (F81) với 5 vị trí OFF/Step1/Step2/Step3/Step4 |  | Có
7 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## Tu đo luong 35kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Vỏ tủ |  | Nhà thầu ghi rõ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
| Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà kèm chức năng đấu nối thanh cái
3 | Thanh cái |  | Thanh cái đồng- dòng định mức ≥1600A, bọc cách điện
3.1 | Khoảng cách pha-pha | mm
3.2 | Khoảng cách pha- đất | mm
3.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái
4 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
5 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
6 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | >25kA/1s
8 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | >62,5
9 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
10 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2500
| Rộng | mm | < 1200
| Sâu | mm | <2600
11 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
12 | Partition class |  | PM
13 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
14 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
15 | Cấp chịu đựng hồ quang nội bộ (Internal Arc) |  | >25kA/1s
II | Biến điện áp |  | Loại kéo ra được
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
3 | Loại |  | Trong nhà, cách điện Epoxy
4 | Điện áp định mức/ Điện áp lớn nhất |  | 38.5/40.5 kV
5 | Tổ đấu dây |  | Yn/Yn/Yn/C
6 | Tỷ số |  | 38,5:√3/0,11:√3/0,11:√3:0,11/3kV
Cấp chính xác, công suất
| Cuộn 1 |  | 0.5->30VA
| Cuộn 2, 3 |  | 3P->30VA
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
9 | Hệ số quá điện áp định mức
- | Liên tục | Lần | 1,2
- | 08 giờ | Lần | 1,9
10 | Phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu đảm bảo đủ điều kiện thực hiện chức năng đo đếm điện năng theo quy định |  | Yêu cầu
11 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
III | Cầu chì bảo vệ loại 1 pha |  | Loại kéo ra khi cần thay thế
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Loại |  | H.R.C
4 | Điện áp định mức |  | 40.5 kV
5 | Dòng điện định mức |  | Nêu cụ thể
6 | Dòng định mức của dây chảy |  | Nêu cụ thể
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
9 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
IV | Dao nối đất
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Kiểu |  | Đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kA | 63
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
6 | Thiết bị liên động |  | Có
VI | Rơ le bảo vệ
1 | Rơ le bảo vệ quá áp thấp áp (F27/59)
Hãng sản xuất/Nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255
Kiểu rơle
| Dòng định mức | A
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
| Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể
| Số đầu vào nhị phân |  | > 7
| Số đầu ra nhị phân |  | > 10
| Số đèn tín hiệu | cái | > 8
Gồm các chức năng:
| + Bảo vệ quá/thấp điện áp (F27/59); |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động kh
| + Chức năng bảo vệ quá áp thứ tự không (F59N) |  | Đáp ứng
| + Ghi và lưu trữ sự kiện, sự cố với bộ nhớ không xóa được. |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle |  | Đáp ứng
| + Chức năng BCU |  | Đáp ứng
| + Các chức năng khác... |  | Nêu cụ thể
| Cổng giao diện mặt trước relay |  | Nêu cụ thể
| Giao thức phù hợp tiêu chuẩn |  | IEC 61850
| Có chức năng giám sát trạng thái máy cắt. |  | Có
Giao thức truyền thông
| - System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: 2 Cổng
| - System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIG-B
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
2 | Rơ le sa thải phụ tải theo tần số
Hãng sản xuất/Nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255
Kiểu rơle
| Dòng định mức | A
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
| Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể
| Số đầu vào nhị phân |  | Nêu cụ thể
| Số đầu ra nhị phân |  | > 10
| Số đèn tín hiệu | cái | > 8
Số lượng đầu vào analog
| Số lượng đầu và digital lập trình được |  | Nhà thầu quy định rõ
| Số lượng đầu ra digital lập trình được |  | >6
| Số lượng tần số độc lập lập trình được |  | >4
| Number of independent df/dt setting |  | >2
| Number of time delay setting |  | Nhà thầu quy định rõ
| Số nhóm cài đặt |  | >04
Gồm các chức năng:
| + Sa thải phụ tải theo tần số 4 cấp (F81); |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt)
| + Ghi và lưu trữ sự kiện, sự cố với bộ nhớ không xóa được. |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle |  | Đáp ứng
| + Các chức năng khác... |  | Nêu cụ thể
| Cổng giao diện mặt trước relay |  | Nêu cụ thể
| Giao thức phù hợp tiêu chuẩn |  | IEC 61850
| Có chức năng giám sát trạng thái máy cắt. |  | Có
Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850 IEC 61850-8-1 , IEC 61850-9-2,
+ Số lượng: 2 Cổng
| System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIG-B
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
| Cài đặt được thời gian cắt 0 (s) |  | Đáp ứng
| Cài đặt được ngưỡng khóa điện áp 0,7 Uđm |  | Đáp ứng
VI | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ Mimic |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ: Khóa chuyển mạch, nút reset, rơ le trung gian, test block, MCCB, điện trở sấy, đèn |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
| - Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP\IRIGB
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
VI | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ Mimic |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ: Khóa chuyển mạch, nút reset, rơ le trung gian, test block, MCCB, điện trở sấy, đèn |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
4 | Hướng cáp vào/ra |  | Dưới đáy tủ và trên nóc tủ

## Tu dao cam 35 (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất
2 | Mã hiệu
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
4 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà
5 | Thanh cái |  | Thanh cái đồng - dòng định mức ≥1600A, bọc cách điện
5.1 | Khoảng cách pha-pha | mm
5.2 | Khoảng cách pha- đất | mm
5.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái
6 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 38,5/40,5
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | >25
10 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | >62,5
11 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP41
12 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2500
| Rộng | mm | < 1200
| Sâu | mm | <2600
13 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
14 | Partition class |  | PM
15 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
16 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
17 | Cấp chịu đựng hồ quang nội bộ (Internal Arc) |  | 25kA/1s
II | Dao cắm phân đoạn
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-62271-100
4 | Kiểu |  | 3 pha, lắp đặt trong nhà, có thể kéo ra được
5 | Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất | kV | 38,5/40,5
6 | Dòng điện định mức | A | ≥1250
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA | 25(1s)
8 | Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | 63
9 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
10 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥80
11 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥185
12 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
III | Dao nối đất
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Kiểu |  | 3 pha thao tác bằng tay, đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kV | 63
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
6 | Thiết bị liên động
| Liên động điện |  | Có
| Liên động cơ khí |  | Có
III | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## 380-220VAC (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Vỏ tủ
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Cấp bảo vệ | IP 41
Kích thước và màu sắc đồng bộ toàn trạm
| Cao (Height) | 2200 mm |  | Cũ | Mới (trang 13/67)
| Rộng (Width) | < 1000 mm |  | < 800 mm | 1000mm
| Sâu (Depth) | < 800 mm
2 | Thanh cái | 3P+N
| Dòng điện định mức | ≥600A
| Dòng ngắn mạch định mức | ≥15kA
| Type of insulation on busbar and connections | Nêu cụ thể
3 | Đồng hồ đo dòng điện (Ammeter [A])
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Số lượng | Theo bản vẽ
| Cấp chính xác (Accuracy class) | 2
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương
| Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số, dùng để đo lường thông số dòng điện. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2
| CTs | Tùy theo yêu cầu thiết kế
| Tần số | 45 ÷ 55
| Thang đo | Tùy theo tỷ số TI
| Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I ± 1.5%
Phần tử U
| Kích cỡ | ≥ 92x92 mm
4 | Đồng hồ đo điện áp (Voltmeter [V])
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Số lượng | Theo bản vẽ
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương
| Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số , dùng để đo lường thông số điện áp. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2
| Tần số | 45 ÷ 55
| Thang đo | 0 ÷ 500VAC
| Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I
Phần tử U ± 1.5%
| Kích cỡ | ≥ 92x92 mm
5 | Công tơ đa giá/2 hướng đo đếm điện năng | Công tơ do người mua cung cấp, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các VTTB có liên quan và thực hiện đấu nối
| - Loại: 3 pha, đa giá, 2 hướng, lập trình được | Đáp ứng
| - Dòng định mức đầu vào | 1A
- Điện áp định mức đầu vào
- Nguồn cung cấp
- Cấp chính xác
| + Wh | 0.5
| + Varh | 2
| + Ampere mét | 1.5
| - Đo được các thống số sau: | Đáp ứng
+ Điện năng tác dụng tổng theo chiều thuận
+ Điện năng tác dụng tổng theo chiều giao
+ Điện năng phản kháng theo chiều nhận, vượt trước
+ Điện năng phản kháng theo chiều nhận, chậm sau
+ Điện năng phản kháng theo chiều giao, vượt trước
+ Điện năng phản kháng theo chiều giao, chậm sau
+ Công suất cực đại tác dụng theo chiều nhận
+ Công suất cực đại tác dụng theo chiều giao
+ Các đại lượng đo khác: dòng điện, điện áp, góc pha, hệ số
| - Đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam phê duyệt mẫu | Đáp ứng
| - Phần mềm, dây kết nối máy tính đi kèm | Có
| Cổng kết nối thông tin: | RS-485/RS-232 để kết nối với hệ thống đo đếm xa
6 | Relay quá/kém áp (F27/59)
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Số lượng (Quantity ) | Xem bản vẽ
| Số lượng tiếp điểm phụ | Đáp ứng các mạch cơ bản và dự phòng
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 - 6 hoặc tương đương
| Loại | - Điện tử
- Loại 3 pha 3 dây; giám sát điện áp 3 pha
- Tự động hoặc reset bằng tay
- Nguồn 415V ± 20%
|  | - Có thể điều chỉnh các tham số cài đặt về ngưỡng quá áp, kém áp; thời gian trễ để khép tiếp điểm |  | Cũ | 6100 (trang 56)
|  | Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập |  | Không yêu cầu | Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập
|  | Số tiếp điểm; 03 CO cấu hình được |  | - Số tiếp điểm; 02 CO | Số tiếp điểm; 03 CO cấu hình được
| Điện áp làm việc | 380 - 440 V AC
| Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ thấp áp | 300 - 430 V AC
| Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ quá áp | 420 – 480 V AC
7 | Relay khóa liên động
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Loại liên động (điện / cơ khí) | Ghi cụ thể
8 | Bộ tự động chuyển đổi nguồn
| Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
9 | Aptomat lộ vào và phân đoạn (Incoming MCCBs)
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại | - MCCB: 4P; đóng cắt bằng tay và bằng điện có động cơ; có tiếp điểm phụ, có nút nhấn test trip, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
- Số bộ tiếp điểm phụ: 02 (Tiếp điểm Q:01; tiếp điểm SY:01)
| Dòng định mức | >200A
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz | ≥ 25kA hoặc theo thiết kế
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz | ≥ 25kA hoặc theo thiết kế
| Điện áp làm việc | 500V
| Tần số | 50 Hz
10 | Aptomat lộ ra 4 cực
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại | - MCB: 4P; đóng cắt bằng tay ; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
- Số bộ tiếp điểm phụ: 02 (Tiếp điểm Q:01; tiếp điểm SY:01)
| Dòng định mức | 80A; 32A; 16A; 10A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA |  | Cũ | Theo 6100
| Điện áp làm việc | 400V |  | 400V | 500V
| Tần số | 50 Hz
11 | Aptomat lộ ra 2 pha:
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại | MCB: 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
| Dòng định mức | 40A; 32A; 25A; 20A; 16A; 10A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA
| Điện áp làm việc | 400V
| Tần số | 50 Hz
12 | Chống sét hạ thế
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu đặt hàng | Nêu cụ thể
| Loại | 3 pha 4 dây
| Khả năng chịu dòng sét lớn nhất (kA) | >50
13 | BCU (I/O) để giám sát, điều khiển, kết nối tín hiệu cho hệ thống điều khiển tích hợp | Thiết bị độc lập
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Chức năng | Giám sát, điều khiển, thu thập tín hiệu của hệ thống AC, DC, Phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, các hệ thống phụ khác và kết nối lên hệ thống điều khiển tích hợp |  | Cũ | Mới (trang 46/67)
| Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |  | IEC 60255, IEC 61850 | IEC 60255
| Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
| Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC
| Tần số | 50 Hz
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
| Số lượng đèn LED | ≥16 và lập trình được
Đầu vào tương tự
| + Số lượng | ≥10 (4-20mA)
| + Chức năng | + Điện áp thanh cái AC và DC
Đầu vào nhị phân (BI)
| + Số lượng | ≥ 96 và lập trình được
| + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC
| Số lượng đầu ra (BO) |  |  | Cũ | Mới (trang 46/67)
| Số lượng | ≥20 và lập trình được |  | ≥16 và lập trình được | ≥20 và lập trình được
| Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A
| Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A
| Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms
| Điện áp làm việc | 220VDC
Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
|  | + Protocol: IEC 61850 |  | Cũ | Mới (trang 47/67)
|  | + Số lượng: ≥1 Cổng |  | + Số lượng: 2 Cổng | Số lượng: ≥1 Cổng
| System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |  | Không ghi | yêu cầu
| Chức năng điều khiển | - Tối thiểu 5 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Không ghi | - Tối thiểu 5 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
| Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu
14 | Tất cả các vật tư cần thiết như nút bấm, cầu chì, hàng kẹp, đồng hồ, điện trở sấy, nhãn, đèn, biến dòng điện, đèn chiếu sáng, công tắc cữa, hệ thống liên động có chức năng lập trình để tự động thay đổi nguồn ... | 1 lô

## 220VDC (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Vỏ tủ
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Cấp bảo vệ (Protection Degree) | IP 41
Kích thước và màu sắc đồng bộ toàn trạm
| Cao (Height) | 2200 mm |  | Cũ | Mới (trang 07/67)
| Rộng (Width) | 1000mm |  | < 800 mm | có thể >1000mm đảm bảo phù hợp bố trí các thiết bị trong tủ
| Sâu (Depth) | 800 mm
2 | Thanh cái | P+N
| Dòng điện định mức | ≥300 A
| Dòng ngắn mạch định mức | ≥15 kA
| Type of insulation on busbar and connections | Nêu cụ thể
3 | Đồng hồ đo dòng điện (Ammeter [A])
| Nhà máy/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Số lượng | Theo bản vẽ
| Cấp chính xác (Accuracy class) | 2
4 | Đồng hồ đo điện áp (Voltmeter [V])
| Nhà máy/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Số lượng | Theo bản vẽ
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương
| Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số, dùng để đo lường thông số điện áp. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2
| Thang đo | 0 ÷ 300 VDC
| Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I
Phần tử U ± 1.5%
| Kích cỡ | ≥ 92x92 mm
5 | Relay quá/kém áp (F27/59)
| Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Số lượng (Quantity ) | Theo bản vẽ
| Điện áp | 220 VDC
| Dãi cài đặt | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại | - Điện tử
- Giám sát điện áp DC
- Tự động hoặc reset bằng tay
- Có thể điều chỉnh các tham số cài đặt về ngưỡng quá áp, kém áp; thời gian trễ để khép tiếp điểm. - Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập
- Số tiếp điểm; 03 CO cấu hình được
| Điện áp làm việc | 60 – 240 V AC/DC
| Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ thấp áp | 80 - 220 V DC
| Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ quá áp | 100 – 260 V DC
| Số lượng tiếp điểm phụ | Đáp ứng các mạch cơ bản và dự phòng
6 | Relay bảo vệ chạm đất (F64)
| Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Số lượng (Quantity ) | Theo bản vẽ
| Điện áp định mức | 220 VDC
| Dãi cài đặt | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại | Điện từ
Giám sát điện áp DC chạm đất với R trên dải rộng Số lượng ngõ ra: 2 C/O
| Điện áp làm việc | 24 – 240 V AC/DC
| Ngưỡng điều chỉnh | 1-10 kΩ
| Số lượng tiếp điểm phụ | Đáp ứng các mạch cơ bản và dự phòng
7 | Khóa liên động
| Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Loại liên động (điện/cơ) | Nêu cụ thể
8 | Aptomat lộ vào, phân đoạn, nạp ắc quy
| Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
| Loại MCCB | 220 VDC
| Số cực | 2
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại | - MCCB 2P; có nút nhấn test trip, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
- Có điều khiển bằng điện và bằng tay.
- Loại: 3 cực, DC
- Số bộ tiếp điểm phụ: 02 (Tiếp điểm Q:01; tiếp điểm SY:01)
| Dòng định mức | ≥100A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 15kA hoặc theo thiết kế
| Điện áp làm việc | 250VDC
9 | Aptomat lộ ra
| Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
| Dòng định mức | 10A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 10kA hoặc theo thiết kế
| Điện áp làm việc | 250VDC
10 | BCU (I/O) để giám sát, điều khiển, kết nối tín hiệu cho hệ thống điều khiển tích hợp | Thiết bị độc lập
| Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Chức năng | Giám sát, điều khiển, thu thập tín hiệu của hệ thống AC, DC, chiếu sáng, các hệ thống phụ khác và kết nối lên hệ thống điều khiển tích hợp |  | Cũ | Mới (trang 46/67)
| Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255, IEC 61850 |  | IEC 60255, IEC 61850 | IEC 60255
| Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
| Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC
| Tần số | 50 Hz
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
| Số lượng đèn LED | ≥16 và lập trình được
Đầu vào tương tự
| + Số lượng | ≥10 (4-20mA)
| + Chức năng | + Điện áp thanh cái AC và DC
Đầu vào nhị phân (BI)
| + Số lượng | ≥ 96 và lập trình được
| + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC
| Số lượng đầu ra (BO) |  |  | Cũ | Mới (trang 46/67)
| Số lượng | ≥20 và lập trình được |  | ≥16 và lập trình được | ≥20 và lập trình được
| Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A
| Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A
| Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms
| Điện áp làm việc | 220VDC
Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
|  | + Protocol: IEC 61850 |  | Cũ | Mới (trang 47/67)
|  | + Số lượng: ≥1 Cổng |  | + Số lượng: 2 Cổng | Số lượng: ≥1 Cổng
| System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |  | Không ghi | yêu cầu
| Chức năng điều khiển | - Tối thiểu 5 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Không ghi | - Tối thiểu 5 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
| Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu
11 | Tất cả các vật tư cần thiết như nút bấm, cầu chì, hàng kẹp, đồng hồ, điện trở sấy, nhãn, đèn, biến dòng điện, đèn chiếu sáng, công tắc cữa, hệ thống liên động có chức năng lập trình để tự động thay đổi nguồn ... | 1 lô

## Tu nap (hidden)
#REF! | #REF!
STT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Số order, mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC/EN 61204, IEC/EN 60950, IEC 60146
4 | Loại chỉnh lưu |  | Thyristor controlled hoặc dạng module, lập trình được
5 | Số pha |  | 3 pha
6 | Điện áp vào | Vac | 220/380VAC+15%; 50Hz+5%
7 | Dòng định mức | A | ≥63
8 | Hệ số công suất |  | > 0,85
9 | Hiệu suất |  | ≥ 85%
10 | Điện áp nạp (01 bình)
10.1 | Chế độ float |  | 2.27 V/cell (Pb) / 1.4 ÷ 1.45 V/el (NiCd)
10.2 | Chế độ boost |  | 2.5 V/cell (Pb) / 1.5 V/el (NiCd)
11 | Độ dao động điện áp đỉnh (ripple voltage) |  | <1%
12 | Nhiệt độ vận hành |  | -10º C ÷ +55º C
13 | Nhiệt độ lưu kho |  | -20º C ÷ +70º C
| Tủ sạc có thể điều khiển từ xa các chế độ như: On/Off, Float Mode/Boot Mode/Auto Mode từ hệ thống máy tính thông qua giao thức hoặc thông qua đầu vào của bộ điều khiển (input). |  | Nêu cụ thể
| Hệ thống tín hiệu, cảnh báo: Thể hiện tất cả các chế độ vận hành, cảnh báo các tình trạng vận hành không bình thường của tủ chỉnh lưu. |  | Đầy đủ
| Hệ thống hiển thị: Chỉ thị bằng đèn cảnh báo trên tủ; chỉ thị thông qua màn hình LCD… |  | Đáp ứng
| Sử dụng phù hợp với ắc quy Lead Acid và Nickel Cadmium. |  | Đáp ứng
| Các vật tư phụ kiện để hoàn chỉnh tủ và kết nối cách mạch chức năng liên quan. |  | Đáp ứng
14 | Điện áp DC lớn nhất ở chế độ nạp phụ và nạp nhanh tại điện áp ngõ ra lớn nhất
15 | Dòng định mức cầu chì ở ngõ ra DC
16 | Loại cầu chì bảo vệ tủ sạc
17 | (a) Cầu chì chính?
18 | (b) Cầu chì bảo vệ bộ chỉnh lưu ?
19 | Quạt làm mát
20 | Mức tăng nhiệt độ lớn nhất của bộ chỉnh lưu | 0C
21 | Mức tăng nhiệt độ lớn nhất của tủ sạc
22 | Mức tăng nhiệt độ tính toán cho bộ chỉnh lưu | 0C
23 | Mức tăng nhiệt độ tính toán cho tủ sạc | 0C
24 | Báo lỗi tủ sạc |  | Đèn: Health, Vmax, Vmin, No Battery, thứ tự pha, chạm đất dòng rò
25 | Giám sát hư hỏng cầu chì
26 | Tổn thất tối đa | kW
27 | Sai số điện áp ngõ ra | % | < 1
28 | Điện áp ngược lớn nhất mà bộ sạc chịu đựng được | V
29 | Tỉ số điện áp ngõ ra lúc mang tải và không tải | %
30 | Phương thức điều khiển
31 | Công suất lớn nhất của chỉnh lưu |  | 22.000W
32 | Tỷ lệ điện áp xoay chiều còn lại trên DC đầu ra khi đầy tải và không tải | %
33 | Thời gian sạc đầy ắc quy | hr | Quy định rõ
34 | Diode giảm áp để cấp điện cho phụ tải |  | Có
35 | Tổng trong lượng của tủ sạc | kg
36 | Tiếp điểm SCADA: Sẵn sàng (ready)/Tủ nạp lỗi Vmin/Vmax, chạm đất tuyệt đối và tất cả các ap to mat |  | Có
37 | Kết nối với bộ thu thập dữ liệu I/O, máy tính giám sát để thu thập các tín hiệu đo lường, dòng điện,.. |  | RS232; RS484,Modbus; 20mA
38 | Hệ thống tín hiệu, cảnh báo: Thể hiện tất cả các chế độ vận hành, cảnh báo các tình trạng vận hành không bình thường của tủ chỉnh lưu. |  | Đầy đủ
39 | Hệ thống hiển thị: Chỉ thị bằng đèn cảnh báo trên tủ; chỉ thị thông qua màn hình LCD… |  | Đầy đủ
40 | Các vật tư phụ kiện để hoàn chỉnh tủ và kết nối cách mạch chức năng liên quan. |  | Đầy đủ
41 | Tủ sạc có thể điều khiển từ xa các chế độ như: On/Off, Float Mode/Boot Mode/Auto Mode từ hệ thống máy tính thông qua giao thức hoặc thông qua đầu vào của bộ điều khiển (input). |  | Nêu cụ thể
42 | Điện áp định mức đầu ra | VDC | 220
43 | Khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra |  | 90-120 % Uđm
44 | Khả năng điều chỉnh dòng điện đầu ra |  | 10-100 % Iđm
45 | Công suất đầu ra cho mỗi module – áp | W | > 2000
46 | dụng cho chỉnh lưu kiểu module
47 | Số module cho toàn bộ hệ thống – áp dụng cho chỉnh lưu kiểu module |  | Đáp ứng
48 | Việc thay thế module không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của tủ sạc – áp dụng cho chỉnh lưu kiểu module. |  | Đáp ứng
49 | Số module dự phòng – áp dụng cho chỉnh lưu kiểu module |  | > 3
50 | Bảo vệ đầu ra |  | Bảo vệ quá áp, bảo vệ điện áp ngược, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt..
51 | Đo lường các thông số đầu ra (điện áp, dòng điện…) |  | Đáp ứng

## ACQUY (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Mã sản phẩm | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC-86/BS440
4 | Loại | Axit Chì
5 | Số lượng bình để đáp ứng điện áp 220VDC | 110
6 | Điện áp từng bình | 2V
7 | Điện áp sạc Floating | Ghi cụ thể
8 | Dung lượng phóng định mức trong 5h (Capacity) | 200Ah
9 | Dung lượng cho chu kỳ sử dụng 1 giờ (Ah) | Ghi cụ thể
10 | Điện áp cuối cùng sau khi sạc khẩn cấp (Volt) | Ghi cụ thể
11 | Loại tấm cực dương (Type of positive plate) | Ghi cụ thể
12 | Loại tấm cực âm (Type of negative plate) | Ghi cụ thể
13 | Điện áp hệ thống
| Điện áp định mức | 220VDC
| Điện áp lớn nhất | 242VDC
| Điện áp nhỏ nhất | 198VDC
14 | Kết cấu giá đỡ | Giá thép, sơn phủ chống rỉ, kết cấu đủ lắp đặt hệ thống ắc quy
15 | Số lượng bình dự phòng | Phải có (10% )

## Giam sat ac quy (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuât | Chào thầu
1 | Yêu cầu chung
| Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu của hệ thống | Nhà thầu nêu cụ thể
| Năm sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 62060
| Điện áp hệ thống ắc quy định mức tại trạm | 220VDC
| Số lượng dàn ắc quy/trạm | 2
| Giám sát tức thời được điện áp chuỗi ắc qui | Có
| Giám sát tức thời được điện áp trên từng bình ắc qui | Có
| Giám sát tức thời được dòng điện của chuỗi ắc qui | Có
| Giám sát được nhiệt độ từng bình của ắc quy | Có
| Giám sát được nhiệt độ phòng | Có
| Giám sát được nội trở của ắc qui. Module đo nội trở ắc qui phải sử dụng công nghệ tránh được độ nhấp nháy (ripple) của dòng điện để đảm bảo độ chính xác. | Có
| Có bộ điều khiển và màn hình tại trạm để đọc các tham số và điều khiển hệ thống. | Có
| Khả năng giám sát các loại ắc qui: chì kín khí (2V, 12V), Nikel (1,2V) | Có
| Giám sát online từ xa | Có
2 | Tham số đo
Điện áp chuỗi ắc qui
| Phạm vi đo | 20 - 400VDC
| Độ chính xác | ±0,5%
Dòng điện chuỗi ắc qui
| Phạm vi đo | 0-500A
| Độ chính xác | +/- 0,5%
| Bước đo | 0,1A
Điện áp bình ắc qui
| Khả năng đo được các bình có các điện áp | 1,2V; 2V; 12V
| Độ chính xác | ±0,1%
| Bước đo | 0,001V
Nội trở bình ắc qui
| Phạm vi đo | 50 - 60000μΩ
| Độ chính xác | ±1%
| Bước đo | 1μΩ
Nhiệt độ bình ắc qui
| Phạm vi đo | -5 - 90℃
Nhiệt độ môi trường
| Phạm vi đo | -5 - 90℃
3 | Các loại Sensor sử dụng
Điều kiện làm việc
3.1 | Sensor đo từng bình ắc quy | gồm 03 loại 2V; 12V; Niken (1,2V)
Nhà sản xuất/nước xuất xứ
Mã hiệu
| Đo điện áp | có
| Đo nội trở | có
| Đo nhiệt độ | có
| Điện áp nguồn nuôi bộ chuyển đổi | 12VDC
| Dây nối nội bộ | kèm theo nhà sản xuất
3.3 | Sensor đo nhiệt độ môi trường
Mã hiệu
| Dây nối nội bộ | kèm theo nhà sản xuất
4 | Khối thu thập dữ liệu tại chỗ
Mã hiệu
| Nguồn nuôi | 220VDC
| Khả năng lưu trữ dữ liệu | nhà thầu ghi rõ
| Chu kỳ lấy mẫu | nhà thầu ghi rõ
| Có hỗ trợ dry contact khi có phát hiện bất thường của dàn ắc quy để gửi lên Trung tâm điều khiển xa | có
| Số lượng ắc qui trên một chuỗi có thể giám sát | tối thiểu 400 bình
| Phù hợp cho mọi chủng loại ắc quy và có thể giám sát tối thiểu 02 dàn ắc quy | có
Khả năng bảo vệ:
| + Bảo vệ chống đảo cực | có
| + Chống nhiễu gợn từ bộ charger | có
| Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát của bên thứ 3 qua cổng truyền thông Modbus | có
| Điện áp nguồn đầu ra cấp cho bộ chuyển đồi dòng điện | 12VDC
| Kết nối với phần mềm giám sát trung tâm từ xa qua giao thức TCP/IP, cổng RJ45 | có
| Kết nối với hệ thống điều khiển máy tính tại trạm, SCADA (Số lượng tín hiệu theo thiết kế) | có
5 | Thiết bị phụ trợ khác
| Các dây, phụ kiện đấu nối, bộ chuyển đổi giao thức, modem tại trạm và các trung tâm giám sát xa và tại trạm | Có

## CRP MBA
V.4.7 | Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn máy biến áp 110 kV và ngăn lộ tổng (1F87T + 1F67 + 1BCU)
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
- | Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
- | Kích thước:
- | Cao |  | 2200 mm
- | Rộng |  | 800 mm
- | Sâu |  | 800 mm
II | Rơle bảo vệ so lệch máy biến áp (F87T).
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
- | Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
- | Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
- | Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255
| Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Tần số |  | 50 Hz
| Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng:
| Bảo vệ so lệch MBA (F87T) |  | + MBA 3 pha 3 cuộn dây trở lên.
+ Rơle phải tích hợp chức năng bảo vệ so lệch có hãm cho 3 cuộn trở lên với tỉ số cố định hay thay đổi, sử dụng đặt tính f (ibias, idiff) một hay hai độ dốc có thể thay đổi được điểm giao nhau và giá trị khởi động nhỏ nhất.
- Rơle phải tích hợp chức năng giảm hay ngăn chặn sóng hài bậc 2, 3 và 5 để tránh rơ le so lệch có hãm tác động khi đóng xung kích hoặc trong điều kiện quá kích từ; thành phần phát hiện sóng hài bậc 5 để cảnh báo người sử dụng trạng thái quá kích từ.
- Rơ le phải bao gồm bảo vệ không hãm cắt nhanh đối với các sự cố bên trong.
| Bảo vệ chạm đất hạn chế (F87N) |  | + Tối thiểu 2 phía MBA
| Bảo vệ quá dòng điện pha cắt nhanh và có thời gian (F50/51) |  | + Bảo vệ quá dòng các phía MBA
+ Đặc tính bảo vệ độc lập và phụ thuộc (người sử dụng có thể lựa chọn)
+ Có ít nhất 3 cấp tác động
| Bảo vệ quá dòng điện chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50N/51N) |  | + Bảo vệ quá dòng các phía MBA
+ Đặc tính bảo vệ độc lập và phụ thuộc (người sử dụng có thể lựa chọn)
+ Có ít nhất 3 cấp tác động
| Bảo vệ quá tải MBA (F49) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch (F46) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá kích thích (F24) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
| Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được
Đầu vào nhị phân (BI)
| + Số lượng |  | ≥15 và lập trình được
| + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
Số lượng đầu ra (BO)
| Số lượng |  | ≥13 và lập trình được
| Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
| Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
| Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
| Điện áp định mức |  | 220VDC
Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
| System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
| Mật khẩu bảo vệ |  | Yêu cầu
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
III | Bảo vệ dự phòng (Bảo vệ quá dòng có hướng F67) |  | Yêu cầu role rời
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ: |  |  |  | Cũ | Mới (trang 30/67)
- | Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |  | Có ít nhất 2 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
- | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
- | Bảo vệ quá dòng pha không hướng
- | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
- | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
- | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |  | Yêu cầu | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
- | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |  | Yêu cầu | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
- | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
- | Trip/Lockout (86) |  | Yêu cầu
- | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu |  | Không yêu cầu | Định vị điểm sự cố (FL)
- | Đo lường (U, I, P, Q…), SOFT |  | Yêu cầu
- | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
- | Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4 |  | Không yêu cầu | ≥4
- | Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
- | Khả năng làm việc của mạch dòng:
- | Liên tục: |  | 3xIn
- | Trong 1s: |  | 70xIn
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 8 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥12 và lập trình được |  | ≥8 và lập trình được | ≥12 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
- | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
- | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
IV | Thiết bị điều khiển mức ngăn BCU |  | Độc lập với rơ le bảo vệ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
- | Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
- | Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
- | Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300VDC) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
8 | Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được
9 | Đầu vào tương tự
- | + Số lượng |  | ≥05 (4-20mA)
- | + Chức năng |  | + Cho chỉ thị nấc MBA
+ Chỉ thị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây MBA
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | ≥ 40 và lập trình được |  | cũ là ≥ 90 và lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | ≥35 và lập trình được |  | cũ là ≥36 và lập trình được (các BO độc lập)
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
|  |  | + Số lượng: ≥1 Cổng |  | cũ là + Số lượng: ≥2 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Không yêu cầu | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
15 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP\IRIGB
16 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
17 | Phụ kiện:
- | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
- | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
VI | Rơle giám sát mạch cắt (F74) |  | Yêu cầu Rơ le rời
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
6 | Điện áp làm việc | V | 220VDC (±10%).
7 | Dòng điện đóng cắt | A | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
8 | Thời gian tác động | ms | ≤ 10ms |  | Cũ | Theo 6100 (trang 48/68)
9 | Tuổi thọ | Lần tác động | ≥ 100.000 |  | 100 | 100.000
10 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VII | Rơle khóa lockout (F86) |  | Yêu cầu Rơ le rời
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
|  |  | Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |  | Cũ | Theo 6100 (trang 48/69)
6 | Điện áp làm việc | V | 0.8– 1.1Un |  | 220VDC (±10%). | 0.8– 1.1Un
7 | Dòng điện đóng cắt | A | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
8 | Thời gian tác động | ms | < 10ms
9 | Tuổi thọ | Lần tác động | ≥ 100.000 |  | 100 | 100.000
10 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VIII | Áp tô mát
a. | MCB DC 2P OUTGOING
- | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
- | Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
- | Dòng định mức | A | 10A hoặc theo thiết kế
- | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
- | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10kA
- | Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
b | MCB AC 2P;3P
- | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
- | Loại |  | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
- | Dòng định mức | A | 2A hoặc theo thiết kế
- | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
- | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
- | Điện áp làm việc | VAC | 380V
- | Tần số | Hz | 50
IX | Khóa lựa chọn chức năng, khóa điều khiển, nút ấn chuyển mạch
1 | Khóa điều khiển máy cắt, dao cách ly
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa
Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
2 | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
3 | Khóa chuyển mạch VOL/AMPE AC
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng..
Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA)
Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N)
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 500VAC
4 | Bộ chỉ thị trạng thái dao tiếp đất ( SEMAPHONE )
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC.
Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị.
Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
5 | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
X | Khối thử nghiệm
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
- | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
- | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
- | Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
- | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
XI | Rơle trung gian
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại rơle trung gian có điện áp 110VDC, 48VDC, 63.5VAC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
|  |  | Bao gồm 4 cặp tiếp điểm NO/NC ngõ ra |  | Cũ | Theo 6100
| Thời gian tác động |  | ≤10ms |  | Không yêu cầu | ≤10ms
| Cấp bảo vệ |  | IP40 |  | Không yêu cầu | IP40
| Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ |  | Không yêu cầu | ≤30mΩ
| Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A |  | Không yêu cầu | ≥10A
| Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |  | Không yêu cầu | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
| Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106 |  | Không yêu cầu | ≥50x106
- | Dải tác động | Un | 0.8– 1.1Un
- | Điện áp định mức | ms | 220VAC/DC
XIII | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 32A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V |  | 1000 V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
XVI | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
XVII | Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa … |  | Có

## Tủ ĐKBV 312 (hidden)
V.4.16 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn 312+TUC32
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
- | Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
- | Kích thước:
- | Cao |  | 2200 mm
- | Rộng |  | 800 mm
- | Sâu |  | 800 mm
II | Bảo vệ quá dòng
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 – 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 – 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ quá dòng pha |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại (79) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đút dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 45 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥18 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
13.5 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.6 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
III | Bảo vệ tần số F81
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 – 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 – 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ tần số |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động
+ Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha)
+ Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s
+ Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt)
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Bảo vệ quá áp thứ tự không (F59N) |  | + Có ít nhất 02 cấp cài đặt
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U,f…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 24 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥10 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 3 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho phép điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
13.5 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.6 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
IV | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE. - Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí. - Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
V | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
V | Rơle giám sát mạch cắt (F74)
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc.
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
4 | Điện áp làm việc |  | 220VDC (±10%).
5 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
6 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
7 | Tuổi thọ |  | 100000
8 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VI | Rơle khóa lockout (F86)
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
4 | Điện áp làm việc |  | 0.8– 1.1Un
5 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
6 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
7 | Tuổi thọ |  | 100000
8 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VII | Role Latching
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
VIII | Rơle trung gian
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại rơle trung gian có điện áp 110VDC, 48VDC, 63.5VAC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
|  |  | Bao gồm 4 cặp tiếp điểm NO/NC ngõ ra |  | Cũ | Theo 6100
| Thời gian tác động |  | ≤10ms |  | Không yêu cầu | ≤10ms
| Cấp bảo vệ |  | IP40 |  | Không yêu cầu | IP40
| Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ |  | Không yêu cầu | ≤30mΩ
| Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A |  | Không yêu cầu | ≥10A
| Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |  | Không yêu cầu | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
| Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106 |  | Không yêu cầu | ≥50x106
- | Dải tác động | Un | 0.8– 1.1Un
- | Điện áp định mức | ms | 220VAC/DC
IX | Khối thử nghiệm
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
- | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
- | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
- | Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
- | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
X | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 32A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V |  | 1000 V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | 17.5A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
XI | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
XII | Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa … |  | Có

## Tủ ĐKBV 331+375
V.4.8 | Tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ tổng 331 và đường dây 375
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ/ năm sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
- | Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
- | Kích thước:
- | Cao |  | 2200 mm
- | Rộng |  | 800 mm
- | Sâu |  | 800 mm
II | Bảo vệ dự phòng (Bảo vệ quá dòng có hướng F67)
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 – 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 – 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ: |  |  |  | Cũ | Mới (trang 30/67)
| Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |  | Có ít nhất 2 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
Bảo vệ quá dòng pha không hướng
Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng độ nhạy cao (67Ns)
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) |  | Yêu cầu |  | Yêu cầu | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu |  | Yêu cầu | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Tự động đóng lại (79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Bảo vệ chạm đất (F59N) |  | Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập |  | Không yêu cầu | Định vị điểm sự cố (FL)
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ tần số |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động |  | Không yêu cầu | ≥4
+ Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha)
+ Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s
+ Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt)
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn |  | ≥8 và lập trình được | ≥12 và lập trình được
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 45 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥18 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển -
Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
13.5 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.6 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
III | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE. - Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí. - Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
IV | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
V | Rơle giám sát mạch cắt (F74)
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc.
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
4 | Điện áp làm việc |  | 220VDC (±10%).
5 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
6 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
7 | Tuổi thọ |  | 100000
8 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VI | Rơle khóa lockout (F86)
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
4 | Điện áp làm việc |  | 0.8– 1.1Un
5 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
6 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
7 | Tuổi thọ |  | 100000
8 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VII | Role Latching
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
VIII | Rơle trung gian
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại rơle trung gian có điện áp 110VDC, 48VDC, 63.5VAC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
|  |  | Bao gồm 4 cặp tiếp điểm NO/NC ngõ ra |  | Cũ | Theo 6100
| Thời gian tác động |  | ≤10ms |  | Không yêu cầu | ≤10ms
| Cấp bảo vệ |  | IP40 |  | Không yêu cầu | IP40
| Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ |  | Không yêu cầu | ≤30mΩ
| Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A |  | Không yêu cầu | ≥10A
| Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |  | Không yêu cầu | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
| Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106 |  | Không yêu cầu | ≥50x106
- | Dải tác động | Un | 0.8– 1.1Un
- | Điện áp định mức | ms | 220VAC/DC
IX | Khối thử nghiệm
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
- | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
- | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
- | Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
- | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
X | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 32A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V |  | 1000 V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | 17.5A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
XI | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
XII | Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa … |  | Có

## Tủ BV so lệch thanh cái (hidden)
V.4.18 | Tủ bảo vệ so lệch thanh cái
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
- | Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
- | Kích thước:
- | Cao |  | 2200 mm
- | Rộng |  | 800 mm
- | Sâu |  | 800 mm
II | Rơle bảo vệ so lệch thanh cái F87B
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Ghi rõ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ so lệch thanh cái |  | + Bù tỉ số biến TI cho các ngăn lộ thông qua giá trị cài đặt trong rơ le mà không cần biến dòng trung gian hay đổi nối mạch ngoài. + Nguyên lý đo lường kiểu trở kháng thấp + Rơle phải đảm bảo hoạt động với độ ổn định cao ngay cả khi CT bị bão hòa hay CT phát dòng với công suất tối thiểu. + Rơle phải có chức năng checkzone (Bảo vệ F87B tác động khi cả 2 chức năng Check Zone và Bus Zone đểu tác động) + Không sử dụng chuyển đổi mạch dòng bên Ngoài + Thời gian tác động nhỏ không phụ thuộc vào quy mô và cấu hình hệ thống thanh cái tại trạm.
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ vùng chết (Dead Zone) |  | Yêu cầu
| Hư hỏng mạch dòng |  | Yêu cầu
| Đo lường (I các ngăn lộ, I so lệch, I hãm…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | + Đáp ứng thiết kế và dự phòng mở rộng ngăn lộ. + Lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | + Đáp ứng thiết kế và dự phòng mở rộng ngăn lộ. + Lập trình được
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
12.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
12.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
12.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
13 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
14 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
13 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
III | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE. - Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí. - Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
IV | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
V | Rơle giám sát mạch cắt (F74)
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc.
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
4 | Điện áp làm việc |  | 220VDC (±10%).
5 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
6 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
7 | Tuổi thọ |  | 100000
8 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VI | Rơle khóa lockout (F86)
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
4 | Điện áp làm việc |  | 0.8– 1.1Un
5 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
6 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
7 | Tuổi thọ |  | 100000
8 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
VII | Role Latching
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
VIII | Rơle trung gian
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại rơle trung gian có điện áp 110VDC, 48VDC, 63.5VAC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
|  |  | Bao gồm 4 cặp tiếp điểm NO/NC ngõ ra |  | Cũ | Theo 6100
| Thời gian tác động |  | ≤10ms |  | Không yêu cầu | ≤10ms
| Cấp bảo vệ |  | IP40 |  | Không yêu cầu | IP40
| Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ |  | Không yêu cầu | ≤30mΩ
| Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A |  | Không yêu cầu | ≥10A
| Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |  | Không yêu cầu | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
| Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106 |  | Không yêu cầu | ≥50x106
- | Dải tác động | Un | 0.8– 1.1Un
- | Điện áp định mức | ms | 220VAC/DC
IX | Khối thử nghiệm
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
- | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
- | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
- | Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
- | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
X | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 32A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V |  | 1000 V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | 17.5A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
XI | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
XII | Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa … |  | Có

## MK
V.4.9 | Tủ đấu dây ngoài trời (MK)
STT | Mô tả đặc tính | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Tủ
| Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Kích thước tủ (HxWxD) | 1400x800x50
| Cấp bảo vệ | IP55
| Chiều dày vỏ tủ | >2mm
| Vỏ tủ làm bằng inox 304 hoặc tương đương, đầu cáp vào từ đáy lên, có màn chắn côn trùng xâm nhập | Yêu cầu
2 | Aptomat
| Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể
| Kiểu | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Rơ le kiểm tra điện áp
| Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Rơ le phụ
| Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể
5 | Rơ le thời gian
| Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Mạch sấy, đèn | Yêu cầu
| Khóa cửa | Yêu cầu

## Tủ STPT (hidden)
V.4.20 | Tủ sa thải phụ tải
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ
- | Năm sản suất |  | 2024 trở lại đây
- | Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
- | Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
- | Kích thước:
- | Cao |  | 2200 mm
- | Rộng |  | 800 mm
- | Sâu |  | 800 mm
- | Đèn chiếu sáng, điện trở sấy bên trong |  | Có
II | Rơle bảo vệ quá dòng kèm chức năng bộ điều khiển mức ngăn (BCU)
1 | Bảo vệ quá dòng pha và quá dòng chạm đất (50/51, 50/51N)
- | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | nhà thầu chào cụ thể
- | Mã hiệu |  | nhà thầu chào cụ thể
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
Bảo vệ quá dòng pha không hướng
Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại (79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ tần số |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động
+ Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha)
+ Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s
+ Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt)
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 48 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥ 18 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Chức năng điều khiển (BCU) |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
13.5 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.6 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
2 | Bộ điều khiển mức ngăn (BCU) tích hợp |  | Tích hợp trong rơ le bảo vệ
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
5 | Tần số |  | 50 Hz
6 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
7 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300VDC)
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | ≥ 40 và lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | ≥35 và lập trình được
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14 | Chức năng điều khiển |  | Nhà thầu kê khai
15 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIG-B
16 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
III | Áp tô mát
a. | MCB DC 2P OUTGOING
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
| Dòng định mức | A | 10A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10kA
| Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
b | MCB AC 2P;3P
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại |  | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
| Dòng định mức | A | 2A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
| Điện áp làm việc | VAC | 380V
| Tần số | Hz | 50
IV | Khóa lựa chọn chức năng, khóa điều khiển
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
| Kiểu |  | Phù hợp với các mạch chức năng
| Số lượng |  | Theo bản vẽ
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
V | Khối thử nghiệm
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
| Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
| Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
| Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
VI | Rơle trung gian
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
VII | Rơle thời gian
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
VIII | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | 41A
| Điện áp làm việc | V | 800 V
| Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | 41A
| Điện áp làm việc | V | 800 V
| Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | 41A
| Điện áp làm việc | V | 1000 V
| Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | 32A
| Điện áp làm việc | V | 1000 V
| Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | 17.5A
| Điện áp làm việc | V | 800 V
| Màu sắc |  | Màu xám
IX | Cáp đấu nối
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ
| Tên loại |  | Nêu rõ
X | Hướng cáp vào/ra |  | Trên nóc tủ và dưới đáy tủ

## tu chieu sang (hidden)
V.4.21 | Tủ chiếu sáng
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Ghi cụ thể
| Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
| Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
Kích thước:
| Cao |  | 2200 mm
| Rộng |  | 800 mm
| Sâu |  | 800 mm
II | Áp to mát
MCB AC
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại |  | MCB đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
| Dòng định mức | A | theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
| Điện áp làm việc | VAC | 380V
| Tần số | Hz | 50
III | Contactor
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
Tiêu chuẩn áp dụng
Loại
IV | Bộ I/O
Nhà sản xuất/nước xuất xứ
Loại/mã hiệu
Tiêu chuẩn chế tạo
| Số lượng BI |  | >30
| Số lượng BO |  | >10
Chức năng: Thu thập tín hiệu, điều khiển hệ thống chiếu sáng
| Kết nối với hệ thống điều khiển máy tính tại trạm và kết nối lên trung tâm điều khiển xa điện lực tỉnh |  | Yêu cầu
V | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
VI | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch LOCAL/REMOTE.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
VII | Cáp đấu nối
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
| Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa,… |  | Có

## SCADA (hidden)
V.4.22 | Thiết bị SCADA
TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Máy tính kỹ sư |  |  | THEO 6100 (TRANG 63/68)
| Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể |  | Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Lắp đặt | Rack |  | Lắp đặt | Rack
| Bộ vi xử lý (Processor): |  |  | Bộ vi xử lý (Processor):
| + Dòng Chip | Intel Core i7 hoặc cao hơn |  | + Dòng Chip | Intel Core i7 hoặc cao hơn
| + Loại Chip | Dual-core hoặc cao hơn |  | + Loại Chip | Dual-core hoặc cao hơn
| + Tốc độ | ≥ 1.7 GHz |  | + Tốc độ | ≥ 1.7 GHz
| Bộ nhớ RAM: |  |  | Bộ nhớ RAM:
| + Chủng loại: | DDR4 hoặc cao hơn |  | + Chủng loại: | DDR4 hoặc cao hơn
| + Dung lượng | ≥ 16GB |  | + Dung lượng | ≥ 16GB
| Ổ cứng lưu trữ: | SSD và HDD |  | Ổ cứng lưu trữ: | SSD và HDD
| + Kiểu | SSD |  | + Kiểu | SSD
| + Dung lượng | ≥ 256 GB |  | + Dung lượng | ≥ 256 GB
| + Kiểu | HDD |  | + Kiểu | HDD
| + Dung lượng | ≥ 1 TB |  | + Dung lượng | ≥ 1 TB
| Các cổng kết nối: |  |  | Các cổng kết nối:
| + Cổng Ethernet | ≥ 2 cổng 10/100/1000 Base-T RJ45 ports |  | + Cổng Ethernet | ≥ 2 cổng 10/100/1000 Base-T RJ45 ports
| + Cổng USB | ≥ 3 x USB, UHCI, Rev 2.0 Compliant |  | + Cổng USB | ≥ 3 x USB, UHCI, Rev 2.0 Compliant
| + Cổng màn hình | ≥ 01 HDMI |  | + Cổng màn hình | ≥ 01 HDMI
| Nguồn cấp | Dải: 100 - 240 VAC |  | Nguồn cấp | Dải: 100 - 240 VAC
| Hệ điều hành | Windows 10 bản quyền hoặc bản mới hơn |  | Hệ điều hành | Windows 10 bản quyền hoặc bản mới hơn
| Yêu cầu khác: | Đáp ứng |  | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
| - Máy tính nguyên bộ, đồng bộ tại hãng sản xuất |  |  | - Máy tính nguyên bộ, đồng bộ tại hãng sản xuất
| Phụ kiện đi kèm: Chuột + Bàn phím | Đáp ứng |  | Phụ kiện đi kèm: Chuột + Bàn phím | Đáp ứng
| Cam kết vòng đời sản phẩm | ≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất |  | Cam kết vòng đời sản phẩm | ≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất
2 | Màn hình máy tính Kỹ sư
| Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Mã hiệu | Nêu cụ thể
| Screen side | ≥ 23 inch IPS
| Resolution | 1920 x 1080
| Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178/178
| Color Support | 16.7M;
| Hỗ trợ các chuẩn kết nối | HDMI , DP, VGA
| Thời gian đáp ứng | ≤ 6ms
| Độ tương phản | 1000:01
| Nguồn | 100 - 240VAC
3 | Đồng hồ đồng bộ thời gian GPS
| - Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| - Mã hiệu sản xuất | Nêu cụ thể
| - Giao thức truyền tin | NTP/SNTP : trạm truyền thống NTP/SNTP?PTP : trạm kỹ thuật số
| - Độ nhạy | Nêu cụ thể |  | THEO 6100
| - Độ chính xác | NTP ≤50µs PTP ≤50ns |  | NTP ≤50µs PTP ≤50ns
| - Bước sao lưu (Backup meter) | +25ppm at To(+10-+50)oC
| - Communicate gateway | ≥ 02 cổng LAN 10/100/1000 Mbps |  | ≥ 02 cổng LAN 10/100/1000 Mbps
| - Đèn Led | Tối thiểu bao gồm các đèn báo : trạng thái nguồn nuôi, trạng thái kết nối vệ tinh
| - Chức năng khác .. | Nêu cụ thể
| - Hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian qua mạng Ethernet trên giao thức IEC61850 | NTP, SNTP,PTP |  | NTP, SNTP,PTP
| Chiều dài cáp kết nối đến ăngten GPS | Phù hợp với thực tế hiện trường |  | Dòng này thêm theo 6100 (trang 65)
| Ăng ten, và phụ kiện kết nối đi kèm (bao gồm chống sét) | Bắt buộc |  | Dòng này thêm theo 6100 (trang 65)
| Cấu hình | Qua Web hoặc phần mềm Console |  | Dòng này thêm theo 6100 (trang 65)
| Vệ Tinh | GPS |  | Dòng này thêm theo 6100 (trang 65)
| Nguồn | 150 - 240VDC |  | Dòng này thêm theo 6100 (trang 65)
4 | Fire wall
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Số cổng mạng | Tối thiểu 4 x 10/100 Mbps
| Memory | ≥ 512MB
| Giao thức | IPv4, IPv6
| Định tuyến | Static route, OSPF, Virtual routers
Bảo mật
| Tiêu chuẩn chế tạo | Thiết bị tường lửa cần phải đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp Rugged (chống va đập, chịu được nhiệt độ hoạt động cao trong môi trường khắc nghiệt, chống nhiễu điện từ trong môi trường TBA)
| Có khả năng kiểm soát ứng dụng điều khiển công nghiệp hỗ trợ các giao thức S7, S7+, IEC 60870-5-104, IEC 61850, MODBUS, DNP3…; có chức năng IPS (phát hiện bất thường (Anomaly detection); phát hiện dựa trên hành vi (Behavior-based detection); dựa trên tính hợp lệ của giao thức (Protocol validation); dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (Vulnerability and exploit signatures)) | Yêu cầu đáp ứng
| Tường lửa (firewall): Firewall, zones, screens, policies; Stateful firewall, stateless filters; Network attack detection; DoS and DDoS protection; Unifed Access Control | Yêu cầu đáp ứng
| VPN: IPsec, Data Encryption Standard (DES) (56-bit), triple Data Encryption Standard (3DES) (168-bit), Advanced Encryption Standard (AES) (128-bit+) encryption | Yêu cầu đáp ứng
| Trafc Management Quality of Service (QoS) | Yêu cầu đáp ứng
Nguồn cấp
| + Số lượng | ≥ 2 (1+1)
| + Dải điện áp | Có thể chạy đồng thời 2 nguồn: VDC và VAC phù hợp với nguôn cấp hiện hữu tại trạm
Môi trường làm việc
| + Nhiệt độ | 0°C đến 45°C
| + Độ ẩm | 25% đến 90% (non-condensing)

## Tủ đo đếm (hidden)
V.4.22 | Thiết bị SCADA
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Ghi cụ thể
| Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
| Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
Kích thước:
| Cao |  | 2200 mm
| Rộng |  | 800 mm
| Sâu |  | 800 mm
II | Phụ kiện |  | Đấu nối sẵn sàng để lắp đặt 12 công tơ/1 tủ
1 | Áp to mát
a. | MCB DC 2P OUTGOING
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
| Dòng định mức | A | 10A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10kA hoặc theo thiết kế
| Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
b | MCB AC 2P;3P
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Loại |  | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
| Dòng định mức | A | 2A hoặc theo thiết kế
| Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
| Điện áp làm việc | VAC | 380V
| Tần số | Hz | 50
3 | Khối thử nghiệm
Nhà sản xuất/nước sản xuất
Mã hiệu
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
| Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
| Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
| Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
4 | Rơle trung gian
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
5 | Rơle thời gian
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
6 | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
|  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
| Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
| Điện áp làm việc | V | 800 V
| Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
|  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
| Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
| Điện áp làm việc | V | 800 V
| Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
|  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
|  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
| Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
| Điện áp làm việc | V | 1000 V
| Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | ≥30A
| Điện áp làm việc | V | 1000 V
| Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
Nhà sản xuất
Loại
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
| Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
| Khả năng mang dòng | A | ≥30A
| Điện áp làm việc | V | 1000 V
| Màu sắc |  | Màu xám
7 | Cáp đấu nối
Nhà sản xuất / Xuất xứ
Tên loại
| Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa, kẹp chì … |  | Có

## TĐKXT1 (hidden)
V.4.15 | Tủ điều khiển xa MBA T2 (cải tạo)
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ |  | Cải tạo tủ hiện trạng theo thiết kế
II | Rơ le trung gian
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC; 48VDC; 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra
3 | Thời gian tác động |  | ≤10ms
4 | Cấp bảo vệ |  | IP40
5 | Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ
6 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A
7 | Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
8 | Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106
9 | Dải tác động |  | 0.8– 1.1Un
10 | Điện áp định mức |  | 220VAC/DC
III | BCU
| Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | nhà thầu chào cụ thể
| Mã hiệu |  | nhà thầu chào cụ thể
| Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
| Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Tần số |  | 50 Hz
| Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
| Số lượng đèn LED |  | ≥ 32 và lập trình được
Đầu vào nhị phân (BI)
| + Số lượng |  | ≥ 40 và lập trình được
| + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥ 250VDC
Số lượng đầu ra (BO)
| Số lượng |  | ≥ 20 và lập trình được (các BO độc lập)
| Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
| Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
| Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
| Điện áp làm việc |  | 220VDC
Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
| System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
| Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
IV | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | 17.5A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
V | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
VI | Vật tư phụ để đấu nối cải tạo hoàn chỉnh tủ … |  | Có

## RPDZ (hidden)
V.4.16 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn 312+TUC32
Tủ điều khiển, bảo vệ cho một ngăn lộ đường dây 110 kV (1 F67+1 BCU)
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Vỏ tủ
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Cấp bảo vệ (IP) |  | IP 41
| Vị trí lắp đặt |  | Trong nhà
Kích thước:
| Cao |  | 2200 mm
| Rộng |  | 800 mm
| Sâu |  | 800 mm
II | Rơle bảo vệ và điều khiển tự động
II.1 | Rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (F87L) |  | Loại P543/Schneider (do bên A cấp, bên B thi công lắp đặt hoàn thiện)
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Ghi rõ đối với từng tủ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ đối với từng tủ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ so lệch dọc |  | + Rơ le phải trang bị các chức năng so sánh pha và dòng điện 02 đầu đường dây để cho phép tác động nhỏ hơn 01 chu kỳ. + Bù tỉ số biến TI, bù điện dung đường dây thông qua giá trị cài đặt trong rơ le + Bảo vệ so lệch với các đặc tuyến có hãm hoặc không hãm. Đặc tuyến so lệch (Ibias, idiff) có thể chọn với 1 đường hoặc 2 đường gấp khúc. + Rơ le phải trang bị cổng đấu nối cáp quang trực tiếp đơn mode hoặc đa mode (tùy lựa chọn) + Rơ le phải cho phép vận hành với 01 hoặc 02 kênh thông. |  | Yêu cầu | + Rơ le phải trang bị các chức năng so sánh pha và dòng điện 02 đầu đường dây để cho phép tác động nhỏ hơn 01 chu kỳ. + Bù tỉ số biến TI, bù điện dung đường dây thông qua giá trị cài đặt trong rơ le + Bảo vệ so lệch với các đặc tuyến có hãm hoặc không hãm. Đặc tuyến so lệch (Ibias, idiff) có thể chọn với 1 đường hoặc 2 đường gấp khúc. + Rơ le phải trang bị cổng đấu nối cáp quang trực tiếp đơn mode hoặc đa mode (tùy lựa chọn) + Rơ le phải cho phép vận hành với 01 hoặc 02 kênh thông.
| Bảo vệ khoảng cách pha- pha; pha-đất |  | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn. |  | Tối thiểu có một vùng để được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn.
| Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng |  | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI + Có ít nhất 3 cấp tác động |  | Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI + Có ít nhất 3 cấp tác động
| Bảo vệ xa |  | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT…
| Chống xâm lấn tải, Power swing |  | Yêu cầu
| Hư hỏng mạch áp |  | Yêu cầu
| Cắt 1 pha; 3 pha |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |  | Yêu cầu | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Đóng vào điểm sự cố |  | Yêu cầu |  | Không yêu cầu | Yêu cầu
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu |  | Không yêu cầu | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…), SOFT |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4 |  | Không yêu cầu | Yêu cầu
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | ≥16 và lập trình được
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
12.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
12.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
12.6 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
14 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
II.2 | Bảo vệ quá dòng có hướng phía 110kV (F67)
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255, IEC 61850
3.1 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3.2 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
4 | Tần số |  | 50 Hz
5 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
6 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
8 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |  | Có ít nhất 2 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
Bảo vệ quá dòng pha không hướng
Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |  | Yêu cầu | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |  | Yêu cầu | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Hư hỏng mạch áp |  | Yêu cầu |  | Không yêu cầu | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…), 68 (B/T), SOFT |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn
10 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
11.1 | + Số lượng |  | ≥ 8 và lập trình được
11.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
12.1 | Số lượng |  | ≥12 và lập trình được |  | ≥8 và lập trình được | ≥12 và lập trình được
12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
12.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
12.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
13.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: 2 Cổng
13.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
13.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
13.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
14 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
II.3 | Tripping-lockout relay (86)
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
|  |  | Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |  | Cũ | Theo 6100 (trang 48/69)
| Điện áp làm việc | V | 0.8– 1.1Un |  | 220VDC (±10%). | 0.8– 1.1Un
| Dòng điện đóng cắt | A | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
| Thời gian tác động | ms | £ 10ms
| Tuổi thọ | Lần tác động | 100.000 |  | 100 | 100.000
| Cấp độ bảo vệ |  | IP40
II.4 | Trip circuit supervision relay(74)
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
| Điện áp làm việc | V | 220VDC (±10%).
| Dòng điện đóng cắt | A | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
| Thời gian tác động | ms | £ 10ms |  | Cũ | Theo 6100 (trang 48/68)
| Tuổi thọ | Lần tác động | 100.000 |  | 100 | 100.000
| Cấp độ bảo vệ |  | IP40
III | Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) |  | Độc lập với rơ le bảo vệ
| Nhà sản xuất\Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
5 | Tần số |  | 50 Hz
6 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
7 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300VDC) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | ≥ 40 và lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | ≥35 và lập trình được |  | ≥20 và lập trình được | ≥35 và lập trình được
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
11.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
11.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |  | Không yêu cầu | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
15 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP/IRIG-B
16 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
17 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
IV | Áp tô mát
a. | MCB DC 2P OUTGOING
- | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
- | Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .
- | Dòng định mức | A | 10A hoặc theo thiết kế
- | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
- | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10kA
- | Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
b | MCB AC 2P;3P
- | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
- | Loại |  | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
- | Dòng định mức | A | 2A hoặc theo thiết kế
- | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
- | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
- | Điện áp làm việc | VAC | 380V
- | Tần số | Hz | 50
V | Khóa lựa chọn chức năng, khóa điều khiển, nút ấn chuyển mạch
1 | Khóa điều khiển máy cắt, dao cách ly
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa
Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
2 | Khóa chọn chế độ
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 400VAC/250VDC
3 | Khóa chuyển mạch VOL/AMPE AC
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
| Loại |  | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng..
Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA)
Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N)
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2
| Khả năng mang dòng | A | 20A
| Điện áp làm việc | V | 500VAC
4 | Bộ chỉ thị trạng thái dao tiếp đất ( SEMAPHONE )
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC.
Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị.
Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
5 | Nút ấn điều khiển
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
| Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
| Khả năng mang dòng | A | 10A
| Điện áp làm việc | V | 75-230VDC
VI | Khối thử nghiệm
| Nhà sản xuất/nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
- | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
- | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A /1s
- | Điện áp làm việc | V | 300VAC và DC
- | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
VII | Rơle trung gian
| Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
| Loại rơle trung gian có điện áp 110VDC, 48VDC, 63.5VAC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
|  |  | Bao gồm 4 cặp tiếp điểm NO/NC ngõ ra |  | Cũ | Theo 6100 (trang 49)
| Thời gian tác động |  | ≤10ms |  | Không yêu cầu | ≤10ms
| Cấp bảo vệ |  | IP40 |  | Không yêu cầu | IP40
| Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ |  | Không yêu cầu | ≤30mΩ
| Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥10A |  | Không yêu cầu | ≥10A
| Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm |  | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |  | Không yêu cầu | ≥80A/200ms; 200A/10ms;
| Tuổi thọ (lần đóng cắt) |  | ≥50x106 |  | Không yêu cầu | ≥50x106
- | Dải tác động | Un | 0.8– 1.1Un
- | Điện áp định mức | ms | 220VAC/DC
VIII | Hàng kẹp
a | Hàng kẹp mạch dòng
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 58)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
b | Hàng kẹp mạch áp
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2 |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 41A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
c | Hàng kẹp nguồn
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
- |  |  | Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối |  | Cũ | 6100 (trang 59)
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥50A |  | 41A | ≥50A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
d | Hàng kẹp điều khiển
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2 |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2 | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A |  | 32A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 1000 V |  | 1000 V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
e | Hàng kẹp có thanh cách ly
- | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
- | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
- | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
- |  |  | Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
- |  |  | Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
- |  |  | Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
- |  |  | Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
- | Khả năng mang dòng | A | ≥30A
- | Điện áp làm việc | V | 800 V
- | Màu sắc |  | Màu xám
IX | Cáp đấu nối
- | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
- | Tên loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể
X | Vật tư phụ để hoàn chỉnh tủ và kết nối các mạch chức năng, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, sấy, công tắc cửa … |  | Có

## SL2 (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
a.1 | Switch L2
| - Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ
| Mã hiệu | Nêu rõ
| Chức năng | Kết nối giữa các thiết bị mạng
| Loại | Switch Layer 2, công nghiệp kiểu quản lý (Hardened Managed) |  | Theo 6100 (trang 64)
| Số lượng cổng kết nối tối đa | ≥ 24 cổng Fast Ethernet điện và ≥ 04 cổng quang (các cổng sẵn sàng sử dụng) |  | ≥ 24 cổng Fast Ethernet điện và ≥ 02 cổng quang (các cổng sẵn sàng sử dụng)
| Tiêu chuẩn chế tạo | EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613 IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 IEC61000-4-11
Cổng Uplink/Manage.
| + Tốc độ truyền | > 1Gbps
| + Loại cổng | Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps, hoặc kết hợp dạng combo
| + Số lượng | ≥ 4 cổng |  | ≥ 4 cổng
Cổng Fast Ethernet:
| + Tốc độ truyền | 10/100Mbps
| + Loại cổng | 10/100Base-TX (RJ45)
| + Số lượng | ≥ 24 cổng |  | ≥ 24 cổng
| Giao thức quản lý | IGMP snooping, VLANs, GARP protocols, LACP, and via web browser, Telnet, SNMP, RMON, TFTP, IEC 61850 QoS, MMS Server
| Các tính năng Switch Layer 2 | Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3
Nguồn cấp:
| + Số lượng | ≥ 2 (1+1)
| + Dải điện áp | 150- 240VDC |  | 150 - 240VDC
Môi trường làm việc:
| + Nhiệt độ | 0 – 55 độ C
| + Độ ẩm | đến 93% (non-condensing)
| Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm | Đáp ứng

## Telecom (hidden)
#REF! | Hệ thống thông tin
TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
I | Switch Layer 3
1 | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
2 | Mã hiệu | Ghi đầy đủ
3 | Chức năng | Kết nối giữa các thiết bị mạng và kết nối về trung tâm điều khiển
Có khả năng vận hành song song online 1 + 1 (kiểu đấu Virtual chassic switch) và phải tương thích với hệ thống thiết bị thông tin và phần mềm hiện hữu hiện có của PC Nghệ An (đang sử dụng thiết bị Switch layer 3 tại OCC; các trạm, nút là Switch Juniper EX3400).
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613
5 | Loại | Switch Layer 3
6 | Năng lực thiết bị | Khả năng Paket forwarding Data Rate: ≥ 448 Gbps
Khả năng throughput: 333 Mpps
RAM ≥ 2 GB
Flash: ≥ 2 GB
Có sẵn 02 module nguồn AC220V hoặc 01 nguồn AC220, 01 nguồn 220VDC (nguồn kép) đáp ứng tiêu chí Online 1+1
7 | Giao diện kết nối | Có hỗ trợ công nghệ nối 10 switch vật lý khác nhau thành 01 switch logic duy nhất với khoảng cách giữa 02 switch tối thiểu 70km
Có sẵn 24 cổng Fast Ethernet điện
Có sẵn 04 cổng combo 1GbE/10GbE loại SFP/SFP
04 Modul quang single mode 1000BASE-EX (hỗ trợ 40km)
01 USB Port
01 Console Port
8 | Giao thức quản lý | IGMP snooping, VLANs, GARP protocols, LACP, and via web browser, Telnet, SNMP, RMON, TFTP, IEC 61850 QoS, MMS Server
9 | Các tính năng Switch Layer 3 | Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3
10 | Nguồn cấp
| + Số lượng | ≥ 2 (1+1)
| + Dải điện áp | Có thể chạy đồng thời 2 nguồn: VDC và VAC phù hợp với nguồn cấp hiện hữu tại trạm
11 | Môi trường làm việc:
| + Nhiệt độ | -10°C đến 55°C
| + Độ ẩm | 25% đến 95% (non-condensing)
| Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm | Đáp ứng
II | Fire wall
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Số cổng mạng | tối thiểu 4 x 10/100 Mbps
4 | Memory | ≥ 512MB
5 | Giao thức | IPv4, IPv6
6 | Định tuyến | Static route, OSPF, Virtual routers
7 | Bảo mật
- | Tiêu chuẩn chế tạo | Thiết bị tường lửa cần phải đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp Rugged (chống va đập, chịu được nhiệt độ hoạt động cao trong môitrường khắc nghiệt, chống nhiễu điện từ trong môi trường TBA)
- | Có khả năng kiểm soát ứng dụng điều khiển công nghiệp hỗ trợ các giao thức S7, S7+, IEC 60870-5-104, IEC 61850, MODBUS, DNP3…; có chức năng IPS (phát hiện bất thường (Anomaly detection); phát hiện dựa trên hành vi (Behavior-based detection); dựa trên tính hợp lệ của giao thức (Protocol validation); dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (Vulnerability and exploit signatures)) | Yêu cầu đáp ứng
- | Tường lửa (firewall): Firewall, zones, screens, policies; Stateful firewall, stateless filters; Network attack detection; DoS and DDoS protection; Unifed Access Control | Yêu cầu đáp ứng
- | VPN: IPsec, Data Encryption Standard (DES) (56-bit), triple Data Encryption Standard (3DES) (168-bit), Advanced Encryption Standard (AES) (128-bit+) encryption | Yêu cầu đáp ứng
- | Trafc Management Quality of Service (QoS) | Yêu cầu đáp ứng
8 | Nguồn cấp:
| + Số lượng | ≥ 2 (1+1)
| + Dải điện áp | Có thể chạy đồng thời 2 nguồn: VDC và VAC phù hợp với nguôn cấp hiện hữu tại trạm
9 | Môi trường làm việc:
| + Nhiệt độ | 0°C đến 45°C
| + Độ ẩm | 25% đến 90% (non-condensing)
III | Module quang SFP | Tưong thích với thiết bị hiện hữu tại các TBA theo sơ đồ kết nối thông tin
IV | Cáp quang phi kim loại (Non-Metallic Optic Cable - NMOC)
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Tiêu chuẩn chế tạo sợi quang | ITU-T G.652.C or G.652.D
| Bước sóng làm việc (nm) | 1310 và 1550
| Sợi quang được dùng là loại chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất lượng cao (24 sợi theo ITU-T G652.D). | Yêu cầu
| Số sợi quang | 24
| Đường kính trung bình của cáp (mm) | 12.8± 0.2
| Trọng lượng cáp (kg/km) | Nhà thầu đề xuất
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất (mm) | - Có tải: ≤ 280
- Không tải: ≤ 320
| Số sợi quang | 24
| Số sợi quang trong một ống lỏng | Max. 6c
| Ống lỏng | Yêu cầu
| Vật liệu | PBT (Polybutylene Terephthalate)
| Đường kính ngoài | 2.2 mm ± 0.1mm
| Ống đệm | PE
| Chất độn trong ống lỏng | Thixotrophic Jelly
| Thành phần gia cường trung tâm | FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
| Vật liệu chống thấm | Sợi chống thấm (Water Blocking Yarn)
| Băng chống thấm nước (Water Blocking Tape) | Băng chống thấm nước và tạo độ tròn đều cho lõi cáp
| Phương pháp bện lõi | Bện đảo chiều SZ
| Vật liệu vỏ cáp | Polyethylene
| Loại vỏ | Chống gặm nhấm và chịu nước
| Mầu sợi | Mã màu của sợi quang tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A
| Vị trí sợi quang và mã màu | 1: Xanh dương – Blue (BL)
2: Cam – Orange (OR)
3: Xanh lục – Green (GR)
4: Nâu – Brown (BN)
5: Xám – Gray (GY)
6: Trắng – White (WT)
| Ống lỏng | Mã màu của ống lỏng tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A
| Số ống lỏng | Cáp 24 sợi quang: 04 ống lỏng mầu BL, OR, GR và BN
| Hệ số suy hao (dB/km) | tại 1625nm: ≤ 0.4 dB/km
tại 1550nm: ≤ 0.4 dB/km
tại 1383nm: ≤ 0.3 dB/km
| Hệ số tán sắc (ps/nm.km) | ≤ 2.0 - 6.0 tại 1530 - 1565nm
≤ 4.5 - 11.2 tại 1565 - 1625nm
| Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải phổ Neff | 1.468 tại 1550nm
| Hệ số PMD (ps/km1/2) | ≤ 0.2
Bước sóng tán sắc về không (nm)
| Độ dốc tán sắc (ps/nm2.km) | ≤ 0.092
| Bước sóng cắt (nm) | λcc ≤ 1450
| Suy hao uốn cong (d = 60mm x 100vòng) (dB) | ≤ 0.05 tại 1625nm
| Đường kính trường mode (µm) | 9.6±0.4 tại 1550nm
| Tâm sai trường mốt (µm) | ≤ 0.5 µm
| Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125±1.0 µm
| Độ không tròn đều lớp phản xạ (%) | ≤ 0.5 %
| Đường kính lớp phủ ngoài (µm) | 245 µm ± 5 µm
| Điểm suy hao tăng đột biến (dB) | 0.1 dB
| Sức căng sợi quang (Gpa) | ≥ 0.7 Gpa
V | BỘ CẮT LỌC SÉT NGUỒN AC-220V/16A
| Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Số catalog tham chiếu | Ghi đầy đủ
| Kiểu | Ghi đầy đủ
| Tiêu chuẩn | IEC / TCVN 68-135
Bao gồm 2 phần:
+ Shunt surge diverer
+ Surge reduction filters
| Điện áp định mức | 220VAC
| Điện áp vận hành (max) | 275 VAC
| Dòng điện vận hành | 16 A
| Ngưỡng chịu 01 xung định mức (8/20 μs) | 135kA
Chịu được nhiều xung 10/350 μs :
| + Xung đầu tiên | 35kA
| + Xung thứ 20 | 20kA
Có bộ chỉ thị số lần cắt xung
| Giám sát | Đèn chỉ thị trang thái, cổng alarm relay output (NO/NC)
VI | Phụ kiện
1 | Khung phân phối quang ODF
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Loại | Đấu nối 24 sợi quang, Lắp trên tủ Rack 19”
| Chất liệu | Thép có sơn chống gỉ
2 | Phiến đấu dây loại DDF
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Loại | 21 cổng 2Mbit/s
3 | Phiến đấy dây loại MDF
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Loại | 120 pairs
| Chống sét cho MDF | Bao gồm
4 | Dây nhảy quang
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
5 | Bộ chuyển đổi quang điện E1/Fast Ethernet
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
6 | Bộ chuyển đổi quang điện Quang/Fast Ethernet
| Mã hiệu sản xuất | Ghi đầy đủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
7 | Tủ
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Vỏ tủ | Thép tấm mạ kẽm, xử lý bề mặt trước khi sơn tĩnh điện.
Lỗ profile theo chuẩn EIA-310-D đảm bảo tương thích với hầu hết các thiết bị treo rack 19”.
Cánh mở cả từ hai phía, cánh trước mica.
| Mầu sơn | RAL 7035, Sơn tĩnh điện đạt TCVN 2097-1993
| Cấu trúc | khung được hàn cố định
| Thông gió, sấy, chiếu sáng | Có quạt thông gió, điện trở sấy kèm bộ điều chỉnh tự động.
Chiếu sáng liên động cánh tủ.
Lắp đặt sẵn 01 MCB 10A nguồn sấy, quạt, chiếu sáng.

## Camera (hidden)
#REF! | Camera
STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu | TK
I | Yêu cầu kỹ thuật Camera giám sát an ninh góc cố định ngoài trời
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
2 | Mã hiệu | Ghi đầy đủ
3 | Cảm biến hình ảnh: | Công nghệ Progressive scan CMOS 1/3”, 2MP
4 | Độ phân giải: | 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180
5 | Chức năng quan sát ngày/đêm | Có
6 | Độ nhạy sáng (độ sáng tối thiểu cho hình ảnh chấp nhận được):
Màu:
| Đơn sắc | ≤ 0,031 lx
| Khi đèn hồng ngoại bật: | ≤ 0,01 lux (đen trắng)
7 | Ống kính tích hợp
| Tiêu cự nhỏ nhất: | ≤4,8 mm
| Tiêu cự lớn nhất : | ≥ 120 mm
| Góc quan sát: | 2,4° (tele) to 57,6° (wide)
| Góc quay đứng | - 15 độ đến + 90 độ
| Góc quay ngang | 360
8 | Tỉ số phóng quang học: | ≥ 16 lần (16X optical zoom)
9 | Tỉ số phóng kỹ thuật số: | ≥ 12 lần (12X digital zoom)
| Tốc độ quay ngang: | Quy định rõ
10 | Bộ nhớ | Hỗ trợ khe cắm 512 MB RAM, 256 MB Flash
11 | Âm thanh | Hỗ trợ âm thanh 2 chiều chuẩn : AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
12 | Chuẩn nén: | hỗ trợ MPEG4,JPEG
13 | Chuẩn đáp ứng | EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4898-2, ONVIF
14 | Độ bền cơ học | Thiết bị : 100.000 giờ
15 | Cổng kết nối | RJ45, Ethernet 10/100 BaseT
16 | Giao thức mạng | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, DNS,DynDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, UDP,IGMP,RTCP,ICMP,DHCP.
17 | Hỗ trợ phần mềm quản lý video: | Có
18 | Hỗ trợ giao diện phát triển phần mềm ứng dụng theo yêu cầu người dùng : | Có
19 | Điều kiện làm việc | Nhiệt độ -5 °C tới 50 °C độ ẩm 10–90% RH (không đọng xương)
20 | Chiếu sáng hồng ngoại | tích hợp
| Công nghệ | LED,IR, 850nm hoặc tốt hơn
| Tầm chiếu xa nhất | >120m
| Góc chiếu | 20độ
21 | Hỗ trợ nhiều kết nối | Có
22 | Cấu hình qua trình duyệt | Có
23 | Hỗ trợ trình duyệt | Có, IE, Firefox, Chrome
24 | Tương thích với thiết bị ghi hình: | Tương thích hoàn toàn, được xác nhận bởi nhà sản xuất.
25 | Nguồn cung cấp | 20-24VAC/24-28VDC
26 | Vỏ bảo vệ | IP66-, IK10/NEMA 4X-rated
II | Yêu cầu kỹ thuật Camera IP giám sát vận hành thiết bị ngoài trời
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Mã hiệu | Ghi đầy đủ
1 | Cảm biến hình ảnh: | Công nghệ Progressive scan CMOS 1/3”, 2 MP
2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Quy định rõ
3 | Mã hiệu | Quy định rõ
4 | Độ phân giải: | 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180
5 | Tỉ số phóng quang học: | ≥ 25 lần (25X optical zoom)
6 | Tỉ số phóng kỹ thuật số: | ≥ 12 lần (12X digital zoom)
7 | Chức năng quan sát ngày/đêm | Có
8 | Độ nhạy sáng (độ sáng tối thiểu cho hình ảnh chấp nhận được):
| Màu: | ≤ 0,031 lx
| Đơn sắc | ≤ 0,01 lux (đen trắng)
| Khi đèn hồng ngoại bật: | 0 lux
9 | Ống kính tích hợp
| Tiêu cự nhỏ nhất: | ≤ F1.5
| Tiêu cự lớn nhất : | ≥ 120 mm (F3)
| Góc quan sát: | 2.4° (tele) to 57° (wide)
10 | Góc quay ngang | 360
11 | Góc quay đứng | - 15 độ đến + 90 độ
| Tốc độ quay ngang: | 0,2 đô/s đến 80 độ/s
13 | Bộ nhớ | Hỗ trợ khe cắm 512 MB RAM, 256 MB Flash
14 | Âm thanh | Hỗ trợ âm thanh 2 chiều chuẩn : AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
15 | Khả năng cài đặt vị trí : | 64 vị trí
16 | Vùng bảo mật | >8
17 | Chuẩn nén: | hỗ trợ MPEG4,JPEG
18 | Chuẩn đáp ứng | EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4898-2, ONVIF
19 | Cổng kết nối | RJ45, Ethernet 10/100 BaseT
20 | Giao thức mạng | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, DNS,DynDNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, DP,IGMP,RTCP, ICMP, DHCP.
21 | Hỗ trợ phần mềm quản lý video: | Có
22 | Hỗ trợ giao diện phát triển phần mềm ứng dụng theo yêu cầu người dùng : | Có
23 | Điều kiện làm việc | Nhiệt độ -5 °C tới 50 °C độ ẩm 10–100% RH (không đọng xương)
24 | Chiếu sáng hồng ngoại | tích hợp
| Công nghệ | LED,IR, 850nm hoặc tốt hơn
| Tầm chiếu xa nhất | >120m
| Góc chiếu | 20 độ
| Điều khiển | Quay cùng hướng và tốc độ với camera mô đun
| Tỷ số tín hiệu/nhiễu | 50 dB
25 | Hỗ trợ nhiều kết nối | Có
26 | Cấu hình qua trình duyệt | Có
27 | Hỗ trợ trình duyệt | Có, IE, Firefox, Chrome
28 | Tương thích với thiết bị ghi hình: | Tương thích hoàn toàn, được xác nhận bởi nhà sản xuất.
29 | Điều khiển PTZ | Từ bàn điều khiển chuyên dụng, trình duyệt, phần mềm, chuột. Cho phép điều khiển PTZ nhanh chỉ bằng một nút nhấn chuột trên màn hình quan sát hoặc bản đồ.
30 | Nguồn cung cấp | 20-24VAC/24-28VDC
31 | Vỏ bảo vệ | IP66-, IK10/NEMA 4X-rated
32 | Độ bền cơ học | Thiết bị : 100.000 giờ, Motor quay quét: 500.000 lần, motor zoom 500.000 lần
33 | Báo động | 4 cồng I/O cảnh báo ra loa, đèn, còi
III | Yêu cầu kỹ thuật của Camera IP giám sát vận hành thiết bị trong nhà
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
2 | Mã hiệu | Ghi đầy đủ
3 | Cảm biến hình ảnh: | Công nghệ Progressive scan CMOS 1/3”, 2MP
4 | Độ phân giải: | 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180
5 | Chức năng quan sát ngày/đêm | Có
6 | Độ nhạy sáng (độ sáng tối thiểu cho hình ảnh chấp nhận được):
Màu:
| Đơn sắc | ≤ 0,031 lx
| Khi đèn hồng ngoại bật: | ≤ 0,01 lux (đen trắng)
7 | Ống kính tích hợp
| Tiêu cự nhỏ nhất: | ≤3,4 mm
| Tiêu cự lớn nhất : | ≥ 122,4mm
| Góc quan sát: | 2,5° (tele) to 57.6° (wide)
| Góc quay đứng | - 20 độ đến + 90 độ
| Góc quay ngang | 360
8 | Tỉ số phóng quang học: | ≥ 16 lần (25X optical zoom)
9 | Tỉ số phóng kỹ thuật số: | ≥ 12 lần (12X digital zoom)
10 | Bộ nhớ | Hỗ trợ khe cắm 512 MB RAM, 256 MB Flash
11 | Âm thanh | Hỗ trợ âm thanh 2 chiều chuẩn : AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
12 | Chuẩn nén: | hỗ trợ MPEG4,JPEG
13 | Chuẩn đáp ứng | EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4898-2, ONVIF
14 | Độ bền cơ học | Thiết bị : 100.000 giờ
15 | Cổng kết nối | RJ45, Ethernet 10/100 BaseT
16 | Giao thức mạng | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, DNS,DynDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, UDP,IGMP,RTCP,ICMP,DHCP.
17 | Hỗ trợ phần mềm quản lý video: | Có
18 | Hỗ trợ giao diện phát triển phần mềm ứng dụng theo yêu cầu người dùng : | Có
19 | Điều kiện làm việc | Nhiệt độ -5 °C tới 50 °C độ ẩm 10–100% RH (không đọng xương)
20 | Chiếu sáng hồng ngoại | tích hợp
| Công nghệ | LED, 850nm
| Tầm chiếu xa nhất | >100m
| Góc chiếu | 20độ
21 | Hỗ trợ nhiều kết nối | Có
22 | Cấu hình qua trình duyệt | Có
23 | Hỗ trợ trình duyệt | Có, IE, Firefox, Chrome
24 | Tương thích với thiết bị ghi hình: | Tương thích hoàn toàn, được xác nhận bởi nhà sản xuất.
25 | Nguồn cung cấp | 20-24VAC/24-28VDC
26 | Vỏ bảo vệ | IP66-, IK10/NEMA 4X-rated
IV | Yêu cầu kỹ thuật Camera giám sát an ninh góc cố định trong nhà
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
2 | Mã hiệu | Ghi đầy đủ
3 | Cảm biến hình ảnh: | Công nghệ Progressive scan CMOS 1/3”, 2MP
4 | Độ phân giải: | 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180
5 | Chức năng quan sát ngày/đêm | Có
6 | Độ nhạy sáng (độ sáng tối thiểu cho hình ảnh chấp nhận được):
Màu:
| Đơn sắc | ≤ 0,031 lx
| Khi đèn hồng ngoại bật: | ≤ 0,01 lux (đen trắng)
7 | Ống kính tích hợp
| Tiêu cự nhỏ nhất: | ≤4,8 mm
| Tiêu cự lớn nhất : | ≥ 120 mm
| Góc quan sát: | 2,4° (tele) to 57,6° (wide)
| Góc quay đứng | - 15 độ đến + 90 độ
| Góc quay ngang | 360
8 | Tỉ số phóng quang học: | ≥ 16 lần (16X optical zoom)
9 | Tỉ số phóng kỹ thuật số: | ≥ 12 lần (12X digital zoom)
| Tốc độ quay ngang: | Quy định rõ
10 | Bộ nhớ | Hỗ trợ khe cắm 512 MB RAM, 256 MB Flash
11 | Âm thanh | Hỗ trợ âm thanh 2 chiều chuẩn : AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
12 | Chuẩn nén: | hỗ trợ MPEG4,JPEG
13 | Chuẩn đáp ứng | EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4898-2, ONVIF
14 | Độ bền cơ học | Thiết bị : 100.000 giờ
15 | Cổng kết nối | RJ45, Ethernet 10/100 BaseT
16 | Giao thức mạng | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, DNS,DynDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, UDP,IGMP,RTCP,ICMP,DHCP.
17 | Hỗ trợ phần mềm quản lý video: | Có
18 | Hỗ trợ giao diện phát triển phần mềm ứng dụng theo yêu cầu người dùng : | Có
19 | Điều kiện làm việc | Nhiệt độ -5 °C tới 50 °C độ ẩm 10–100% RH (không đọng xương)
20 | Chiếu sáng hồng ngoại | tích hợp
| Công nghệ | LED,IR, 850nm hoặc tốt hơn
| Tầm chiếu xa nhất | >120m
| Góc chiếu | 20độ
21 | Hỗ trợ nhiều kết nối | Có
22 | Cấu hình qua trình duyệt | Có
23 | Hỗ trợ trình duyệt | Có, IE, Firefox, Chrome
24 | Tương thích với thiết bị ghi hình: | Tương thích hoàn toàn, được xác nhận bởi nhà sản xuất.
25 | Nguồn cung cấp | 20-24VAC/24-28VDC
26 | Vỏ bảo vệ | IP66-, IK10/NEMA 4X-rated
V | Máy tính thu thập thông số camera (đầu ghi camera)
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
| Mã hiệu | Ghi đầy đủ
1 | Loại thiết bị | NVR/DVR
2 | Hỗ trợ chuẩn | Hỗ trợ ONVIF™
3 | Lưu trữ | Lưu trữ dữ liệu độc lập và linh hoạt, có chức năng backup dự phòng nếu cần, không phụ thuộc vào phần mềm giúp giảm chi phí và hiệu quả cao.
4 | Hỗ trợ luồng | Hỗ trợ nhiều luồng độc lập, Live viewing, recording
5 | Tìm kiếm nhanh | Hỗ trợ tính năng tìm nhanh
6 | Tính năng đa nhiệm | NVR sẽ có thể thực hiện các chức năng sau đây một cách đồng thời:
Ghi hình từ các camera
Sao lưu hình ảnh ở chế độ nền
Xem trực tiếp và xem lại tại chỗ
Cho phép nhiều người dùng kết nối để xem trực tiếp và xem lại qua mạng máy tính mà không làm giảm hiệu năng ghi hình.
7 | Định dạng hỗ trợ | Hỗ trợ nhiều định dạng : MPEG4 ASP, MxPEG and H.264, MJEPG and MPEG4
8 | Hỗ trợ audio | Nhận nhiều luồng audio
9 | Hỗ trợ motion detection | Hỗ trợ ghi độc lập trên mỗi camera và tối đa > 32 camera.
10 | Tốc độ xem hình | 60+ frames/second
11 | Tổng số camera | ≥ 24
12 | Số camera IP | ≥ 16
13 | Dung lượng lưu trữ: | ≥ 14 TB
Cho phép mở rộng thêm qua cổng eSATA
Không giới hạn dung lượng lưu trữ, phụ thuộc vào dung lượng hệ thống lưu trữ
14 | Cổng xuất màn hình:
| Chính: | HDMI (và Composite)
| Phụ: | 1 x Composite Output
15 | NVR sẽ hỗ trợ độ phân giải như sau cho camera IP tiêu chuẩn | 4K đến 320x180
16 | Ghi hình camera độ nét cao | Có (HD-IP camera)
17 | Hỗ trợ camera IP của hãng khác | Có
18 | Chuẩn nén | H.264/MPEG4/JPEG
19 | Chế độ ghi hình | Cho phép lập trình tự động thay đổi tốc độ, độ phân giải (QCIF to 4CIF), chuẩn nén (MPEG-4/JPEG/H.264) theo sự kiện (chuyển động, báo động, hệ thống và lịch biểu)
20 | Tương thích và hỗ trợ thiết bị chuyển mạch TCP/IP lớp 3 chuyên dụng cho CCTV. | Có, tự động dò tìm và thiết lập kết nối với bộ chuyển mạch mạng lớp 3
21 | Khả năng bảo mật, an ninh mạng | Tự động cấp địa chỉ IP cho camera theo cổng vật lý, thiết lập firewall và theo dõi các kết nối IP, làm cho hệ thống không thể bị xâm nhập (hack) hay chặn (intercept).
| Hệ thống CCTV (NVR và IP camera) sẽ có khả năng chống lại các kỹ thuật tấn công và xâm nhập sau đây: | Yêu cầu
Rogue device access
Mac Spoofing
ARP spoofing
Injection of Rogue video
Switch topology disruption
IP Spoofing
Recirculation of Old video
main in the middle attachks
Camera Denial of service
DVR Denial of service
Traffic storm denial of service
Many client connection denial of service
22 | Phát hiện chuyển động (VMD): | Có, nhiều cấp độ
23 | Cài đặt thông số camera bao gồm cả camera quay/quét/zoom) từ thiết bị ghi hình | Cho phép cài đặt, lưu, tải lên và xuống các thông số của các camera PTZ
24 | Phương thức điều khiển camera quay/quét/zoom | IP Telemetry Control
RS-232 (Philips-232, DM-RS232 ..)
RS-485 (Đa giao thức)
Trên cáp đồng trục (Baxall-C, BBV-C, Dennard-C, Pelco-C ..)
25 | Phương thức điều khiển NVR và hệ thống camera (bao gồm cài đặt) | Nút nhấn trên thiết bị
Bàn điều khiển CCTV chuyên dụng
Bộ điều khiển từ xa (IR remote)
Chuột và bàn phím máy tính QWERTY USB
Phần mềm và trình duyệt và các thiết bị khác tương thích từ xa
26 | Chức năng điều khiển camera cao cấp hạn chế ảnh hưởng do độ trễ | Điều khiển định vị camera PTZ (được nối với NVR) chỉ bằng một nút nhấn chuột trên màn hình tại chỗ.
Điều khiển định vị camera PTZ (được nối với nó) chỉ bằng một nút nhấn chuột trên bản đồ tại chỗ hoặc phần mềm khách hàng từ xa.
27 | Xem từ xa | Qua trình duyệt internet hoặc phần mềm
28 | Hỗ trợ nhật ký sự kiện (log file) | Có
29 | Các tiện ích khác | Các chức năng sau có thể được thực hiện qua USB hoặc DVD-R:
Cài đặt và nâng cấp phần mềm
Sao chép cấu hình từ một NVR sang một NVR khác.
30 | Báo động và rơ le
| Số cổng báo động | ≥ 20
| Số cổng rơ le | ≥ 4
31 | Màn hình hỗ trợ (Help) | Có, trực tuyến
32 | Hỗ trợ PTZ | PTZ điều khiển thủ công, lưu điểm, quay theo sự kiện, theo lịch, điều khiển được bằng bàn điều khiển.
33 | Chức năng đồng bộ thời gian | Có, qua thiết bị đồng bộ thời gian tại trạm hoặc từ trung tâm điều khiển xa
34 | Cảnh báo | ghi hình sự kiện khi có cảnh báo, gửi email, chuyển khung nhìn camera, chuyển camera PTZ, xuất tín hiệu I/O
35 | Xuất video, hình ảnh | Xuất video định dạng AVI, hình ảnh dạng JPEG
VI | Switch Network
Nhà sản xuất/Nước sản xuất
Mã hiệu
1 | Loại thiết bị chuyển mạch | Thiết kế và chế tạo chuyên dụng cho CCTV (camera) trên nền IP
2 | Mức độ quản lý và kiểm soát | Quy định rõ
3 | Số cổng camera | 24 cổng 10/100/1000 base-X
4 | Số cổng mở rộng (Uplink) | 4 x 1000BASE-T, RJ-45
1 x RJ-45 cho DVR
1 x RJ45 nối mạng chung
1 x RJ45 nối vào bộ chuyển mạch khác
1 x RJ45 cấu hình hệ thống
5 | Phương thức kiểm soát | Theo địa chỉ MAC
6 | Hiển thị trang thái | Link/Activity
7 | Gắn địa chỉ IP camera với địa chỉ mạng (vật lý) | Có
8 | Quản lý luồng dữ liệu | Có, trên cơ sở từng cổng
9 | Tự động gán camera cho từng kênh trên NVR | Có
10 | Cung cấp chế độ an toàn (secure mode) bao gồm các tính năng sau: | Có
a | Restrict endpoints | Đảm bảo các điểm kết nối trong mạng CCTV IP (thí dụ từ điểm kết nối với các camera IP) không thể truy cập vào các điểm khác
b | Restrict General / Corporate Network Access | Ngăn chặn truy cập vào mạng bên ngoài từ các điểm kết nối trong mạng IP CCTV
c | Lock by MAC Address | Khóa các điểm kết nối từ một địa chỉ MAC
d | Trusted Endpoint | Thiết lập các kết nối an toàn giữa các điểm (địa chỉ) trong mạng IP CCTV, thí dụ giữa IP camera và NVR/DVR. Gửi các cảnh báo khi có sự xâm nhập hoặc gian trá
e | Restrict Multicast | Ngăn truy cập video từ một kết nối (địa chỉ) tới một camera khác hay một địa chỉ khác
g | Firewall settings | Ngăn không cho mở một kết nối đến một máy chủ TCP và thực hiện các hoạt động nguy hại như tấn công DoS từ bất cứ một điểm nào trong mạng.
VII | Bộ chuyển đổi nguồn 220VDC/220VAC (Inverter system) |  |  | CŨ | THEO 6100 (TRANG 66)
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
Mã hiệu
| Điện áp vào/ra | 2 nguồn song song 220VDC/220VAC-50Hz. Ở chế độ vận hành bình thường thiết bị có chế độ bypass sử dụng nguồn 220 VAC, khi mất nguồn 220 VAC thiết bị tự động chuyển sang sử dụng nguồn 220 VDC, thời gian chuyển mạch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị trong hệ thống điều khiển tích hợp (máy tính không bị shut down hoặc khởi động lại,...)
| Công suất | ≥ 5000VA |  | > 3200VA | ≥ 2500W
| Vị trí lắp đặt | Lắp đặt trong tủ ESTI 19"
| Lắp đặt | Rackmount
VIII | Bộ cắt lọc sét nguồn
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
Mã hiệu
| Loại | Loại 3P+N
| Khả năng tản dòng sét với xung sét 8/20 µs | ≥40kA hoặc theo tính toán
| Dòng rò | <10 mA
| Giám sát | Đèn chỉ thị trang thái, cổng alarm relay output (NO/NC)
IX | Màn hình giám sát
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ
Mã hiệu
| Kích thước | ≥ 42 inch
| Độ phân giải: | Full HD
| Độ tương phản (động) | 100.000:1 hoặc hơn
X | Vỏ tủ camera
| Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Ghi đầy đủ

## 24kV 1x500 (hidden)
#REF! | #REF! | 0 | 0
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Cáp lực
1 | Nhà sản xuất |  | Ghi cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Ghi cụ thể
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x500
6 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 12,7/22(24)kV
7 | Số sợi đồng của lõi cáp | sợi | Nhà thầu quy định rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | mm | Nhà thầu quy định rõ
9 | Chiều dày trung bình của lớp bán dẫn trong | mm | Nhà thầu quy định rõ
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5.5
12 | Chiều dày trung bình của của lớp bán dẫn ngoài | mm | Nhà thầu quy định rõ
13 | Độ dày của lớp màn chắn đồng | mm2 | 0.127
| Độ gối mép của lớp băng đồng | % | Nhà thầu quy định rõ
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC chống cháy lan, chống tác động môi trường và tia cực tím
16 | Chiều dầy trung bình của lớp vỏ bọc bên ngoài | mm | Nhà thầu quy định rõ
17 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp | mm | Nhà thầu quy định rõ
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn trong chế độ vận hành bình thường/sự cố | 0C | 90/250
19 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu quy định rõ ứng với điều kiện lắp đặt cáp một lõi tiếp xúc song song nhau trên mặt phẳng nằm ngang trên suốt chiều dài cáp, nhiệt độ môi trường 30 độ C
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ohm/km | Nhà thầu quy định rõ
21 | Điện dung của cáp | uF/km | Nhà thầu quy định rõ
22 | Điện kháng của cáp | Ohm/km | Nhà thầu quy định rõ
23 | Hệ số tự cảm | mH/km | Nhà thầu quy định rõ
24 | Hệ số điện môi (tg d tối đa) | x .10-4pC | Nhà thầu quy định rõ
25 | Điện trở cách điện của cáp | Ohm.km | ≥ 50.000
26 | Trọng lượng cáp | kg/km | Nhà thầu quy định rõ
27 | Trọng lượng dây dẫn đồng | kg/km | Nhà thầu quy định rõ
28 | Bán kính cong | m | Nhà thầu quy định rõ
29 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500
30 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2
31 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 5000
32 | Biên bản thí nghiệm điển hình
| - Điện trở một chiều lõi cáp (routine test) | W/km
| - Thí nghiệm điện áp cao trong 4h -AC 75kV (Sample and type test) |  | Không đánh thủng cách điện
Thí nghiệm Hot - set (15 phút tại 200 ± 30C và 20N/cm2) (Sample and type test)
| + Độ dãn dài trong điều kiện có tải |  | ≤ 175%
| + Độ dãn dài sau khi làm nguội |  | ≤ 15%
| - Thí nghiệm hằng số điện môi tgd tại 2kV trong khoảng 95 - 1000C (type test) |  | 40 x10-4
| - Thí nghiệm điện áp xung (900C và 180kV) trong 15 phút (type test) |  | Không phá huỷ cách điện
- Thí nghiệm cơ học (type test)
| + Suất kéo đứt của cách điện (XLPE/EPR) | N/mm2 | ≥ 12,5/4,2
| + Độ dãn dài của cách điện cho khi đứt | % | ≥ 200
| + Suất kéo đứt của vỏ (PVC/PE) | N/mm2 | ≥ 12,5/12,5
| + Độ dãn dài của vỏ cáp cho khi đứt (PVC/PE) | % | ≥ 150/300
-Thí nghiệm lão hoá
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) | % | ≤ ±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) | % | ≤ ±25/±30
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của vỏ PVC ở 100±20C trong 7 ngày | % | ≤ ±25
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PVC ở 100 ±20C trong 7 ngày | % | ≤ ±25
| - Thí nghiệm về suy giảm khối lượng (PVC) ở 100±20C trong 7 ngày (type test) | mg/cm2 | ≤ 1,5
| - Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 90±20C đối với vỏ PVC (type test) | % | ≤ 50
| - Thí nghiệm khả năng kháng nứt của vỏ PVC ở nhiệt độ 150 ±30C trong 1h (type test) |  | Không có vết nứt
| - Thí nghiệm co ngót đối với cách điện ở nhiệt độ 130 ± 30C trong 1h (type test) | % | 4
II | Hộp đầu cáp
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Dập nổi hoặc in chìm lên thân đầu cáp
2 | Loại |  | Co nguội
3 | Số catalog tham chiếu
3 | Số catalog tham chiếu
Hộp đầu cáp ngoài trời
Hộp đầu cáp trong nhà
4 | Tiêu chuẩn áp dụng
5 | Điện áp định mức |  | 24 kV
| Mức cách điện cơ bản (BIL) |  | Phù hợp với cáp lực trên
6 | Chiều dài đường rò của cách điện
| - Trong nhà | mm/kV | ≥20
| - Ngoài trời | mm/kV | > 31
7 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút
8 | Độ bền điện áp xung | kV | ≥125
9 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23 độ C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 độ C, nhiệt độ môi trường từ 10 độC đến 30 độC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
11 | Vật liệu chính của đầu cáp và các tán cắt nước phải làm bằng cao su silicon (hoặc tốt hơn) có tính đàn hồi cao, chịu được các ảnh hưởng lâu dài của môi trường nhiệt đới, không bị biến cứng – mất tính đàn hồi trong suốt quá trình sử dụng |  | Yêu cầu
12 | Số tán cắt nước của đầu cáp phải đảm bảo chiều dài dòng rò tối thiểu như quy định ở trên |  | Yêu cầu
13 | Đầu cốt đồng kèm theo |  | Có, dạng đúc, 2 đầu bắt bu lông
14 | Phụ kiện: Vật liệu, phụ kiện nối đất cổ cáp sau lắp đặt |  | Yêu cầu

## 1x400 (0,6kV) (hidden)
#REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Cáp lực
1 | Nhà sản xuất |  | Ghi cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Ghi cụ thể
| Tiêu chuẩn sản xuất cáp |  | IEC60502, TCVN 8091-2009, TCVN 5935-1:2013.
| Ruột dẫn |  | Ruột dẫn sợi đồng bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x400
6 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 0,6/1(1,2)kV
7 | Số sợi đồng của lõi cáp | sợi | Nhà thầu quy định rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | mm | Nhà thầu quy định rõ
9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
10 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | Nhà thầu quy định rõ
11 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC chống cháy lan, chống chuột (lớp vỏ được pha trộn hợp chất chống chuột) chống tác động môi trường và tia cực tím
12 | Chiều dầy trung bình của lớp vỏ bọc bên ngoài | mm | Nhà thầu quy định rõ
13 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp | mm | Nhà thầu quy định rõ
14 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn trong chế độ vận hành bình thường/sự cố | 0C | 90/250
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu quy định rõ ứng với điều kiện lắp đặt cáp một lõi tiếp xúc song song nhau trên mặt phẳng nằm ngang trên suốt chiều dài cáp, nhiệt độ môi trường 30 độ C
16 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ohm/km | Nhà thầu quy định rõ
17 | Điện dung của cáp | uF/km | Nhà thầu quy định rõ
18 | Điện kháng của cáp | Ohm/km | Nhà thầu quy định rõ
19 | Hệ số tự cảm | mH/km | Nhà thầu quy định rõ
20 | Hệ số điện môi (tg d tối đa) | x .10-4pC | Nhà thầu quy định rõ
21 | Điện trở cách điện của cáp | Ohm.km | ≥ 50.000
22 | Trọng lượng cáp | kg/km | Nhà thầu quy định rõ
23 | Trọng lượng dây dẫn đồng | kg/km | Nhà thầu quy định rõ
24 | Bán kính cong | m | Nhà thầu quy định rõ
25 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu quy định rõ
26 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2
27 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu quy định rõ
II | Hộp đầu cáp
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Dập nổi hoặc in chìm lên thân đầu cáp
2 | Loại |  | Co nguội hoặc co nóng
3 | Số catalog tham chiếu
3 | Số catalog tham chiếu
Hộp đầu cáp ngoài trời
Hộp đầu cáp trong nhà
4 | Tiêu chuẩn áp dụng
5 | Điện áp định mức/điện áp lớn nhất | kV | 0,6/1 kV
| Mức cách điện cơ bản (BIL) |  | Phù hợp với cáp lực trên
6 | Chiều dài đường rò của cách điện
| - Trong nhà | mm/kV | ≥20
| - Ngoài trời | mm/kV | > 31
7 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23 độ C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 độ C, nhiệt độ môi trường từ 10 độC đến 30 độC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
9 | Vật liệu chính của đầu cáp và các tán cắt nước phải làm bằng cao su silicon (hoặc tốt hơn) có tính đàn hồi cao, chịu được các ảnh hưởng lâu dài của môi trường nhiệt đới, không bị biến cứng – mất tính đàn hồi trong suốt quá trình sử dụng |  | Yêu cầu
10 | Số tán cắt nước của đầu cáp phải đảm bảo chiều dài dòng rò tối thiểu như quy định ở trên |  | Yêu cầu

## LV
V.4.10 | Cáp hạ thế
STT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Cáp nguồn hạ thế
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Ghi cụ thể (không ghi tương đương)
2 | Số order |  | Ghi cụ thể (không ghi tương đương)
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60228 hoặc tương đương
4 | Vật liệu dẫn điện |  | đồng
5 | Bề dày cách điện | mm | theo IEC 60502-1
6 | Số lượng lõi
7 | Rated voltage | kV | 0.6/1.0
8 | Thí nghiệm điện áp | kV | 3.5kV / 5min
9 | Dãi nhiệt độ | 0C | > 70
| Băng đồng chống nhiễu |  | Có
| Vỏ |  | Chống chuột, chống cháy
II | Cáp điều khiển nhiều lõi
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ
2 | Số order
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60228 hoặc tương đương
4 | Vật liệu dẫn điện |  | đồng
5 | Bề dày cách điện |  | ~ 0.9
7 | Dạng vật liêu cách điện |  | Vỏ PVC, theo IEC 60227-4
| Băng đồng chống nhiễu |  | Có
8 | Vỏ bọc
| -Vật liệu |  | bằng hợp chất và giấy cách điện
| -Bề dày | mm | ~ 1.5
| - Loại 4.0mm2 | mm | ~ 1.5
| Chống chuột, chống cháy |  | Yêu cầu
9 | Số lượng lõi
10 | Rated voltage | kV | 0.6/1.0
11 | Thí nghiệm điện áp | kV | 3.5kV / 5min
12 | Dãi nhiệt độ | 0C | > 70

## Data LV
V.4.11 | BẢNG DỮ LIỆU CÁP HẠ THẾ
| Số lượng và tiết diện dây dẫn n x mm2 | Bề dày cách điện mm | Bề dày vỏ mm | Trong lượng bao gồm | Trong lượng tương đương kg/km | Điện trở 1 chiều tại 200C Ohm/km | Dung lượng dòng điện tại điều kiện lắp đặt theo đặc tính kỹ thuật
.
.
.
.
.
BẢNG DỮ LIỆU CỦA CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU LÕI
| Số lượng và tiết diện dây dẫn n x mm2 | Bề dày cách điện mm | Bề dày vỏ mm | Trong lượng bao gồm | Trong lượng tương đương kg/km | Điện trở 1 chiều tại 200C Ohm/km | Dung lượng dòng điện tại điều kiện lắp đặt theo đặc tính kỹ thuật
.
.
.
.
.

## Đầu cốt
V.4.12 | Đầu cốt và kẹp cực cao áp
TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất | Ghi cụ thể
2 | Mã hiệu
3 | Kiểu loại
| Bảo hành | 5 năm đối với sản phẩm xuất xứ từ nước ngoài 3 năm đối với sản phẩm xuất xứ trong nước
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối
| Phía dây dẫn | Quy định rõ
| Phía thiết bị/Dây dẫn | Quy định rõ
6 | Vật liệu chế tạo
| Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
| Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp | Quy định rõ
| Vòng đệm | Thép lò xo mạ
Tấm lưỡng kim (nếu có)
7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 900C
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 31,5 kA/1s
12 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có
13 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có

## PCCC (hidden)
18 | Thông số kỹ thuật VTTB PCCC
TT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Đầu báo khói quang thường
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
- | Tiêu chuẩn chế tạo | NFPA 72, UL/FM hoặc tương đương
- | Đèn Led chỉ thị trạng thái báo hiệu | Đáp ứng
- | Điện áp định mức hoạt động của đầu báo | 15-33VDC
- | Điện áp sử dụng | 24VDC
- | Dòng điện làm việc bình thường | 45mA
- | Dòng điện khi báo cháy | 150mA
- | Thời gian xác lập | 1s
- | Diện tích kiểm soát ở độ cao 4m | 100m2
- | Ngưỡng tác động | Nồng độ khói ≥ 15% thể tích
- | Nhiệt độ làm việc | 0 ÷400C
- | Độ ẩm môi trường | 0 - 95%
2 | Đầu báo nhiệt thường
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
- | Tiêu chuẩn chế tạo | NFPA 72, UL/FM hoặc tương đương
- | Điện áp sử dụng | 24VDC
- | Dạng gia tăng | Đáp ứng
- | Loại chống nổ lắp trong nhà | Đáp ứng
- | Diện tích kiểm soát ở độ cao 4m | 40m2
- | Nguyên lý cảm ứng nhiệt | Bộ cảm ứng SUS 321
- | Độ ẩm môi trường | 0 - 95%
3 | Đầu báo nhiệt chống nổ thường
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| Nhiệt độ báo cháy | 900C
| Vật liệu | Vỏ thép không gỉ
| Công suất tiếp điểm | 30VDC, 100mA
| Cấp độ chống nổ | d2G4
4 | Nút ấn báo cháy
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| Điện áp định mức của hệ thống | 24V
| Dòng giám sát | 45µA-24VDC
| Dòng báo động | 20mA
| Nhiệt độ làm việc | -10 ÷500C
| Độ ẩm môi trường | 0 - 95%
5 | Đèn chớp và còi
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| Lắp trong nhà, độ kín IP41 | Đáp ứng
| Kích cỡ | 6''
| Độ vang đạt | 90dB/1m
| Màu sắc | màu đỏ
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷450C
| Độ ẩm môi trường | 0 - 95%
6 | Chuông báo động
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| Tiêu chuẩn | NFPA 72, JIS; hoặc tương đương
| Độ kín ngoài trời chống nước | Đáp ứng
| Vỏ chế tạo bằng hợp kim nhôm | Đáp ứng
| Kích cỡ | 6''
| Điện áp sử dụng | 24VDC
| Dòng điện | 10mA
| Âm thanh đầu ra | 90 dB tại 1m
| Nhiệt độ làm việc | -10 ÷450C
7 | Module điều khiển đầu ra chuông đèn
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| Tiêu chuẩn | UL S5694, CSFM, FM, ISO9001:2008
| Điện áp hoạt động | 25.3 đến 39 VDC
| Nguồn phụ | 24 VDC
| Dòng điện hoạt động | 220µA khi không có cháy (on S-SC Line) 6µA khi có cháy
| Dòng điện tiêu thụ trên nguồn phụ 50µA | 50µA
| Kích thước | Rộng 106mm, cao 120mm, dài 35mm
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷490C
| Hộp bảo vệ | 102 mm²
| Dòng ra tối đa | Giới hạn 24 VDC 2A
| Độ ẩm tương đối | 90%
8 | Hệ thống chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200)
8.1 | Bình khí HFC-227ea (FM-200) loại 82.5L
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
Dải nạp HFC-227ea (FM-200):
| + Chiều cao: 1717mm (±10mm) | Yêu cầu
| + Đường kính: 279mm ±1% | Yêu cầu
| + Thể tích bên trong: 82.5L±1% | Yêu cầu
| + Áp suất nạp: 42bar / 50bar | Yêu cầu
| + Trọng lượng: 90kg (±5%) | Yêu cầu
| + Vật liệu của bình: Thép 37Mn hoặc tương đương | Yêu cầu
| + Màu sơn bình: Sơn tĩnh điện màu đỏ RAL3000 | Yêu cầu
| + Áp suất nạp tối đa của bình: 147bar | Yêu cầu
| + Áp suất thử nghiệm vỏ bình: 245bar | Yêu cầu
| + Áp suất thử nổ vỏ bình tối thiểu: 400bar | Yêu cầu
| + Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình: ISO 9809-1, TPED, PI | Yêu cầu
| + Áp suất nạp tối đa van đầu bình: 147bar (2132 psi) | Yêu cầu
| + Áp suất thử nghiệm van đầu bình: 245bar (3553 psi) | Yêu cầu
| + Vật liệu chế tạo van đầu bình: Đồng mạ niken | Yêu cầu
| + Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0°C đến 54°C | Yêu cầu
8.2 | Đồng hồ áp lực kèm tiếp điểm giám sát
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Tiêu chuẩn thiết kế: EN 837-1 | Yêu cầu
| + Kích thước danh định: 40mm | Yêu cầu
| + Cấp chính xác: 2.5 | Yêu cầu
| + Dải đo: 0….100bar | Yêu cầu
| + Nhiệt độ môi trường: từ -20°C đến 60°C | Yêu cầu
| + Thành phần áp lực: Hợp kim đồng | Yêu cầu
| + Cấp độ bảo vệ: IP41 theo EN 60529/IEC 529 | Yêu cầu
| + Điện áp sử dụng: DC/AC 4.5….24V | Yêu cầu
| + Dòng điện danh định: 5….100mA | Yêu cầu
| + Công suất tiếp điểm: tối đa 2.4W | Yêu cầu
| + Tiếp điểm: Thường hở (NO), đóng khi có áp lực | Yêu cầu
8.3 | Ống mềm xả khí DN40 kèm van 1 chiều cho bình 82.5L
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Áp suất thiết kế: 58bar | Yêu cầu
| + Áp suất thử nghiệm: 93bar | Yêu cầu
| + Chất liệu ống: Thép không gỉ | Yêu cầu
| + Chất liệu lưới thép: Thép không gỉ | Yêu cầu
| + Kết nối bình chứa: Ren trong 1-1/2” | Yêu cầu
| + Kết nối đường ống/ống góp: Ren trong 1-1/2” (Có khớp nối hàn đi kèm) | Yêu cầu
| + Kết nối bình chứa: Ren trong 2 | Yêu cầu
| + Kết nối đường ống/ống góp: Ren trong 2 (Có khớp nối hàn đi kèm) | Yêu cầu
8.4 | Đầu phun xả khí
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Vật liệu chế tạo: Phần thân - Nhôm A6061 | Yêu cầu
| + Áp lực xả khí tối thiểu: 5bar | Yêu cầu
| + Diện tích bao phủ tối đa: 201,64 m2 | Yêu cầu
| + Chiều cao đầu phun tối đa: 4,5m | Yêu cầu
| + Đầu phun 180°: khoang hở 1800 | Yêu cầu
| + Đầu phun 360o: 16 lỗ với 2 lớp. | Yêu cầu
8.5 | Tủ kích hoạt 1L
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Chất liệu hộp: Thép tấm kết cấu cán nguội | Yêu cầu
| + Độ dày thép: 1,2mm | Yêu cầu
| + Sơn: Sơn tĩnh điện | Yêu cầu
| + Điện kích thước: 355 (cao) x 340 (rộng) x 140 (sâu). | Yêu cầu
| + Điện áp đầu vào: 24 VDC | Yêu cầu
| + Dòng điện: 1,5A. | Yêu cầu
| + Dung tích bình: 1L | Yêu cầu
| + 1L đã nạp: 0,65 kg/CO2 | Yêu cầu
8.6 | Van điện từ (sử dụng cho bình khí đơn)
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Điện áp: 24VDC | Yêu cầu
| + Dòng điện: 1,5A | Yêu cầu
8.7 | Van kích hoạt bằng khí/bằng tay cho bình HFC-227ea (FM-200)
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Vật liệu thân van: Đồng (C3771) mạ | Yêu cầu
| + Áp suất kiểm tra thủy tĩnh: 245bar | Yêu cầu
| + Áp suất hoạt động: 2bar – 9.8bar | Yêu cầu
| + Kết nối ống đồng: ống D6 | Yêu cầu
8.8 | Đèn cảnh báo xả khí
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
| + Thông tin hiển thị: Chữ và ký hiệu hình | Yêu cầu
| + Điện áp hoạt động: 24VDC | Yêu cầu
| + Dòng điện chờ: 10mA | Yêu cầu
| + Dòng điện hoạt động: 120mA | Yêu cầu
| + Tần số nháy: 1Hz ± 10% | Yêu cầu
| + Nhiệt độ môi trường: từ 0°C đến 55°C | Yêu cầu
| + Độ ẩm: ≤ 95%, không ngưng tụ | Yêu cầu
| + Chất liệu, màu sắc: Vỏ kim loại, sơn tính điện màu trắng, tấm mika màu đen | Yêu cầu
9 | Cáp tín hiệu
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Tiêu chuẩn | IEC332/TCVN 5935- 1995/ IEC502.
- | Vỏ | PVC chống cháy
- | Cách điện. | XLPE chống cháy
- | Cấp điện áp | 0,6/1 kV.
-
- | Nhiệt độ làm việc dài hạn | Cho phép đối với cáp là 90°C.
- | Lõi | Có 1,2,3,4 lõi
10 | Các chi tiết cơ khí (Van, tê, cút, đồng hồ, Ống thép các loại...)
| Mã hiệu/nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Đường kính danh định | Nêu cụ thể
| Áp suất làm việc (bar) | Theo thiết kế
| Vật liệu sản xuất | Nêu cụ thể
11 | Tủ đựng module
| Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
12 | Phụ kiện khác để lắp đặt vận hành | Bao gồm đầy đủ theo thiết kế

## PCCC (2)
V.4.13 | Thông số kỹ thuật VTTB PCCC
TT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Đầu báo nhiệt
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ
- | Tiêu chuẩn chế tạo | NFPA 72, UL/FM hoặc tương đương
- | Ngưỡng nhiết độ cố định xác lập | 90°C hoặc tùy chọn
- | Điện áp định mức hoạt động của đầu báo | 15-30VDC
- | Dòng giám sát thấp | Nhà thầu tự dưa ra
- | Dòng báo dộng | Nhà thầu tự đưa ra
- | Công suất tiếp điểm | 30V, l00mA
| Ngưỡng tác động | 40 ÷1700C
| Loại | Chống nước, chống nổ, hoạt động ngoài trời
3 | Đầu báo khói quang điện kiểu thường , phòng nổ
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Thời gian tác động: | < 30s
- | Ngưỡng tác động : | Mật độ khói từ 15 - 20%
- | Diện tích bảo vệ | 100m2
- | Điện áp định mức: | 24VDC
- | Dòng vận hành: | Nhà thầu đề xuất
1 | Cáp tín hiệu
| Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
| Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Tiêu chuẩn | IEC332/TCVN 5935- 1995/ IEC502.
- | Vỏ | PVC chống cháy
- | Cách điện. | XLPE chống cháy
- | Cấp điện áp | 0,6/1 kV.
-
- | Nhiệt độ làm việc dài hạn | Cho phép đối với cáp là 90°C.
- | Lõi | Có 1,2,3,4 lõi
2 | Máy bơm điện
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Điện áp định mức, công suất | 380V-11KW
- | Lưu lượng | Q>=36m3/h
- | Độ cao | H>=55m
- | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương
3 | Máy bơm điện bù áp
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Điện áp định mức, công suất | 380V-11KW
- | Lưu lượng | Q>=3,6m3/h
- | Độ cao | H>=60m
- | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương
4 | Máy bơm dầu Diezel
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Công suất | P=30HP
- | Lưu lượng | Q>=36m3/h
- | Độ cao | H>=55m
- | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương
5 | Máy bơm cấp nước vào bể
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
- | Điện áp định mức, công suất | theo thiết kế
- | Lưu lượng | Q>=5m3/h
- | Độ cao | H>=30m
- | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương
6 | Trụ nước cứu hỏa
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
7 | Tủ điều khiển máy bơm
- | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
- | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ
8 | Phụ kiện khác để lắp đặt vận hành (van, đường ống thép đen, gối đỡ, phao…) | Bao gồm đầy đủ theo thiết kế

## Cach dien
V.4.13 | Cách điện
TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu thiết kế theo IEC |  | U70BS
| Mã hiệu theo quy định của NSX |  | Ghi rõ
3 | Vật liệu cách điện |  | Glass
4 | Kiều ghép nối |  | Vòng treo và mắt nối
5 | Kích thước của phần ghép nối | mm | 16
6 | Thiết bị khoá |  | Kiểu chốt chẻ
7 | Tải trọng phá huỷ cơ - điện nhỏ nhất | kN | 70
8 | Đường kính danh định lớn nhất bát sứ | mm | 255
9 | Chiều cao bát sứ | mm | 127
10 | Tổng chiều dài dòng rò nhỏ nhất | mm | 295
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50 Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70
12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50 Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40
13 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100
14 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120
15 | Ống lót kẽm
Trọn bộ chuỗi cách điện
16 | Tải trọng phá hủy cơ - điện nhỏ nhất của chuỗi | kN | 70
17 | Tải trọng phá huỷ cơ - điện thông thường của chuỗi | kN | ≥ 70
18 | Số chuỗi cách điện cho 1 bộ |  | Theo bản vẽ TK
19 | Tổng chiều dài của 1 bộ gồm đầy đủ cách điện và phụ kiện |  | Ghi rõ
Chuỗi đơn
| max | mm | Ghi rõ
| min | mm | Ghi rõ
Chuỗi kép
| max | mm | Ghi rõ
| min | mm | Ghi rõ
20 | Trọng lượng của một chuỗi gồm đầy đủ cách điện và phụ kiện | kg | Ghi rõ
21 | Thử nghiệm điện áp phóng điện bề mặt 50Hz (Chuỗi đầy đủ) |  | Ghi rõ
| Trạng thái khô 1 phút | kV | Ghi rõ
| Trạng thái ướt 1 phút | kV | Ghi rõ
22 | Xung điện áp phóng điện bề mặt 50% | kV | Ghi rõ
23 | Điện áp thử nghiệm vầng quang | kV | Ghi rõ
24 | Điện áp nhiễu sóng radio | kV | Ghi rõ
25 | Mức nhiễu sóng radio | dB | Ghi rõ
26 | Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. Khoá néo phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
27 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
28 | Số bát sứ/1 chuỗi |  | Theo bản vẽ mời thầu

## Vat tu xay lap
V.4.14 | Các vật tư, vật liệu phục vụ xây lắp
TT | Tên vật tư, vật liệu | NSX/ Xuất sứ | Đề xuất
1 | Ống nhưạ, ống thép và phụ kiện… | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
2 | Cáp điện các loại | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
3 | Dây dẫn ACSR | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
4 | Thép xây dựng | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
5 | Xi măng | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
6 | Cát, đá, sỏi… | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
7 | Sứ đỡ 35kV | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)

## MBA Tu dung 22kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
| Nhà sản xuất\Nước sản xuất |  | Ghi rõ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ
1 | Kiểu máy |  | 23/0,4kV-100kVA
| Tỉ số MBA |  | 23±2x2,5%/0,4
2 | Điều kiện lắp đặt
3 | Điều kiện khí hậu
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Công suất danh định | kVA | 100
6 | Điện áp cuộn cao áp | kV | 23
| Điện áp vận hành cao nhất của cuộn cao áp | kV | 24
7 | Điện áp cuộn hạ thế | kV | 0,4
8 | Số pha |  | 3pha
9 | Tổ đấu dây |  | D/Yn-11
10 | Phương pháp điều chỉnh điện áp |  | Không tải
11 | Phạm vi điều chỉnh |  | +2x2,5%
12 | Số nấc điều chỉnh |  | 5
13 | Điện áp ngắn mạch giữa các cuộn dây |  | Un= 4÷6%
14 | Dòng điện không tải I0% |  | 2%
15 | Tổn hao không tải P0 | W | 205
16 | Tổn hao ngắn mạch Pk | W | 1250
17 | Độ ồn | dB | 52
18 | Kiểu làm mát |  | ONAN
19 | Dầu cách điện
Nhà sản xuất/Nước sản xuất
Mã tham chiếu
20 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 0C | Ghi rõ
21 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0C | Ghi rõ
22 | Nhiệt độ môi trường trung bình | 0C | Ghi rõ
23 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | Ghi rõ
24 | Độ tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | Ghi rõ
25 | Điện áp thử cuộn cao áp ở 50Hz | kV | 50
26 | Điện áp thử xung cuộn cao áp | kV | 125
27 | Điện áp thử cuộn hạ áp | kV | 3
28 | Thời gian chịu điện áp 30% |  | Ghi rõ
29 | Chiều dài đường rò sứ cao, hạ | mm/kV
30 | Màu sơn
31 | Kích thước phủ bì: dài x rộng x cao | mm | Ghi rõ
32 | Trọng lượng: | Kg | Ghi rõ
-Dầu
- Toàn bộ