Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:
- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư, phụ kiện, thi công cải tạo đường ống, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện.
- Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư, phụ kiện, thi công cải tạo đường ống, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện. 
- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh số 1, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bên mời thầu: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 – địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0204.3551368. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

      - Giá chào thầu: Giá chào là giá bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, thi công và bảo hành tại Bệnh viện. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng, giảm giá hoặc chính sách khuyến mại của nhà cung cấp).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

2. Mục tiêu công việc:
Thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện: 

	TT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung thực hiện

	1
	Sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư, phụ kiện, thi công cải tạo đường ống, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện Model: K-HC-R 200

Xuất xứ: KUBOTA/ Nhật Bản


	I. Thay thế thiết bị, vật tư, phụ kiện
1. Máy thổi khí
Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng 1.87m3/phút. 

- Áp: 0.02MPa. Ống đầu ra 50A ren trong. 

- Tốc độ quay máy thổi khí: 450 rpm. 

- Động cơ điện: 2.2Kw/380V 

- Phụ kiện đi kèm: Thân máy chính, Puly, van xả áp, Ống giảm thanh đầu vào, van một chiều, đồng hồ đo áp lực.
- Số lượng: 02 chiếc

2. Khởi động từ cho máy thổi khí

Khởi động từ 3 pha: Điện áp cuộn hút: 200-240VAC
- Số lượng: 04 cái

3.  Rơ le nhiệt cho máy thổi khí

Rơ le nhiệt: Dải dòng điện 4 - 6 A

- Số lượng: 04 cái

4.  Rơ le luân phiên

Loại 8 chân, Dòng điện 5A

Số lượng: 02 cái

5.  Đồng hồ đo lưu lượng nước thải

- Cấp chính xác A; Kích thước DN: 65mm 

- Qn: 25m3/h ; 

- Đã có hiệu chuẩn (có chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo)
- Bao gồm phụ kiện lắp đặt

- Số lượng: 01 cái

6. Ống nhựa φ160

Chất liệu PVC hoặc tương đương

Kích thước φ160, PN6 hoặc lớn hơn

- Số lượng: 48 mét

7. Ống nhựa φ100

Chất liệu PVC hoặc tương đương

Kích thước φ100, PN6 hoặc lớn hơn

- Số lượng: 100 mét

8. Phụ kiện ống

Phụ kiện thi công đường ống: Nối thẳng PVC hoặc tương đương φ160, φ110. Nối góc 90 độ PVC φ160, φ110. mặt bích và phụ kiện khác
- Số lượng: 40 cái

II. Sửa chữa, cải tạo, thi công đường ống

- Thi công đào đất, sửa chữa, cải tạo hệ thống đường ống đầu vào tank xử lý, ống ngầm tuần hoàn từ 04 tank xử lý về bể điều hòa. 

- Giá đỡ ống/ gối ống 

- Hoàn trả mặt bằng

III. Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện

1. Hố ga thu gom đầu vào và khoang chứa bùn dư

1. 1. Bảo dưỡng, vệ sinh rọ chắn rác

1. 2. Kiểm tra khoang bùn, đánh giá lượng bùn dư

2. Bể điều hòa

2.1. Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng bơm bể điều hòa và các công tắc phao báo mức.

2. 2.  Bảo dưỡng vệ sinh và căn chỉnh hộp phân phối lưu lượng nước thải đến các bồn xử lý sinh học.

2. 3. Bảo dưỡng, kiểm tra thông tắc đường ống đầu vào từ hộp phân chia lưu lượng vào bồn xử lý.

2. 4. Kiểm tra sự rò rỉ của các vị trí đấu nối, kiểm tra ống chữ H.

2.5. Căn chỉnh, kiểm tra tình trạng sục khí tại bể điều hòa.

2. 6. Bảo dưỡng, kiểm tra đường ống từ máy bơm đến hộp phân chia lưu lượng. Kiểm tra bảo dưỡng van 1 chiều trên các đường ống.

2. 7. Bảo dưỡng, kiểm tra hộp đấu nối điện và các mối nối.

3. Phần bể hợp khối (Tank)

3. 1. Căn chỉnh lượng sục khí tại các ngăn xử lý sinh học 

(ngăn chứa giá thể vi sinh)

3. 2. Đo lượng Oxy hòa tan DO, đo pH để đánh giá công nghệ.

3. 3. Đo nồng độ bùn, đánh giá nồng độ vi sinh trong bể vi sinh.Bổ sung và nuôi cấy vi sinh bể hiếu khí cho hệ thống Xử lý nước thải.

3. 4. Căn chỉnh lưu lượng hồi lưu nước tuần hoàn tại 4 bồn xử lý.

3. 5. Căn chỉnh lưu lượng hồi lưu bùn khi hệ thống rửa ngược

3. 6. Bảo dưỡng, hút váng bề mặt và hút bùn dư tại ngăn tuần hoàn

3. 7. Vệ sinh bảo dưỡng ngăn lắng bùn và vật liệu lọc. Hút bùn lắng đọng đẩy về ngăn chứa bùn dư.

3. 8. Bảo dưỡng các đường ống tuần hoàn từ bể hợp khối về khu vực bể bê tông. Vệ sinh, thông tắc để đảm bảo luôn thông.

3. 9. Bảo dưỡng các bơm đầu ra và các phao báo mức.

3. 10. Kiểm tra nhanh các thông số nước sau xử lý để đánh giá chất lượng xử lý (NH4, PO4,COD…)

4. Máy thổi khí

4. 1. Kiểm tra và vệ sinh bầu lọc khí

4. 2. Bảo dưỡng, bổ sung dầu bôi trơn (nếu thấy thiếu dầu đề nghị mua bổ sung)

4. 3. Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đấu nối đường ống, van điện từ, van cửa, van 1 chiều.

4. 4. Hiệu chỉnh lại áp suất khí

4. 5. Kiểm tra và căng lại dây đai nếu thấy không đạt yêu cầu kỹ thuật (nếu thấy không đảm bảo an toàn thì đề nghị thay dây)

4. 6. Bảo dưỡng, kiểm tra lại các bu lông định vị máy.

4. 7. Đo độ cách điện, kiểm tra độ an toàn về điện của máy sục khí.

5. Tủ điều khiển và các thiết bị điện

5. 1. Kiểm tra các rơ le, bảo dưỡng các tiếp điểm nếu rơ le đóng ngắt không tốt.

5. 2. Đo dòng điện chạy của các máy, hiệu chỉnh dòng điện điều khiển nếu thấy không đúng với dòng định mức.
5. 3. Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm của Aptomat, kiểm tra báo động khi bị sự cố tại các Aptomat.

5. 4. Hiệu chỉnh lại rơ le thời gian nếu thấy các điều chỉnh trước đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị.

5. 5. Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đấu nối dây điện.

5. 6. Đo độ tiếp địa của các dây dẫn và các thiết bị (bằng đồng hồ MEGAOHM)

5. 7. Đo dòng điện thực của các máy khi hoạt động.

5. 8. Bảo dưỡng các đường ống, vệ sinh sạch sẽ các đường ống luồn dây điện.

	
	Tổng cộng
	01 khoản


Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với những tiêu chuẩn quy định và kết quả thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về chất lượng của dịch vụ
            - Đối với thiết bị, vật tư, phụ kiện thay thế: Yêu cầu hàng mới 100%. Nhà thầu phải chào rõ xuất xứ (hãng, nước sản xuất) của thiết bị, vật tư, phụ kiện thay thế. Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu.   

           - Sau khi bảo dưỡng, bảo trì đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế QCVN28:2010/BTNMT, cột B với hệ số K=1,0. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn bệnh viện vận hành đúng quy trình để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt thông số theo đúng quy định. (Ngay sau mỗi lần bảo dưỡng, bảo trì nhà thầu có trách nhiệm lấy mẫu nước thải của Bệnh viện để phân tích các chỉ số nước thải theo đúng quy trình, trước sự chứng kiến của cán bộ Bệnh viện, đồng thời cung cấp bảng kết quả phân tích các thông số nước thải đầu ra đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B với hệ số K=1,0 do đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật cấp (chi phí lấy mẫu và phân tích do nhà thầu chi trả)). 
            - Trường hợp kết quả phân tích nước thải có chỉ tiêu không đạt, nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng lại ngay và tiếp tục lấy mẫu để đánh giá. Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện các nội dung trên cho đến khi kết quả phân tích đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế QCVN28:2010/BTNMT.
           - Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 năm (365 ngày) kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Trong đó thời gian bảo dưỡng, bảo trì: Thực hiện 4 lần/năm (3 tháng/1 lần).

          - Khi hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện có sự cố đột xuất, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, công ty phải cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Bệnh viện kịp thời khắc phục sự cố để hệ thống hoạt động bình thường.
          3.2. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các yêu cầu khác:

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ, cụ thể như sau:


- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.


- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải bồi thường cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1: 100% giá trị thiệt hại.

- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

