Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

Tên Gói thầu: Gói thầu số 17: SCL các đường dây hạ thế sau các TBA Dực Yên 5, Quảng Lợi 1, Quảng Tân 1, 5, Đầm Hà 5,9, Tân Lập 4, Đại Bình 1, Quảng Tân 3, Quảng Lâm 5, 6, Tân Bình 4, 8.

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2025 – Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Địa điểm xây dựng: Tại các khu vực Dực Yên, Quảng Lợi, Quảng Tân, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình, Quảng Lâm, Tân Bình 4, 8.

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Cung cấp vật tư thiết bị, nhân lực, máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo đúng E-HSMT và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Gói thầu số 17: SCL các đường dây hạ thế sau các TBA Dực Yên 5, Quảng Lợi 1, Quảng Tân 1, 5, Đầm Hà 5,9, Tân Lập 4, Đại Bình 1, Quảng Tân 3, Quảng Lâm 5, 6, Tân Bình 4, 8.

*.1. Hạng mục: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Dực Yên 5, Quảng Lợi 1, Quảng Tân 1, 5, Đầm Hà 5, 9, Tân Lập 4, Đại Bình 1:

1. Đường dây hạ thế sau TBA Dực Yên 5.

Lộ 1

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 1503m dây nhôm bọc A/PVC  3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 1.37 bằng 1540 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi: 26 bộ xà XĐ1; 4 bộ xà XH1; 10 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 30 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 2

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 1264m dây nhôm bọc A/PVC  3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.12 và các nhánh rẽ bằng 1296 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm

b. Xà hạ thế

- Thu hồi: 22 bộ xà XĐ1; 5 bộ xà XH1; 18 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 70 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 30 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 3

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 1488 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 3.38 bằng 1525 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 26 bộ xà XĐ1;11 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 46 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

2. Đường dây hạ thế sau TBA Quảng Lợi 1.

Lộ 1

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến, 144m cáp A/XLPE 4x70mm2 từ cột 1.22 đến cột 1.26 và và 686 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 1.22 bằng 853 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 14 bộ xà XĐ1; 2 bộ xà XH1, 5 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 76 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 15 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 2

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 1533 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.12; nhánh rẽ cột 2.16/1/1 nhánh rẽ cột, nhánh rẽ cột 2.16/1.5/1.1;2.4/1.1 bằng 1591 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 24 bộ xà XĐ1;17 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 84 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ,15 cặp cáp 3BL

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 3

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 985 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 3.25 bằng 1012 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 16 bộ xà XĐ1;14 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 78 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

3. Đường dây hạ thế sau TBA Quảng Tân 1.

Lộ 1

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 810 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 3.13; nhánh rẽ cột 3.3/1.1 bằng 833 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 14 bộ xà XĐ1; 8 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 40 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ,5 cặp cáp 3BL

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

4. Đường dây hạ thế sau TBA Quảng Tân 5.

Lộ 1

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 409 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện từ cột 1.9 đến cột số 1.19 bằng 417 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 9 bộ xà XĐ1; 2 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 54 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 5 cặp cáp 3BL

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

5. Đường dây hạ thế sau TBA Đầm Hà 5.

Lộ 1

a. Dây dẫn

- Thay thế 402 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện từ cột 1.1 đến cột số 1.1/1.10 bằng 410 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 8 bộ xà XĐ1; 2 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 18 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 5 cặp cáp 3BL

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 2

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 680 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.17 bằng 701 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 12 bộ xà XĐ1; 1 bộ xà XH1; 7 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 22 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 3

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 475 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 3.9 bằng 492 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 8 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 26 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

6. Đường dây hạ thế sau TBA Đầm Hà 9.

Lộ 4

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 400 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 4.10 bằng 415 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 7 bộ xà XĐ1; 4 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 56 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

7. Đường dây hạ thế sau TBA Tân Lập 4.

Lộ 3

a. Dây dẫn

- Thay thế 07m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 cáp xuất tuyến và 732 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện, từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 3.18 bằng 754 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 13 bộ xà XĐ1; 6 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 04 cặp cáp 3BL, 44 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

8. Đường dây hạ thế sau TBA Đại Bình 1.

Lộ 2

a. Dây dẫn

- Thay thế 370 m dây nhôm bọc A/PVC 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện từ cột 2.13 đến cột số 2.13/1.10 bằng 377 m (đã tính độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện đi kèm.

b. Xà hạ thế

- Thu hồi 8 bộ xà XĐ1; 3 bộ xà XH2; bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện :

- 38 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 5 cặp cáp 3BL

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

*.2. Hạng mục: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Quảng Tân 3, Quảng Lâm 5, 6, Tân Bình 4, 8

1. Trạm biến áp Quảng Tân 3

Lộ 2:

a. Dây dẫn:

- Đường trục: Thay 8m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, 205m cáp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, 861m dây nhôm bọc PVC A 3x70 + 1x50mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện từ tủ điện 0,4kV đến cột số 2.20 và các nhánh rẽ bằng 1096m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Xà hạ thế:

- Thu hồi 15 bộ xà XĐ1; 5 bộ xà XH1, 3 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 64 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 20 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 3:

a. Dây dẫn:

- Thay 7m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, 1587m dây nhôm bọc PVC A 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện từ tủ điện 0,4kV đến cột số 3.29 và các nhánh rẽ bằng 1626m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Xà hạ thế

- 26 bộ xà XĐ1; 6 bộ xà XH1; 11 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 78 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 15 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Lộ 4:

a. Dây dẫn.

Thay 7m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, 377m dây nhôm bọc PVC A 3x70 + 1x50 mm2 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện từ tủ điện 0,4kV đến cột số 4.9 và các nhánh rẽ bằng 392 m (đã tính cả độ võng) cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2, cùng các phụ kiện.

b. Xà hạ thế.

- 7 bộ xà XĐ1; 8 bộ xà XH1; 1 bộ xà XH2 bị han rỉ nhiều, mọt tay xà, không đảm bảo mỹ quan và vận hành an toàn.

c. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 22 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

2. Trạm biến áp Quảng Lâm 5:

+ Lộ 1:

a.Dây dẫn

Lộ 1:

- Thay thế 1101m cáp A/XLPE 4x70mm2 từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 1.23, bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ bằng 1123m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

- Thay thế 336m cáp A/XLPE 4x35mm2 từ cột 1.5/1.1 đến 1.5/1.6, 1.5/2.1, và 1.15/2.1 đến 1.15/2.7 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ bằng 343m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x35mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 28 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 16 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

+ Lộ 2:

- Dây dẫn:

Thay thế 3443m cáp A/XLPE 4x70mm2 từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.83 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ bằng 3512m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 32 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

3. Trạm biến áp Quảng Lâm 6

a. Dây dẫn:

+ Lộ 1: Thay thế 751m cáp A/XLPE 4x50mm2 từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 1.21 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ, bằng 766m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

+ Thay thế 1090m cáp A/XLPE 4x35mm2 từ cột 1.3/1.1 đến cột 1.3/1.9, 1.22 đến 1.37 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ, bằng 1112m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x35mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 32 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

+ Lộ 2:

a. Dây dẫn:

Thay thế 2141m cáp A/XLPE 4x50mm2 từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.44, cột 2.3 đến 2.3/1.11, cột 2.13/1.11 đến 2.3/1.15 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ, bằng 2184m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 38 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 2 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

4. Trạm biến áp Tân Bình 4:

Lộ 2:

a. Dây dẫn.

+ Thay 906m cáp A/XLPE 4x50mm2 tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.22, từ cột 2.5 đến cột 2.5/1.3 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ, đã nứt vỡ bằng 924m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 42 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 9 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

+ Lộ 3:

a. Dây dẫn.

+ Thay 558m cáp A/XLPE 4x50mm2 từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 3.14 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ bằng 569m  cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 4 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 18 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

5. Trạm biến áp Tân Bình 8:

Lộ 2:

- Dây dẫn.

Thay thế 1827m cáp A/XLPE 4x70mm2 từ tủ hạ thế 0,4kV đến cột số 2.47 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện và phụ kiện ghíp GN2 đấu nối công tơ lâu ngày đã nứt vỡ bằng 1863m cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70mm2 (đã tính cả độ võng), cùng các phụ kiện.

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 04 đầu cốt đồng nhôm AM 70 tại tủ hạ thế, 32 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 10 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

6. Trạm biến áp Đầm Hà 1:

Lộ 4:

a. Dây dẫn:

- Thay thế 496 m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 từ (1.3.4).1 đến cột số 4.17 bị cũ ải, nứt vỡ vỏ cách điện bằng 505 m cáp vặn xoắn A/XLPE 4x70mm2 (bao gồm lèo + độ võng) và phụ kiện

b. Phụ kiện:

- Lắp đặt 142 quả ghíp GN2 đấu hộp công tơ, 5 cặp cáp 3BL.

- Sử dụng kẹp xiết cáp vặn xoắn trên tất cả các vị trí cột được sửa chữa để tạo lèo 0,4kV phục vụ đấu nối công tơ.

Bảng tổng hợp vật tư thiết bị dự kiến thu hồi:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Dực Yên 5, Quảng Lợi 1, Quảng Tân 1, 5, Đầm Hà 5, 9, Tân Lập 4, Đại Bình 1 |  |  |  |
| 1 | thu hồi cáp nhôm bọc đơn pha Al/PVC-0,6/1kV-1x70 (dây 70mm2) | m | 35.622 |  |
| 2 | thu hồi cáp nhôm bọc đơn pha Al/PVC-0,6/1kV-1x50 (dây 50mm2) | m | 11.874 |  |
| 3 | thu hồi cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE-0,6/1kV-4x70 | m | 222 |  |
| 4 | thu hồi xà đỡ hạ thế cột đơn XĐ | bộ | 199 |  |
| 5 | thu hồi xà hãm hạ thế cột đơn XH1 | bộ | 12 |  |
| 6 | thu hồi xà hãm hạ thế cột đôi XH2 | bộ | 115 |  |
| 7 | thu hồi xà hãm hạ thế cột đôi chuyển hướng XH3 | bộ | 1 |  |
| 8 | thu hồi sứ đỡ dây hạ thế | quả | 1.768 |  |
| II | Hạng mục: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Quảng Tân 3, Quảng Lâm 5, 6, Tân Bình 4, 8 |  |  |  |
| 1 | Tháo dỡ, thu hồi cáp nhôm bọc đơn pha Al/PVC-0,6/1kV-1x70 (dây 70mm2) | m | 8.476 |  |
| 2 | Tháo dỡ, thu hồi cáp nhôm bọc đơn pha Al/PVC-0,6/1kV-1x50 (dây 50mm2) | m | 2.825 |  |
| 3 | Tháo dỡ, thu hồi cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE-0,6/1kV-4x70 | m | 7.093 |  |
| 4 | Tháo dỡ, thu hồi cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE-0,6/1kV-4x50 | m | 4.355 |  |
| 5 | Tháo dỡ, thu hồi cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE-0,6/1kV-4x35 | m | 1.426 |  |
| 6 | Tháo dỡ, thu hồi xà đỡ hạ thế cột đơn XĐ | bộ | 49 |  |
| 7 | Tháo dỡ, thu hồi xà hãm hạ thế cột đơn XH1 | bộ | 12 |  |
| 8 | Tháo dỡ, thu hồi xà hãm hạ thế cột đôi XH2 | bộ | 14 |  |
| 9 | Tháo dỡ, thu hồi xà hãm hạ thế cột đôi chuyển hướng XH3 | bộ | 0 |  |
| 10 | Tháo dỡ, thu hồi sứ đỡ dây hạ thế | quả | 412 |  |
| 11 | Tháo dỡ, thu hồi Ghíp bọc GN2 | quả | 512 |  |

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Dực Yên 5, Quảng Lợi 1, Quảng Tân 1, 5, Đầm Hà 5, 9, Tân Lập 4, Đại Bình 1 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 60 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Quảng Tân 3, Quảng Lâm 5, 6, Tân Bình 4, 8 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 60 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Tiêu chuẩn vật tư, thiết bị cho gói thầu:

1. Dây cáp vặn xoắn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên sản phẩm, mô tả |  | Cáp hạ thế 0,6/1kV, cách điện XLPE, vặn xoắn, lắp đặt ở ngoài trời |
| 2 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  |  |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |
| 6 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt |
| 7 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | Theo thiết kế |
| 8 | Số sợi nhôm mỗi lõi/đường kính sợi nhôm (max – min) |  | “Bảng 8.8” |
| 9 | Điện trở một chiều của lõi dẫn ở 20OC | /km | ≤ “Bảng 8.8” |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2 |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp XLPE | mm | 1,5 |
| 13 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE Trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3 |
| 14 | Độ giãn dài tương đối của XLPE Trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150 |
| 15 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2 |
| 16 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30 |
| 17 | Quy ước phân biệt các pha |  | Lõi cáp được nhận biết thông qua các gân (hoặc màu) nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447-1998: - Pha A: 1 gân (màu đỏ) - Pha B: 2 gân (màu vàng) - Pha C: 3 gân (màu xanh) - Trung tính: không có gân |
| 18 | Khả năng mang tải | A | ≥ “Bảng 8.8” |
| 19 | Nhiệt độ làm việc lâu dài |  | ≥ 90oC |
| 20 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch |  | ≥ 250oC |
| 21 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn | kN | “Bảng 8.8” |
| 22 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp | kN | Số lõi cáp x“Bảng 8.8” |
| 23 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, catalouge |  | Có |

Bảng 8.8 Bảng thông số nhôm vặn xoắn chịu lực

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Mặt cắt ruột danh định (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| 1 | Dạng ruột dẫn |  | Ruột dẫn điện tròn được ép chặt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Đường kính ruột dẫn - Nhỏ nhất. - Lớn nhất | mm | 4,5 4,8 | 5,8 6,1 | 6,8 7,2 | 8,0 8,4 | 9,6 10,1 | 11,3 11,9 | 12,8 13,5 | 14,1 14,9 |
| 4 | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | /km | 1,91 | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,32 | 0,253 | 0,206 |
| 5 | Tải kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (Dựa trên tính toán theo suất kéo đứt nhỏ nhất bằng 140N/mm2) | kN | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 7,0 | 9,8 | 13,3 | 16,8 | 21,0 |
| 6 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi và chỗ in nhãn nổi) | mm | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 7 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,25 | 1,25 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 8 | Bề dày lớn nhất của các điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chổ gân nổi) | mm | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 9 | Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 7,9 | 9,2 | 10,3 | 11,9 | 13,6 | 15,9 | 17,5 | 18,9 |
| 10 | Tải nhỏ nhất đối với độ bám dính của cách điện. - X-90 và X-FP-90 - Chỉ có X-FP-90 | kg | + + | + + | + + | 100 + | 140 + | 190 110 | 240 + | 300 + |
| 11 | Dòng điện mang tải tối thiểu cáp 2 lõi | A | 96 | 125 | 155 | 185 | 220 | 267 | 309 | 340 |
| 12 | Dòng điện mang tải tối thiểu cáp 3, 4 lõi | A | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |

- 2.Phụ kiện cáp vặn xoắn

| Kẹp siết cáp vặn xoắn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 4392 |  |
| 4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x16mm2, 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  |  |
| 5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện |  |  |
| 6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  |  |
| 7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài |  |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm |  |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp | 3 mm |  |
| 10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | 3 mm |  |
| 11 | Lực kéo tuột thiểu của kẹp |  |  |
|  | Loại 4x50mm2 | ≥ 7,8kN |  |
|  | Loại 4x95mm2 | ≥ 14,9kN |  |
|  | Loại 4x120mm2 | ≥ 18,8kN |  |
| 12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 6 kV |  |
| 13 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| Kẹp treo cáp vặn xoắn |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng | ISO 9001 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. | AS 3766, TCVN 5408 |  |
| 5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 , 4x120 mm2 |  |  |
| 6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  |  |
| 7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm |  |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  |  |
| 10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  |  |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | 6 kV |  |
| 12 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| Móc treo |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC61109, TCVN5408:2007 |  |
| 3 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |  |
| 6 | Đường kính móc |  |  |  |
|  | + Ø16 | 16mm |  |  |
|  | + Ø20 | 20mm |  |  |
| 7 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | 3mm |  |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | ≥ 70kN |  |  |
| Đai thép + khóa đai |  |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |  |
| 1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu rõ |  |  |
|  | Đai thép |  |  |  |
| 2 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |  |
| 3 | Độ bền kéo đứt | ≥ 790N/mm2 |  |  |
| 4 | Lực kéo tuột | ≥ 7,8kN |  |  |
|  | Khoá đai |  |  |  |
| 5 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |  |
| 6 | Kích thước | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |  |

3. Cặp cáp nhôm 3 bu lông:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. |  |
|  | - Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | - Bu lông | Có 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 10 | Dòng điện định mức tương ứng với tiết diện cáp: |  |  |
|  | A50 | 220A |  |
|  | A70 | 270A |  |
|  | A95 | 320A |  |
|  | A120 | 380A |  |
|  | A150 | 440A |  |
|  | A185 | 500A |  |
|  | A240 | 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A50 | 3,1 |  |
|  | A70 | 4,3 |  |
|  | A95 | 5,9 |  |
|  | A120 | 7,4 |  |
|  | A150 | 9,3 |  |
|  | A185 | 11,5 |  |
|  | A240 | 14,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

4. Đầu cốt đồng nhôm:

| VB 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của NPC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). |  |  |  |
| Bảng thông số kỹ thuật |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C-A35 | 170 A |  |
|  | C-A 50 | 220 A |  |
|  | C-A 70 | 270 A |  |
|  | C-A 95 | 320 A |  |
|  | C-A 120 | 380 A |  |
|  | C-A 150 | 440 A |  |
|  | C-A 185 | 500 A |  |
|  | C-A 240 | 590 A |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | C-A35 | 2.2 |  |
|  | C-A 50 | 3.1 |  |
|  | C-A 70 | 4.3 |  |
|  | C-A 95 | 5.9 |  |
|  | C-A 120 | 7.4 |  |
|  | C-A 150 | 9.3 |  |
|  | C-A 185 | 11.5 |  |
|  | C-A 240 | 14.9 |  |
| 13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

5.Ghíp GN2

| Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Nhà thầu phải xuất trình bản chứng thực của cơ quan nhà nước hoặc bản gốc biên bản thí nghiệm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục: 1. Thử nghiệm độ bền cơ 2. Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước 3. Thử lão hóa thời tiết 4. Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp 5. Thử chống ăn mòn 6. Thử chu kỳ nhiệt 7. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức 8. Thử khả năng chịu nhiệt độ cao |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng thông số kỹ thuật |  |  |  |
| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284, NFC 33-020 |
| 5 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Yêu cầu chung |  | - Ghíp GN2 đấu nối phải không có các thành phần rời rạc để tránh bị mất trong quá trình lắp đặt. Lớp vỏ bọc được làm hoàn toàn bằng vật liệu chịu lực cơ khí và thời tiết và cách diện được, một phần kim loại bên ngoài vỏ là có thể chấp nhận cho hệ thống ép chặt. Vỏ bên ngoài là một phần của kết nối. Các bulông bao gồm một đầu được cắt qua mô-men xoắn được làm bằng vật liệu thích hợp cho phép lực mô-men xoắn kẹp phù hợp với các khuyến nghị của nhà sản xuất, mà không cần dùng bất kỳ công cụ đặc biệt. - Phải đảm bảo rằng các bộ phận dẫn điện của ghíp GN2 đấu nối có thể tiếp xúc trực tiếp với lõi dây dẫn trong quá trình lắp đặt kết nối. Số lượng và chiều dài của răng phải đầy đủ, và đủ để xâm nhập cách điện của dây dẫn đi kèm để thiết lập kết nối phù hợp mà không có bất kỳ điện trở tiếp xúc và không cần phải bóc cách điện của dây dẫn. Để đạt được các yêu cầu độ kín nước, một gioăng cao su đặc biệt được bọc xung quanh răng của các ghíp GN2. Các vòng đệm bulông phải là loại chống ăn mòn. |
| 7 | Bulong xuyên | cái | 2 |
| 8 | Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC cách điện XLPE |  |  |
|  | + Đối với mạch chính (dây dẫn nhôm hoặc đồng) | mm2 | 25-120 |
|  | + Đối với nhánh rẽ (dây dẫn nhôm hoặc đồng) | mm2 | 25-120 và 6-120 |
| 9 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |
| 10 | Điện áp thí nghiệm | kV | 6 |
| 11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà ghíp GN2 có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) | mm | 2.3 |
| 12 | Phụ kiện kèm theo |  | Nắp bịt đầu cáp cho nhánh rẽ |

III. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu.

Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.

1. Đối với dây dẫn và cáp các loại

Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- + Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- + Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- + Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- + Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- + Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

- Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

- Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

  - Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

  - Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

  - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

  - - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

  - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

  - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

2. Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

3. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

3.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 4. 5-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

3.2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

4. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES)

Trước khi tiến hành các công việc thi công xây dựng trên công trường, NTXD có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể quản lý HSES chung cho các nội dung công việc đã ký hợp đồng với CĐT, trình cho TVGS xem xét và hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của TVGS. TVGS kiểm tra hồ sơ HSES do NTXD đệ trình trước khi trình ĐVQLDA xem xét chấp thuận. Tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế mô tả các nội dung công việc nhà thầu sẽ thực hiện theo hợp đồng, nhận diện chung về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh công trường, các biện pháp chung quản lý HSES sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, môi trường, an ninh, sơ đồ tổ chức nhân sự HSES của NTXD và các cam kết của nhà thầu

Các biện pháp chung quản lý và kế hoạch tổng hợp HSES phải bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

a) Tổ chức nhân sự thực hiện công tác HSES phải đảm bảo theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định công tác an toàn trong Tập đoàn điện lực Việt Nam và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

b) Tổ chức thực hiện theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đối với các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

c) Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện.

d) Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

e) Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường (Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động môi trường và an ninh công trường, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

f) Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường.

g) Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường (Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

h) Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường (Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

i) Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân (Mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

j) Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phương án tổ chức giao thông hoặc biện pháp tổ chức thi công; biển báo, rào chắn công trường…).

k) Quản lý sức khỏe và môi trường lao động (Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

l) Quy định về ứng phó, ứng cứu với tình huống khẩn cấp ( bao gồm sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, mạng lưới thông tin liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan, nguồn lực để huy động ứng cứu có hiệu quả…).

m) Quy định các nguyên tắc cơ bản về công tác PCTT&TKCN (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiểu quả, thể hiện rõ đây là trách nhiêm chung tất cả tập thể, các nhân; theo sự phân cấp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai…).

n) Quy định chi tiết về công tác PCTT&TKCN (công tác chuẩn bị, nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm và sự phối hợp thông tin liên lạc giữa các lực lượng, thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN bao gồm các đơn vị tham gia ĐVQLDA, NTXD, TVGS và có phân công nhiệm vụ chi cụ thể, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác PCTT&TKCN, …)

o) Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất (Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

p) Kế hoạch đảm bảo an ninh bao gồm: Công tác làm rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực thi công xây dựng; Công tác lắp đặt các biển báo, biển tuyên truyền, chỉ dẫn, khẩu hiệu, áp phích trên công trường.

q) Đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện thi công phải được kiểm định thì các tài liệu chứng chỉ hành nghề, phiếu kiểm định còn thời hạn phải được tập hợp trong biện pháp thi công.

r) Các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước, đất, không khí, độ ồn, độ rung trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh phải được mô tả chi tiết.

s) Xác định rõ vùng nguy hiểm, mối nguy, cận nguy (có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thi công bên cạnh thiết bị điện đang vận hành, thi công kéo dây dẫn và cáp quang song song với mạch đang mang điện, đấu nối nhị thứ thiết bị đang vận hành, bọc hotline…) phải nêu rõ và có biện pháp phòng tránh. Nếu xét thấy cần thiết phải có biện pháp cụ thể chi tiết được kiểm tra và phê duyệt riêng từng trường hợp cụ thể.

t) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (vận hành thiết bị nâng hạ, vận hành cầu trục, xử lý chất thải nguy hại, …) thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện và được cấp chứng chỉ.

Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải còn hiệu lực kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với các nhà thầu chỉ thực hiện một nội dung công việc xây dựng trên công trường, nhà thầu không phải lập kế hoạch tổng hợp quản lý HSES chung và chỉ cần lập hồ sơ biện pháp thi công và phương án HSES cho công việc mình thực hiện.

5. Đấu thầu bền vững: Không.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT.