MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI	6

TẬP I.1: THUYẾT MINH CHUNG	6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH	6

1.1.	CƠ SỞ LẬP BCNCKT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:	6

1.2. MỤC TIÊU DỰ ÁN:	8

1.3. QUY MÔ DỰ ÁN:	9

1.5. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH:	10

1.6. PHẠM VI DỰ ÁN:	11

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	12

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC CẤP ĐIỆN:	12

2.1.1. Vị trí địa lý:	12

2.1.2. Giao thông :	12

2.1.3. Khí hậu :	12

2.1.4. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của dự án:	13

2.2. HIỆN TRẠNG NGUỒN ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC DỰ ÁN:	13

2.2.1 Hiện trạng lưới điện:	13

2.2.2 Tình hình phụ tải khu vực cấp điện:	14

2.2.3 Đánh giá hiện trạng lưới điện:	14

2.3. NHU CẦU PHỤ TẢI KHU VỰC DỰ ÁN:	14

2.4. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	15

2.5. PHƯƠNG ÁN KẾT LƯỚI:	15

CHƯƠNG 3: TUYẾN ĐƯỜNG DÂY VÀ ĐỊA ĐIỂM TRẠM BIẾN ÁP	18

3.1. PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN:	18

3.1.1. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng:	18

3.1.2. Các yêu cầu về tuyến đường dây	18

3.2. SƠ BỘ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY VÀ VỊ TRÍ LẮP THIẾT BỊ :	18

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ	21

4.1. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN:	21

4.2. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ	21

4.3. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM TRUNG THẾ:	23

4.3.1. Lựa chọn cấp điện áp:	23

4.3.2. Lựa chọn cáp điện ngầm trung thế :	23

4.3.3. Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm :	24

4.3.4. Các biện pháp bảo vệ :	24

4.3.5. Đấu nối:	25

4.4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI:	25

4.4.1. Lựa chọn cấp điện áp :	25

4.4.2. Lựa chọn công suất trạm, số lượng:	26

4.4.3. Lựa chọn sơ đồ điện :	26

4.4.4. Chọn giải pháp kỹ thuật phần đo lường và bảo vệ :	26

4.5. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ:	27

4.5.1. Dây dẫn.	27

a. Loại dây dẫn:	27

b. Tiết diện dây dẫn.	27

4.5.2. Cách điện, phụ kiện.	27

4.5.3. Nối đất.	28

a) Các vị trí nối đất.	28

b) Điện trở nối đất tuân thủ theo các quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006.	28

4.5.4. Giải pháp đóng cắt, bảo vệ.	28

4.5.5. Giải pháp sơ đồ cột.	28

4.5.6. Bố trí dây dẫn trên cột.	28

4.5.7. Khoảng cách an toàn.	28

4.5.8. Cáp vặn xoắn ABC.	28

4.5.9. Các giải pháp đấu nối .	28

a. Thống kê các loại đấu nối.	28

b. Mô tả các giải pháp đấu nối.	28

4.6. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM HẠ THẾ:	28

4.7. CÁC GIẢI PHÁP ĐẤU NỐI:	28

4.7.1. Hạng mục trung thế:	28

4.7.2. Trạm biến thế:	28

4.7.3. Thay thế thiết bị:	29

4.7.3. Đấu nối hạ thế:	29

4.7.4. Giải pháp đấu nối:	29

4.8. GIẢI PHÁP HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN	30

4.8.1. Yêu cầu đối với hệ thống truyền dẫn	30

4.8.2. Xây dựng tuyến truyền dẫn phục vụ scada:	30

4.8.3. Cấp nguồn, chống sét cho thiết bị viễn thông:	30

4.8.4. Hầm scada:	30

4.8.5. Lắp đặt thiết bị viễn thông:	31

KẾT LUẬN	31

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG	32

5.1. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ:	32

5.2. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ:	34

5.3. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN TRẠM BIẾN ÁP:	36

5.4. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ:	36

5.5.  BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG	36

5.6.  GIẢI PHÁP BỐ TRÍ MƯƠNG CÁP	37

5.7. GIẢI PHÁP PHẦN XÂY DỰNG MÓNG TRỤ, TRẠM:	42

5.8. Giải pháp tại các trụ hiện hữu sử dụng lại lên cáp ngầm	50

CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	53

6.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:	53

6.2. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:	53

6.3. QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	53

6.4. NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ:	53

6.5. LOẠI, KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ:	53

6.6. PHƯƠNG ÁN THU GOM, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ:	55

6.7.CAM KẾT:	57

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	58

7.1. HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN:	58

7.2. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:	58

7.3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:	59

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	60

8.1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH:	60

8.2. CÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:	60

TẬP I.2: PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VÀ GIẢI PHÁP MẶT BẰNG XÂY DỰNG, BỔI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ	61

TẬP I.3: TỔ CHỨC XÂY DỰNG, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH KT-TC	62

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	62

1.1.	CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG:	62

1.2.	ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CÔNG TRÌNH:	62

1.2.1. Các đặc điểm chính:	62

1.1.2. Điều kiện địa hình, địa chất:	63

1.3. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU:	63

1.4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG:	63

1.4.1. Công tác chuẩn bị:	63

1.4.2. Công tác bàn giao cọc mốc, xác định vị trí các hạng mục công tác:	64

1.4.3. Xác định vị trí bãi đỗ bùn, đất cho dự án:	64

1.4.4. Tổ chức thi công.	64

1.4.5. Phân đoạn thi công:	64

1.4.6. Công tác đảm bảo giao thông khi thi công:	65

1.4.7. Kho bãi .	65

1.4.8. Hành lang thi công  .	65

1.4.9. Mặt bằng thi công  .	65

1.4.10. Điện, nước thi công.	66

1.4.11. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị và công tác vận chuyển.	66

1.4.12. Biện pháp đảm bảo an toàn với các công trình liền kề, các công trình hạ tầng khu vực xung quanh.	66

1.5. CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH :	66

1.5.1. Thi công Phần cáp ngầm trung thế:	67

1.5.2. Phần đào mương cáp và hố móng tủ RMU, TBA, móng trụ và tủ hạ thế:	67

1.5.3. Công tác trồng trụ, đổ bê tông móng trụ :	69

1.5.4. Công tác lắp trạm biến áp:	70

1.5.5. Công tác lắp và đấu dây tủ phân phối hạ thế :	70

1.5.6. Công tác lắp đà, sứ :	70

1.5.7. Công tác lắp dao cách ly, LBFCO :	71

1.5.8. Công tác thi công phần kéo dây :	71

1.5.9. Công tác thi công không cắt điện:	72

1.5.10. Thu hồi dây:	72

1.5.11. Thu hồi trụ :	73

1.5.12. Công tác nghiệm thu phần lấp khuất và toàn công trình:	73

1.5.13. Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh :	73

1.5.14. Công tác rải cáp, đấu nối cáp lực và cáp điều khiển:	73

1.5.15. Công tác đảm bảo chất lượng thi công:	74

1.6. BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	74

1.6.1. Khối lượng thi công cần cắt điện:	74

1.6.2. Khối lượng thi công không cắt điện :	74

1.7. TIẾN ĐỘ THI CÔNG :	75

1.7.1. Phân bổ khối lượng thi công:	75

1.7.2. Sắp xếp thứ tự ngày thi công trong thời gian thi công:	75

1.7.3. Bảng tiến độ thi công	76

1.7.4. Dự trù phương tiện -xe máy thi công:	76

1.8. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG:	76

CHƯƠNG 2: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	78

2.1. CƠ SỞ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:	78

2.2. NỘI DUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.	84

2.3. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ :	84

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH	85

3.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN	85

3.2. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU	85

3.3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TRÌNH	86

3.4. PHÂN TÍCH KINH TẾ CÔNG TRÌNH	86

3.5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	86

PHẦN TỔNG HỢP  DỰ TOÁN	88

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN ĐIỆN	89

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN MƯƠNG CÁP	90

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN MÓNG TỦ RMU, TBA	91

BẢNG PHỤ LỤC PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH	95

- PHẦN I: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

- TẬP I.1: THUYẾT MINH CHUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

  - CƠ SỞ LẬP BCNCKT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

- Luật Đường Bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/06/2024

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện Lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

- Căn cứ thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Căn cứ Thông tư  39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- Căn cứ thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ thông tư 44/2020/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ban hành định mức xây dựng bưu chính viễn thông;

- Căn cứ thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng;

- Căn cứ thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023- sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024- sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của EVN và Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ QĐ số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

+ Căn cứ VB số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN;

+ Căn cứ VB số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản số 5483/EVNHCMC-KT+KH ngày 10/12/2021 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc lựa chọn chức năng Scada và chỉ báo sự cố lưới điện ngầm cho các ngăn tủ RMU thuộc các dự án ĐTXD tại EVNHCMC;

+ Căn cứ văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV;

+ Căn cứ VB số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam V/v ban hành Tiêu chuẩn máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 01:2023/EVN);

+ Căn cứ VB số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam V/v ban hành Tiêu chuẩn máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 11:2023/EVN);

+ Thiết trí 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 Tập đoàn Điện Lực ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô -đun cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024  của Sở Xây dựng Tp.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-EVNHCMC ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá thi công hộp nối cáp trung thế loại đổ nhựa tiết diện 240mm2 trong Tổng công ty;

- Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-EVNHCMC ngày 15/7/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá tính toán chỉnh định relay cấp điện áp <= 35kV do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thực hiện;

- Căn cứ văn bản số 1594/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/4/2020 V/v hướng dẫn chi phí lập dự toán thí nghiệm vật liệu.

- Căn cứ văn bản số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam x/v Ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa dự án lưới điện

- Căn cứ Văn bản số 1494/EVNHCMC-TCKT ngày 21/4/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc vận dụng các quy định để quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong Tổng công ty;

- Căn cứ quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ Văn bản số 3341/EVNHCMC-KH ngày 16/08/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1315/PAĐT-PCDH ngày 15/8/2024 công trình “ Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” do Công ty Điện lực Duyên Hải lập đã được phê duyệt theo Quyết định số 1368/QĐ-PCDH ngày 22/8/2023 của Công ty Điện lực Duyên Hải;

- Hợp đồng số 2177/2024/HĐ-PCDH-HUNGPHAT ngày 18/12/2024 được ký giữa Công ty Điện lực Duyên Hải và Công ty TNHH TV XDĐ và TM Hưng Phát về việc thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”;

- Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát  công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Duyên Hải thông qua.

- Căn cứ Phương án kỹ thuật khảo sát công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Duyên Hải thông qua.

- Căn cứ hồ sơ BCKS công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”  do Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Duyên Hải phê duyệt.

- Căn cứ báo cáo thẩm định số 562/QLĐT ngày 29/7/2025 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc báo cáo kết quả thẩm định BCNCKT công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”.

1.2. MỤC TIÊU DỰ ÁN:

- Công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” nhằm mục đích:

- Thực hiện mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với các chỉ số RIs đến cuối năm 2023 cụ thể là SAIFI < 0,1561 lần, SAIDI < 15,063 phút, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về mặt quản lý cũng như hiện đại hóa về hạ tầng lưới điện hiện hữu. Tổng công ty đã yêu cầu trong năm 2018 là chuyển tải xa, khôi phục cấp điện nhanh cho khách hàng khi xảy ra sự cố với thời gian thực hiện < 15 phút và tiếp tục phấn đấu giảm sâu < 05 phút trong những năm tiếp theo.

- Để tiếp tục góp phần giảm sâu các chỉ số SAIFI, SAIDI và đảm bảo tiêu chí < 1.500 khách hàng/01 phân đoạn, thì cần phải đầu tư trang bị các thiết bị dao cắt tải có chức năng SCADA trên lưới điện phân phối để hoàn thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao mức độ tự động hóa, đồng thời giảm thiểu phạm vi khách hàng và sản lượng điện không cung cấp được do ảnh hưởng của sự cố cũng như công tác cắt điện theo kế hoạch.

- Trang bị các thiết bị đóng cắt trung thế theo công nghệ tiên tiến, có khả năng kết nối với hệ thống SCADA, thay thế dần các thiết bị đóng cắt bảo vệ cũ, vận hành lâu năm, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống Mini-SCADA/DAS cho lưới điện phân phối trên địa bàn huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ giai đoạn 2021¬2025 theo định hướng chung của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Góp phần từng bước nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, đáp ứng các tiêu chí cơ bản về tự động hóa lưới phân phối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng.

- Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành.

- Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, quốc phòng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho nhiệm vụ chính trị và khách hàng trong khu vực theo lộ trình chung đến năm 2025 của Tổng Công ty.

- Đảm bảo cung cấp điện ưu tiên cho nhà điều hành Công ty Điện lực Duyên Hải nhằm phục vụ điều hành hoạt động SXKD liên tục, ổn định.

- Đảm bảo điều kiện vận hành, tăng độ tin cậy, độ an toàn cung cấp điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cung cấp điện cho khách hàng.

- Đảm bảo cung cấp điện ưu tiên cho Huyện Ủy huyện Cần Giờ, UBND huyện Nhà Bè.

- Đảm bảo điều kiện vận hành, tăng độ tin cậy, độ an toàn cung cấp điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cung cấp điện cho Huyện Ủy huyện Cần Giờ, UBND huyện Nhà Bè.

1.3. QUY MÔ DỰ ÁN:

1.3.1. Phần chuyên điện:

- Cáp trung thế kéo mới:

+ Kéo mới cáp nhôm lõi thép bọc 24kV ACV95mm², chiều dài đơn tuyến 555m, tổng chiều dài: 1.698 mét.

+ Kéo mới cáp nhôm lõi thép trần AC 50mm², tổng trọng lượng: 111kg.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M50mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng) tổng chiều dài sử dụng: 35 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M95mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng)tổng chiều dài sử dụng: 677 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M240mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng)tổng chiều dài sử dụng: 83 mét.

- Thiết bị đóng cắt SCADA:

+ Lắp mới LBS 3P 24kV 630A (Scada): 38 bộ.

+ Sử dụng lại LBS 3P 24kV 630A (Scada): 01 bộ.

+ Sử dụng lại RE 3P 24kV 630A (Scada): 01 bộ.

+ Lắp mới dao cách ly 24kV 630A: 38 bộ.

+ Sử dụng lại dao cách ly 24kV 630A: 01 bộ.

+ Lắp mới chống sét van 18kV 10kA: 222 bộ

- Trụ trồng mới:

+ Trồng mới trụ BTLT 14m đơn 8,5kN (1 đoạn) : 12 trụ.

+ Trồng mới trụ BTLT 14m đôi 8,5kN (1 đoạn) : 01 trụ.

+ Trồng mới trụ BTLT 14m đơn 8,5kN (2 đoạn) : 06 trụ.

- Hộp nối cáp, hộp đầu cáp trung thế:

+ Lắp mới hộp đầu cáp thẳng 24kV-3x50mm2 OD (màn chắn băng đồng): 01 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp thẳng 24kV-3x95mm2 OD (màn chắn băng đồng): 08 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x50mm2 (loại đơn, cáp đồng): 02 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x95mm2 (loại đơn, cáp đồng): 01 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x240mm2 (loại đơn, cáp đồng): 08 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x95mm2 (loại đôi, cáp đồng): 04 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x240mm2 (loại đôi, cáp đồng): 03 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp Elbow 24kV-3x50mm2 (màn chắn băng đồng): 03 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M50mm2-24kV: 03 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M95mm2-24kV: 01 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M240mm2-24kV: 14 cái.

- Khối lượng lắp mới, thay thế RMU hiện hữu thành RMU scada:

+ Lắp mới tủ điện  RMU 6 ngăn lắp đặt ngoài trời (4 LBS + 1 LBS phân đoạn + 1 máy cắt 630A), 6 module điều khiển scada, mở rộng ,bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện  RMU lắp đặt ngoài trời 3 ngăn (3 tủ LBS), 03 module ĐK Scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện  RMU lắp đặt ngoài trời 3 ngăn (2 tủ LBS + 1 tủ LBS có bệ đỡ chì), 02 module ĐK Scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện  RMU 3 ngăn lắp đặt trong nhà (1 tủ LBS + 1 tủ LBS có bệ đỡ chì + 1 máy cắt 630A), 2 module điều khiển scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh.: 02 tủ.

+ Tủ điện  RMU 7 ngăn lắp đặt trong nhà (6 tủ LBS + 1 máy cắt 630A), 7 module điều khiển scada, mở rộng ,bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

- Trạm biến áp

+ Lắp mới 01 máy biến áp 3P 250kVA 22/0,4kV.

1.3.2. Phần xây dựng:

+ Đào và tái lập 242m mương cáp.

+ Xây dựng mới 01 móng tủ RMU 3L.

+ Xây dựng mới 01 móng tủ RMU 2L+1T.

+ Xây dựng mới 01 móng trạm biến áp cột thép 600x900mm.

1.4. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:

- Dự án “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” có nguồn vốn: Đầu tư xây dựng.

1.5. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH:

- Công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”, được xây dựng trên các tuyến đường hiện hữu, các nhánh rẽ trung thế trực thuộc, các tuyến đường giao thông thuộc khu vực Huyện Nhà Bè và Huyện Cần Giờ.

- Địa bàn thực hiện dự án: công trình được xây dựng trên địa bàn Huyện Nhà Bè và Huyện Cần Giờ thành phồ Hồ Chi Minh.

1.6. PHẠM VI DỰ ÁN:

- Công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”, được xây dựng trên các tuyến đường hiện hữu, các nhánh rẽ trung thế trực thuộc, các tuyến đường giao thông thuộc khu vực Huyện Nhà Bè và Huyện Cần Giờ.

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC CẤP ĐIỆN:

2.1.1. Vị trí địa lý:

Công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” được thực hiện trên địa bàn huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Khu vực huyện Cần Giờ:

Cần Giờ là huyện duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh giáp biển, nằm ở phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Cần Giờ giống như một hòn đảo tách biệt với xung quanh, bốn bề là sông và biển.

- Phía Bắc ngăn cách với huyện Nhà Bè bởi sông Soài Rạp.

- Phía Nam giáp biển Đông.

- Phía Tây ngăn cách với các huyện Cần Giuộc và Cần Đước của tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang, ranh giới là sông Soài Rạp.

- Phía Đông Bắc ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bởi sông Lòng Tàu.

- Phía Đông Nam tiếp giáp với thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ranh giới là sông Thị Vải.

- Khu vực huyện Nhà Bè:

Nhà Bè nằm ở phía Đông Nam Sài Gòn. Cách khu vực trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh khoảng 12 km, với diện tích khoảng 100 km², bao gồm thị trấn Nhà Bè, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc, xã Nhơn Đức, xã Hiệp Phước, xã Phú Xuân và xã Long Thới.

- Phía Bắc giáp Quận 7.

- Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Phía Tây giáp huyện Bình Chánh.

- Phía Đông giáp sông Nhà Bè, ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và sông Soài Rạp, ngăn cách với huyện Cần Giờ.

2.1.2. Giao thông :

- Từ thành phố về Nhà Bè qua phà Bình Khánh, theo đường Rừng Sác xuyên rừng ngập mặn sau đó theo đường Duyên Hải đến thị trấn Cần Thạnh.

- Ði bằng tàu:

+ Thành phố (Bến Bạch Ðằng) - sông Lòng Tàu - Cần Giờ.

+ Thành phố (Bến Bình Khánh) - sông Lòng Tàu - Cần Giờ.

- Ði bằng cano, thuyền máy:

+ Sông Lôi Giang - xã Thạnh An - Vũng Tàu.

+ Nhà Bè - xã Long Hòa - thị trấn Cần Thạnh - xã Thạnh An - Vũng Tàu.

2.1.3. Khí hậu :

Nhìn chung khí hậu của Quận 12 mang khí hậu điển hình của thành phố, đặc trưng của khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt đới gió mùa.

Khí hậu: hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ: trung bình 27,9°C – 30°C; lượng mưa trung bình 2100mm/năm.

Gió: hướng gió thay đổi nhiều trong năm, chủ yếu là gió Tây Nam và Đông - Đông Nam. Tốc độ gió trung bình là 3m/s, mạnh nhất là 22,6 m/s. Hầu như không có bão (nếu có chỉ có gió cấp thấp do ảnh hưởng bão từ nơi khác đến).

Bức xạ: tổng bức xạ mặt trời tương đối lớn là 368Kcal/cm2.

Độ bốc hơi:

- Trung bình: 3,7 mm/ngày

- Cao tuyệt đối: 13,8 mm/ngày

2.1.4. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của dự án:

- Chỉ tiêu kinh tế :

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, giảm phạm vi mất điện khách hàng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu chí N-1, thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, chuyển tải khi có sự cố hoặc khi cần công tác bảo trì lưới điện.

- Nâng cao khả năng linh hoạt của lưới điện trung thế, có thể chuyển nguồn cung cấp điện cho các Nhánh rẽ khi thực hiện thi công xử lý sự cố, thi công bảo trì, sửa chữa lưới điện, di dời lưới điện,…và các công tác khác.

- Chỉ tiêu về kỹ thuật: Nâng cao chất lượng điện năng, kéo giảm các chỉ số SAIFI, SAIDI, MAIFI, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

2.2. HIỆN TRẠNG NGUỒN ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC DỰ ÁN:

2.2.1 Hiện trạng lưới điện:

- Hiện tại, Công ty Điện lực Duyên Hải quản lý 64 tủ RMU; 93 LBS ; 94 Recloser. Trong đó có 10 tủ RMU phân đoạn có chức năng Scada, phần lớn điều không có chức năng điều khiển SCADA và không có thiết bị đóng cắt có chức năng bảo vệ phân đoạn. Do đó, Công ty Điện lực Duyên Hải sẽ đầu tư thay thế 04 vị trí Tủ RMU phân đoạn có thiết bị đóng cắt có chức năng bảo vệ và 37 LBS có chức năng scada trong năm 2025, để đảm bảo tiêu chí: mỗi phân đoạn < 1500 khách hàng/phân đoạn; dòng điện vận hành 50-70A/phân đoạn; chiều dài trục chính từ 1-2km/phân đoạn...

- Do hiện nay, tại các trạm biến áp trung gian 220/110kV (trạm 220 KV Nhà Bè đang vận hành > 90% tải định mức; trạm 110kV Long Thới đang vận hành >75% tải định mức) cung cấp điện trung thế 22kV cho PC Duyên Hải quản lý thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các thiết bị tại TBA và thường thiếu nguồn vào mùa khô nên thường xuyên chuyển tải qua lại giữa các tuyến dây 22kV do đó khi xảy ra sự cố dẫn đến bật đồng thời trên lưới điện.

- Một số tuyến dây 22kV Công ty Điện lực Duyên Hải chưa đáp ứng các tiêu chí: từ 1000-1500 khách hàng/phân đoạn; dòng tải vận hành 50-70A/phân đoạn; chiều dài trục chính từ 1-2km/phân đoạn. Tuy nhiên theo lộ trình phát triển phụ tải đến năm 2025 một số tuyến dây đã đáp ứng tiêu chí trên cần phải thực hiện kiện toàn để nâng cao năng lực vận hành lưới.

- Công ty Điện lực Duyên Hải đang sử dụng điện từ điện kế 3 pha thuộc trạm biến công cộng Nhơn Đức 11, trạm biến áp này đang nhận nguồn từ tuyến dây Nguyễn Bình 22kV, trạm biến áp này có khoảng 187 khách hàng.

- Do đó, khi có sự cố lưới điện trung thế cũng như trạm biến áp sẽ gây mất điện tại Công ty Điện lực Duyên Hải do chỉ sử dụng từ 01 nguồn hạ thế.

- UBND huyện Cần Giờ đang sử dụng điện từ trạm biến áp CD Ủy Ban công suất 400kVA đang vận hành khoảng 300A tương đương 50% tải định mức trạm biến áp. Trạm biến áp này nhận nguồn từ tuyến dây trung thế 22kV Phú Lợi, trạm 110kV Cần Giờ.

- Huyện Ủy huyện Cần Giờ đang sử dụng điện từ điện kế 3 pha từ trạm biến áp Cầu Đen công suất 250kVA. Trạm biến áp này nhận nguồn từ tuyến dây trung thế 22kV Phú Lợi, trạm 110kV Cần Giờ.

- Do đó, khi có sự cố lưới điện 01 tuyến dây trung thế cũng như trạm biến áp sẽ gây mất điện tại Huyện Ủy huyện Cần Giờ, UBND huyện Cần Giờ do chỉ sử dụng từ 01 nguồn trung thế.

2.2.2 Tình hình phụ tải khu vực cấp điện:

- Thiết bị đóng cắt hiện hữu:

- Công ty Điện lực Duyên Hải quản lý 64 tủ RMU; 93 LBS ; 94 Recloser. Trong đó có 10 tủ RMU phân đoạn có chức năng Scada, phần lớn điều không có chức năng điều khiển SCADA và không có thiết bị đóng cắt có chức năng bảo vệ phân đoạn.

- Lưới hạ thế nổi:

- Lưới hạ thế nổi hiện hữu bao gồm từ 1 đến 5 náp ABC 4x95 mm² và dây mắc điện chủ yếu là dây Duplex 2M7mm² và Duplex 2M11mm² cung cấp điện đến các hộ tiêu thụ trong khu vực.

- Tầm nhìn và các bó cáp thông tin chằng chịt.

- Tình hình phụ tải hiện hữu.

- Căn cứ theo tiêu chí của Tổng công ty đề ra về phụ tải, bán kính cung cấp và số lượng khách hàng thì hiện nay, tại các trạm biến áp trung gian 220/110kV (trạm 220 KV Nhà Bè đang vận hành > 90% tải định mức; trạm 110kV Long Thới đang vận hành >75% tải định mức) cung cấp điện trung thế 22kV cho PC Duyên Hải quản lý thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các thiết bị tại TBA và thường thiếu nguồn vào mùa khô nên thường xuyên chuyển tải qua lại giữa các tuyến dây 22kV do đó khi xảy ra sự cố dẫn đến bật đồng thời trên lưới điện.

- Một số tuyến dây 22kV Công ty Điện lực Duyên Hải chưa đáp ứng các tiêu chí: từ 1000-1500 khách hàng/phân đoạn; dòng tải vận hành 50-70A/phân đoạn; chiều dài trục chính từ 1-2km/phân đoạn. Tuy nhiên theo lộ trình phát triển phụ tải đến năm 2025 một số tuyến dây đã đáp ứng tiêu chí trên cần phải thực hiện kiện toàn để nâng cao năng lực vận hành lưới.

- Phụ tải dự kiến:

- Các nhánh rẽ cần đầu tư nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu chí N-1, lắp đặt các thiết bị Recloser 630A, LBS kín 630A để thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, chuyển tải khi có sự cố hoặc khi cần công tác bảo trì lưới điện, trong đó kiện toàn một số nhánh rẽ trở thành đường trục của các tuyến trung thế theo văn bản số 2280/EVNHCMC-KT ngày 21/5/2020 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh v/v kiện toàn lưới điện trung thế giai đoạn 2021 – 2025 với các tiêu chí:

- Số khách hàng: 1.000 đến 1.500 khách hàng / phân đoạn.

- Phụ tải vận hành: 50A đến 70A / phân đoạn.

- Chiều dài trục chính: 1Km đến 2Km / phân đoạn.

2.2.3 Đánh giá hiện trạng lưới điện:

- Qua khảo sát thực tế trên địa bàn hiện các khu vực nhánh rẽ trung thế 22kV sau đây hiện đang vận hành lưới ACV-b24kV có tiết diện nhỏ (3ACV 50mm2 hoặc 3ACV 95mm2), cấp điện với số lượng khách hàng tương đối lớn hoặc phụ tải cao, chưa đáp ứng các tiêu chí: từ 1000-1500 khách hàng/phân đoạn; dòng tải vận hành 50-70A/phân đoạn; chiều dài trục chính từ 1-2km/phân đoạn. Tuy nhiên theo lộ trình phát triển phụ tải đến năm 2025 một số tuyến dây đã đáp ứng tiêu chí trên cần phải thực hiện kiện toàn để nâng cao năng lực vận hành lưới.

2.3. NHU CẦU PHỤ TẢI KHU VỰC DỰ ÁN:

2.3.1. Thiết bị SCADA:

- Lắp đặt các LBS và Tủ RMU có chức năng SCADA phân đoạn các tuyến dây đảm bảo mỗi tuyễn dây có số lượng khách hàng nhỏ hơn 1500 khách hàng.

2.3.2. Cấp điện cho Công ty Điện lực Duyên Hải:

- Vị trí đấu nối số 1: Xây dựng mới cáp ngầm 3M95mm2_24kV từ trụ trung thế hiện hữu V.NGBI.T119P đến ngăn 1 Tủ RMU xây dựng mới.

- Vị trí đấu nối số 2: Xây dựng mới cáp ngầm 3M95mm2_24kV từ trụ trung thế trồng mới V.NGBI.T116P. 1 đến ngăn 3 Tủ RMU xây dựng mới.

- Xây dựng mới trạm biến áp hợp bộ hạ thế 250kVA (thân trụ thép).

- Xây dựng mới Tủ RMU 2 LBS + 1 LBS chì ống (2 module điều khiển scada) OD.

- Sử dụng tuyến Nguyễn Bình làm nguồn điện chính phục vụ cho trạm biến áp xây dựng mới. Khi có sự cố tuyến Nguyễn Bình mạng lưới SCADA, DAS sẽ chuyển nguồn tự động sang tuyến Nhơn Đức đảm bảo cấp điện cho nhà điều hành Công ty Điện lực Duyên Hải từ 02 RMU SCADA xây dựng mới.

2.3.3. Cấp điện cho Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ:

- Vị trí đấu nối số 1: Xây dựng mới cáp ngầm 3M95mm2_24kV từ trụ trung thế hiện hữu V.LUVN.T28P (tuyến Phú Lợi) đến ngăn 3 Tủ RMU xây dựng mới.

- Vị trí đấu nối số 2: Xây dựng mới cáp ngầm 3M95mm2_24kV từ trụ trung thế hiện hữu V.LEHY.T22T (tuyến Thùy Dương) đến ngăn 1 Tủ RMU xây dựng mới.

- Xây dựng mới Tủ RMU 3 LBS (3 module điều khiển scada) OD.

- Sử dụng lại cáp ngầm hiện hữu cấp nguồn trạm biến áp trạm CD Ủy ban đấu nối vào ngăn 2 Tủ RMU xây dựng mới.

- Sử dụng tuyến Phú Lợi làm nguồn điện chính phục vụ cho trạm biến áp CD Ủy ban. Khi có sự cố tuyến Phú Lợi mạng lưới SCADA, DAS sẽ chuyển nguồn tự động sang tuyến Thùy Dương đảm bảo cấp điện cho nhà điều hành Công ty Điện lực Duyên Hải từ 02 RMU SCADA xây dựng mới.

- Chuyển Điện kế cấp điện cho Huyện Ủy huyện Cần Giờ sang lắp đặt vào trạm CD Ủy ban đảm bảo cấp điện cho cho Huyện Ủy huyện Cần Giờ, UBND huyện Cần Giờ.

2.4. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

- Xây dựng mới lưới trung thế để tạo liên kết, phân đoạn cho các Nhánh rẽ trung thế 22kV có số lượng khách hàng lớn để có thể linh hoạt điều hòa phụ tải, khách hàng giữa các tuyến dây trung thế trên địa bàn.

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, giảm phạm vi mất điện khách hàng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu chí, thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, chuyển tải khi có sự cố hoặc khi cần công tác bảo trì lưới điện.

- Nâng cao khả năng linh hoạt của lưới điện trung thế, có thể chuyển nguồn cung cấp điện cho các Nhánh rẽ khi thực hiện thi công xử lý sự cố, thi công bảo trì, sửa chữa lưới điện, di dời lưới điện,…và các công tác khác.

2.5. PHƯƠNG ÁN KẾT LƯỚI:

- 2.5.1. Vị trí lắp đặt LBS có chức năng SCADA:

| STT | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bình | NGBI.T164P | LBS |  |
| 2 | Văn Tạo | NGBI.T53T | LBS |  |
| 3 | Văn Tạo | NGVT.T62P | LBS |  |
| 4 | Văn Tạo | PHHL.T12P | LBS |  |
| 5 | Phước Kiển | PHHL.T02T | LBS |  |
| 6 | Phước Kiển | LEVL.T80P | LBS |  |
| 7 | Phước Kiển | LEVL.T15P | LBS |  |
| 8 | Phước Kiển | LEVL.T09P | LBS | Trụ BTLT 14m đã trồng mới |
| 9 | Tấn Phát | HUTP.T10P - HUTP.T11P | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn |
| 10 | Tấn Phát | HUTP.T11P.7P | LBS |  |
| 11 | Tấn Phát | HUTP.T25P | LBS |  |
| 12 | Tấn Phát | HUTP.T21P.12P | LBS |  |
| 13 | Tấn Phát | HUTP.T12T | LBS |  |
| 14 | Tấn Phát | HUTP.T33P.8P | LBS |  |
| 15 | Tấn Phát | HUTP.T47P | LBS |  |
| 16 | Tấn Phát | LBFCO DC Cảng Sài Gòn | LBS |  |
| 17 | Tấn Phát | HUTP.T105P | LBS |  |
| 18 | Nhơn Đức | LEVL.T120P | LBS |  |
| 19 | Nhơn Đức | LEVL.T106P | LBS |  |
| 20 | Nhơn Đức | LEVL.T162P | LBS |  |
| 21 | Nhơn Đức | LEVL.T192P | LBS |  |
| 22 | Nhơn Đức | LA23.T04T | LBS |  |
| 23 | Nhơn Đức | Giữa khoảng trụ LEVL.T224P – LEVL.T225P | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn. |
| 24 | Nhơn Đức | ĐAST.T60P | LBS | Số trụ mới vẽ lại |
| 25 | Nhơn Đức | ĐAST.T30P | LBS | Số trụ mới vẽ lại |
| 26 | Nhơn Đức | BOTA.T17T | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn. |
| 27 | Xăng Dầu | HUTĐ.T12T.2 | LBS | Trụ 14m đường dây trung thế nổi XDM |
| 28 | Xăng Dầu | HUTP.T18T | LBS |  |
| 29 | Xăng Dầu | HUTP.T45T | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn lắp DS. |
| 30 | Xăng Dầu | ĐATN.T16AP | LBS | XDM đường dây trung thế tạo nối tuyến Kho Dầu C - ấp 4 Phú Xuân |
| 31 | Xăng Dầu | HUTP.T78P.19P | LBS |  |
| 32 | Xăng Dầu | HUTP.T113T | LBS | Lắp LBS thay cho REC (số trụ mới) |
| 33 | Á Châu | NGVT.T92T | LBS |  |
| 34 | Bình Khánh | RUSA.T01P | LB S | LBS + DS lắp chung trụ H. |
| 35 | Bình Khánh | TRQĐ.T18P | LBS |  |
| 36 | Bình Khánh | TRQQ.T02P | LBS |  |
| 37 | Bà Xán | Chuyển REC BK-TH về thay LBS Bình Khánh T171P | REC | Chuyển REC BK-TH về thay LBS Bình Khánh T171P, chuyển LBS Bình Khánh T171P về lắp trụ RUSA.T13T. |
| 38 | Bà Xán | Chuyển LBS Bình Khánh T171P về trụ RUSA.T13T | LBS |  |
| 39 | Soài Rạp | NR An Đông 72/5 | LBS | Trụ ATĐ.T98T.1 |
| 40 | Long Hòa | Giữa khoảng trụ DUHA.T168T | LBS |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |

- 2.5.2. Vị trí lắp đặt và thay thế các RMU hiện hữu thành RMU SCADA:

| Stt | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hữu Thọ | RMU Park Residence | RMU | Tủ RMU 4 LBS + 1 LBS phân đoạn + 1 máy cắt 630A – loại ngoài trời (6 module điều khiển scada & phụ kiện). |
| 2 | An Huy | RMU Nova G3 | LBS | Tủ RMU 1 LBS + 1 LBS có chì ống + 1 máy cắt 630A – loại trong nhà (2 module điều khiển scada & phụ kiện). |
| 3 | An Huy | RMU Nova G3 | LBS | Tủ RMU 1 LBS + 1 LBS có chì ống + 1 máy cắt 630A – loại trong nhà (2 module điều khiển scada & phụ kiện). |
| 4 | An Huy | RMU Tân An Huy 2 | LBS | Tủ RMU 6 LBS + 1 máy cắt 630A – loại trong nhà (7 module điều khiển scada & phụ kiện). |

- 2.5.3. Cấp điện cho Công ty Điện lực Duyên Hải:

| Stt | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bình | Công ty Điện lực Duyên Hải | RMU | Tủ RMU 2 LBS + 1 LBS chì ống (2 module điều khiển scada) OD & phụ kiện. |
| 2 | Nguyễn Bình | Công ty Điện lực Duyên Hải | TBA 250kVA | TBA hợp bộ thân trụ thép. |
| 3 | Nguyễn Bình | Từ NGBI.T119P đến tủ RMU. Từ NGBI.T116P đến tủ RMU. | Cáp ngầm | Cáp ngầm trung thế 3M95mm2 _24kV. |

- 2.5.4. Cấp điện cho UBND huyện Cần Giờ:

| Stt | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phú Lợi | LUVN.T28P | RMU | Tủ RMU 3 LBS (3 module điều khiển scada) OD & phụ kiện. |
| 2 | Phú Lợi | LUVN.T28P | TBA 250kVA | TBA hợp bộ thân trụ thép. |
| 3 | Phú Lợi | Từ LUVN.T28P đến EHY.T22T | Cáp ngầm | Cáp ngầm trung thế 3M95mm2 _24kV. |

CHƯƠNG 3: TUYẾN ĐƯỜNG DÂY VÀ ĐỊA ĐIỂM TRẠM BIẾN ÁP

3.1. PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN:

3.1.1. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng:

- Trạm biến áp lựa chọn ở vị trí cao ráo, gần trung tâm phụ tải.

- Thuận lợi cho việc đấu nối các đường dây.

- Thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị.

- Phù hợp với qui hoạch chung của khu vực.

- Đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực, phải tránh tối đa việc ảnh hưởng môi trường và tạo điều kiện phát triển tập trung của các khu đô thị và khu vực.

3.1.2. Các yêu cầu về tuyến đường dây

- Phù hợp kết nối lưới khu vực, phù hợp với quy hoạch.

- Khả thi về kỹ thuật.

- Thuận tiện giao thông.

- Hạn chế tối đa về ảnh hưởng môi trường, đền bù tái định cư.

3.2. SƠ BỘ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY VÀ VỊ TRÍ LẮP THIẾT BỊ :

- Tiêu chí lựa chọn vị trí lắp đặt tủ trạm và hướng tuyến cáp ngầm: chọn vị trí lắp đặt trạm sao cho các tuyến cáp ngầm xuất phát từ tủ trụ đấu nối đến cấp điện cho các trạm biến áp ngắn nhất, cáp đi thẳng dễ dàng trong thi công kéo cáp cũng như trong quản lý vận hành.

- Xây dựng mới lưới trung thế để tạo liên kết cho các Nhánh rẽ trung thế 22kV có số lượng khách hàng lớn để có thể linh hoạt điều hòa phụ tải, khách hàng giữa các tuyến dây trung thế trên địa bàn:

- 3.2.1. Vị trí lắp đặt LBS có chức năng SCADA:

| STT | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bình | NGBI.T164P | LBS |  |
| 2 | Văn Tạo | NGBI.T53T | LBS |  |
| 3 | Văn Tạo | NGVT.T62P | LBS |  |
| 4 | Văn Tạo | PHHL.T12P | LBS |  |
| 5 | Phước Kiển | PHHL.T02T | LBS |  |
| 6 | Phước Kiển | LEVL.T80P | LBS |  |
| 7 | Phước Kiển | LEVL.T15P | LBS |  |
| 8 | Phước Kiển | LEVL.T09P | LBS | Trụ BTLT 14m đã trồng mới |
| 9 | Tấn Phát | HUTP.T10P - HUTP.T11P | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn |
| 10 | Tấn Phát | HUTP.T11P.7P | LBS |  |
| 11 | Tấn Phát | HUTP.T25P | LBS |  |
| 12 | Tấn Phát | HUTP.T21P.12P | LBS |  |
| 13 | Tấn Phát | HUTP.T12T | LBS |  |
| 14 | Tấn Phát | HUTP.T33P.8P | LBS |  |
| 15 | Tấn Phát | HUTP.T47P | LBS |  |
| 16 | Tấn Phát | LBFCO DC Cảng Sài Gòn | LBS |  |
| 17 | Tấn Phát | HUTP.T105P | LBS |  |
| 18 | Nhơn Đức | LEVL.T120P | LBS |  |
| 19 | Nhơn Đức | LEVL.T106P | LBS |  |
| 20 | Nhơn Đức | LEVL.T162P | LBS |  |
| 21 | Nhơn Đức | LEVL.T192P | LBS |  |
| 22 | Nhơn Đức | LA23.T04T | LBS |  |
| 23 | Nhơn Đức | Giữa khoảng trụ LEVL.T224P – LEVL.T225P | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn. |
| 24 | Nhơn Đức | ĐAST.T60P | LBS | Số trụ mới vẽ lại |
| 25 | Nhơn Đức | ĐAST.T30P | LBS | Số trụ mới vẽ lại |
| 26 | Nhơn Đức | BOTA.T17T | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn. |
| 27 | Xăng Dầu | HUTĐ.T12T.2 | LBS | Trụ 14m đường dây trung thế nổi XDM |
| 28 | Xăng Dầu | HUTP.T18T | LBS |  |
| 29 | Xăng Dầu | HUTP.T45T | LBS | Trồng xen trụ 14m 2 đoạn lắp DS. |
| 30 | Xăng Dầu | ĐATN.T16AP | LBS | XDM đường dây trung thế tạo nối tuyến Kho Dầu C - ấp 4 Phú Xuân |
| 31 | Xăng Dầu | HUTP.T78P.19P | LBS |  |
| 32 | Xăng Dầu | HUTP.T113T | LBS | Lắp LBS thay cho REC (số trụ mới) |
| 33 | Á Châu | NGVT.T92T | LBS |  |
| 34 | Bình Khánh | RUSA.T01P | LB S | LBS + DS lắp chung trụ H. |
| 35 | Bình Khánh | TRQĐ.T18P | LBS |  |
| 36 | Bình Khánh | TRQQ.T02P | LBS |  |
| 37 | Bà Xán | Chuyển REC BK-TH về thay LBS Bình Khánh T171P | REC | Chuyển REC BK-TH về thay LBS Bình Khánh T171P, chuyển LBS Bình Khánh T171P về lắp trụ RUSA.T13T. |
| 38 | Bà Xán | Chuyển LBS Bình Khánh T171P về trụ RUSA.T13T | LBS |  |
| 39 | Soài Rạp | NR An Đông 72/5 | LBS | Trụ ATĐ.T98T.1 |
| 40 | Long Hòa | Giữa khoảng trụ DUHA.T168T | LBS |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |

- 3.2.2. Vị trí lắp đặt và thay thế các RMU hiện hữu thành RMU SCADA:

| Stt | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hữu Thọ | RMU Park Residence | RMU | Tủ RMU 4 LBS + 1 LBS phân đoạn + 1 máy cắt 630A – loại ngoài trời (6 module điều khiển scada & phụ kiện). |
| 2 | An Huy | RMU Nova G3 | LBS | Tủ RMU 1 LBS + 1 LBS có chì ống + 1 máy cắt 630A – loại trong nhà (2 module điều khiển scada & phụ kiện). |
| 3 | An Huy | RMU Nova G3 | LBS | Tủ RMU 1 LBS + 1 LBS có chì ống + 1 máy cắt 630A – loại trong nhà (2 module điều khiển scada & phụ kiện). |
| 4 | An Huy | RMU Tân An Huy 2 | LBS | Tủ RMU 6 LBS + 1 máy cắt 630A – loại trong nhà (7 module điều khiển scada & phụ kiện). |

- 3.2.3. Cấp điện cho Công ty Điện lực Duyên Hải:

| Stt | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bình | Công ty Điện lực Duyên Hải | RMU | Tủ RMU 2 LBS + 1 LBS chì ống (2 module điều khiển scada) OD & phụ kiện. |
| 2 | Nguyễn Bình | Công ty Điện lực Duyên Hải | TBA 250kVA | TBA hợp bộ thân trụ thép. |
| 3 | Nguyễn Bình | Từ NGBI.T119P đến tủ RMU. Từ NGBI.T116P đến tủ RMU. | Cáp ngầm | Cáp ngầm trung thế 3M95mm2 _24kV. |

- 3.2.4. Cấp điện cho UBND huyện Cần Giờ:

| Stt | Tuyến dây | Vị trí lắp đặt | Thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phú Lợi | LUVN.T28P | RMU | Tủ RMU 3 LBS (3 module điều khiển scada) OD & phụ kiện. |
| 2 | Phú Lợi | LUVN.T28P | TBA 250kVA | TBA hợp bộ thân trụ thép. |
| 3 | Phú Lợi | Từ LUVN.T28P đến EHY.T22T | Cáp ngầm | Cáp ngầm trung thế 3M95mm2 _24kV. |

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

4.1. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN:

- Căn cứ tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam “tải trọng và tác động”, TCVN 2737-2023

- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/TT-BXD.

+ Nhiệt độ không khí thấp nhất: 15°C

+ Nhiệt độ không khí trung bình năm: 30°C

+ Nhiệt độ không khí cao nhất: 40°C

+ Nhiệt độ không khí gió cực đại: 25°C

+ Nhiệt độ không khí có giông: 25°C

+ Áp lực gió lớn nhất: Qo=95daN/m2

+ Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua: loại C

- Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Cũng như các tỉnh ở Nam bộ, đặc điểm chung của khí hậu-thời tiết TPHCM là nhiệt độ cao đều trong năm và có hai mùa mưa - khô rừ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh quan sâu sắc. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

4.2. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

    - Lựa chọn cấp điện áp:

- Chọn cấp điện áp: 22kV, cùng cấp điện áp với hệ thống lưới điện hiện hữu.

    - Lựa chọn kết cấu lưới điện:

- Đối với lưới điện trung thế nổi: Sử dụng dây nhôm lõi thép cách điện 22(24)kV, tiết diện 3AsXV95mm2 – b24 kV + AC70mm2.

- Loại cáp:

- Chọn cáp nổi loại Cáp Ruột nhôm lõi thép – cách điện XLPE , vỏ PVC hoặc HDPE.

- Cách điện của cáp điện được làm từ hợp chất  XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị được áp dụng theo văn bản 5511/EVNHCMC-KT ngày 03 tháng 11 năm 2016 và các quy định hiện hành khác của Tổng Công ty Điện Lực TPHCM.

- Cấp cách điện:

- Hiện tại theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là trong tương lai sẽ đồng nhất cấp điện áp của lưới điện trung thế là 22kV vì vậy chọn cấp điện áp là 24kV cho cáp ngầm, nổi kéo mới.

- Tiết diện cáp:

- Đối với lưới điện trung thế nổi: Sử dụng dây nhôm lõi thép cách điện 22(24)kV, tiết diện 3AsXV95mm2 – b24 kV + AC70mm2.

    - Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

Bọc cách điện:

- Sử dụng dây nhôm lõi thép 95 mm2 bọc 24kV (VXAs240b24kV), dây nhôm lõi thép trần 70mm2 (As120) cho dây trung hòa cho trung tính.

Phụ kiện:

- Sử dụng sứ treo polymer bọc 22kV cho các vị trí ngừng lưới, sứ treo được bố trí trên đà sắt và trên trụ BTLT.

- Sử dụng sứ đứng bọc 22kV cho các ví trí đỡ dây, sứ đứng được bố trí trên đà 2,4m, 2m.

- Sử dụng giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV VXAs95mm2.

- Sử dụng sứ ống chỉ treo và giáp níu dừng dây trung hòa As70

- Sử dụng dây buộc đầu sứ để cố định dây lên sứ đứng.

- Sử dụng đà sắt mạ kẽm dài 2,4mét; 2mét và sứ đứng 24kV + ty dùng đỡ đường dây.

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H 25-50/25-50mm2 (WR189) đấu nối dây M25mm2 và dây M25-50mm2.

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H 95/25-50mm2 (WR379) dùng để đấu nối dây As95 trần với dây M25mm2 trung hòa và tiếp địa.

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H 70-95/70-95mm2 (WR419) dùng để đấu nối dây  95mm2 với dây 95mm2 .

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H 150-240/25-50mm2 (WR815) dùng để đấu nối dây pha VXAs240mm2 với dây 50mm2.

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H 150-240/95mm2 (WR835) dùng để đấu nối dây pha VXAs240mm2 với dây 95mm2.

    - Lựa chọn các giải pháp bảo vệ:

- Lựa chọn và kiểm tra chống sét van:

- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ truyền dẫn dòng sét từ đường dây trên không xuống đất, không để dòng sét vào trạm biến áp, thiết bị. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến có tác dụng hạn chế dòng ngắn mạch chạm đất, căn cứ vào thông số của lưới điện, ta chọn chóng sét van:

- Điện áp định mức: Uđm > Uđm mạng

- Điện áp đánh thủng: Uđt max > Uđt mạng.

- Từ đó ta chọn LA  18kV- 10kA.

- Thiết bị đóng cắt bảo vệ: sử dụng LBS -3P- 630A (loại có chức năng SCADA), kết hợp chống sét van 18kV 10kA (LA) để bảo vệ cáp ngầm nổi

+ Tại tủ RMU: Sử dụng LBS-3P-630A-24kV để đóng cắt phân đoạn tuyến dây

    - Lựa chọn giải pháp đấu nối:

Thi công không cần cắt điện (live-line):

- Thi công live-line đối với những vị trí có nhánh rẽ cải tạo đấu vào lưới trung thế nổi hiện hữu, lắp thiết bị đóng cắt.

- Để chuẩn bị cho công tác cắt điện thi công đấu nối cho tuyến dây trung thế hiện hữu thì đơn vị thi công cần chuẩn bị vật tư thiết bị tại hiện trường thi công.

Thi công cắt điện:

- Thi công cắt điện tại nhánh rẽ trung thế cần cải tạo (việc đăng ký thi công có cắt điện được tiến hành đầy đủ theo quy định của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM và Công ty Điện lực Duyên Hải). Đồng thời sử dụng máy phát điện để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khách hàng.

- Cắt điện chuyển nguồn mạch vòng cho các tuyến dây trung thế hiện hữu (nếu có).

    - Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Nối đất thiết bị LBS.

+ Cọc tiếp: sử dụng 02 cọc tiếp địa d16 dài2* 2,4m

+ Dây tiếp địa: sử dụng dây đồng trần 50mm2 để đấu nối tiếp địa thiết bị LBS và dây đồng trần 25mm2 đấu nối cho hệ thống chống sét. Dây tiếp địa được nối với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt; Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất không nhỏ hơn 500 mm và cách trụ cũng không nhỏ hơn 500mm.

+ Điện trở tiếp đất đối với thiết bị lắp LBS không quá 4Ω.

+ Tiếp đất đối với các vị trí trụ trồng mới có thiết bị như LBS: dùng dây đồng trần 50mm2 luồn trong ống nhựa PVC d21 tất cả được giữ cố định vào trụ bằng đai thép và khoá đai.

+ Sử dụng 02 cọc tiếp địa cho 1 vị trí nối đất. Điện trở nối đất Rđất ≤ 4Ω đối với đường dây, nếu không đạt phải đóng thêm cọc.

- Nối đất lặp lại và chống sét.

+ Cọc tiếp: sử dụng 02 cọc tiếp địa d16 dài 2*2,4m

+ Dây tiếp địa: Dùng cọc tiếp địa nối đôi F16 dài 2,4m (mạ đồng) và dây đồng trần 25mm2 để tiếp địa tại các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω, dây tiếp địa được đặt trong ống PVC d21 đến thiết bị .

+ Dây tiếp địa chống sét được đi riêng đấu nối thẳng xuống hệ thống 02 cọc tiếp địa d16 dài 2,4m

+ Điện trở tiếp đất không quá 10Ω.

    - Hành lang tuyến:

- Các vị trí trụ trồng mới được khảo sát tìm vị trí lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các vị trí trụ trồng mới đều được UBND Huyện Nhà Be và Huyện Cần Giờ thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

4.3. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM TRUNG THẾ:

4.3.1. Lựa chọn cấp điện áp:

- Chọn cấp điện áp: 22kV, cùng cấp điện áp với hệ thống lưới điện hiện hữu.

4.3.2. Lựa chọn cáp điện ngầm trung thế :

Phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên tuyến cáp ngầm:

+ Giao chéo với cống thoát nước và hệ thống cấp nước ,cáp điện thoại, móng nhà, móng trụ, móng các công trình khác.v.v..

+ Giải pháp xử lý:

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách cống thoát nước, hệ thống cấp nước theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,25m và theo mặt phẳng ngang về mỗi phía tối thiểu là 0,25m.

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách cáp thông tin theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,25m và theo mặt phẳng ngang về mỗi phía tối thiểu là 0,25m.

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách nền móng nhà, móng cột, móng công trình khác theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,6m và theo mặt phẳng ngang không cho phép.

* Hành lang bảo vệ cáp ngầm:

Hành lang bảo vệ cáp ngầm đi trong ống là 250mm.

* Phương án lắp đặt cáp ngầm:

+ Trong dự án sử dụng 03 loại cáp ngầm trung thế: 3M240mm² - XLPE-24kV, 3M950mm² - XLPE-24kV và 3M50mm² - XLPE-24kV.

+ Phương án lắp đặt: Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn

- Đối với cáp 3M240mm² đi dưới lòng lề đường lắp đặt trong ống nhưa chịu lực HDPE xoắn 195/150.

- Đối với cáp 3M95mm² đi dưới lòng lề đường lắp đặt trong ống nhưa chịu lực HDPE xoắn 160/125.

- Đối với cáp 3M50mm² đi dưới lòng lề đường lắp đặt trong ống nhưa chịu lực HDPE xoắn 130/100.

+ Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ mép sợi cáp nầy đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 250mm.

+ Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 700mm.

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm² là 1.5m ± 5%

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95mm² là 1.m ± 5%

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M50mm² là 1.1 m ± 5%

* Lựa chọn cáp và tiết diện cáp:

Theo quy hoạch phát triển lưới điện TP.HCM giai đoạn 2016-2025 có xét tới 2035, để đảm bảo đủ dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện khi có sự cố, các tuyến dây trung thế trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố ta chọn tiết diện cáp ngầm: 3x240mm2

4.3.3. Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm :

- Đầu cáp:

- Đối với đầu cáp hở: Sử dụng hộp đầu cáp loại co nhiệt (heat shrink) hay loại co nguội (cold shrink), loại dùng co cáp 3 lõi có tiết diện 3x240mm2, 3x50 mm2.

- Các yêu cầu kỹ thuật chung: Cách điện tốt, làm việc ổn định trong suốt thời gian vận hành, khô ráo, không hút ẩm.

- Loại cách điện của cáp: PAPER. Chiều dày lớp cách điện 5,5mm.

- Hoạt động tốt trong điều kiện ẩm ướt.

Giá đỡ đầu cáp:

- Dùng để giữ cáp cố định trên trụ.

- Kết cấu giá đỡ đầu cáp: dùng sắt dẹp L60x6 và sắt L70x7x7 đã gia công, collier kẹp cáp tất cả được mạ kẽm nóng dày 80m.

Hộp nối cáp:

- Sử dụng hộp nối cáp loại đổ nhựa cho cáp 3 lõi có tiết diện 3x50; 3x95; 3x240 mm2

- Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR.

- Vật liệu cách điện : XLPE, EPR; Độ dày của lớp cách điện : 5,5mm

- Vật liệu làm lõi cáp : Đồng và phải chịu được điều kiện ẩm ướt và chôn trực tiếp dưới đất.

4.3.4. Các biện pháp bảo vệ :

- Bảo vệ chống ảnh hưởng phần cơ học:

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong nhựa xoắn chịu lực.

- Tính toán ống nhựa bảo vệ cáp.

- Đường kính ống nhựa kéo cáp được tính toán lựa chọn theo bảng sau:

| STT | Tên cáp | Đường kính ngoài của cáp (mm) | Đường kính trong của ống yêu cầu (mm) | Đường kính ống chọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) = (1,5*(1) | (3) ≥ (2) |
| 1 | 3M240mm2 - 24kV | 90 | 135 | 150 |
| 2 | 3M95mm2 - 24kV | 71.3 | 106,95 | 125 |
| 3 | 3M50mm2 - 24kV | 65 | 97,5 | 100 |

Bảo vệ chống sét:

- Tại các vị trí đầu cáp ngầm trung thế lên dây nổi: lắp đặt chống sét van LA 18KV- 10KA để bảo vệ sét lan truyền từ dây nổi đến.

Để đóng cắt cho tuyến cáp :

- Tại đầu các nhánh rẽ: Sử dụng RE+DS ,LBS+DS, tủ điều khiển của Recloser, LBS: vị trí tủ điều khiển phải quay vào phía trong nhà dân hoặc lắp ngược hướng với chiều lưu thông xe chạy để tránh phương tiện giao thông va chạm vào. Phải bổ sung gông bằng thép bao quanh tủ điều khiển, có ổ khóa  để chống mất trộm thiết bị.

- Tại vị trí cáp ngầm lên trụ: Sử dụng DS-3P-630A-22kV, Lắp bộ chỉ báo sự cố ở vị trí cáp ngầm đầu nguồn, về 02 phía các vị trí cáp ngầm trung thế lắp mới, thiết bị LBS phân đoạn. Lắp tôn Inox chống động vật các vị trí trụ có điểm hở (DS, đầu cáp ngầm, nhánh rẽ trung thế,….) và toàn bộ các vị trí trụ (chưa có tấm Inox) trong công trình.

Nối đất:

- Dùng cọc tiếp địa nối đôi (2*2400)(mạ đồng) và dây đồng trần 25mm2, 50mm2, 70mm2  để tiếp địa tại các vị trí trụ có gắn thiết bị và có đầu cáp ngầm lên trụ cụ thể như sau:

+  Sử dụng 02 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), dùng dây đồng trần 25mm2 để kết nối giữa lưới tiếp địa cho các vị trí tiếp địa lặp lại, tiếp địa DS + đầu cáp ngầm, tiếp địa LA ( đầu cáp ngầm),  (cách bố trí cọc xem chi tiết bản vẽ).

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại trụ phải ≤ 10.

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại trạm phải ≤ 4.

+  Sử dụng 02 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), dùng dây đồng trần 50mm2 để kết nối giữa lưới tiếp địa cho thiết bị LBS  (cách bố trí cọc xem chi tiết bản vẽ).

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại LBS, RE phải ≤ 4.

+  Sử dụng 02 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), dùng dây đồng trần 70mm2 để kết nối giữa lưới tiếp địa cho thiết bị RE  (cách bố trí cọc xem chi tiết bản vẽ).

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại RE phải ≤ 4.

- Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt.

4.3.5. Đấu nối:

- Thi công đấu nối với tuyến dây trung thế hiện hữu bằng phương pháp đấu nối live line.

- Với các tuyến dây thay dây thi công cắt điện chay máy phát trong ngày.

- Với các vị trí thay thiết bị bằng phương pháp live line , kết hợp chuyển nguồn hạn chế mất điện khách hàng.

4.4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI:

4.4.1. Lựa chọn cấp điện áp :

* Chọn điện áp làm việc phía trung / hạ áp trạm: 22/ 0,4kV

- Máy biến thế 3 phase: 22/0,4kV.

4.4.2. Lựa chọn công suất trạm, số lượng:

- Để đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực lân cận, tạo liên kết lưới hạ thế giữa các trạm trong khu vực nhằm thuận lợi trong việc chuyển tải giữa các khu vực trạm hạ thế với nhau, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, …

4.4.3. Lựa chọn sơ đồ điện :

- Sơ cấp: đấu ∆.

- Thứ cấp: Đấu Y với trung tính nối đất trực tiếp

- Số lộ phía cao áp 1 lộ.

- Hạ áp  ra : 4 lộ.

- Đấu nối từ  phía sơ cấp:  Sử dụng cáp ngầm 3M50-XLPE bọc 24KV đối với trạm một cột thép, đối với trạm treo, cáp đồng M25mm2 bọc 24KV nối từ dây trung thế nguồn xuống  MBT bằng đầu cosse đồng cỡ thích hợp.

4.4.4. Chọn giải pháp kỹ thuật phần đo lường và bảo vệ :

a. Chọn đóng cắt phía trung thế cho trạm trụ thép:

- Tính toán lựa chọn dung lượng MBA theo công thức như sau:

S=3×U×I	(1)

→I=S3×U	(2)

- Trong đó: 	S: là tổng dung lượng MBA

U: là điện áp dây phía sơ cấp.

I: là tổng dòng điện phía sơ cấp

- Lựa chọn fuse link (F).

Ta có: F = I x Kqt

Trong đó: 	F: dây chì cần chọn

Kqt: hệ số quá tải MBA (K = 1,4÷1,5) (dựa theo quy trình vận hành MBA)

I: dòng điện phía sơ cấp MBA được xác định theo công thức (2)

- Bảng số liệu tính toán lựa chọn TI hạ thế

Ilvmax=Stt3×UđmA

Uđm >= Umạng

Iđmtb >= Ilvmax

- Giả định chọn công suất máy biến áp 250kVA, điện áp định mức là 0,4kV ta có nhu sau:

Ilvmax=Stt3×UđmA=2503×0,4=377,4(A)

- Suy ra chọn biến dòng điện hạ thế có dòng định mức 400A > Ilvmax

| STT | CÔNG SUẤT (KVA) | CHÌ LBFCO | CHÌ Ống | TI HẠ THẾ |  | ABTOMATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRẠM BIẾN ÁP | (15kV) | (22kV) | SL | LOẠI | (A) |
| A. | TRẠM 3 PHA |  |  |  |  |  |
| 1 | 250 | 8K | 10A | 3 | 400/5 | 400 |

- Mục đích của việc sử dụng chì LBFCO, chì ống, Ti hạ thế, ABTOMATE nhằm lắp mới cho các trạm cải tạo và các trạm xây dựng mới trong dự án.

- Đối với các trạm biến áp được cấp nguồn từ tủ RMU: Đóng cắt và bảo vệ trạm được thực hiện tại ngăn tủ RMU cho MBA. Sử dụng dao cắt tải LBS-3P-200A-22kV kết hợp với chì ống kích cỡ thích hợp.

+ Chọn chì ống trung thế 10A cho trạm 1MBT 1x250KVA

(Theo đường đặc tuyến tiêu chuẩn lưới ngầm trung thế)

Chọn đóng cắt phía hạ thế (chỉ sử dụng MCCB tổng)

- Tính toán lựa chọn thiết bị bảo vệ phía hạ thê theo công thức:

Ilvmax=Stt3×UđmA

Uđm >= Umạng  ;      Iđmtb >= Ilvmax

- Chọn máy biến áp có công suất 250kva, điện áp định mức là 0,4kV

Ilvmax=Stt3×UđmA=2503×0,4=377,4(A)-  do đó chọn Aptomat tổng là 400A

Hệ thống đo đếm:

- Đo dòng điện gián tiếp qua TI phía hạ thế dùng 3TI hạ thế lắp trên 3 đầu ra hạ thế 3 pha của trạm. Chọn 3TI hạ thế 400/5 cho trạm 1x250KVA (Theo tiêu chuẩn TCT)

- Đo điện áp: lấy tín hiệu điện áp dây (pha) trực tiếp phía hạ thế của trạm.

- Đo đếm điện năng: Sử dụng 1 điện kế 3 pha 4 dây 5-20A-220 /380V.

- Vị trí lắp đặt: lắp đặt trong thân trụ thép, riêng điện kế lắp ngoài thân trụ.

Chọn giải pháp kỹ thuật phần nối đất :

- Hệ thống tiếp địa trạm: Sử dụng 04 cọc tiếp địa (Sắt mạ đồng) d16*2400mm, đóng sâu dưới mặt đất tối thiểu 0,5 mét, khoảng cách giữa các cọc là 3,6mét. Các cọc được nối với nhau thông qua sợi cáp đồng trần M50mm2 bằng phương pháp hàn hóa nhiệt, sau đó kéo sợi cáp đồng trần M50mm2 này đấu nối vào tấm đồng bản tiếp địa trong thân trụ trạm.

Tất cả các điểm tiếp địa của thiết bị và vật liệu trong trạm đấu nối vào tấm đồng bản tiếp địa. Yêu cầu điện trở tiếp đất phải <= 4(Ôm). Trong trường hợp không đạt điện trở nối đất theo yêu cầu, đơn vị thi công phải lắp đặt bổ sung thêm cọc và lưới tiếp địa để đảm bảo Rđất đạt yêu cầu.

4.5. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ:

4.5.1. Dây dẫn.

###### a. Loại dây dẫn:

- Dây dẫn đường dây hạ áp trên không của lưới điện hạ áp công trình sử dụng: Dây bọc cách điện - cáp vặn xoắn cáp 1ABC4x95mm².

###### b. Tiết diện dây dẫn.

- Tiết diện dây dẫn được chọn ABC4x95mm²  đáp ứng yêu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng phù hợp lưới hạ thế hiện hữu.

4.5.2. Cách điện, phụ kiện.

- Cách điện phụ kiện cáp vặn xoắn sử dụng phụ kiện cáp vặn xoắn đồng bộ:

- Sử dụng kẹp ngừng cáp ABC cho các vị trí đầu lộ ra, rẽ nhánh, dừng đầu nhánh, dừng cuối nhánh, đỡ dây tại các vị trí có góc >600 ( số lượng tùy thuộc theo trường hợp và số lộ ra hạ thế).

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC cho các vị trí đỡ thẳng.

- Sử dụng kẹp treo cáp + 1 móc đôi đỡ dây cho các vị trí có góc từ 300 đến 600.

- Sử dụng 4 nắp bịt đầu cáp cho các vị trí dừng cuối đường dây.

- Sử dụng 4 ống nối cáp ABC hoặc 08 cái nối IPC cho 1 vị trí đấu nối.

4.5.3. Nối đất.

###### a) Các vị trí nối đất.

- Đối với đường dây hạ áp đi độc lập, nối đất chống sét và nối đất lặp lại cho trung tính được kết hợp làm một và bố trí theo từng khoảng 200m đến 250m tại khu vực đông dân cư và 400m đến 500m tại khu vực thưa dân cư.

- Các vị trí cột: rẽ nhánh, néo cuối, vượt đường giao thông hoặc tại đó tiết diện dây dẫn thay đổi phải được nối đất.

###### b) Điện trở nối đất tuân thủ theo các quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006.

4.5.4. Giải pháp đóng cắt, bảo vệ.

4.5.5. Giải pháp sơ đồ cột.

- Sử dụng cột BTLT 10m và 8,5m chịu lực néo cáp ABC đầu hẻm, làm điểm dừng lưới nối với cáp ngầm kéo mới.

4.5.6. Bố trí dây dẫn trên cột.

- Bố trí cáp ABC thẳng đứng theo lỗ trụ.

- Khoảng cách giữa các dây dẫn được áp dụng theo các quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006.

- Khoảng cách giữa các sợi cáp ABC bằng khoảng 2 lỗ trụ (300mm).

4.5.7. Khoảng cách an toàn.

- Các quy định về khoảng cách an toàn của đường dây hạ áp được quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006, QĐKT.ĐNT-2006 và các quy định về an toàn, hành lang bảo vệ lưới điện được áp dụng.

- Khoảng cách an toàn cáp ABC đi cạnh ban công ô văn, mái nhà, cửa sổ bằng độ lệch lớn nhất khi có gió thổi cộng 10cm .

- Khoảng cách an toàn cáp ABC đi tường nhà lớn hơn 5cm.

4.5.8. Cáp vặn xoắn ABC.

(Dự án không có cáp vặn xoắn ABC)

4.5.9. Các giải pháp đấu nối .

###### a. Thống kê các loại đấu nối.

- Đấu nối rẽ nhánh ĐDK

- Đấu nối dây cáp vặn xoắn ABC4x95mm² kéo mới ABC4x95mm² hiện hữu.

###### b. Mô tả các giải pháp đấu nối.

- Vật tư, phụ kiện đấu nối

- Sử dụng kẹp ép cáp IPC95mm² nối dây cáp ngầm kéo mới lên trụ với cáp ABC4x95mm² hiện hữu.

4.6. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM HẠ THẾ:

(Dự án không có cáp ngầm hạ thế)

#### 4.7. CÁC GIẢI PHÁP ĐẤU NỐI:

###### 4.7.1. Hạng mục trung thế:

- Thi công đấu nối với tuyến dây trung thế hiện hữu bằng phương pháp đấu nối live line bằng kẹp nối rẽ dạng chữ H thích hợp.

###### 4.7.2. Trạm biến thế:

- Phía trung thế có các dạng như sau:

+ Đấu nối vào trạm sử dụng cáp đồng bọc cách điện 24kV-25mm²được bảo vệ bởi FCO

- Phía hạ thế có các dạng như sau:

+ Đấu nối vào cáp xuất hạ thế dùng đầu cosse đồng cỡ thích hợp để đấu nối

###### 4.7.3. Thay thế thiết bị:

- Với các vị trí thay thiết bị bằng phương pháp live line , kết hợp chuyển nguồn hạn chế mất điện khách hàng(chi tiết xem bảng phân bố).

###### 4.7.3. Đấu nối hạ thế:

- Đấu nối cáp hạ thế vào tủ hạ thế của trạm dùng đầu Cosse Cu-Al cáp abc 95mm² để đấu vào thanh đồng tách pha của MCCB trong tủ hạ thế.

###### 4.7.4. Giải pháp đấu nối:

a.  Thi công không cần cắt điện:

- Để chuẩn bị cho công tác cắt điện thi công đấu nối và chuyển nguồn cho các tuyến cáp thì đơn vị thi công cần chuẩn bị tổ chức thi công trước các hạng mục công việc thi công không cần cắt điện để thi công trước:

- Thi công phần đào và tái lập mương cáp trung hạ thế, đặt ống nhựa HDPE xoắn để luồn cáp ngầm trung hạ thế.

- Thi công xây dựng móng trạm ,móng trụ.

- Thi công đào móng tủ hạ thế và lắp tủ và đấu nối cáp ngầm hạ thế vào tủ.

b.  Thi công cần cắt điện:

- Để đảm bảo việc cấp điện liên tục (trả điện trong ngày) cho các khách hàng trong phạm vi công trình và trước khi thi công cần lập kế hoạch chi tiết và phương án thi công chi tiết cho từng nối tuyến, phát tuyến, từng trạm biến thế theo thứ tự như sau:

- Thi công trước các công việc thi công không cần cắt điện.

- Cắt điện để đấu nối vào tuyến dây

- Cắt điện để đấu nối vào trạm:

+ Đấu nối để cáp nguồn cho các trạm công cộng

+ Đấu nối để cáp nguồn cho các trạm khách hàng

c. Các lưu ý khi thi công :

- Khi đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực An Phú Đông phải kết hợp với lịch cắt điện công tác của Điện lực nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện (Việc đăng ký thi công có cắt điện được tiến hành đầy đủ theo quy định của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM và Công ty Điện lực khu vực).

- Phạm vi công trình có ảnh hưởng rộng đến các khu vực lân cân nên đơn vị thi công cần có phương án thi công chi tiết để phù hợp với khu vực cắt điện và cần xem xét đến việc lết hợp nhiều công tác trong một lần.

- Do công trình sử dung lại máy biến thế nên đơn vị thi công cần phải xem xét đến việc thi công cuốn chiếu từng trạm (từ trung thế đến hạ thế) để có thể tháo dỡ máy biến thế sử dụng lại cho khu vực trạm khác.

+ Khi thi công mối nối thì phải sử dụng công nhân có thợ bậc tối thiểu 5/7 để đảm bảo thi công đạt yêu cầu

+ Lực ép cosse phải đảm bảo theo yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra cho từng chủng lọai đầu cosse

+ Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đấu nối

d. Thi công Hotline:

- Thực hiện tại các vị trí đấu nối trả nguồn cho nhánh rẽ nổi trung thế, lắp thiết bị (chi tiết xem bảng phân bố).

#### 4.8. GIẢI PHÁP HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN

###### 4.8.1. Yêu cầu đối với hệ thống truyền dẫn

- Đề án này xem xét xây dựng hệ thống thông tin truyền dẫn để phục vụ công tác truyền số liệu SCADA từ các tủ RMU có chức năng scada về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện – Tổng Công ty Điện lực TP.HCM dựa vào các thiết bị cũng như mạng cáp quang hiện hữu hoặc đã được thiết kế trước trong các dự án khác. Hệ thống thông tin truyền dẫn tại các tủ RMU phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Thiết lập kênh truyền tín hiệu SCADA để kết nối thiết bị đầu cuối RTU với thiết bị thu thập số liệu đặt tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện.

- Xem xét vấn đề cấp nguồn, tiếp đất, vị trí lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và phòng chống cháy cho thiết bị.

- Vì vậy, phải tính toán, chọn lựa phương án truyền dẫn và thiết bị truyền dẫn cũng như xem xét khả năng khai thác của mạng viễn thông Điện lực để đảm bảo nhu cầu, chất lượng thông tin trong toàn hệ thống.

###### 4.8.2. Xây dựng tuyến truyền dẫn phục vụ scada:

4.8.2.1 	Phương án xây dựng tuyến thông tin

- Sử dụng đường truyền thông tin dựa trên mạng thông tin SCADA IP.

- Sử dụng tuyến thông tin quang hiện hữu từ lưới thuộc PC Duyên Hải, trạm trung gian Nhà Bè chuyển tín hiệu điều khiển Scada về Trung tâm Điều độ.

4.8.2.2 	Lựa chọn tuyến truyền dẫn

- Căn cứ vào sơ đồ kết nối vào lưới điện khu vực.

- Căn cứ mạng dữ liệu SCADA IP.

- Căn cứ vào các thiết bị truyền dẫn, thiết bị đầu cuối quang hiện hữu.

- Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của dự án là truyền tín hiệu SCADA từ  các tủ RMU có chức năng scada về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện.

- Căn cứ vào mạng truyền dẫn SCADA hiện hữu tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM.

###### 4.8.3. Cấp nguồn, chống sét cho thiết bị viễn thông:

4.8.3.1 	Cấp nguồn

- Nhằm đảm bảo nguồn cung cấp cho thiết bị thông tin liên lạc được liên tục, dự án xem xét sử dụng nguồn 110VDC tại trạm, cung cấp cho hệ thống SCADA và thiết bị viễn thông.

- Tại các tủ RMU có Scada:

- Sử dụng nguồn 110VDC cung cấp cho các thiết bị thông tin lắp mới .

- Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện – Tổng Cty Điện lực Tp.HCM:

- Sử dụng nguồn 48VDC cung cấp cho các thiết bị thông tin hiện hữu .

4.8.3.2 Tiếp đất, chống sét

- Thiết bị thông tin liên lạc tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện được nối chung với hệ thống tiếp đất của hệ thống SCADA bằng dây đồng 1x25mm2 .

- Thiết bị thông tin liên lạc tại các thiết bị được nối với tiếp đất chung của phòng thông tin bằng dây đồng nhiều sợi 1 x 25mm2.

4.8.3.3 	Phòng chống cháy

- Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện - Điện lực TP Hồ Chí Minh: Sử dụng các hệ thống phòng chống cháy chung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện - Điện lực TP Hồ Chí Minh.

###### 4.8.4. Hầm scada:

###### 4.8.5. Lắp đặt thiết bị viễn thông:

4.8.5.1 	Vị trí lắp đặt

4.8.5.2 	Tổ chức xây lắp

a /  Cơ sở lập biện pháp tổ chức xây lắp:

- Lực lượng thi công: Lựa chọn đơn vị xây dựng, xây lắp có kinh nghiệm trong lắp đặt hệ thống SCADA.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác Quản lý - Vận hành - Sửa chữa và xây dựng đường dây cao thế trạm biến áp.

b /  Nội dung thi công:

- Lắp đặt các hạng mục bao gồm:

- Tại  vị trí lắp đặt thiết bị:

- Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang.

- Đấu nhảy cáp quang từ hộp nối cáp quang vào thiết bị thông tin quang.

- Kéo rải, đấu nối cáp nguồn cho thiết bị thông tin lắp mới tại trạm.

- Kéo rải, đấu nối cáp truyền số liệu từ RTU đến thiết bị truyền dẫn quang.

- Đấu nối tiếp địa, chống sét cho các thiết bị viễn thông.

- Cài đặt thông số, thí nghiệm – hiệu chỉnh thiết bị quang và đường truyền đảm bảo các thông số đưa vào vận hành.

- Tại các điểm trung gian

- Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

- Đấu nhảy cáp quang từ hộp nối cáp quang theo hướng tuyến thiết kế.

- Đo độ suy hao của tuyến cáp quang

- Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện

- Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

- Kéo rải, đấu nối cáp truyền số liệu từ thiết bị hiện hữu sang máy chủ kép SCADA.

KẾT LUẬN

Công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” nhằm mục đích:

- Xây dựng mới lưới trung thế để tạo liên cho các Nhánh rẽ trung thế 22kV có số lượng khách hàng lớn để có thể linh hoạt điều hòa phụ tải, khách hàng giữa các tuyến dây trung thế trên địa bàn.

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, giảm phạm vi mất điện khách hàng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao khả năng linh hoạt của lưới điện trung thế, có thể chuyển nguồn cung cấp điện cho các Nhánh rẽ khi thực hiện thi công xử lý sự cố, thi công bảo trì, sửa chữa lưới điện, di dời lưới điện,…và các công tác khác.

- Nâng cao chất lượng điện năng, kéo giảm các chỉ số SAIFI, SAIDI, MAIFI, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

5.1. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ:

- Dựng cột: thủ công kết hợp cơ giới.

- Dụng cụ: puly, tời…

- Trong quá trình dựng trụ điện phải cử người cảnh giới không cho người qua lại gần công trường, phân luồng xe tránh kẹt xe và đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Lưới trung thế:

- Sử dụng trụ BTLT 14m 2 đoạn 8,5kN, BTLT 14m 2 đoạn 11Kn, BTLT 14m 1 đoạn 8,5kN, trụ BTLT 12m tháp đà dự ứng lực để đỡ vật tư thiết bị. Lưới trung thế kéo mới được bố trí trên đà 2m và 2,4m đối với lưới 3 pha.

- Tại các vị trí trụ dừng dây đầu và cuối nhánh rẽ, sử dụng 1 trụ BTLT 14m đôi, 1 trụ BTLT 14m 11KN đơn.

- Các giải pháp thiết kế xà.

- Sử dụng đà lệch 0,8m; 1,2m; 2m và 2,4m để đỡ và dừng dây trung thế.

- Kết cấu thép sử dụng chế tạo xà dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản loại L75x75x8. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn.

- Thép hình:

- Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép có giới hạn chảy c ≥ 245 N/mm2, giới hạn bền b ≥ 400 N/mm2.

- Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép có giới hạn chảy c ≥ 400 N/mm2, giới hạn bền b ≥ 540 N/mm2.

- Thép bản:

- Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm có: Giới hạn chảy: c ≥ 245 N/mm2, giới hạn bền: b = 400 ÷ 510 N/mm2.

- Thép có chiều dày lớn hơn 16mm có: Giới hạn chảy: c ≥ 235N/mm2, giới hạn bền: b = 400 ÷ 510 N/mm2.

- Bu lông liên kết cột dùng loại GR4.6, GR5.6, GR6.6.

- Bulông sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương:

- Bulông liên kết xà cấp GR5.6: có cường độ chịu cắt tính toán là: Rctt =190 N/mm2;

- Que hàn: Dùng loại E42, E46 hoặc tương đương.

- Mạ kẽm: Toàn bộ thép xà, giá đỡ, thép cột được mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN 4-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Bulông được mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương.

- Các giải pháp phần thay thế thiết bị.

- Thi công thay thế thiết bị bằng phương pháp live line , kết hợp chuyển nguồn tuyến dây nhằm hạn chế mất điện cho các tuyến dây hiện hữu (chi tiết xem bảng phân bố live line đính kèm).

- Biện pháp thi công chính:

- Đơn vị Thi công phần không chuyên điện tiến hành đào tái lập mương cáp ngầm đến sát chân trụ, đặt ống vượt qua móng trụ dự kiến xây dựng mới khoảng ≥ 1m (đơn vị thi công lưu ý dự phòng ống đủ để đưa vào móng trụ trong quá trình xây dựng mới móng sau này để không phải đào và tái lập lại mương cáp khi thi công móng trụ điện), hướng tuyến cáp cáp ngầm xem bản vẽ chi tiết phần không chuyên điện.

- Đơn vị thi công phần chuyên điện:

+ Đối với các vị trí thay mới dựng trụ trùng tim trụ hiện hữu, tiến hành tháo gỡ, tách và giữ cáp điện hạ thế ABC, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng, ... khỏi trụ điện hiện hữu để tiến hành nhổ, thu hồi trụ hiện hữu và dựng trụ mới. Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải dùng thiết bị chuyên dùng như: xe cẩu, giá đỡ hoặc theo phương án thi công để giữ dây hạ thế và các phụ kiện khác trong xuất quá trình thi công để không làm tổn thương cáp và thiết bị.

+ Đối với các vị trí thay mới dựng trụ không trùng tim trụ hiện hữu: Đơn vị thi công tiến hành đào đất, dựng trụ, đổ bê tông móng, sau đó di dời cáp điện hạ thế ABC, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng, ... từ trụ hiện hữu sang trụ mới.

- Sau khi trụ hiện hữu được nhổ, và đã trồng trụ mới theo thiết kế, các đơn vị thi công phần không chuyên điện và đơn vị thi công chuyên điện tiến hành đấu nối và trả lại hiện trạng như ban đầu.

* Lưu ý:

+ Trước khi tiến hành công tác: Đơn vị thi công phải tiến hành đăng ký lịch công tác, và được đơn vị quản lý lưới điện cấp phiếu công tác mới tiến hành thi công.

+ Trong quá trình thi công đào móng trụ, mương cáp, móng trạm ... đơn vị thi công phải có biện pháp chằng néo, chống và cố định khi thi công sát móng các trụ điện, nhà cửa, cây cối ..., và phải lấp lại các hố đào khi hết ngày công tác.

+ Khi thi công phải có biện pháp đặt rào chắn, biển báo hiệu và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

+ Bố trí người thường xuyên điều tiết giao thông trong mọi trường hợp không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông trong phạm vi công trường.

+ Không để vật liệu xây dựng, đất đào dư ... bừa bộn, trụ điện sau khi thu hồi được vận chuyển đến nơi tập kết để không làm cản trở lưu thông tại vị trí thi công.

+ Khi thi công ban đêm: Phải có đèn chiếu sáng, đèn chớp tắt, công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

Đối với trụ nằm trên lề đường sử dụng trụ BTLT:

Hình ảnh thể hiện bán kính uốn cong 2 mạch cho các trụ đơn

Hình ảnh thể hiện bán kính uốn cong 2 mạch cho các trụ đôi

5.2. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ:

Mương cáp hở xây dựng mới:

- Mương cáp được đào trực tiếp mặt lòng và lề đường, sâu tối thiểu 950 (trên lề) đến 1180 (dưới lòng) hai cạnh thẳng đứng;

- Chiều rộng mương cáp tham khảo tiêu chuẩn thiết kế lưới trung thế ngầm của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là tim ống cách nhau 250 và thành ngoài cách vách mương nhỏ nhât là 50. Do đó đã chọn bề rộng của mương cáp tuỳ theo số lượng ống như : 01 ống rộng là 300, 02 ống rộng là 550, 03 ống rộng là 600….

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm trung thế trong ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy là 1,5-1,6 đường kính ngoài của cáp.

Lắp đặt cáp ngầm trong hào, mương cáp ngầm:

- Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 195/150 cho cáp 3M240mm2 và ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 130/100 cho cáp 3M50mm2.

- Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ tim sợi cáp nầy đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 250mm.

- Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 700mm.

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm² là 1.5m ± 5%

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95mm² là 1.m ± 5%

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M50mm² là 1.1 m ± 5%

Lắp kéo cáp và giải pháp thi công:

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

- Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uống bán kính cong nhỏ hơn 1.5m ± 5%.

- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T<= 2000Kg và T <= Rx500

- Trong đó:

T (kg): Lực kéo cáp;

R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp;

500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R.

- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút;

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

- Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

#### 5.3. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN TRẠM BIẾN ÁP:

a. Kiểu trạm:

- Kiểu trạm trụ ghép : MBA đặt trên bộ đà sắt máy biến áp, được gá cố định trên thân trụ BTLT 12m (14m) ghép đôi bằng bu lon, trụ BTLT 12m (14m) ghép được chôn dưới nền đất vỉa hè có gia cố móng bê tông cốt thép M200, những vị trí nền đất yếu có tăng cường gia cố nền đất bằng cừ tràm.

b. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

- Bố trí trạm biến thế giữa tâm phụ tải và theo vị trí trạm hiện hữu.

c. Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:

- Móng: Sử dụng móng Bê tông cốt thép đúc tại chổ để đỡ thân trạm và máy biến thế.

- Sau khi đã xác định được vị trí của móng TBA sẽ triển khai thi công công tác đào đất móng trạm. Công việc tại giai đoạn này chủ yếu là đào đất bằng thủ công. Công tác đào đất cần đảm bảo theo các tiêu chuẩn:

- Độ sâu móng đào phải đủ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Lớp đất dưới cùng móng được đào lên trước khi đổ bê tông lót móng.

- Giữ nguyên các kết cấu đất xung quanh.

- Đủ Taluy mái dốc để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

- Mép đất phía trong được lèn chặt, không được để đất lăn xuống hố móng dây mất an toàn cho công nhân thi công.

- Mặt bằng đáy móng phải được dọn sạch, làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hóa bùn. Có máy bơm đủ công suất hút toàn bộ nước ngầm trong móng ra.

- Tính toán để vận chuyển bớt lượng đấy thừa ra khỏi công trình.

d. Giải pháp thoát nước, dầu máy biến thế:

- Do trạm biến áp công suất từ 560kVA trở xuống và lắp ngoài trời, nên không tính toán hố thu dầu.

- Không lắp tấm đan móng TBA do ống cáp vào trạm lắp cố định trong quá trình thi công móng.

e. Giải pháp thoát nước, dầu máy biến thế:

- Đối với các trạm hiện hữu (trạm treo, trạm giàn và trạm trụ ghép) giữ lại không cải tạo thành trạm trụ thép và có cáp ngầm đến (trạm công cộng và trạm khách hàng) đơn vị thi công phải có biện pháp thi công riêng hoặc tham khảo biện pháp đề xuất của tư vấn thiết kế để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành, sửa chữa không ảnh đến kết cấu móng trạm.

#### 5.4. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM HẠ THẾ:

(Dự án không có cáp ngầm hạ thế)

#### 5.5.  BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG

- Tổng mặt bằng công trình được bố trí dựa trên hiện trạng các tuyến đường hiện hữu. Việc bố trí đảm bảo phù hợp với các công trình ngầm hiện hữu, thuận tiện trong công tác thi công cũng như vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

- Trước khi tiến hành thi công nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật khảo sát kiểm tra kỹ mặt bằng thực tế vị trí móng, hướng tuyến mương cáp, lựa chọn phương án xử lý tối ưu cho từng vị trí lắp đặt, tính toán phương án vận chuyển thiết bị vào vị trí, đánh dấu vị trí tuyến cáp chính xác, phân công hợp lý cho từng tổ thi công;

- Nhà thầu liên hệ với Bên A để đăng ký lịch thi công, tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng thi công;

- Nhà thầu gửi thông báo tới Tư vấn giám sát về kế hoạch thi công và lịch thi công chi tiết  để Tư vấn giám sát có kế hoạch cử cán bộ giám sát thi công;

- Chuẩn bị kho bãi, lán trại, tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công.

#### 5.6.  GIẢI PHÁP BỐ TRÍ MƯƠNG CÁP

- Đối với mương cáp đi dưới lòng đường môđun đàn hồi của mặt đường tái thiết đảm bảo lớn hơn hoặc bằng module đàn hồi trung bình của mặt đường hiện hữu hoặc đảm bảo lớn hơn module đàn hồi theo Qui trình thiết kế Áo Đường Mềm 22 TCN - 211 - 06.

- Xây dựng mương cáp theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014, quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2018 và hướng dẫn 6460/HD-SGTVT TP.HCM ngày 12 tháng 11 năm 2018.

- Tiêu chuẩn thiết kế lưới phân phối và được thực hiện theo quyết định QĐ số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam.

* Bố trí công trường :

- Lập rào chắn và biển hướng dẫn luồng giao thông hai đầu điểm công tác, lập rào chắn dọc theo tuyến cáp. Nếu thi công ban đêm rào chắn phải có phản quang, đèn hiệu, đảm bảo an toàn giao thông khi thi công mương cáp.

- Tổ chức nguời giám sát, hướng dẫn giao thông khi thi công.

- Chuẩn bị nhân lực thi công.

- Chuẩn bị máy cắt bêtông, búa đục bêtông, cuốc, xuổng đào, xúc đất.

- Chuẩn vị xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi công trường sau khi đào.

* Biện pháp cắt mặt đường :

- Vạch hai đường kích thước bề rộng miệng mương cáp trên mặt đường như thiết kế.

- Dùng mắy cắt bêtông chuyên dụng để cắt 2 đường thẳng song song.

- Dùng búa máy đục lớp nhựa đường và lớp đá bên dưới.

- Trước tiên đào phải đào thăm dò để xác định các công trình ngầm khác (nếu có) trước khi đào hàng loạt.

- Mương cáp có độ sâu <1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp không phải mở miệng rộng, mà đào thẳng từ trên xuống tới độ sâu H.

- Dùng cuốc, xuổng đào lớp đất nén bên dưới lớp đá mặt đường.

- Xúc lớp bêtông nhựa, đá gom lại thành đống (dùng xe thồ) trong hành lang thi công và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông;

- Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết;

* Biện pháp thi công đào đường:

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng), đào xong đoạn nào đặt ống ngay đoạn đó và tái lập xong mới thực hiện đoạn kế tiếp (mỗi đoạn 300m); đồng thời có biện pháp gia cố vách phui đào, tuyệt đối không gây sụp lở xung quanh vách phui đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách phui đào, sẽ tạm ngưng thi công ngay và có biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở vách phui đào.

- Các hạng mục công trình tuyến ống sẽ được thi công theo từng phân đoạn cụ thể tùy thuộc vào địa hình, hạ tầng hiện hữu tại hiện trường. Trên từng phân đoạn, việc bố tró các thiết bị thi công đào đất và san lấp sẽ được tiến hành theo những phương án khác nhau.

- Khi khởi công phải thông báo cho Chính quyền địa phương, đồng thời liên lạc với các cơ quan quản lý các công trình kỹ thuật ngầm khác như: cống thoát nước, cây xanh, cáp điện thoại, đơn vị quản lý cầu,… Để được hướng dẫn, tránh làm hư hại trong lúc thi công.

- Đào đất bằng thủ công, kết hợp máy đào (những vị trí sử dụng đào bằng máy) có dung tích gầu 0.3 - 0.5m3.

- Đào theo kích thước thiết kế và thường xuyên kiểm tra bằng máy trắc đạc.

- Trình tự công tác đào mương đặt ống: Cắt mặt đường nhựa hai bên mương đào – cào bóc lớp mặt đường nhựa – đào phui đặt ống đến độ sâu cách đáy ống 15cm – đóng cọc ván thép (nếu cần) giữ vách mương đào nơi đất yếu  – đào đất bằng thủ công  đến cốt thiết kế – đệm cát

- Khi đào đất luôn tuân thủ theo các nguyên tắc sau :

- Kích thước và bề rộng mương đào phải tuân thủ theo thiết kế phù hợp để lắp ống và phụ tùng. Đối với các chi tiết đặc biệt (tại vị trí hố van, bục đỡ, phụ tùng nối) luôn tuân thủ theo thiết kế.

- Vách mương đào nơi đất yếu dùng cừ ván thép và văng chống để tránh sạt lở mương đào.

- Đất đào được đổ lên xe vận chuyển và được chuyển đi đổ đúng nơi quy định.

- Không được đào tuyến mương quá dài, chỉ đào dài phù hợp với tiến độ làm việc và lắp đặt ống. Chiều dài tối đa của một tuyến được phép đào cùng một lúc là 30m.

- Đào đến đâu, kiểm tra làm nền móng và lắp đặt ống ngay. Tính toán một ngày làm được bao nhiêu mét nền và lắp được bao nhiêu ống để quyết định tốc độ đào.

- Luôn luôn kiểm tra mương đào bằng máy trắc đạc, khi kết thúc một công đoạn phải được nghiệm thu mới thi công tiếp.

- Nếu có đào băng đường thì đào tối đa một nửa (1/2) bề rộng mặt đường, khi đặt ống xong phần này được lấp đầm lại kỹ rồi mới đào tiếp theo phần còn lại và dùng tấm ván thép dày che phủ đường phui để xe cộ lưu thông an toàn.

- Phải đào đường bằng thủ công trong các trường hợp sau:

+ Làn phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác.

+ Lòng đường rộng dưới 6 mét.

+ Lòng đường rộng trên 6 mét nhưng thuộc tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe.

+ Lằn phui đào có chiều rộng ≤ 40cm.

- Tại các vị trí giao cắt với hạ tầng ngầm hiện hữu: Thực hiện đào hoàn toàn bằng thủ công, cụ thể:

+ Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng). Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hạ tầng ngầm bên dưới (thoát nước, cấp nước,...) thực hiện luồn ống cáp ngầm đi bên dưới (hoặc trên) các hạ tầng này, khoảng cách tối thiểu 0,5m theo thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và có tấm đan bê tông cốt thépdày 50mm.

- Khi đào máy tuân thủ theo các quy định sau:

+ Trước khi sử dụng máy đào, hai bên rãnh phải được cắt bằng máy, sau đó phá bằng xẻng hơi hoặc bằng thủ công hết lớp kết cấu nhựa.

+ Chiều rộng rãnh đào (khoảng cách giữa hai vệt cắt) phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40-50%, vệt gàu phải được chỉnh đúng giữa rãnh đào.

+ Máy đào được di chuyển theo chiều đào (xe đào không được di chuyển trên hai bên thành rãnh đào).

+ Trong quá trình đào máy , nếu phát hiện công trình ngầm đơn vị thi công sẽ ngưng ngay đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ công và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

+ Việc đào thực hiện cẩn thận bằng phương pháp thủ công tại các công trình ngầm khác.

* Biện pháp vận chuyển đất:

- Đất đào lên được vận chuyển đến nơi quy định, tránh làm sạt lở mương, ách tắc giao thông và sinh hoạt xung quanh. Trong khi đất chưa chuyển kịp lên xe, phải đổ lên tấm lót hoặc cho vào bao, không đổ trực tiếp xuống mặt đường đối với các tuyến đường đang lưu thông.

- Phạm vi đường vận chuyển nên sắp xếp có đủ công suất cho xe tải song song với mương đặt ống.

- Đường vận chuyển và dải đất đào lên nằm về một phía của mương sao cho thỏa mãn các yêu cầu khác nhau có chú ý đến các yếu tố:

+ Các đường vào

+ Các dốc ngang của thực địa

+ Bảo vệ chống nước tràn vào mương

+ Đường nước bơm trong lòng mương

- Theo qui định của Sở GTVT TP.HCM, toàn bộ khối lượng đất đã đào ở phui phải vận chuyển ra khỏi công trường bằng xe ôtô tự đổ. Trong trường hợp không thể vận chuyển ngay, phải xúc đất vào bao sau đó mới đưa lên xe vận chuyển nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

* Biện pháp cào bóc, biện pháp thi công tái lập mặt đường cho từng loại kết cấu phui đào.

a) Biện pháp cào bóc nhựa cũ:

- Sử dụng xe chuyên dụng để cào bóc lớp nhựa đường hiện hữu, chiều dày lớp cào bóc theo đúng thiết kế được duyệt.

- Lớp nhựa cào bóc được chuyển lên xe và cận chuyển ra khỏi công trình.

- Vệ sinh phui cào bóc bằng máy thổi bụi.

- Tưới nhựa dính bám mặt đường bằng xe chuyên dụng tính toán vận tốc sao cho lớp nhựa dính bám trải đều trên vị trí cần thảm nhựa.

- Rải cán, lu lèn từng lớp bê tông nhựa hạt mịn theo đúng độ dày thiết kế, lu lèn bằng xe lu đến khi đạt độ chặt theo yêu cầu.

- Vệ sinh mặt phui tái lập, quét dọn đất dơ.

b) Công tác tái lập mặt đường, vỉa hè:

- Tái lập tạm mặt đường, vỉa hè: khi không đủ thời gian thực hiện ngay việc tái lập hoàn chỉnh, trong thời gian từ 05 giờ 00 đến 22 giờ 00 chủ đầu tư phải tái lập tạm mặt đường trong phui đào sau khi lắp đặt công trình ngầm để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

- Tái lập hoàn chỉnh: là việc hoàn trả lại mặt đường, vỉa hè có chất lượng tốt hơn (hoặc bằng) chất lượng mặt đường, vỉa hè ban đầu, bao gồm cả các hạng mục báo hiệu đường bộ (nếu có). Công tác tái lập hoàn chỉnh đường bộ phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất giai đoạn tái lập và không được vượt quá thời gian quy định tại Khoản 3, Phần IV về Tiến độ thi công của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao Thông Vận Tải.

- Phải chủ động xử lý các điểm bị bong tróc, lún cục bộ mặt đường, vỉa hè từ khi tái lập tạm, tái lập hoàn chỉnh cho đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định. Khi tiến hành xử lý, phải cào bóc lớp bê tông nhựa cũ nhằm đảm bảo chiều dày lớp bê tông nhựa bù lún đạt chiều dày tối thiểu là 5,0cm. Trường hợp hợp lớp áo đường bằng bê tông xi măng hoặc không phải bê tông nhựa thì không phải cào bóc bề mặt.

- Trường hợp qua công tác kiểm tra, cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ hoặc đơn vị Thanh tra chuyên ngành phát hiện công tác tái lập mặt đường không đảm bảo chất lượng như: hiện tượng lún sụp, nứt, bong tróc, đọng nước,... thì đơn vị thi công có trách nhiệm tiến hành sửa chữa khắc phục trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng fax hoặc điện thoại (được ghi nhận bằng biên bản làm việc) của cơ quan quản lý đường bộ hoặc đơn vị Thanh tra chuyên ngành.

- Kể từ khi tiếp nhận mặt bằng, trong quá trình thi công đến trước khi bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thi công có trách nhiệm theo dõi và chủ động khắc phục các sự cố hoặc kịp thời khắc phục khi cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ có yêu cầu về các sự cố liên quan đến công trình (trong phui đào hoặc các vị trí lân cận có bề mặt tái lập bị bong tróc, lún cục bộ, trồi nhựa, rạn nứt,…). Trước khi tiến hành bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải thực hiện tái lập theo các hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Phần IV của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao Thông Vận Tải.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm tiến hành kiểm tra cường độ mặt đường sau khi tái lập (có sự tham gia của cơ quan quản lý đường bộ) trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao cho đơn vị quản lý.

c) Trải lớp vải địa kỹ thuật.

- Theo tiêu chuẩn TCVN 8871-2011, công việc trải vải địa kỹ thuật bao gồm:

- Chuẩn bị mặt bằng trước khi trải vải địa kỹ thuật:

+ Bơm hút hoặc thoát khô nền cát toàn bộ diện tích cần trải vải;

+San phẳng, lu lèn nền cát đến cao độ thiết kế.

- Trải và nối vải địa kỹ thuật: Sau khi tạo mặt bằng, tiến hành trải vải và nối vải, việc nối vải phải bằng máy khâu, đường khâu cách mép biên 5-15cm, khoảng cách mũi chỉ khâu là 7-10mm.

d) Trải bêtông nhựa nóng.

- Trong quá trình rải hỗn hợp bê tông nhựa, thường xuyên kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m, chiều dày lớp BTN bằng que sắt có đánh dấu mức rải quy định, và dốc ngang của mặt đường bằng thước mẫu.

- Kiểm tra chất lượng các mối nối dọc và ngang giữa các vệt rải bằng mắt, đảm bảo mối nối ngay thẳng, mặt mối nối không rỗ không lồi lõm, không bị khấc.

- Kiểm tra chất lượng lu lèn của lớp bê tông nhựa, loại lu, số lần lu/1 điểm, tốc độ lu tuân theo quy trình lu của đoạn thử. Luôn kiểm tra độ lu lèn ở gần mép mặt đường và ở các mối nối. Dây chuyền lu có lu nhẹ (5-8T), lu trung (10-12T) và lu nặng (trên 16T). Lu có hệ thống chống bám dính. Kiểm tra sơ đồ lu, sự phối hợp các loại lu, tốc độ lu, từng đoạn, áp suất của bánh hơi, bộ phận chấn động của lu chấn động, nhiệt độ bắt đầu lu lèn và kết thúc lu lèn.

- Khi rải gặp trời mưa, nếu lớp BTN đã đạt độ chặt đến 2/3 độ chặt yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt yêu cầu, khi lớp BTN mới lu lèn chưa đạt 2/3 độ chặt yêu cầu thì ngừng lu, san bỏ hỗn hợp ra khỏi phạm vi mặt đường, BTN còn trên xe không được rải ra mặt đường. Khi nào mặt đường khô ráo mới được tiến hành rải tiếp.

e) Quy mô tái lập và kết cấu tái lập cho từng loại phui đào:

i. Tái lập đường nhựa:

- Quy mô tái lập:

- Tái lập mặt đường nhựa trong phạm vi phui đào lắp đặt ống trên suốt chiều dài tuyến.

- Cào bóc và thảm lại lớp bê tông nhựa nóng dày 5cm trong phạm vi phui đào lắp đặt ống và rộng ra mỗi bên với bề rộng bằng chiều sâu phui đào (Không quá 2m).

- Đối với lớp phủ yêu cầu cào bóc và thảm ra mỗi bên 40cm hoặc bằng chiều sâu phui đào được quy định tại Khoản 1 Mục II của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao thông vận tải, đơn vị thi công sẽ tái lập trong phui đào trong quá trình chờ hoàn thiện (theo Mục III Về công tác tái lập của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao thông vận tải) và thực hiện việc cào bóc và thảm ra hai bên khi được cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu hoặc trước khi bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Lớp bê tông nhựa mới phải bảo đảm êm thuận, đồng bộ, không mô cao so với mặt đường hiện hữu.

- Kết cấu tái lập: mặt đường nhựa hiện hữu có 120 < Eyc < 155 MPa Kết cấu như sau:

Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường dày tối thiểu 67,0cm, bao gồm:

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5,0cm;

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2;

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm;

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; -

Cấp phối đá dăm loại I, dày 40,0cm, K > 0,98;

- Vải địa kỹ thuật ngăn cách;

- Nền đắp cát K > 0,98.

ii. Tái lập phui bê tông xi măng dày 10cm:

- Quy mô tái lập: Tái lập phui BTXM trong phạm vi phui đào lắp đặt ống.

- Kết cấu tái lập:

  - Bêtông ximăng đá 1x2 M300, dày 10cm;

  - Cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, K>=0,98

  - Trải vải địa kỹ thuật

  - Lấp cát tốt tưới nước đầm chặt từng lớp dày 0,2m với hệ số đầm chặt K ≥ 0,98

iii. Tái lập lề BTXM

- Quy mô tái lập: Tái lập lề BTXM trong phạm vi phui đào lắp đặt ống

- Kết cấu tái lập: Sử dụng kết cấu định hình theo quy định đối với lề bê tông xi măng. Kết cấu như sau:

- Bê tông xi măng đá 1x2 M200, dày 10cm

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, K>=0,95

- Lấp cát tốt, tưới nước đầm chặt từng lớp dày 0,2m với hệ số đầm chặt K ≥ 0,9

* Dấu hiệu định vị cáp ngầm:

- Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo Công văn số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV:

1- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

2- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất.

3- Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m.

4- Tại các vị trí bẻ góc, qui định: 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp và 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

5.7. GIẢI PHÁP PHẦN XÂY DỰNG MÓNG TRỤ, TRẠM:

a. Kiểu trạm:

- Sử dụng trạm biến áp trụ trạm trụ ghép.

- Móng trụ đơn, trụ đôi, trụ giá cố cừ tràm, trụ móng lệch tâm.

b. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

- Bố trí trạm biến thế giữa tâm phụ tải và theo vị trí trạm hiện hữu.

- Trước khi tiến hành thi công nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật khảo sát kiểm tra kỹ mặt bằng thực tế vị trí móng, hướng tuyến mương cáp, lựa chọn phương án xử lý tối ưu cho từng vị trí lắp đặt, tính toán phương án vận chuyển thiết bị vào vị trí, đánh dấu vị trí tuyến cáp chính xác, phân công hợp lý cho từng tổ thi công;

- Nhà thầu liên hệ với Bên A để đăng ký lịch thi công, tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng thi công;

- Nhà thầu gửi thông báo tới Tư vấn giám sát về kế hoạch thi công và lịch thi công chi tiết  để Tư vấn giám sát có kế hoạch cử cán bộ giám sát thi công;

- Chuẩn bị kho bãi, lán trại, tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công.

c. Phần đào hố móng tủ TBA, móng trụ:

- Khi đào hố móng gần vị trí ống cấp, thoát nước: trước khi đào cần thăm dò chình xác vị trí công trình, công tác đào kết hợp cơ giới với thủ công. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong quá trình xác định chính xác vị trí đường ống và thỏa thuận cụ thể công tác bảo vệ đường ống trong quá trình thi công.

- Khi thi công đào sát nhà dân cần lập hàng rào cảnh giới, bố trí người bảo vệ, lắp đặt các tấm đan tạm đảm bảo cho người ra vào nhà dân được an toàn, thuận tiện, thi công phải thực hiện trên từng đoạn ngắn phù hợp với năng lực thi công và sớm tái lập hai bên móng, mương cáp về cao độ mặt đất hiện hữu.

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng), đào xong đoạn nào đặt ống ngay đoạn đó và tái lập xong mới thực hiện đoạn kế tiếp (mỗi đoạn 300m); đồng thời có biện pháp gia cố vách phui đào, tuyệt đối không gây sụp lở xung quanh vách phui đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách phui đào, sẽ tạm ngưng thi công ngay và có biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở vách phui đào.

- Các hạng mục công trình tuyến ống sẽ được thi công theo từng phân đoạn cụ thể tùy thuộc vào địa hình, hạ tầng hiện hữu tại hiện trường. Trên từng phân đoạn, việc bố trí các thiết bị thi công đào đất và san lấp sẽ được tiến hành theo những phương án khác nhau.

- Khi khởi công phải thông báo cho Chính quyền địa phương, đồng thời liên lạc với các cơ quan quản lý các công trình kỹ thuật ngầm khác như: cống thoát nước, cây xanh, cáp điện thoại, đơn vị quản lý cầu,… Để được hướng dẫn, tránh làm hư hại trong lúc thi công.

- Đào đất bằng thủ công, kết hợp máy đào (những vị trí sử dụng đào bằng máy) có dung tích gầu 0.3 - 0.5m3.

- Đào theo kích thước thiết kế và thường xuyên kiểm tra bằng máy trắc đạc.

- Trình tự công tác đào mương đặt ống: Cắt mặt đường nhựa hai bên mương đào – cào bóc lớp mặt đường nhựa – đào phui đặt ống đến độ sâu cách đáy ống 15cm – đóng cọc ván thép (nếu cần) giữ vách mương đào nơi đất yếu  – đào đất bằng thủ công  đến cốt thiết kế – đệm cát

- Khi đào đất luôn tuân thủ theo các nguyên tắc sau :

+ Kích thước và bề rộng mương đào phải tuân thủ theo thiết kế phù hợp để lắp ống và phụ tùng. Đối với các chi tiết đặc biệt (tại vị trí hố van, bục đỡ, phụ tùng nối) luôn tuân thủ theo thiết kế.

+ Vách mương đào nơi đất yếu dùng cừ ván thép và văng chống để tránh sạt lở mương đào.

+ Đất đào được đổ lên xe vận chuyển và được chuyển đi đổ đúng nơi quy định.

+ Không được đào tuyến mương quá dài, chỉ đào dài phù hợp với tiến độ làm việc và lắp đặt ống. Chiều dài tối đa của một tuyến được phép đào cùng một lúc là 30m.

+ Đào đến đâu, kiểm tra làm nền móng và lắp đặt ống ngay. Tính toán một ngày làm được bao nhiêu mét nền và lắp được bao nhiêu ống để quyết định tốc độ đào.

+ Luôn luôn kiểm tra mương đào bằng máy trắc đạc, khi kết thúc một công đoạn phải được nghiệm thu mới thi công tiếp.

+ Nếu có đào băng đường thì đào tối đa một nửa (1/2) bề rộng mặt đường, khi đặt ống xong phần này được lấp đầm lại kỹ rồi mới đào tiếp theo phần còn lại và dùng tấm ván thép dày che phủ đường phui để xe cộ lưu thông an toàn.

- Phải đào đường bằng thủ công trong các trường hợp sau:

+ Làn phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác.

+ Lòng đường rộng dưới 6 mét.

+ Lòng đường rộng trên 6 mét nhưng thuộc tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe.

+ Lằn phui đào có chiều rộng ≤ 40cm.

- Tại các vị trí giao cắt với hạ tầng ngầm hiện hữu: thực hiện đào hoàn toàn bằng thủ công, cụ thể:

+ Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hạ tầng ngầm bên dưới (thoát nước, cấp nước,...) thực hiện luồn ống cáp ngầm đi bên dưới (hoặc trên) các hạ tầng này, khoảng cách tối thiểu 0,5m theo thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và có tấm đan bê tông cốt thép dày 50mm.

- Khi đào máy tuân thủ theo các quy định sau:

+ Trước khi sử dụng máy đào, hai bên rãnh phải được cắt bằng máy, sau đó phá bằng xẻng hơi hoặc bằng thủ công hết lớp kết cấu nhựa.

+ Chiều rộng rãnh đào (khoảng cách giữa hai vệt cắt) phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40-50%, vệt gàu phải được chỉnh đúng giữa rãnh đào.

+ Máy đào được di chuyển theo chiều đào (xe đào không được di chuyển trên hai bên thành rãnh đào).

+ Trong quá trình đào máy , nếu phát hiện công trình ngầm đơn vị thi công sẽ ngưng ngay đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ công và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

+ Việc đào thực hiện cẩn thận bằng phương pháp thủ công tại các công trình ngầm khác.

- Khi thi công đào đất, ta phải giữ cho tường đất của chúng ổn định, vững chắc và không bị sụt lở, an toàn trong suốt quá trình thi công. Muốn vậy ta phải đào theo mái dốc hoặc phải dùng các biện pháp chống đỡ vách đất của tường hố đào.

- Chống đỡ vách đất rất cần thiết trong các trường hợp sau:

- Đất có độ dính nhỏ, nếu đào theo biện pháp mái dốc thì khối lượng đào sẽ rất lớn.

- Có những trường hợp không thể đào theo mái dốc vì địa hình hoặc mặt bằng không cho phép.

- Mực nước ngầm cao hơn cốt đáy móng.

- Khi đào đất, nếu chiều sâu hố đào không lớn, đất có độ dính tốt, cốt đáy móng trên mực nước ngầm và thời gian để ngỏ hố móng ngắn hạn thì cho phép đào thẳng đứng mà mà không cần chống đỡ theo phạm vi giới hạn cho ở bảng sau đây:

- Bảng cho chiều sâu hố đào theo vách thẳng đứng mà không cần chống đỡ đối với một số loại đất.

| Thứ tự | Tên các loại đất | Chiều sâu cho phép (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất cát, đất sỏi đắp. | không quá 1,00m |
| 2 | Đất cát pha sét, đất sét pha cát. | không quá 1,25m |
| 3 | Đất thịt và đất sét. | không quá 1,50m |
| 4 | Các loại đất rắn chắc | không quá 2,00m |

- Khi chiều sâu hố móng đào lớn hơn, ta phải đào theo mái dốc để không bị sạt lở, nhưng khi đó phát sinh các vấn đề như: khối lượng thi công đào đất tăng lên, mặt bằng thi công không cho phép đào mái dốc....Khi đó ta cũng đào thẳng đứng nhưng phải dùng các biện pháp chống sạt lở cho vách hố đào. Có các biện pháp sau:

+ Chống đỡ bằng ván ngang: Sử dụng khi hố đào có độ sâu tương đối lớn (3- 5m) mà độ dính của đất nhỏ, ở những vùng không có hoặc có nước ngầm rất ít. Các tấm ván dày 4-5 cm được ghép với nhau thành những mảng ván rộng 0,5 đến 1m. Sau khi đào xuống một quãng bằng hoặc lớn hơn bề rộng mảng ván thì tiến hành chống đỡ vách đất bằng cách đặt các mảng ván áp sát vào hai bên vách đất rồi dùng những thanh chống ngang (thanh văng gỗ 8x10 hoặc gỗ tròn 12 đến 18cm)	tỳ lên các nẹp đứng 5x25x50mm. Thanh văng phải cắt dài hơn khoảng cách giữa hai nẹp đứng 2-3cm. Khi văng dùng búa gõ chỉnh để thanh văng vuông góc với nẹp. Nếu thanh văng hụt thì dùng nêm chèn cho chặt. Mảng ván trên cùng đặt cao hơn mặt đất một ít để đất đá không lăn vào hố móng và rơi vào đầu người.

+ Tiếp tục đào sâu từng đợt và áp ván chống vách như trên cho đến khi đạt cốt thiết kế. Khi đã đào hết độ sâu thì đặt một nẹp đứng dài suốt từ miệng đến đáy hố đào bên cạnh các nẹp phụ. Rồi lại dùng thanh văng tỳ vào các nẹp đứng chạy suốt đó để chống đỡ và liên kết các mảng ván với nhau.

+ Nếu đất có độ dính tốt như đất sét và đất chắc mà độ sâu hố đào không sâu quá 3m thì có thể đặt những mảng ván thưa với khe hở 10 - 20 cm để đỡ tốn ván.

- Các giải pháp phần giữ trụ hiện hữu.

- Đơn vị thi công phần chuyên điện:

+ Đối với các vị trí thay mới dựng trụ trùng tim trụ hiện hữu, tiến hành tháo gỡ, tách và giữ cáp điện hạ thế ABC, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng, ... khỏi trụ điện hiện hữu để tiến hành nhổ, thu hồi trụ hiện hữu và dựng trụ mới. Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải dùng thiết bị chuyên dùng như: xe cẩu, giá đỡ hoặc theo phương án thi công để giữ dây hạ thế và các phụ kiện khác trong xuất quá trình thi công để không làm tổn thương cáp và thiết bị.

+ Đối với các vị trí thay mới dựng trụ không trùng tim trụ hiện hữu: Đơn vị thi công tiến hành đào đất, dựng trụ, đổ bê tông móng, sau đó di dời cáp điện hạ thế ABC, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng, ... từ trụ hiện hữu sang trụ mới.

- Sau khi trụ hiện hữu được nhổ, và đã trồng trụ mới theo thiết kế, các đơn vị thi công phần không chuyên điện và đơn vị thi công chuyên điện tiến hành đấu nối và trả lại hiện trạng như ban đầu.

* Lưu ý:

+ Trước khi tiến hành công tác: Đơn vị thi công phải tiến hành đăng ký lịch công tác, và được đơn vị quản lý lưới điện cấp phiếu công tác mới tiến hành thi công.

+ Trong quá trình thi công đào móng trụ, mương cáp, móng trạm ... đơn vị thi công phải có biện pháp chằng néo, chống và cố định khi thi công sát móng các trụ điện, nhà cửa, cây cối ..., và phải lấp lại các hố đào khi hết ngày công tác.

+ Khi thi công phải có biện pháp đặt rào chắn, biển báo hiệu và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

+ Bố trí người thường xuyên điều tiết giao thông trong mọi trường hợp không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông trong phạm vi công trường.

+ Không để vật liệu xây dựng, đất đào dư ... bừa bộn, trụ điện sau khi thu hồi được vận chuyển đến nơi tập kết để không làm cản trở lưu thông tại vị trí thi công.

- + Khi thi công ban đêm: Phải có đèn chiếu sáng, đèn chớp tắt, công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang..

- Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:

| STT | 01. Đổ bê tông móng trụ 14m đơn 1,2x1,2x0,6 Mac 200 | ĐVT | KL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 219,77 |
| 2 | Cát vàng | m³ | 0,43 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,70 |
| 4 | Đá 4*6 | m³ | 0,14 |
| 5 | Nước ngọt | Lít | 155,23 |
| 6 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*1200 + rondell | Cái | 1,00 |
| 7 | Gỗ ván | m³ | 0,023 |
| 8 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0,006 |
| 9 | Gỗ chống | m3 | 0,010 |
| 10 | Đinh | kg | 0,432 |
| STT | 02. Đổ bê tông móng trụ 14m đôi 1,2x1,6x0,6 Mac200 | ĐVT | KL |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 280,72 |
| 2 | Cát vàng | m³ | 0,54 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,90 |
| 4 | Đá 4*6 | m³ | 0,19 |
| 5 | Nước ngọt | Lít | 198,28 |
| 6 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*1200 + rondell | Cái | 3,00 |
| 7 | Gỗ ván | m³ | 0,027 |
| 8 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0,007 |
| 9 | Gỗ chống | m3 | 0,011 |
| 10 | Đinh | kg | 0,504 |

e. Trình tự thi công :

Công tác thi công móng trạm, tủ :

- Đào đất móng đến cao độ thiết kế.

- Tiến hành đổ bê tông lót đáy bệ tủ đá 4x6 Mác 150.

- Định vị tim, cao độ móng.

- Lắp đặt coffa, cốt thép đế móng.

- Tiến hành đổ bê tông đá 1x2 M250 đế móng.

- Lắp đặt coffa, cốt thép thân móng.

- Đổ bê tông đá 1x2 M250.

- Trát mặt trên trụ móng.

- Lấp cát xung quanh móng.

- Trải cán đá 0 x 4 dày 10 cm, K>=0,95 xung quanh móng.

- Đổ bê tông đá 1 x 2 M150 dày 5 cm xung quanh móng.

- Vữa đệm M75 dày 1,5mm

f. Công tác cốt pha:

- Toàn bộ cốp pha được thiết kế theo bảng trọng tải quy định của tiêu chuẩn Việt nam đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có khả năng tháo lắp linh hoạt cao, không gây trở ngại cho việc lắp đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.

- Cốp pha được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khít không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, dầm bê tông đồng thời bảo bệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.

- Cốt pha sử dụng cho công trình là cốp pha thép định hình có kết hợp cốp pha gỗ cùng các cột chống bằng thép ống có các sườn thép với nhiều mô đun, kích cỡ khác nhau, liên kết bằng các móc liên kết thuận tiện cho công tác tháo lắp.

- Cốp pha đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của Cốp pha theo phương vuông góc với bề mặt phảng có dung sai 3mm.

g. Công tác cốt thép:

- Toàn bộ cốt theo cho kết cấu bê tông được Đơn vị thi công thực hiện theo tiêu chuẩn Việt nam 5574-1991 và các yêu cầu của Chủ đầu tư trong hồ sơ mời thầu:

- Thép trước khi đưa vào xây dựng công trình phải có giấy phép hành nghề của Nhà nước, có đầy đủ chứng chỉ của Nhà sản xuất trình cho Chủ đầu tư

- Công tác lưu kho và làm sạch

- Cốt thép được gia công tại bãi gia công thép tại công trường

- Toàn bộ cốt thép kết cấu trước và sau khi cắt uốn phải đặt dưới mái che để tránh mưa gió và các tác động khác của môi trường

- Toàn bộ thép tròn được phân loại thành từng khu riêng biệt trong kho theo kích thước và chủng loại để dễ nhận biết và sử dụng

- Cốt thép phải được làm sạch trước khi đặt vào ván khuôn, không được dính dầu mỡ và các chất có hại khác ảnh hưởng đến chất lượng bê tông

- Các thanh thép bị đè bẹp, giám tiết diện do mọi nguyên nhân không được giảm gía 2% đường kính. Nếu quá giời hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích còn lại của thép.

- Cốt theo cần được kéo uốn và nắn thẳng

- Công tác uốn thép:

- Cốt thép được cắt và uốn theo đúng yêu cầu thiết kế

- Cốt thép được uốn nguội trong máy uốn. Kích thước và dung sai chiều dài thanh cốt thép, kích thước các phần móc, phần đuôi, đai, thanh nối, thanh giằng hoặc tương tự phải phù hợp với TCVN 170-1989

- Bán kính trong của gói đai không được nhỏ hơn bán kính của thanh dọc mà các đai này bao quanh

- Sai lệch mỗi mét dài không quá 5mm, toàn bộ chiều dài không qua 20mm

- Sai lệch về vị trí điểm uốn: Sai lệch về góc uốn không quá 3 độ

- Sai lệch về kích thước móc uốn không quá chiều dày lớp bê tông bảo vệ

- Cố định thép:

- Trước khi đặt cọc thep phải tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư về công tác ván khuôn, về kích thước chính xác của chi tiết cần đặt

- Cốt thép được đặt vào trong ván khuôn phải đúng vị trí thiết kế quy định, cố định cốt thép chống dịch chuyển bằng cục kê, neo thép... đảm bảo khoảng cách chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế

- Tại các vị trí giao nhau của thép phải được cố định bằng thép buộc. Đai cốt và thanh nối liên kết chặt vào thép dọc bằng liên kết buộc hoặc hàn. Tất cả đều phải tuân thủ theo TCVN 4453-1987

- Thép buộc là loại thép sợi mềm đường kính, tiết diện từ 0,8 đến 1,0 mm, đuôi buộc phải xoắn và quay vào trong

- Khi buộc thép không được làm hư hỏng hoặc biến dạng sản phẩm

- Cốt thép từng thanh được buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng nhằm tránh nhầm lẫn khi sử dụng

- Các khung, lưới cốt thép lớn đều có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với phương tiện vận chuyển

- Bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau

- Có biệ pháp ổn định vị trí cốt thep không để bị biến dạng trong quá trình đổ bê tông

- Các con kê được đặt tại các vị trí cốt thép không để bị biến dạng trong quá trình đổ bê tông

- Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m cho một điểm kê. Con kê bê tông có các mác bằng mác cấu kiện bê tông. Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp đặt theo quy định tại TCVN 4453-1987

- Khi đặt cốt thép, cốp pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốp pha chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép chịu lực và theo đúng vị trí quy định của hồ sơ thiết kế.

- Nối buộc và hàn thép

- Nối cốt thép được thực hiện theo bản vẽ thiết kế, nếu có nối buộc bổ sung phải được sự thống nhất của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát công trình

- Không nối cốt thép ở những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn công, tránh dùng nhiều mối nổi trên cùng một mặt cắt ngang tiết diện. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn và không quá 50% đối với thép có gờ

- Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn yêu cầu chiều dài nối buộc theo quy định, khi nối buộc thép vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, thép có gờ không cần uốn móc. Trong một mối móc cần buộc ít nhất 3 vị trí( đầu, giữa và cuối)

- Hàn cốt thép, trong những điều kiện thích hợp và đối với an toàn thích hợp và phải được giám sát công trình chấp nhận. Công tác hàn được tiến hành phải phù hợp với TCVN 5724-1993

- Sau khi hàn phải tiến hành thử nghiệm mối hàn theo TCVN 71-1977 và 72-1977. Việc hàn đính giữa các thanh cốt thép chỉ dùng để cố định vị trí thì không cần phải thử

- Mối hàn phải có bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt, đảm bảo chiều dài, chiều cao đường hàn theo hồ sơ thiết kế

- Nghiệm thu cốt thép:

- Trước khi đổ bê tông cho các bộ phận công trình. Đơn vị thi công báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế đến kiểm tra nghiệm thu cốt thép về cốt thép, về kích thước, số lượng, chất lượng hàn buộc, sự ổn định, chiều dài thép chịu lực, vị trí uốn, cốt theo lớp bảo vệ theo quy định của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn Việt nam... sau đó lập thành biên bản nghiệm thu để tiến hành thi công công tác đổ bê tông.

h. Công tác bê tông:

- Bê tông dùng cho công trình là bê tông trộn bằng máy trộn chuyên dùng

- Toàn bộ công tác bê tông phải được thực hiện theo các TCVN 4452-1993; 4453-1987. Quy phạm thi công và nghiệm thu, các quy trình quy phạm mà Chủ đầu tư yêu cầu trong hồ sơ mời thầu

- Công tác chuẩn bị:

+ Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng xi măng đảm bảo các quy định theo TCVN 2682-1992 trước khi đưa vào sử dụng cho công tác bê tông

+ Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng cát, đá, sỏi về các chỉ tiêu cơ lý, độ sạch thành phần, cỡ hạt theo TCVN 1770-1986 và TCVN 4453-1987

+ Kho chứa xi măng, bãi chứa cát, sỏi phải thỏa mãn theo yêu cầu của TCVN 2682-1992; TCVN 70-1968

+ Chuẩn bị kiểm tra các máy móc thiết bị phục vụ công tác bê tông một cách nghiêm túc và đầy đủ

- Thiết kế cấp phối bê tông:

- Trên cơ sở vật liệu thí nghiệm, kiểm tra đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, Đơn vị thi công tiến hành thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông cho các loại bê tông theo quy định của hồ sơ thiết kế. Trước khi đổ bê tông Đơn vị thi công sẽ gởi cho Chủ đầu tư bản thí nghiệm cấp phối tương ứng với khối đổ theo quy định

- Căn cứ vào tính chất công trình, bộ phận kết cấu hàm lượng cốt thép, phương tiện vận chuyển, điều kiện thời tiết để ấn định độ sụt và chỉ số độ cứng của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ trước khi thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông

- Việc cần đong vật liệu phải chính xác. Đơn vị thi công sẽ có đầy đủ các dụng cụ cân đong vật liệu tại hiện trường.

- Chế tạo hỗn hợp vữa bê tông tại hiện trường

- Máy trộn, dụng cụ đo lường, sàng rửa cát, đá. Vật liệu phải được tập kết trước khi trộn vữa ít nhất là 24h

- Cử cán bộ giám sát liều lượng pha trộn của từng cối vữa bê tông theo sai số cho phép như sau:

+ Xi măng: 		+1%

+ Cát, sỏi, đá:	+3%

+ Nước:		+1%

+ Phụ gia:		+5%( nếu có)

- Chế tạo bê tông bằng máy trộng hỗn hợp, thời gian trộn của vữa bê tông hỗn hợp tùy thep đặc trưng kỹ thuật của máy trộn bê tông

- Các thức trộn được thực hiện theo quy trình sau:

+ độ 15-20% lượng nước cần trộn

+ Đổ xi măng và cốt liệu vào 1 lần

+ lượng nước còn lại được thêm vào liên tục để duy trì độ sệt của hỗn hợp bê tông

- Độ sụt của bê tông dùng côn tiêu chuẩn để kiểm tra, mỗi loại bê tông chất lượng, phụ thuộc vào điều kiện thi công và nhiệt độ thời tiết, độ sụt bê tông được coi là đạt theo yêu cầu thiết kế là khoảng từ 8 đến 12cm

- Đảm bảo hỗn hợp bê tông đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật và độ sụt cấp phối bê tông, nguồn gốc xi măng, cỡ hạt sỏi, đá, thời gian công cấp cho công trường. Trong quá trình thi công đối với bê tông chịu lực được lấy mẫu để kiểm tra cường độ kháng ép theo quy trình, quy phạm bắt buộc. Mẫu thí nghiệm có kích thước 150x 150x 105, mỗi mẫu đúc 2 nhóm một để ép thí nghiệm, một nhóm để lưu đối chứng trong đó mỗi nhóm đúc 3 mẫu

- Nếu không đảm bảo phải điều chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường theo nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ N/X của thành phẩn bê tông đã thiết kế như sau:

+ Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước giữ trộn, giữ nguyên độ sụt thiết kế

+ Khi cần tăng độ sụt của hỗn hợp bê tông cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỷ lệ N/X

Các yêu cầu khi thực hiện công tác đổ bê tông

- Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốp pha, các chi tiết đặt sẵn và chiều dầy lớp bê tông bảo vệ

- Chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ <1,5m. Nếu chiều cao rơi tự do > 1,5m thì phải dùng máng trượt hay ống vòi voi để đổ bê tông

- Không dùng đầm dùi để vận chuyển ngang bê tông trong cốp pha

- Khi gặp phải trời mưa phải có biện pháp để che đậy bê tông

- Khi đổ bê tông vào ban đêm phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng

- Bê tông được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành dứt điểm một kết cấu nào đó theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Trường hợp đối với các cấu kiện có khối lượng lớn bê tông cần phải xác định mạch ngừng hợp lý mà thiết kế cho phép. Khi thi công tiếp phải có biện pháp xử lý và phải được chủ đầu tư chấp nhận

- Khi đầm phải đảm bảo bê tông được đầm chặt, đặc và không bị rỗ

- Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm và đầm phải cắm sâu vào lớp bê tông khoảng 10cm

Yêu cầu vật liệu sử dụng cho móng:

- Bê tông đúc móng dùng bê tông M250. Xi măng dùng loại xi măng Po°Clăng PCB-40. Bê tong lót móng dùng loại M150.

- Cát đúc móng dùng loại cát xây dựng, vật liệu này tùy theo từng khu vực mà khai thác hoặc vận chuyễn đến nơi đúc móng nhưng nhất thiết phải đúng theo TCVN 342-86.

- Đá đổ bê tông lót móng sử dung đá 4x6 và đá 1x2 để đổ bê tông móng phải đúng theo TCVN 7572:2006 và TCVN 7570:2006.

- Thép dùng để đúc móng và gối đỡ dùng loại thép trơn cán nóng và phải đúng theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018 và TCVN 5574-2012.

k. Giải pháp tính toán chống ngập cho tủ RMU, trạm biến áp tích hợp RMU, tủ hạ thế:

- Mực nước đặc trưng năm: Tham khảo tài liệu quan trắc tại trạm thủy văn Phú An – sông Sài Gòn – TP.HCM các năm 2012, 2013, 2014 như sau:

| STT | Năm | Mực nước trung bình (cm) | Mực nước cao nhất (cm) |  | Mực nước thấp nhất (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trị số (cm) | Ngày xuất hiện | Trị số (cm) | Ngày xuất hiện |
| 1 | 2012 | 20 | 162 | 14/10/2012 | -220 | 22/06/2012 |
| 2 | 2013 | 24 | 168 | 20/10/2013 | -214 | 23/06/2013 |
| 3 | 2014 | 20 | 168 | 10/10/2014 | -215 | 27/06/2014 |

Theo thống kê của đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ thì mức nước tại trạm Phú An sông Sài Gòn cao nhất là 1,68m.

Qua thực tế khảo sát và thu thập thông tin của các hộ dân dọc theo các tuyến đường trong phạm vi ngầm hóa của dự án. Khu vục này không xảy ra tình trạng ngậm nước sâu trên 0,5m khi xảy ra mưa lớn kết hợp với triều cường.

- + Tủ RMU XDM:

| STT | Tên tủ RMU | Cao độ tự nhiên vỉa hè (m) | Chiều cao móng tủ RMU (m) | Chiều cao mang điện thiết bị (LBS của tủ RMU) (m) | Cao độ của móng tủ RMU | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RMU PCDH | 2,78 | 0,5 | 1,1 | 4,35 >1,7m | Vì thế thiết bị được lắp đặt đảm bảo không bị ngập do lũ. |
| 2 | RMU UB Cần Giờ | 2,83 | 0,5 | 1,1 | 4,43 > 1,7m |  |
| 3 | RMU Park Residence | 2,61 | 0,5 | 1,1 | 4,21 > 1,7m |  |

5.8. Giải pháp tại các trụ hiện hữu sử dụng lại lên cáp ngầm

- 5.8.1. Các giải pháp thiết kế chính điển hình:

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng các trụ điện hiện hữu:

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng các trụ điện hiện hữu sử dụng lại có lên cáp ngầm bằng mắt thường như sau:

- + Trụ có bị hư hỏng, bị bể bê tông mặt ngoài không.

- + Trụ có bị nứt chân trụ không.

- + Trụ có bị nghiêng không (trụ bị lệch tâm).

- + Trụ có bị cong đầu trụ không.

- Biện pháp thi công chính:

- Theo tình trạng thực tế của trụ điện hiện hữu, TVTK đề xuất phương án cho trụ điện tái sử dụng lại và trụ điện không đủ điều kiện tái sử dụng lại như sau:

- *  Đối với trụ đủ điều kiện tái sử dụng:

- + Giữ khoảng cách an toàn với nơi mang điện khi thi công gia cố móng trụ. (biện pháp thi công cắt điện hoặc thi công hotline đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định)

- + Giữ trụ chống lật, chống lún khi thi công đào mương cáp vào sát chân trụ, khi phá bê tông móng trụ hiện hữu. Thi công đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế (ống đạt độ sâu 0.7m trước khi vào chân trụ); (biện pháp giữ trụ bằng cẩu hoặc chằng trụ sử dụng lại qua các trụ lân cận).

- + Thi công gia cố móng trụ theo thiết kế.  Đối với các vị trí trụ không đủ không gian thi công móng trụ theo tiêu chuẩn phải có thiết kế cụ thể cho từng trường hợp để móng trụ đảm bảo kết cấu chịu lực theo quy định. Đảm bảo có gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ (xem bản vẽ phần xây dựng). (tùy trường hợp cụ thể sẽ sử dụng loại móng có kích thước phù hợp)

- + Khi thi công lưu ý có biện pháp rào chắn và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn....

- *  Đối với trụ được đánh giá không đủ điều kiện giữ lại:

- + Nếu có vị trí trồng mới trụ điện thay thế trụ điện hiện hữu thì thi công trồng mới trụ điện và đổ bê tông móng theo thiết kế.

- + Nếu không có vị trí trồng mới trụ điện thay thế trụ điện hiện hữu thì TVTK khảo sát, phối hợp Công ty Điện lực (CTĐL) làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng, UBND phường, UBND Quận thỏa hiệp trồng tạm trụ điện để thu hồi trụ điện hiện hữu và trồng mới lại trụ điện tại vị trí trụ điện hiện hữu. (trụ điện tạm sẽ thu hồi sau khi trồng mới trụ diện tại vị trí trụ điện hiện hữu)

- + Giữ khoảng cách an toàn với nơi mang điện khi thi công trụ tạm, phá bỏ trụ điện hiện hữu.

- + Công ty Điện lực khu vực cắt điện, cô lập chuyển tải hoặc tư vấn thiết kế tính toán chạy máy phát điện phù hợp để thi công trồng mới trụ điện tạm và thu hồi trụ điện hiện hữu. Nếu không thể cắt điện hoặc chuyển tải thì đăng ký thi công hotline để không mất điện nhánh rẽ hoặc trạm điện tại vị trí trên;

- + Thu hồi hoặc cắt bỏ trụ điện hiện hữu, phá dỡ bê tông móng trụ.

- + Thi công đào mương cáp vào sát chân trụ. Thi công đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế (ống đạt độ sâu 0.7m trước khi vào chân trụ);

- + Thi công móng trụ theo thiết kế. Đối với các vị trí trụ không đủ không gian thi công móng trụ theo tiêu chuẩn phải có thiết kế cụ thể cho từng trường hợp để móng trụ đảm bảo kết cấu chịu lực theo quy định. Đảm bảo có gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ (theo bản vẽ Xây dựng số 13/15). (tùy trường hợp cụ thể sẽ sử dụng loại móng có kích thước phù hợp).

- + Khi thi công lưu ý có biện pháp rào chắn và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn....

- CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH

- Phân công nhiệm vụ:

Tư vấn thiết kế:

- + Kiểm tra tính toán trụ sử dụng lại, trụ trồng mới cho phù hợp thực tế đnag vận hành.

- + Tính toán tiết diện móng phù hợp cho các loai trụ, loại trạm đảm bảo an toàn theo quy định.

- + Tính toán sử dụng máy phát hoặc thi công hotline để tính chi phí vào dự án cho phù hợp.

Công ty Điện lực:

- + Phối hợp với Công ty điện lực Duyên Hải để thực hiện các hạng mục trụ, trạm giữ lại.

- + Có phương án chia tải khu vực hoặc sử dụng máy phát, thi công hotline, máy biến áp lưu động. (TVTK có trách nhiệm tính toán chi phí trong dự án).

- + Thực hiện đấu nối phụ tải vào máy phát hoặc máy biến áp lưu động trong thời gian tạm cô lập điện để cung cấp nguồn cho khu vực cần cô lập TBA, trụ giữ lại trong dự án.

Công ty điện lực Duyên Hải

- + Giám sát chặt chẽ việc phối hợp với CTĐL trong quá trình thi công, đảm bảo dự án thi công đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ. Cùng ĐVTC phối hợp CTĐL thực hiện theo đúng các giải pháp, biện pháp đề ra trong hồ sơ thiết kế.

- + Thi công lắp chằng trụ. (nếu có)

- + Phối hợp với CTĐL để thực hiện các hạng mục trồng trụ tạm, trồng trụ mới.

- + Thi công đưa cáp vào ống sát chân trụ đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế và lắp dựng ống lên cáp ngầm trên gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ.

- + Thi công đấu nối trụ tạm, trạm tạm, máy phát.

Đơn vị thi công không điện:

- + Thi công mương cáp đưa ống vào gần chân trụ (lưu ý: khi thi công mương cáp lắp đặt ống không đào sát chân trụ, cách chân trụ khoảng 0,5 mét và không được đập phá móng trụ hiện hữu).

- + Thi công đưa ống vào chân trụ đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế và gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ. (ống đạt độ sâu 0.7m trước khi vào chân trụ).

- + Thi công gia cố bê tông móng trụ theo thiết kế.

- 5.8.2. Các giải pháp thiết kế chính tại các vị trí trụ lên cáp ngầm:

Theo điều kiện thực tế hiện trường tại các vị trí trụ điện hiện hữu trong ông trình có các vị trí trụ điện và trạm biến áp sử dụng lại. Do đó, TVTK đề xuất giải pháp thiết kế xử lý trụ và gia cố móng trụ hiện hữu sử dụng lại để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành.

CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

6.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Căn cứ văn bản số 2195/EVNHCM-KT ngày 17/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến và thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Đối với các hồ sơ “Thiết kế xây dựng cho lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” thì không phải lập và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.

6.2. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Dự án “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” được xây dựng trong phạm vi Huyện Nhà Bè và Huyện Cần Giờ  – thành phố Hồ Chí Minh.

6.3. QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

(Xem quy mô dự án tại mục 1.3– Chương I)

6.4. NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ:

-	Nhiên liệu cho hoạt động: dầu DO chạy máy phát.

-	Hóa chất sử dụng cho hoạt động: Không sử dụng.

-	Sản phẩm của dự án: Hoạt động truyền tải, phân phối điện năng phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho người dân.

6.5. LOẠI, KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ:

6.5.1. Trong quá trình thi công xây dựng:

- Loại và khối lượng nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt: không phát sinh

- Nước thải xây dựng: không phát sinh

- Nước mưa chảy tràn: không phát sinh

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng.

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: sử dụng máy phát nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến khách hàng đang sử dụng điện trong khu vực:

| Công suất | Số lượng |
| --- | --- |
| Máy phát 300 kVA | 3 |
| Máy phát 400 kVA | 6 |
| Máy phát 600 kVA | 8 |
| Máy phát 750 kVA | 1 |

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh.

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án: không phát sinh.

Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

| TT | Nhóm CTRCNTT | Khối lượng (kg) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu cho quá trình sản xuất (tại cơ sở) | 0 | Không | 0 |
| 2 | Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT) | 0 | Không | 0 |
| 3 | Chất thải phải xử lý | 0 | Không | 0 |

- Loại và khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh.

| Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg) | Phương pháp xử lý (i) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Không | Không | 0 | Không | Không | 0 |
| Tổng số lượng |  | 0 |  |  | 0 |

6.5.2. Trong quá trình hoạt động:

- Loại và khối lượng nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt: không phát sinh

- Nước thải rỉ rác: không phát sinh.

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh

- Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh.

Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

| TT | Nhóm CTRCNTT | Khối lượng (kg) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu cho quá trình sản xuất (tại cơ sở) | 0 | Không | 0 |
| 2 | Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT) | 0 | Không | 0 |
| 3 | Chất thải phải xử lý | 0 | Không | 0 |

- Loại và khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: Các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh như: Pin, acquy trong các tủ RMU khối lượng 0,5kg/01 tủ, LBS có chúc năng Scada 0.5kg/01 LBS. Tổng cộng 2kg (3 tủ RMU và 01 LBS).

| Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg) | Phương pháp xử lý (i) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pin, accquy thải | 16 01 12 | 2 | Có |  | 2 |
| Tổng số lượng |  | 2 |  |  | 2 |

6.6. PHƯƠNG ÁN THU GOM, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ:

6.6.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):

- Nước thải từ quá trình rửa xe; Không có.

- Nước thải sinh hoạt: Không có.

- Nước mưa chảy tràn: Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):

a. 	Biện pháp giảm thiểu tác động do vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

- Xe vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, bùn, đất, chất thải sinh hoạt, thùng xe phủ bạt kín đảm bảo không chảy, rơi vãi vật tư, vật liệu, phế thải khi vận chuyển, phải sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển.

- Bố trí các biển báo hiệu công trường cho người qua lại đề phòng.

b. 	Biện pháp giảm thiểu bụi do hoạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu

- Khu vực công trường xây dựng có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi công ở mức tối đa.

- Xung quanh công trường, khu tập kết vật liệu, khu vực đóng cọc được che chắn tạm.

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân được trang bị BHLĐ để hạn chế bụi.

- Ban quản lý bố trí thời gian vận chuyển vật liệu, thiết bị và tiếp nhận VLXD thích hợp theo quy định của TP.HCM, không hoạt động vào giờ cao điểm.

c. 	Biện pháp giảm thiểu bụi do quá trình đào tái lập và thi công xây dựng

Những biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí sau đây được đề nghị:

- Che chắn toàn bộ công trình xây dựng, thi công đến đâu tiến hành che chắn đến đó bằng vải bạt, lưới.

- Sử dụng hệ lưới bằng sợi HDPE bao quanh toàn bộ công trình, giúp che chắn bụi phát sinh trong quá trình thi công.

d. 	Biện pháp giảm thiểu khí thải từ phương tiện thi công

Để giảm thiểu tác động của khí thải từ các phương tiện thi công chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Nhiên liệu sử dụng cho các máy móc thiết bị phải phù hợp với động cơ thiết kế.

- Các máy móc phương tiện phải thường xuyên được kiểm tra, bôi trơn dầu mỡ.

- Điều phối xe tải và các máy móc thi công hợp lý, không hoạt động tập trung, và đồng thời để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một thời điểm và cùng 01 vị trí.

- Các phương tiện sử dụng trong thi công xây dựng phải đạt tiêu chuẩn của Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải.

e. 	Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình thi công.

Để hạn chế các tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình thi công các biện pháp sẽ được áp dụng như sau:

- Bố trí các biển báo hiệu công trường cho người qua lại đề phòng.

- Thùng xe vận chuyển có đáy kín, thùng xe có đủ cả 4 bên và giữ sạch sẽ

- Cần có bạt che phủ khi gặp trời gió mạnh hoặc trời mưa.

- Thực hiện bằng máy chuyên dụng.

- Khu vực đun, chứa nhựa đường phải có mái che.

- Kiểm tra đảm bảo nhựa không rò rỉ chảy tràn ra môi trường.

- Trang bị BHLĐ cho công nhân: mũ, khẩu trang, găng tay, ủng….

- Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): bố trí 4 thùng rác 120L đưa về khu tập kết dự kiến được đặt tại cổng ra vào dự án với diện tích khoảng 10m2, tần suất thu gom là 1 lần/ngày.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): không có

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn xây dựng phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):

- Các loại chất thải rắn phát sinh được chứa trong kho chứa tạm thời, khu vực có mái che và gờ bao xung quanh, có diện tích 8m², tần suất thu gom 01 tuần/lần.

- Phương án xử lý đất đào: Đất đào từ quá trình thi công mương cáp sẽ được đưa lên các xe tải và chở ra khỏi khuôn viên dự án.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

6.6.2 Trong giai đoạn hoạt động của dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Pin, acquy trong các tủ RMU khối lượng 0,5kg/01 tủ, LBS có chúc năng Scada 0.5kg/01 LBS. Tổng cộng 1,5kg (3 tủ RMU). Công ty Điện lực theo dõi, lưu kho Điện lực và bàn giao cho đơn vị có chức năng chuyên xử lý chất thải để xử lý theo quy định.

6.7.CAM KẾT:

- Cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm.

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

7.1. HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN:

1. Chủ đầu tư.

- Tổng Công ty Điện lực Tân Thuận là chủ đầu tư công trình, chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư. Thông qua các bộ phận chuyên môn phê duyệt các quyết định liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng theo phân cấp ủy quyền về đầu tư xây dựng của Tổng Công ty.

2. Hình thức quản lý dự án.

- Công ty Điện lực Tân Thuận là đơn vị chủ quản công trình trong tất cả các giai đoạn từ giai đoạn nhận chủ trương - lập dự án - thiết kế- đấu thầu-  thi công công trình – nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng .

Đơn vị khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-TDT.

- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát.

3. Đơn vị cấp vật tư thiết bị: theo kết quả đấu thầu thiết vật tư thiết bị .

4. Đơn vị thi công : theo kết quả đấu thầu xây lắp.

7.2. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

- Công ty Điện lực Tân Thuận tổ chức thực hiện công tác đấu thầu và trình duyệt theo phân cấp ủy quyền của Tổng Công ty.

- Cung cấp vật tư thiết bị chính: tổ chức đấu thầu theo qui định hiện hành và cung cấp cho B xây lắp.

- Xây lắp: lựa chọn thông qua đấu thầu rộng rãi.

- Công tác đấu thầu mua sắm: Công ty Điện lực Tân Thuận căn cứ theo tình hình thực tế về nguồn cung cấp vật tư thiết bị, thị trường để phân chia gói thầu.

- Phân chia gói thầu: Công tác đấu thầu xây lắp dự kiến gồm các gói thầu:

+ Gói thầu vật tư thiết bị trung thế.

+ Gói thầu dây cáp điện.

+ Gói thầu xây lắp.

7.3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Bảng dự kiến tiến độ thực hiện dự án:

| STT | Hạng mục | Thời gian thi công (tuần) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2 đến tuần 10 | Tuần 11 đến tuần 12 |
| 1 | Chuẩn bị công trường : Chuẩn bị mặt bằng , chuẩn bị vật tư thiết bị, xe máy thi công , bàn giao tuyến |  |  |  |
| 2 | Thi công phần không điện: kéo cáp trung, hạ thế, trạm biến áp.. |  |  |  |
| 3 | Thi công cắt điện và nghiệm thu bàn giao |  |  |  |

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

8.1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH:

- Công trình đảo bảo được các chỉ tiêu sau:

+ Đáp ứng kịp thời được nhu cầu phát triển kinh tế của Thành phố HCM trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới.

+ Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

+ Phù hợp với sự phát triển của đô thị và chủ trương ngầm hoá lưới điện của Thành Phố.

+ Đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị.

8.2. CÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Kết luận :

- Dự án mang tính khả thi, phù hợp với qui hoạch phát triển lưới điện của khu vực, đảm bảo vẻ mỹ quan, trật tự đô thị của Thành Phố.

- Đảm bảo chất lượng điện năng cho nhân dân sử dụng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

Kiến nghị :

- Đầu tư dự án.

- TẬP I.2: PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VÀ GIẢI PHÁP MẶT BẰNG XÂY DỰNG, BỔI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

- Dự án “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Tân Thuận năm 2025” thi công trong phạm vi lề và lòng đường hiện hữu nên không phải xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Chiếm dụng đất vĩnh viễn: Phần xây dựng móng trạm biến áp, móng trụ trung, hạ thế trên vỉa hè.

Chiếm dụng đất tạm thời:

+ Bề rộng mương cáp ngầm trung thế xây dựng mới trung bình từ 0,3m đến 0,48m.

+ Bề rộng các hố đào hộp nối cáp xây dựng mới với kích thước 1,2m x 4,0m.

+ Bề rộng các hố đào puly kéo cáp xây dựng mới với kích thước 0,96m x 0,7m.

- TẬP I.3: TỔ CHỨC XÂY DỰNG, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH KT-TC

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

  - CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG:

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Qui trình thiết kế mặt đường nền của Bộ GTVT (22TCN-211-93).

- Căn cứ các định mức xây dựng chuyên ngành lắp đặt đường dây điện.

- Căn cứ qui định cắt điện luân phiên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

- Căn cứ các qui định hiện hành  có liên quan .

- Căn cứ vào các đặc điểm thực tế công trình .

  - ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CÔNG TRÌNH:

1.2.1. Các đặc điểm chính:

- * Đối với lưới trung thế:

- Cải tạo và xây dựng mới lưới điện trung thế kết nối với lưới trung thế của các nhánh rẽ hiện hữu nêu trên thành đường trục của các tuyến trung thế tạo liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chí vận hành N-1. Ưu tiên sử dụng nguồn từ tuyến trung thế khác với tuyến trung thế hiện hữu đang cấp điện hoặc từ 02 phân đoạn trung thế khác nhau của cùng một tuyến dây nhằm mục đích có thể chuyển nguồn cấp điện cho Nhánh rẽ khi có sự cố trung thế.

- Lưới trung thế cải tạo: cải tạo cáp trung thế hiện hữu 3ACV50mm2 – AC50 thành cáp 3AsXV240/32mm2 – b24 kV + AC120mm2 hoặc cáp ngầm 3M240mm2 (01 sợi).

- Lưới trung thế xây dựng mới: XDM cáp trung thế 3AsXV240/32mm2 – b24 kV + AC120mm2 hoặc cáp ngầm 3M240mm2, 3M50mm2 (01 sợi).

- Thiết bị: lắp mới thiết bị đóng cắt DS 630A, LBS kín 630A hoặc thiết bị bảo vệ Recloser 630A.

- Bộ chỉ báo sự cố: lắp đặt đầy đủ các bộ chỉ báo sự cố tại các vị trí trụ có cáp ngầm trung thế 22kV.

- Dây chống rơi dây dẫn trung thế: lắp đặt tại các vị trí tập trung đông người như khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ ….

- Đối với VTTB: thiết kế vật tư thiết bị phải tính toán để thi công bằng phương pháp live-line (trụ 02 đoạn, giáp níu dừng cáp trung thế,…), nhân công live-line toàn bộ công tác thi công lắp đặt, đấu nối trung thế, …..và bố trí chi phí sử dụng Máy phát điện (nếu có) để cấp điện cho các phụ tải công cộng khi cần thiết để thi công hoàn tất công trình cũng như đáp ứng được tiến độ thi công của dự án.

- Trụ: xem xét sử dụng toàn bộ trụ BTLT 14m (ghép đôi hoặc trụ đơn đảm bảo thiết bị sau khi thi công đạt pha đất theo quy định và không vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Trong đó xem xét sử dụng trụ 02 BTLT 14m - 02 đoạn để giảm khối lượng thi công trồng trụ live-line.

- Cáp nổi trung thế: sử dụng cáp 3ACV240 mm2 – b24 kV + AC120 mm2.

- Recloser 630A, LBS kín 630A: phải có chức năng SCADA để có thể thao tác chuyển tải xa và đủ điều kiện khi đưa vào vận hành mini-SCADA/DAS, đồng thời phải tính toán đầy đủ chi phí thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành, chi phí thử nghiệm chức năng SCADA, chi phí tính toán trị số bảo vệ và chi phí cài đặt trị số bảo vệ trong công trình.

- Xà thép: xem xét sử dụng xà thép cân 2,4m dừng lưới trung thế 02 mặt để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, lâu dài.

- Sử dụng 09 sứ treo tại các vị trí nối nhánh rẽ để mối nối cách xa đà trụ, sử dụng ống nối cáp nhôm để nối liền cáp trung thế và bọc cách điện bằng băng keo trung thế, sử dụng giáp níu cỡ thích hợp để dừng cáp trung thế..

- Tiếp địa luồn trong thân trụ, sử dụng mối nối hàn Cadwel.

- Lắp bộ chỉ báo sự cố ở vị trí cáp ngầm đầu nguồn, về 02 phía các vị trí cáp ngầm trung thế lắp mới, thiết bị LBS phân đoạn. Lắp tôn Inox chống động vật các vị trí trụ có điểm hở (DS, đầu cáp ngầm, nhánh rẽ trung thế,….) và toàn bộ các vị trí trụ (chưa có tấm Inox) trong công trình.

- Tủ điều khiển của Recloser, LBS: vị trí tủ điều khiển phải quay vào phía trong nhà dân hoặc lắp ngược hướng với chiều lưu thông xe chạy để tránh phương tiện giao thông va chạm vào. Phải bổ sung gông bằng thép bao quanh tủ điều khiển, có ổ khóa  để chống mất trộm thiết bị.

1.1.2. Điều kiện địa hình, địa chất:

- Địa điểm xây dựng công trình: Dự án được triển khai trên địa bàn Huyện Nhà Bè và Cần Giờ, TPHCM.

a./ Điều kiện tự nhiên:

- Quận 12 nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa mưa nắng khá rõ rệt, mưa không nhiều, nhiệt độ trong khu vực trung bình từ 26-37°C, địa hình cấp V

b./ Địa hình, địa chất công trình :

- Dự án “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” có địa hình bằng phẳng, kết cấu cơ học của đất ổn định.

c./ Khí hậu thủy văn :

- Do công trình ngầm hóa đi bên công trình lưới điện hiện hữu nên không thực hiện khảo sát khí tượng thủy văn.

3. Giao thông vận chuyển:

- Công trình được xây dựng trên các tuyến đường hiện hữu có bề rộng từ 10m rất thuận tiện cho việc vận chuyển các thiết bị vật tư trong quá trình thi công.

1.3. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU:

(Xem phụ lục khối lượng).

1.4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG:

1.4.1. Công tác chuẩn bị:

- Trước khi thi công công trình cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành chức năng trong việc quy định trình tự và biện pháp thi công.

- Khảo sát đường vận chuyển vật tư, thiết bị, cấu kiện đúc sẵn đến công trường.

- Khảo sát vật liệu, bao gồm các vật liệu đắp nền, mặt đường,... tổ chức vận chuyển, tập kết vật liệu đến công trường.

- Tổ chức các bãi đúc cấu kiện đúc sẵn, gia công cấu kiện thép...

- Tổ chức các phòng thí nghiệm hiện trường.

1.4.2. Công tác bàn giao cọc mốc, xác định vị trí các hạng mục công tác:

- Công tác bàn giao cọc được tiến hành giữa Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, và các đơn vị có liên quan khác. Công tác này rất quan trọng vì nó thể hiện rõ tính pháp lý của công trình. Vị trí các trụ điện, trạm biến áp phù hợp với hồ sơ thiết kế, phù hợp với mốc lộ giới đường bộ và các công trình chung quanh khác. Nếu như có sự sai biệt giữa thực tế và thiết kế, các bên liên quan cần phải lập biên bản ghi nhận, đồng thời phải đưa ra giải pháp hiệu chỉnh kịp thời cho thi công (quan trọng nhất là các sự việc ảnh hưởng đến việc cấp vật tư đủ các hạng mục cho công trình). Trong quá trình bàn giao đơn vị thiết kế phải thể hiện rõ vị trí mốc chuẩn để sau này có cơ sở đối chiếu nếu như có sự sai biệt xảy ra sau khi thi công.

- Sau khi bàn giao tuyến, đơn vị thi công có trách nhiệm bảo quản bằng cách ghi nhận cập nhật số liệu trên bản vẽ, đánh dấu và gởi mốc vào các vị trí cố định trên công trường. Tiến hành phóng tuyến, định vị chính xác lại từng vị trí trụ điện, tuyến dây sẽ thi công. Sau đó với số liệu này cán bộ kỹ thuật sẽ lập bảng tổng kê, đưa ra số liệu tương đối chính xác về khối lượng vật tư để gởi cho Phòng vật tư chuẩn xác lại vật tư cấp phát cho công trình. Đây cũng là một bước quan trọng để đáp ứng tiến độ thi công công trình.

1.4.3. Xác định vị trí bãi đỗ bùn, đất cho dự án:

- Đối với đất đào hố móng, mương cáp công trình: Đất đào được đổ san lấp khu vực xử lý chất thải rắn Đa Phước – Bình Chánh cách dự án khoảng 15km. Tuy nhiên đất đào có thể được dùng để san lấp mặt bằng theo thỏa thuận với đại phương và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu san lấp (xác định bằng biên bản hiện trường trong quá trình thi công).

1.4.4. Tổ chức thi công.

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 2 tổ, mỗi tổ 20 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 40 người.

- Dọc hai bên tuyến có nhà cửa đông đúc, trên tuyến có xe cộ lưu thông khá cao, do đó công tác đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công phải được đặc biệt quan tâm. Một số yêu cầu về tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông như sau:

+ Công tác tổ chức các điểm tập kết vật liệu, các xưởng chế tạo các cấu kiện đúc sẵn cần được phối hợp và thực hiện đồng bộ giữa các hạng mục công trình với nhau. Các điểm tập kết vật liệu, xe máy thi công, các cấu kiện đúc sẵn…cần được ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền và sự đồng thuận của chủ sở hữu phần đất tạm chiếm dụng.

+ Khi thi công các thiết bị thi công như xe tải, máy đào…phải được kiểm tra đúng quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng trước khi tập kết đến công trường, nền đất tại các vị trí tập kết, thao tác của các thiết bị phải đảm bảo ổn định, chắc chắn, các thao tác của cẩu cần thực hiện trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh cũng như phương tiện đi lại trên khu vực.

- Vật liệu phế thải phải được di dời ngay sau khi thi công xong từng đợt về đổ đúng nơi quy định.

1.4.5. Phân đoạn thi công:

- Chiều dài phân đoạn thi công được chọn trên các nguyên tắc sau:

+ Thi công hạng mục đào – đổ bê tông hố móng trạm biến áp, tủ RMU, lắp móng tủ hạ thế và đào mương cáp trung, hạ thế trên nguyên tắc thi công dứt điểm từng đoạn một rồi mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Trong quá trình thi công tất cả các hạng mục cần có phương án thi công cụ thể và các biện pháp cảnh giới, bảo vệ an toàn giao thông nghiêm ngặt.

+ Phân đoạn thi công cần lưu ý hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh dọc hai bên đường, đặc biệt tại các vị trí sau:

- Các cổng nhà máy, xí nghiệp dọc tuyến.

- Các đường ngang ra vào các khu dân cư.

- Các khu vực đông dân cư khác….

+ Đảm bảo giao thông thông suốt.

+ Phù hợp với năng lực thi công và tiến độ yêu cầu.

+ Thời gian thi công: Thời gian thi công công trình trong ngày là từ 22 giờ 00 đêm đến 05 giờ 00 sáng hôm sau (Thời gian thi công công trình bao gồm thời gian thi công đào mương đào và thời gian tái lập hòan chỉnh mương đào, công tác tái lập tạm mương đào thực hiên theo đúng theo hướng dẫn của Sở Giao thông vậ tải tại văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018).

- Chiều dài phân đoạn thi công:

+ Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông cần bố trí các phân đoạn ngắn, chiều dài mỗi đoạn khoảng 50-100m.

+ Chiều dài phân đoạn thi công có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện thi công thực tế nhưng cần tuan thủ các nguyên tắc đã nêu ở trên.

+ Để đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công nhất là khu vực ngã tư, các đường ngang, khu vực có các phương tiện tập trung…, khu vực này sẽ được thi công sau cùng.

1.4.6. Công tác đảm bảo giao thông khi thi công:

- Trên tuyến có xe cộ lưu thông khá cao, do đó công tác đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công phải đặc biệt quan tâm. Một số yêu cầu về tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông như sau:

+ Lập sơ đồ bố trí thi công, tổ chức đảm bảo giao thông đặc biệt tại tại các ngã giao…

+ Bố trí các biển báo hiệu như biển báo công trường, biển báo nguy hiểm…và các biển báo hiệu cần thiết khác ở cả 2 đầu của từng đoạn tuyến đang triển khai thi công.

1.4.7. Kho bãi .

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn, nhất là xe tải. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công .Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

1.4.8. Hành lang thi công  .

- Do đặc điểm công trình là rải mới cáp ngầm trung thế đi dưới lề và lòng đường,.

- Mương cáp ngầm trung thế được bố trí dọc theo hai bên lề đường (có bề rộng 1,24m) cách bó vỉa trung bình 0,5m, lề đường rộng khoảng 4,5m do đó hành lang cho công tác lắp đặt cáp ngầm trung thế nằm giữa hai rào chắn khoảng 3,0m - khỏang cách tính từ rào chắn phía ngoài đến rào chắn phía trong lề đường chạy suốt dọc đường.

1.4.9. Mặt bằng thi công  .

- Do đặc điểm công trình cáp ngầm bố trí dọc theo bên đường, hành lang thi công khoảng 3m (giữa 02 rào chắn) . Để không chiếm dụng nhiều không gian thi công, mặt bằng thi công đề nghị đơn vị thi công trong phạm vị hành lang thi công. Khi đó các phần việc đất đào mương cáp cần chuẩn bị xe  máy vận chuyển ngay không đổ trong hành lang thi công, bố trí rulô cáp nằm trong hành lang thi công… .

1.4.10. Điện, nước thi công.

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ dân gần vị trí thi công nhất.

- Nước cho công tác thi công có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

1.4.11. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị và công tác vận chuyển.

6.1.Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị.

- Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư - thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM.

+ Các vật tư thiết bị khác cho công trình do đơn vị xây lắp (bên B) cung cấp, do chủ đầu tư ( bên A) cung cấp cũng như các vật tư thiết bị ngoại nhập đều được tập kết tại kho của đơn vị xây lắp. Do vậy xem như toàn bộ vật tư thiết bị đều được cấp từ kho của đơn vị xây lắp  mà không vì lý do này để xét đến nguồn cung cấp vật tư thiết bị

6.2. Vận chuyển đường dài vật tư, thiết bị.

- Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển từ nguồn đến kho đơn vị xây lắp bằng ô tô chuyên dùng. Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến .

- Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

1.4.12. Biện pháp đảm bảo an toàn với các công trình liền kề, các công trình hạ tầng khu vực xung quanh.

- Di dời hoặc xử lý giao chéo các công trình hạ tầng kỹ thuật do ảnh hưởng của mương cáp trung, hạ thế xây dựng mới. Cụ thể như sau:

+ Xử lý giao cắt với hệ thống cáp ngầm trung, hạ thế hiện hữu.

+ Xử lý giao cắt với hệ thống cáp quang, cáp viễn thông đi ngầm hiện hữu.

+ Xử lý giao cắt với hệ thống cấp, thoát nước hiện hữu.

- Các hạng mục khác ảnh hưởng tới mương cáp trung, hạ thế dự kiến xây dựng mới.

+ Nhà chờ xe buýt.

+ Hàng cây xanh hiện hữu trên vỉa hè.

+ Hầm cáp quang, cáp thông tin và hố ga thoát nước….

- Trong quá trình thi công nếu gặp các công trình ngầm nằm trên tuyến như cáp viễn thông, ống thoát nước, cấp nước, hố ga … đơn vị thi công sẽ báo cho cơ quan chủ quản, quản lý công trình ngầm trên và phải báo với chủ đầu tư để có biện pháp bảo vệ công trình ngầm trên.

- Để đảm bảo an toàn cho công trình lân cận và khu vực dân cư xung quanh phải có hàng rào ngăn cách, tránh rơi vật tư, vật liệu khi thi công.

- Có hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm và các biển báo chỉ dẫn giao thông đồng thời phải cố định chắc chắn đề phòng mưa bão.

- Đảm bảo an toàn cho người, tài sản của chủ đầu tư, giữ gìn mối quan hệ tốt với nhân dân địa phương, chấp hành mọi nội quy,quy định về an ninh trật tự trị an….trong công trường trên cơ sở chỉ đạo thống nhất của chủ đầu tư.

1.5. CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH :

- Phương án xây dựng công trình thực hiện theo phương án thi công những phần xây dựng, phần không điện trước -> kiểm tra thử nghiệm -> cắt điện đấu nối-> đo đạc -> vận hành.

1.5.1. Thi công Phần cáp ngầm trung thế:

- Kéo cáp ngầm trong mương cáp. Kéo cáp áp dụng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới

+ Cần lưu ý khi thi công cáp ngầm: trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp.

- Các chú ý khi lắp đặt cáp ngầm:

1- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

2- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

* Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uống cong nhỏ hơn 1m.

* Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện:	T<= 2000Kg và T <= Rx500

- Trong đó:

- T (kg): Lực kéo cáp.

- R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẩn cáp.

-500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẩn có bán kính cong là R.

* Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút.

3- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

- Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

4- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp lên trụ phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

1.5.2. Phần đào mương cáp và hố móng tủ RMU, TBA, móng trụ và tủ hạ thế:

- Khi đào hố móng gần vị trí ống cấp, thoát nước: trước khi đào cần thăm dò chình xác vị trí công trình, công tác đào kết hợp cơ giới với thủ công. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong quá trình xác định chính xác vị trí đường ống và thỏa thuận cụ thể công tác bảo vệ đường ống trong quá trình thi công.

- Khi thi công đào sát nhà dân cần lập hàng rào cảnh giới, bố trí người bảo vệ, lắp đặt các tấm đan tạm đảm bảo cho người ra vào nhà dân được an toàn, thuận tiện, thi công phải thực hiện trên từng đoạn ngắn phù hợp với năng lực thi công và sớm tái lập hai bên móng, mương cáp về cao độ mặt đất hiện hữu.

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng), đào xong đoạn nào đặt ống ngay đoạn đó và tái lập xong mới thực hiện đoạn kế tiếp (mỗi đoạn 300m); đồng thời có biện pháp gia cố vách phui đào, tuyệt đối không gây sụp lở xung quanh vách phui đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách phui đào, sẽ tạm ngưng thi công ngay và có biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở vách phui đào.

- Các hạng mục công trình tuyến ống sẽ được thi công theo từng phân đoạn cụ thể tùy thuộc vào địa hình, hạ tầng hiện hữu tại hiện trường. Trên từng phân đoạn, việc bố trí các thiết bị thi công đào đất và san lấp sẽ được tiến hành theo những phương án khác nhau.

- Khi khởi công phải thông báo cho Chính quyền địa phương, đồng thời liên lạc với các cơ quan quản lý các công trình kỹ thuật ngầm khác như: cống thoát nước, cây xanh, cáp điện thoại, đơn vị quản lý cầu,… Để được hướng dẫn, tránh làm hư hại trong lúc thi công.

- Đào đất bằng thủ công, kết hợp máy đào (những vị trí sử dụng đào bằng máy) có dung tích gầu 0.3 - 0.5m3.

- Đào theo kích thước thiết kế và thường xuyên kiểm tra bằng máy trắc đạc.

- Trình tự công tác đào mương đặt ống: Cắt mặt đường nhựa hai bên mương đào – cào bóc lớp mặt đường nhựa – đào phui đặt ống đến độ sâu cách đáy ống 15cm – đóng cọc ván thép (nếu cần) giữ vách mương đào nơi đất yếu  – đào đất bằng thủ công  đến cốt thiết kế – đệm cát

- Khi đào đất luôn tuân thủ theo các nguyên tắc sau :

+ Kích thước và bề rộng mương đào phải tuân thủ theo thiết kế phù hợp để lắp ống và phụ tùng. Đối với các chi tiết đặc biệt (tại vị trí hố van, bục đỡ, phụ tùng nối) luôn tuân thủ theo thiết kế.

+ Vách mương đào nơi đất yếu dùng cừ ván thép và văng chống để tránh sạt lở mương đào.

+ Đất đào được đổ lên xe vận chuyển và được chuyển đi đổ đúng nơi quy định.

+ Không được đào tuyến mương quá dài, chỉ đào dài phù hợp với tiến độ làm việc và lắp đặt ống. Chiều dài tối đa của một tuyến được phép đào cùng một lúc là 30m.

+ Đào đến đâu, kiểm tra làm nền móng và lắp đặt ống ngay. Tính toán một ngày làm được bao nhiêu mét nền và lắp được bao nhiêu ống để quyết định tốc độ đào.

+ Luôn luôn kiểm tra mương đào bằng máy trắc đạc, khi kết thúc một công đoạn phải được nghiệm thu mới thi công tiếp.

+ Nếu có đào băng đường thì đào tối đa một nửa (1/2) bề rộng mặt đường, khi đặt ống xong phần này được lấp đầm lại kỹ rồi mới đào tiếp theo phần còn lại và dùng tấm ván thép dày che phủ đường phui để xe cộ lưu thông an toàn.

- Phải đào đường bằng thủ công trong các trường hợp sau:

+ Làn phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác.

+ Lòng đường rộng dưới 6 mét.

+ Lòng đường rộng trên 6 mét nhưng thuộc tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe.

+ Lằn phui đào có chiều rộng ≤ 40cm.

- Tại các vị trí giao cắt với hạ tầng ngầm hiện hữu: thực hiện đào hoàn toàn bằng thủ công, cụ thể:

+ Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hạ tầng ngầm bên dưới (thoát nước, cấp nước,...) thực hiện luồn ống cáp ngầm đi bên dưới (hoặc trên) các hạ tầng này, khoảng cách tối thiểu 0,5m theo thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và có tấm đan bê tông cốt thép dày 50mm.

- Khi đào máy tuân thủ theo các quy định sau:

+ Trước khi sử dụng máy đào, hai bên rãnh phải được cắt bằng máy, sau đó phá bằng xẻng hơi hoặc bằng thủ công hết lớp kết cấu nhựa.

+ Chiều rộng rãnh đào (khoảng cách giữa hai vệt cắt) phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40-50%, vệt gàu phải được chỉnh đúng giữa rãnh đào.

+ Máy đào được di chuyển theo chiều đào (xe đào không được di chuyển trên hai bên thành rãnh đào).

+ Trong quá trình đào máy , nếu phát hiện công trình ngầm đơn vị thi công sẽ ngưng ngay đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ công và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

+ Việc đào thực hiện cẩn thận bằng phương pháp thủ công tại các công trình ngầm khác.

- Khi thi công đào đất, ta phải giữ cho tường đất của chúng ổn định, vững chắc và không bị sụt lở, an toàn trong suốt quá trình thi công. Muốn vậy ta phải đào theo mái dốc hoặc phải dùng các biện pháp chống đỡ vách đất của tường hố đào.

- Chống đỡ vách đất rất cần thiết trong các trường hợp sau:

- Đất có độ dính nhỏ, nếu đào theo biện pháp mái dốc thì khối lượng đào sẽ rất lớn.

- Có những trường hợp không thể đào theo mái dốc vì địa hình hoặc mặt bằng không cho phép.

- Mực nước ngầm cao hơn cốt đáy móng.

- Khi đào đất, nếu chiều sâu hố đào không lớn, đất có độ dính tốt, cốt đáy móng trên mực nước ngầm và thời gian để ngỏ hố móng ngắn hạn thì cho phép đào thẳng đứng mà mà không cần chống đỡ theo phạm vi giới hạn cho ở bảng sau đây:

- Bảng cho chiều sâu hố đào theo vách thẳng đứng mà không cần chống đỡ đối với một số loại đất.

| Thứ tự | Tên các loại đất | Chiều sâu cho phép (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất cát, đất sỏi đắp. | không quá 1,00m |
| 2 | Đất cát pha sét, đất sét pha cát. | không quá 1,25m |
| 3 | Đất thịt và đất sét. | không quá 1,50m |
| 4 | Các loại đất rắn chắc | không quá 2,00m |

- Khi chiều sâu hố móng đào lớn hơn, ta phải đào theo mái dốc để không bị sạt lở, nhưng khi đó phát sinh các vấn đề như: khối lượng thi công đào đất tăng lên, mặt bằng thi công không cho phép đào mái dốc....Khi đó ta cũng đào thẳng đứng nhưng phải dùng các biện pháp chống sạt lở cho vách hố đào. Có các biện pháp sau:

+ Chống đỡ bằng ván ngang: Sử dụng khi hố đào có độ sâu tương đối lớn (3- 5m) mà độ dính của đất nhỏ, ở những vùng không có hoặc có nước ngầm rất ít. Các tấm ván dày 4-5 cm được ghép với nhau thành những mảng ván rộng 0,5 đến 1m. Sau khi đào xuống một quãng bằng hoặc lớn hơn bề rộng mảng ván thì tiến hành chống đỡ vách đất bằng cách đặt các mảng ván áp sát vào hai bên vách đất rồi dùng những thanh chống ngang (thanh văng gỗ 8x10 hoặc gỗ tròn 12 đến 18cm)	tỳ lên các nẹp đứng 5x25x50mm. Thanh văng phải cắt dài hơn khoảng cách giữa hai nẹp đứng 2-3cm. Khi văng dùng búa gõ chỉnh để thanh văng vuông góc với nẹp. Nếu thanh văng hụt thì dùng nêm chèn cho chặt. Mảng ván trên cùng đặt cao hơn mặt đất một ít để đất đá không lăn vào hố móng và rơi vào đầu người.

+ Tiếp tục đào sâu từng đợt và áp ván chống vách như trên cho đến khi đạt cốt thiết kế. Khi đã đào hết độ sâu thì đặt một nẹp đứng dài suốt từ miệng đến đáy hố đào bên cạnh các nẹp phụ. Rồi lại dùng thanh văng	tỳ vào các nẹp đứng chạy suốt đó để chống đỡ và liên kết các	 mảng ván với nhau.

+ Nếu đất có độ dính tốt như đất sét và đất chắc mà độ sâu hố đào không sâu quá 3m thì có thể đặt những mảng ván thưa với khe hở 10 - 20 cm để đỡ tốn ván.

1.5.3. Công tác trồng trụ, đổ bê tông móng trụ :

- Với hồ sơ thiết kế đã có, một số  trụ hạ thế có kết cấu móng đổ bê tông tại chỗ. Do đó giải pháp chung đặt ra là phải dựng trụ, đổ bê tông móng đạt thời gian ổn định rồi mới tiến hành kéo dây, lắp máy biến áp lên trụ.

- Sau khi bàn giao mặt bằng giữa đơn vị thi công với đơn vị thiết kế, Chủ đầu tư, và đơn vị có liên quan. Đơn vị thi công sẽ triển khai phóng tuyến định vị lại các vị trí trụ, ngoài các vấn đề tuân thủ theo thiết kế, mốc lộ giới, còn phải quan tâm đến vị trí trụ trồng phải nằm giữa ranh giới hai nhà, tránh các cống rãnh thóat nước.

- Với mặt bằng hiện có đã khảo sát. Công tác đào móng trụ toàn bộ sẽ thực hiện bằng phương pháp thủ công. Công tác dựng trụ trung, hạ thế được tiến hành bằng xe cẩu kết hợp với thủ công. Trong quá trình thi công cần chú ý đến vấn đề an toàn cho người dân, xe lưu thông và an tòan điện. Công tác chuẩn bị trước khi dựng là: Kiểm tra bản vẽ chi tiết tiêu chuẩn của vị trí trụ; hố móng đã được đào với kích thước đúng thiết kế; kiểm tra tim móng; trụ đã được trung chuyển từ bải tập kết đến vị trí sẽ lắp dựng; trụ đạt yêu cầu về chất lượng (không cong vênh, rạn nứt); không còn chướng ngại vật xung quanh vị trí thi công. Trụ sau khi lắp dựng phải thẳng đứng theo 2 phương (dọc tuyến và ngang tuyến). Phải đảm bảo hoàn tất phần lắp móng trụ mới rút xe cẩu (hoặc tó 3 chân), sau đó đơn vị thi công xây dựng phụ trợ sẽ tiến hành tái lập mặt bằng xung quanh trụ. Từng vị trí móng trụ khi thực hiện phải có biên bản nghiệm thu từng phần của Giám sát A. Đối với trụ trạm biến áp giàn cần phải trồng với khỏang cách tim 02 trụ chính xác để dễ lắp xà trạm.

1.5.4. Công tác lắp trạm biến áp:

- Trước khi thực hiện công tác cần phải kiểm tra: Vị trí đặt trạm, công suất máy biến áp. Móng cột thi công trước đó phải đủ thời gian quy định và đạt yêu cầu thiết kế; vật tư thiết bị phải được nghiệm thu đầy đủ, thiết bị chính phải có biên bản thí nghiệm đạt yêu cầu.

- Xây dựng móng trụ theo đúng vị trí trong hồ sơ thiết kế, dùng đầm cóc để đầm chặt nền trước khi đổ móng tránh móng trạm bị nghiêng.Sử dụng xe cẩu để đưa thân trạm trụ thép vào vị trí móng trụ và cố định thân trạm vào móng trụ bằng bulon d24, lắp đặt MBT lên thân trạm, sau đó kéo cáp ngầm trung thế đấu nối vào MBT, đấu nối cáp xuất lắp bảng điện hạ thế, thi công tiếp địa, thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp, tiến hành đóng điện nghiệm thu.

- Trong trường hợp móng trạm thi công sát với vị trí trụ điện hiện hữu, để đảm bảo an toàn, tránh gây sạt lở và đổ trụ hiện hữu, sử dụng cẩu kẹp giữ trụ trong suốt quá trình thi công; đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận (có thể dùng cẩu kẹp trụ, cố định  vị trí trụ hiện hữu,…)

- Đối với trường hợp thi công trạm ngay tại vị trí trạm hiện hữu hay trụ hiện hữu, thực hiện di dời trạm hiện hữu sang vị trí trụ liền kề, hoặc sử dụng trạm biến áp lưu động thay cho trạm hiện hữu để duy trì nguồn điện cho khu vực; đối với trụ hiện hữu thực hiện công tác thu hồi trước khi thi công trạm.

1.5.5. Công tác lắp và đấu dây tủ phân phối hạ thế :

1.5.6. Công tác lắp đà, sứ :

- Công tác lắp đà được thực hiện: Cùng lúc với công tác dựng trụ nếu dựng trụ bằng xe cơ giới. Trước khi lắp đà phải được kiểm tra quy cách có đúng với hồ sơ thiết kế không? Sau khi lắp phải kiểm tra sự ngay ngắn, khoảng cách các vị trí đà trên trụ, lực siết boulon. Lưu ý các bộ đà có cùng ký hiệu phải lắp cùng một kiểu trên suốt tuyến dây.

- Công tác lắp sứ được thực hiện sau khi trụ có lắp đà. Trước khi lắp sứ phải được kiểm tra đúng quy cách, tình trạng chất lượng, số lượng đúng với bản vẽ chi tiết đầu trụ. Sứ cách điện là vật dễ vở (sứ đứng), dễ trầy sướt (sứ treo polymer) nên người công nhân phải thao tác nhẹ nhàng. Khi đưa lên trụ cần phải buộc từng chiếc bằng dây luộc chuyên dùng, khi kéo lên cần phải có dây phụ đi theo, điều chỉnh sao cho sứ không được va đập vào thân trụ, các chướng ngại vật khác. Sau khi lắp sứ xong phải làm vệ sinh sứ.

1.5.7. Công tác lắp dao cách ly, LBFCO :

- Cân chỉnh trụ và giá đỡ: Đúng khoảng cách, đúng tâm, gía đỡ cầu dao 3 pha phải nằm trên cùng mặt phẳng. Trục truyền động đứng nằm đúng tâm giữa trục nối hộp và trụ truyền động xoay của sứ chủ động.

- Dùng cần cẩu (hoặc tó, pa lăng nếu thi công bằng thủ công), để đưa bệ cầu dao lên giá trụ đỡ. Cân chỉnh tâm và khoảng cách các pha.

- Lắp trụ sứ cách điện trên các đế xoay.

- Lắp lưỡi dao lên trụ sứ, lau sạch các ngón tiếp điểm, chỉnh cho các lưỡi dao của từng pha ở vị trí đóng thẳng hàng, ở vị trí cắt vuông góc, nhờ các lỗ ôvan trên mặt bích.

- Cố định các lưỡi dao của 3 pha ở vị trí đóng, lắp các ống truyền động ngang, ống này có ren ở đầu để điều chỉnh, chưa nên vặn chặt các ê-cu hãm.

- Lắp hộp truyền động lên giá, lắp thanh truyền động đứng với các khuỷ truyền ở trụ sứ.

- Dùng tay quay, thao tác hành trình đóng cắt của lưỡi dao.

- Chú ý: Góc mở và độ tiếp xúc phải đồng thời 3 pha. Vị trí đóng cắt của lưỡi dao phù hợp với đĩa quay đóng mở tiếp điểm tín hiệu ở trong hộp truyền động.

- Khi cân chỉnh chính xác xong, siết các ê-cu hãm trên các thanh trục truyền động, cố định boulon định vị tại vị trí lưỡi dao mở.

- Lắp các đầu cực dây dẫn: Phải vệ sinh sạch các mặt tiếp xúc, bôi một lớp mỡ tăng độ tiếp xúc chiều dày 1mm. Nếu 2 bề mặt tiếp xúc là 2 loại vật liệu khác nhau ( ví dụ giữa đồng và nhôm thì phải xử lý tiếp xúc nhôm đồng ). Nếu kết cấu giữa dây và đầu cốt ép thì khi ép phải đảm bảo đúng lực ép, kích thước và số mối ép, nếu kết cấu bằng ghíp thì lắp boulon phải siết đúng lực siết qui định.

- Khi lắp cầu dao, các ổ trục truyền động, các bạc lót, các vú tra dầu mỡ, phải được bơm mỡ và tra dầu đầy đủ và đúng loại.

1.5.8. Công tác thi công phần kéo dây :

Công tác chuẩn bị :

- Khảo sát kỹ địa hình trước để lên phương án cụ thể từng đoạn dây, từng khu vực thi công, bố trí nhân lực, xe máy, dụng cụ đồ nghề, các phương tiện hổ trợ khác. Trong đó có những điều quan trọng cần phải chú ý là: Xác định vị trí đặt bành cáp, máy kéo dây…

- Kiểm tra chiều dài thực tế từng khoảng dừng, tổng các khoảng néo cho cả công trình, kết hợp với việc kiểm tra chiều dài từng cuộn cáp đã có. Trên cơ sở này đưa ra kế họach phân bố các cuộn dây trên từng khoảng dừng, sao cho số mối nối được xác định, số mối nối được giảm thiểu nhất, ngăn ngừa các khỏang vượt không cho phép có mối nối. Đối với các cuộn dây lẻ càng phải kiểm tra kỹ về chất lượng, chiều dài.

- Xin cắt điện và cô lập hoàn toàn các đường dây Điện Lực giao chéo (nếu có).

- Chuẩn bị lực lượng thi công, dụng cụ đồ nghề, phương tiện kéo dây, phương tiện đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc (Cờ tín hiệu, máy bộ đàm, còi, thước ngắm, pu ly nhôm, máy thủy lực ép nối dây, kéo cắt, xe cẩu, máy kéo dây, tời, kích…).

Cần lưu ý khi thi công cáp ngầm:

- - Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp.

Các chú ý khi lắp đặt cáp ngầm:

1- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

2- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

*- Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uống cong nhỏ hơn 1m.

*- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện:	T<= 2000Kg và T <= Rx500

Trong đó:

-T (kg): Lực kéo cáp.

-R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẩn cáp.

-500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẩn có bán kính cong là R.

*- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút.

3- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

- Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp lên trụ phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

1.5.9. Công tác thi công không cắt điện:

- Đấu nối cáp ngầm với lưới trung thế nổi:

- Thi công kéo cáp ngầm phía tủ RMU trước, sau khi đưa cáp ngầm lên trụ tiến hành đấu nối hotline (live line) các vị trí cò lèo để đấu nối giữa trung thế ngầm và trung thế nổi.

- Tiến hành đóng LBS để cấp nguồn cho các tủ RMU và đưa lưới điện trung thế ngầm XDM vào vận hành.

- Đấu nối cáp mắc điện ngầm:

- Thi công cáp ngầm hạ thế đường trục trước, sau đó thi công cáp ngầm mắc điện đến chờ trước điện kế khách hàng.

- Dùng máy phát điện phù hợp với công suất TBA hiện hữu đấu nối với lưới hạ thế ABC hiện hữu để tiến hành tách MBA thuộc TBA hiện hữu ra khỏi lưới vận hành.

- Sau khi tách MBA hiện hữu ra khỏi lưới điện, tiến hành lắp đặt MBA vào TBA XDM kết nối vào lưới hạ thế ngầm XDM. Tiến hành lắp đặt cáp ngầm mắc điện chờ trước nhà khách hang vào điện kế hiện hữu. Nháy điện, dừng máy phát điện, tháo các dây mắc điện hiện hữu (việc tháo các dây mắc điện hiện hữu phải thao tác đồng thời và huy động nhiều công nhân một lúc để tránh cắt điện kéo dài), đóng điện TBA XDM đưa lưới điện hạ thế ngầm XDM vào vận hành.

1.5.10. Thu hồi dây:

- Đối với các công trình cải tạo, di dời. Công tác thu hồi dây cũng như các vật tư khác thường xảy ra nhiều vấn đề gây rắc rối, khó khăn cho việc quyết toán vật tư, quyết toán công trình. Ví dụ như : Sai quy cách, số lượng giữa thiết kế và thực tế. Việc quản lý không tốt sẽ dẫn đến thất thóat vật tư. Công tác cân, đo, đong, đếm khi hoàn nhập…Do đó để giảm bớt một số trở ngại trên, về phía nhà thầu có đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành như sau : Khi tiến hành bàn giao công trình cần phải lập hội đồng xác định quy cách, số lượng vật tư trên lưới. Trong quá trình tháo gỡ thu hồi nếu có sự khác biệt lần nữa nhà thầu cũng sẽ thông báo và các bên tiến hành lập biên bản xác nhận thực tế.

- Sau khi xây dựng mới đường dây trung thế, hạ thế các trạm biến áp. Cắt điện sang tải qua đường dây mới. Kiểm tra không còn trở ngại gì đối với các đường hiện hữu sẽ tiến hành cô lập đường dây và thu hồi dây dẫn. Việc thu hồi dây cần phải tiến hành trên từng khoảng néo. Các giải pháp thi công và biện pháp an toàn cũng vẫn phải tuân thủ theo như công tác kéo dây mới. Dây thu hồi sẽ được cuộn lại theo từng loại, sau đó chuyển về kho công ty bảo quản.

1.5.11. Thu hồi trụ :

- Công tác thu hồi trụ thường gặp các trở ngại như sau: Cáp điện thoại còn bám trên trụ; dây chiếu sáng công cộng, đèn đường; dây câu tạp…Do đó trước khi tiến hành thu hồi trụ nếu gặp các trở ngại trên đơn vị thi công sẽ gởi văn bản đề nghị các đơn vị ban ngành có liên quan để thực hiện tháo gỡ (một phần nhờ chủ đầu tư can thiệp để đẩy nhanh tiến độ công trình).

- Toàn bộ các hàng trụ trung thế, hạ thế hầu như nằm trên tuyến đường lớn. Do đó rất thuận lợi cho công tác nhổ trụ bằng giải pháp dùng xe cẩu. Trụ nhổ lên sẽ được xe cẩu thùng thu gom chuyển về kho tạm . Mỗi vị trí sau khi nhổ trụ xong cần phải tái lập lại mặt bằng ngay để không gây cản trở cho xe đang giao thông.

- Sau khi thu hồi xong toàn bộ trên công trình, đơn vị thi công sẽ liên hệ chủ đầu tư để bàn giao số trụ thu hồi này.

- Công tác tháo, dở dây thông tin trên trụ điện được thực hiện trong quá trình thu hồi trụ điện (giá đỡ cáp chữ E, chữ D, kẹp 3 bulon…được thu hồi trong quá trình thu hồi trụ điện trung hạ thế).

1.5.12. Công tác nghiệm thu phần lấp khuất và toàn công trình:

- Phần lấp khuất, kết hợp cán bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật, giám sát công trình A,B tiến hành kiểm tra, đối chiếu ngay với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật để xử lý cho đúng. Phần việc nào xong đều tổ chức nghiệm thu trước khi thi công phần kế tiếp.

- Khi khối lượng công trình đã xong cơ bản. Đơn vị thi công tiến hành kiểm tra nghiệm thu nội bộ để hoàn chỉnh toàn bộ nhằm phát hiện các thiếu sót mà giai đoạn hoàn chỉnh từng phần chưa phát hiện hết. Sau đó kết hợp với giám sát A, Điện lực khu vực tiến hành nghiệm thu kỹ thuật toàn bộ khối lượng công việc của công trình và lập bảng tổng hợp khối lượng vật tư thiết bị đã sử dụng, đồng thời sửa chữa các sai sót tồn động toàn bộ công trình để chuẩn bị cho việc nghiệm thu chính thức. Công tác nghiệm thu chính thức sẽ thực hiện khi hoàn tất toàn bộ khối lượng công việc trên công trường, hoàn tất hồ sơ nghiệm thu.

- Thời gian nghiệm thu chính thức sẽ do chủ đầu tư quyết định.

1.5.13. Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh :

- Các kiểm tra, thử nghiệm trước khi bàn giao thiết bị để lắp đặt sẽ được thực hiện phù hợp với các phần trong các tài liệu hợp đồng và các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Các thử nghiệm điển hình là :

+ Thử nghiệm cáp ngầm trước khi đấu nối đóng điện.

+ Thử nghiệm thiết bị : MBA, LBFCO, TU,TI, LA, RMU,…

+ Sự liên kết giữa các thiết bị.

- Thử nghiệm kiểm chứng sự hoạt động liên kết giữa các thiết bị theo hồ sơ thiết kế. Các thử nghiệm sau khi lắp đặt sẽ được đảm bảo phù hợp với các tài liệu của nhà chế tạo và qui trình qui phạm hiện hành.

- Công tác thử nghiệm này phải do một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện. Và thực hiện trước cũng như  trong thời gian cắt điện, sao cho đảm bảo việc trả điện lực sau này.

1.5.14. Công tác rải cáp, đấu nối cáp lực và cáp điều khiển:

* Công tác rải, kéo cáp:

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống chôn trong mương cáp đào sẵn. Việc kéo cáp sẽ được thực hiện bằng thủ công kết hợp cơ giới. Dùng lực lượng công nhân phân bố đều để nâng cáp đưa vào ống, dùng dây mồi và cáp lụa để kép cáp. Cáp được nối vào dây cáp lụa qua rọ cáp. Trong quá trình kéo cáp phải luôn giữ cáp không được trầy sướt, các góc lượn phải được đánh bụng theo quy định của đường kính cáp. Việc làm đầu cáp được tiến hành sau đó (nếu không thực hiện kịp thì cần phải bịt lại đầu cáp).

* Công tác làm đầu cáp, đấu cáp:

- Kiểm tra qui cách, số lượng vật tư có trong từng “Thùng vật tư” : đối chiếu thông số kỹ thuật theo thiết kế và bảng kê vật tư đi kèm trong thùng (nếu có nghi ngờ về số lượng hay chất lượng vật tư sẽ lập biên bản với GS-A và báo cáo chủ đầ tư) .

- Đọc kỹ hồ sơ kỹ thuật và qui trình thực hiện của nhà sản suất.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ tiến hành làm đầu cáp và đấu nối cáp theo các bước sau :

	Khi làm đầu cáp ngòai trời cần che chắn tại vị trí làm đầu cáp, lót tấm bạt để đảm bảo vệ sinh. Khi trời mưa, ẩm ướt không được thực hiện.

	Mở nắp bịt đầu cáp, cắt lột khỏang 0,4m vỏ bọc cáp để tách 3 đầu dây pha ra (nếu là cáp 3 pha), làm vệ sinh các pha cáp. Tiến hành đo cách điện các đọan cáp sẽ đấu nối, đánh dấu màu của các pha.

	Nếu cách điện đạt, tiến hành đo và cắt cáp chính thức để chuẩn bị làm đầu cáp (số liệu thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

	Đối với các đầu cáp vào các tủ điện, giao tiếp giữa cáp và đáy tủ cần phải có Cable gland để định vị cáp, võ cáp phải được tiếp đất tối thiểu một đầu. Đối với tủ điện sau khi công tác xong cần phải bịt kín các lổ hoặc khe hở và vệ sinh thật kỹ trước khi đóng nắp tủ lại.

- Các đầu cáp khi kéo đưa vào các tủ điện, thiết bị ngòai trời, đấu nối ngòai đường dây trung thế nổi, cần phải đo đạc kỹ lưỡng để chừa đầu (không được để thừa quá hoặc không đủ khi đấu nối), những vị trí nếu có không gian hay mặt bằng rộng nên đánh bụng cáp để dự phòng. Khi chưa thực hiện công tác làm đầu đấu nối, phải bịt kỹ đầu cáp và bảo quản khô ráo, an tòan.

- Khi triển khai làm đầu phải tuân thủ che chắn và vệ sinh như đã nêu trên. Cần phải đo đạc thật chắc chắn trước khi cắt cáp. Tùy theo từng lọai đầu cáp cần phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi ép đầu cosse cần phải ướm và xác định mặt bản đấu vào cực thiết bị của đầu cosse, tránh trường hợp khi đưa vào đấu chính thức, mặt bản cosse không ngay phải chỉnh sửa làm ảnh hưởng đến chất lượng đầu cáp đã thực hiện.

- Phải vệ sinh lại một lần nữa để thực hiện thí nghiệm cáp trước khi đấu nối chính thức.

1.5.15. Công tác đảm bảo chất lượng thi công:

- Công tác bảo đảm chất lượng, kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện đồng thời trong thời gian thi công để bảo đảm không có sản phẩm không đạt chất lượng. Đối với sản phẩm không đạt chất lượng nhà thầu phải loại bỏ hoặc sửa chữa tới khi sản phẩm đạt chất lượng và tiến hành nghiệm thu lại và không làm chậm tiến độ công trình.

- Phối hợp với Đơn vị thí nghiệm chuyên nghành, thí nghiệm đạt theo yêu cầu của Hợp đồng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng hoặc quy phạm Việt Nam cho các thiết bị và hạng mục đã thi công.

1.6. BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

1.6.1. Khối lượng thi công cần cắt điện:

- Trên cơ sở phương án thi công xây dựng công trình và do đặc thù là công trình ngầm nên phần cắt điện để thi công chủ yếu là để đấu nối, đóng điện thử nghiệm .

1.6.2. Khối lượng thi công không cắt điện :

- Thi công kéo cáp trung thế.

- Thi công lắp đặt trạm biến áp

- Thi công cáp ngầm hạ thế

- Thi công lắp đặt ống

- Khối lượng nhân công dự kiến thực hiện công trình:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số công/ Đơn vị | Khối lượng | Số công thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục cáp ngầm trung thế : |  |  |  | 810,96 |
| 1 | 3AsXV240/32mm2 – b24 kV + AC120mm2 | 1000m | 6 | 6.229 | 786,96 |
| II | Hạng mục trạm biến áp: |  |  |  | 16 |
| 1 | Lắp trạm biến áp | Cái | 2 | 8 | 16 |
| III | Hạng mục Cáp ngầm hạ thế: |  |  |  | 1.067,26 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2.006,25 |

1.7. TIẾN ĐỘ THI CÔNG :

1.7.1. Phân bổ khối lượng thi công:

- Mỗi lần cắt điện chỉ trong một ngày nên thi công cần cắt điện đảm bảo thi công xong trong 1 ngày.

- Khối lượng thi công trên cùng đường dây trung thế.

- Khối lượng thi công bố trí theo địa bàn gần nhau để dễ chuyển quân.

- Một tuần thi công: 6 ngày ( chủ nhật nghỉ ).

- Chủ động phối hợp thi công trong thời gian có lịch cắt điện luân phiên đường dây của điện lực.

1.7.2. Sắp xếp thứ tự ngày thi công trong thời gian thi công:

- Dựa vào đặc điểm của công trình (chỉ có hai điểm đấu nối cần cắt điện) và dựa theo khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

- Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 6 từ tuần đầu tiên cho đến kế tuần cuối cùng (thi công không cắt điện):

+ Chuẩn bị mặt bằng, VTTB, kéo cáp … (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công không cần cắt điện ở trên).

- Trong tuần cuối cùng, thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công cần cắt điện ở trên) và dọn dẹp công trường.

- Trong suốt quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh công trường theo đúng quy định nhà nước và ngành điện.

- Một số yêu cầu cụ thể cần chú ý như :

+ Cắt điện và tiếp địa 2 đầu các nhánh điện trung hạ thế liên quan đến khu vực công tác.

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn  cho việc đi lại ; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình  thi công, nếu gặp chướng ngại vật hay gặp trở ngại không thi công được, đơn vị thi công phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Căn cứ khối lượng, thời gian yêu cầu lập bảng tổng tiến độ thực thi dự án cho các phần công việc chính.

1.7.3. Bảng tiến độ thi công

- Thi công không cắt điện: Nếu sử dụng 3 tổ (đội) thi công 20 người  thì  tổng số ngày công  thực hiện dự án 90 ngày

- Trong suốt quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh công trường theo đúng quy định nhà nước và ngành điện.

- Một số yêu cầu cụ thể cần chú ý như :

+ Cắt điện và tiếp địa 2 đầu các nhánh điện trung hạ thế liên quan đến khu vực công tác.

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn  cho việc đi lại ; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình  thi công, nếu gặp chướng ngại vật hay gặp trở ngại không thi công được, đơn vị thi công phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Căn cứ khối lượng, thời gian yêu cầu lập bảng tổng tiến độ thực thi dự án cho các phần công việc chính.

| STT | HẠNG MỤC | THÁNG | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát lập BCKS BCNCKT | 1 | 01/2025 | 02/2025 |
| 2 | Phối hợp kiểm tra truyến thoả thuận tuyến | 1 | 02/2025 | 03/2025 |
| 3 | Lập và phê duyệt BCNCKT | 3 | 03/2025 | 04/2025 |

1.7.4. Dự trù phương tiện -xe máy thi công:

+ Xe tải: Chuyên chở vật tư thiết bị và kéo cáp.

+ Máy đào 0,3-0,5m3.

+ Máy cắt bêtông mặt đường, máy dầm cóc, máy hàn, máy bơm nước.

+ Buly, tời.

+ Giá đỡ bành cáp, rọ kéo cáp, cáp lụa….

+ Kềm ép thủy lực, đèn hàn đầu cáp…..

+ Trang bị cá nhân đầy đủ.

1.8. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG:

- An toàn giao thông :

- Lập rào cản đặt cách mép mương 1m. Đặt biển báo ở hai đầu công trường rào chắn phải sơn trắng đỏ cách 6m, giữa hai rào căng dây nylon. Trên mỗi rào chắn có gắn cờ đỏ 40x40cm.

- Thi công ban đêm phải treo đèn.

- Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

- Trường hợp mương băng qua ngang đường hoặc giao lộ thì phải thực hiện vào ban đêm và tái lập mặt đường ngay.

- Trong quá trình thi công, phần đường xe chạy thường xuyên xuất hiện những hư hỏng, đọng nước, ổ gà…Do đó, cần thực hiện bù phụ những hư hỏng này để đảm bảo an toàn giao thông.

- An toàn lao động :

- Để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, công trình cần thực hiện các điểm sau:

+ Đơn vị thi công phải tổ chức các biện pháp an toàn lao động theo đúng qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991.

+ Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn thể cán bộ công trường.

+ Thường xuyên nhắc nhở công nhân phòng chống tai nạn trên công trường.

+ Cung cấp đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như quần, áo, nón bảo hộ, giày, găng tay….

+ Tổ chức một tổ chuyên trách về an toàn lao động.

+ Tổ chức một tổ chuyên trách về an toàn lao động.

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và đăng ký trước với Công ty Điện lực Duyên Hải.

- Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, thiết bị và công nhân trước khi thi công nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và thời gian mất điện quá dài.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực An Phú Đông, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công trình nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

- Sau khi Công ty Điện Lực Duyên Hải cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan đến lưới điện.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Khi thi công ở những khu vực đông dân cư, băng đường,...thì phải đặt rào chắn và biển báo.

- Sau khi thi công xong đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện Lực khu vực xin trả điện

- Vệ sinh môi trường :

- Các vật liệu thừa thi công đến đâu phải được dọn dẹp sạch sẽ  để không ảnh hưởng đến công tác an toàn trong thi công và vệ sinh môi trường.

- Khi vận chuyển đất bánh xe phải được rửa sạch trước khi rời khỏi công trường để bùn đất không vương vãi ra đường, phải có bạt che đậy thùng xe.

- Vận chuyển đất bỏ đúng nơi qui định, không để rơi vãi trên đường vận chuyển.

- Thu gọn, xếp gọn các thiết bị, vật tư sau mỗi ngày làm việc. Khi thi công tại công trường các vật tư, nhiên liệu phế thải…tuyệt đối không thải bỏ trên đường.

- Thường xuyên vệ sinh đường hiện hữu để làm sạch các bụi bẩn do xe chở vật liệu xây dựng gây ra.

- Công tác đào, vận chuyển đất đào, thi công cấp phối đá dăm sẽ gây ra nhiều bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, do đó phải thường xuyên tưới nước mặt cấp phối.

CHƯƠNG 2: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

2.1. CƠ SỞ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện Lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn một số điều về qui định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

- Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ thông tư 44/2020/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ban hành định mức xây dựng bưu chính viễn thông;

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ QĐ số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 V/v phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, máy cắt hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

+ Căn cứ VB số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN;

+ Căn cứ VB số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV;

+ Căn cứ công văn 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 Tập đoàn Điện Lực ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô -đun cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm của Bộ GTVT 22 TCN -211-06

- Căn cứ Quyết định 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024  của Sở Xây dựng Tp.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ quy hoạch lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập theo quyết định 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành Phố;

- Căn cứ quyết định số 2624/QĐ-EVNHCMC ngày 24/6/2020 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành đơn giá thi công hộp nối cáp trung thế loại đổ nhựa tiết diện 240mm2 trong Tổng công ty.

- Công văn 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 về việc Công bố định mức tỷ lệ chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp.

- Công văn 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc Ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện.

Tham khảo Giá tồn kho tháng 01/2025 các Công ty Điện lực;

- Giá vật tư thiết bị tham khảo theo Báo giá của các nhà cung cấp vật tư thiết bị tại thời điểm lập dự toán;

- Các văn bản, chế độ khác theo quy định hiện hành và được cập nhật theo thời điểm lập dự án.

- Thông báo số 102/TBSXD-KT&VLXD của Sở XD TP Hồ Chí Minh ngày 07/03/2025 về việc công bố giá VLXD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thuyết minh các chi phí trước thuế trong dự toán.

1/ Chi phí xây dựng: Bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Chi phí vật liệu [VL] = VLC + VLP

Trong đó:

VLC: vật liệu chính (chưa có thuế GTGT).

- Đối với vật liệu điện: Áp dụng đơn giá mua sắm VTTB phục vụ công tác  ĐTXD năm 2024, 2025 hoặc 3 báo giá của các đơn vị cung cấp (nếu có).

- Đối với vật liệu xây dựng không chuyên ngành điện: Áp dụng theo Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM quý I/2025 của Sở Xây Dựng TP.HCM và giá thị trường.

- Đối với cát dùng để tái lập mương cáp, sử dụng loại cát tái lập mương cáp theo yêu cầu nêu trên. Về đơn giá, sau khi tham khảo đơn giá Liên Sở Quý II năm 2024 (khu vực Quận 12).

- Đối với đơn giá vật liệu xây dựng áp dụng theo Liên Sở quý I năm 2025 và giá cả thị trường tại thời điểm lập dự toán và chưa có thuế GTGT. Các loại vật tư thiết bị không có hoặc giá thực tế tại thời điểm lập dự toán cao hơn so với đơn giá Liên Sở quý II năm 2024, chọn theo báo giá vật tư trên địa bàn, tham khảo báo giá các công trình lân cận cùng thời điểm lập dự toán công trình, từ đó xem xét lựa chọn giá vật tư phù hợp sử dụng cho công trình.

VLP: là vật liệu phụ cần thiết cho một đơn vị công tác lắp mới. Đơn giá vật liệu phụ được xác định như sau:

- Phần trạm biến áp và phần đường dây tải điện: định mức 36/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Khi thanh quyết toán, đơn vị thi công giải trình số lượng sử dụng vật liệu phụ nằm trong định mức nêu trên, nhưng không được trùng lắp phần vật liệu đã được liệt kê trong vật liệu chính (VLC).

Chi phí nhân công [NC]:

+ Phần xây dựng, lắp đặt chuyên ngành:

Áp dụng định mức theo Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng

Áp dụng định mức theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng

Áp dụng đơn giá nhân công và máy thi công theo Quyết định 1491/QĐ-SXD-KTXD ngày 31/12/2024 của Sở XD TP.HCM

- Phần trạm biến áp: đơn giá theo định mức 36/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương.

- Phần đường dây tải điện: đơn giá theo định mức 36/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương.

- Phần chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh: Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

+ Nhân công phần xây dựng không chuyên ngành: (NC):

Áp dụng theo thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng

Phụ cấp làm đêm: [NCđ]:

- Chi phí ca đêm được tính bằng 30% chi phí tiền lương trong đơn giá nhân công theo điều 97 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13

NCđ = 0,3 x NC x Knc.

Khi quyết tóan, phải căn cứ vào thời điểm và số giờ làm việc thực tế và các chế độ tiền lương hiện hành.

* Lưu ý:

- Phụ cấp làm đêm thông thường chỉ được tính cho phần mương cáp đi dưới lòng đường, vỉa hè mà không có giếng cáp, khối ống cáp bằng bêtông.

- Nếu phần đào mương cáp không cần Sở GTCC cấp giấy phép theo phân cấp quản  lý thì có thể không tính phụ cấp làm đêm.

Chi phí máy thi công [M]:

+ Công tác lắp đặt VT-TB mới:

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Quyết định 1491/QĐ-SXD-KTXD ngày 31/12/2024 của Sở XD TP.HCM

- Phần trạm biến áp: đơn giá theo định mức 36/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương.

- Phần đường dây tải điện: đơn giá theo định mức 36/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương.

- Phần chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh: Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

+ Công tác tháo gỡ, lắp đặt VT-TB sử dụng lại:

Sử dụng đơn giá theo định mức sửa chữa công trình lưới điện ban hành theo quyết định 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020.

+ Phần xây dựng không chuyên ngành: (M):

Áp dụng theo đơn giá XDCB khu vực TP.HCM ban hành kèm theo 13/2021/TTBXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

a. Chi phí trực tiếp: [T] = VL +NC+NCđ+M

b. Chi phí gián tiếp:  [GT] = C+LT+TT+GTk

- Áp dụng theo bảng 3.1 và bảng 3.2 tại Thông tư 11/2021/TT-BXD

[C] = k% x NC ( k = 65: đối với CT công nghiệp áp dụng cho công tác xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; k=30: đối với các hạng mục do các đơn vị nội bộ trong Tổng công ty thực hiện)

[C] = k% x T ( k = 5,5 đối với công trình hạ tầng kỹ thuật)

LT=k% x T (với k=2,2%) : Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

TT=k% x T (với k=2,0%) : Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

c. Thu nhập chịu thuế tính trước [TL]:

- Áp dụng theo bảng 3.5 tại Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 :

TL = K% x (T+GT)

Trong đó:

K = 6 : công trình công nghiệp, giao thông, công tác lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.

K = 5,5 : các loại công trình còn lại.

Cước phí vận chuyển đường dài [VCVL] = VC 8735:

- Áp dụng đơn giá vận chuyển đường dài]: Theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

2/  Chi phí thiết bị:

- Là toàn bộ các chi phí mua sắm thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có), chi phí lắp đặt thiết bị, và thí nghiệm và hiệu chỉnh (nếu có) thiết bị được xác định theo công thức sau:

GTB = GMS + GGC + GQLMSTB + GCN +GĐT + GLĐ + GCT+ GK

Trong đó:

GMS: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ

GGC: chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có);

GQLMSTB: chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu;

GCN: chi phí mua bản quyền công nghệ

GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.

GCT: chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật.

GK: chi phí khác có liên quan.

3/ Chi phí quản lý dự án [GQLDA]: bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện công việc quản lý dự án từ khi lập dự án đến khi hòan thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Áp dụng mục 3 điều 8 tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021:

[GQLDA] = K% x (GXD + GTB)

Trong đó:

K%: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án (được quy định tại bảng số 1.1 theo 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây Dựng).

(Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công chi phí quản lý dự án lấy theo chi phí trong báo cáo nghiên cứu khả thi dược duyệt).

4/  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng [GTV]:

- Chi phí thiết kế kiến trúc (nếu có); chi phí khảo sát xây dựng; chi phí thiết kế xây dựng công trình.

- Chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có).

Những chi phí nêu trên được lập dự toán hoặc tính bằng định mức chi phí theo qui định của Bộ Xây Dựng.

- Chi phí khảo sát: Áp dụng đơn giá trọn gói theo hợp đồng.

- Chi phí lập BCNCKT-TKBCTC-TDT: Áp dụng đơn giá trọn gói thjeo hợp đồng.

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Áp dụng theo 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng V/v công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

(Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình lấy theo chi phí trong báo cáo nghiên cứu khả thi dược duyệt).

- Chi phí thẩm định BCNCKT xây dựng công trình: Áp dụng theo Quyết định số 209/2016/BT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính V/v công bố định mức chi phí thẩm định đầu tư xây dựng công trình.

(Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công chi phí thẩm định BCNCKT xây dựng công trình lấy theo chi phí trong báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt).

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất. hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, tổng thầu xây dựng: Áp dụng theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 V/v công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lấp đặt thiết bị : Áp dụng theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng V/v công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

5/ Chi phí khác [GK]:

-   Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình: theo TT 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính.

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn: Theo Theo nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021.

- Chi phí nghiệp thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện: theo văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 của Bộ Công Thương.

6/ Chi phí dự phòng [GDP]: bao gồm các chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình. (Áp dụng TT 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021):

[GDP] = (GDP1 + GDP2)

Trong đó:

GDP1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định theo công thức sau:

GDP1 = GXDCT x kps , Trong đó:

- kps: là hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, mức tỷ lệ này phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và điều kiện địa chất công trình nơi xây dựng công trình và mức tỷ lệ là  kps≤10%.

- GDP2: chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định theo công thức sau:

GDP2  = GtXDCT  x [(IXDCTbq )t - 1]

Trong đó:

- T: thời gian xây dựng công trình xác định theo (quý, năm);

- t: số thứ tự thời gian phân bổ vốn theo kế hoạch xây dựng công trình (t=1T);

- GtXDCT: giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng thực hiện trong khoảng thời gian thứ t;

- IXDCTbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự pḥòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo công thức 1.11 tại Phụ lục số 2.1.5 của 11/2021/TT-BXD ngày
31/08/2021;

: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời gian xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của đơn vị thời gian (quý, năm) đã tính.

7/ Thuế suất GTGT đầu ra: Áp dụng Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính.

Vốn xây lắp: 10%

Vốn thiết bị: 10%

Chi phí khác:

Chi phí đền bù giải tỏa, lệ phí thẩm định : 0%

Chi phí lập dự án đầu tư: 10%

Các chi phí còn lại : 10%.

8/ Một số vấn đề khác cần lưu ý

- Trong bảng tổng hợp dự toán này chỉ đề cập đến các chi phí thường gặp trong dự toán XDCB các công trình điện. Nếu cần bổ sung các chi phí khác không có trong bảng tổng hợp dự toán thì đơn vị thiết kế phải căn cứ theo các Thông tư, văn bản hướng dẫn hiện hành của các Bộ ngành có liên quan.

- Trường hợp đơn giá nhân công, máy thi công không có trong các tập đơn giá đã ban hành, thì vận dụng áp dụng đơn giá nhân công, máy thi công của công việc tương đương trong các tập đơn giá đó, hoặc lấy theo đơn giá tạm tính đã được duyệt theo qui định XDCB vào thời điểm lập dự toán.

- Nếu các hạng mục khảo sát thiết kế cần thiết phải hợp đồng mua tài liệu để phục vụ công tác khảo sát các công trình ngầm như bưu điện, cấp nước, … thì chi phí được tính trong đề cương khảo sát.

- Đối với thiết bị, vật liệu (chính) thu hồi : đơn vị thiết kế cần thiết phải nêu đầy đủ số lượng, chủng loại vật liệu, thiết bị thu hồi để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán sau này.

- Các hệ số dùng phương pháp nội suy để tính toán chi phí khác thì thống nhất làm tròn 3 số sau dấu phẩy (ví dụ 0,123456789 làm tròn thành 0,123).

2.2. NỘI DUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.

Tổng mức đầu tư :

| STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | GXD | 8.473.031.149 | 847.303.115 | 9.320.334.264 |
| 2 | Chi phí thiết bị | GTB | 11.517.830.253 | 1.151.783.025 | 12.669.613.278 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | GQLDA | 482.738.133 |  | 482.738.133 |
| 4 | Chi phí tư vấn xây dựng | GTV | 1.765.721.712 | 157.577.655 | 1.923.299.367 |
| 5 | Chi phí khác | GK | 1.821.530.081 | 73.293.495 | 1.894.823.576 |
| 6 | Chi phí dự phòng | GDP |  |  | 3.331.045.452 |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) | GTDT | 24.060.851.328 | 2.229.957.290 | 29.621.854.070 |

2.3. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ :

- Khấu hao cơ bản.

- Bảng phụ lục tính toán tổng mức đầu tư (Đính kèm).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

#### 3.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

- Đánh giá kinh tế và phân tích tài chính dự án được xem xét trên quan điểm tổng mức đầu tư của dự án. Từ đó phân tích và đưa ra các chỉ tiêu đánh giá:

- IRR	: Hệ số hoàn vốn nội tại.

- NPV	: Hiện giá thuần của dự án.

- B/C	: Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí.

- Đánh giá kinh tế và phân tích dự án nhằm:

- So sánh kinh tế để lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện dự án.

- Phân tích các khía cạnh tài chính của dự án theo quan điểm thị trường qua đó làm rõ phương án chọn là tối ưu,  dự án khả thi về mặt tài chính, đáp ứng các khả năng tài chính.

- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết cho việc đánh giá dự án :

- Về kinh tế các chỉ tiêu sau đây được xem xét:

- Tỷ suất hoàn vốn kinh tế nội tại EIRR lớn hơn hệ số chiết khấu (10%);

- Hệ số lợi ích và chiết khấu B/C > 1;

- Thu nhập thực qui về hiện tại NPV dương.

- Về tài chính các vấn đề sau đây được xem xét:

- Tỷ suất hoàn vốn tài chính nội tại FIRR;

- Hệ số lợi ích và chi phí B/C;

- Thu nhập thực qui về hiện tại NPV;

- Thời gian hoàn vốn của dự án.

#### 3.2. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

- Vốn đầu tư	: 	Được xác định trong phần Tổng mức đầu tư

- Nguồn vốn	:	KHCB và vốn vay tín dụng thương

mại, có tham gia chương trình hỗ

trợ lãi suất của TP.HCM

ĐL TPHCM

- Sản lượng điện dự kiến

Năm 2021	:	16,9 GWh.

Năm 2030	:	21,18 GWh.

- Khả năng tải tối đa của dự án	:	38,3 GWh.

- Tổn thất kỹ thuật	:	0,5%

- Đời sống công trình	:	15 năm.

- Giá bán điện	:	2.215,00 đ/kWh

- Giá mua điện	:   1.984,90 đ/kWh

(Giá bán, giá mua điện lấy theo chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 giao Công ty Điện lực Duyên Hải theo QĐ số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024).

- Chi phí QLVH	:	2%

- Thuế TNDN	:	20%

- Thuế doanh VAT	:	10%

- Thời gian khấu hao	:	10 năm

- Suất sự cố 	:	2%

#### 3.3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TRÌNH

Tổng hợp kết quả tính toán tài chính

| IRRf |  | Danh nghĩa | Thực |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | % | 33,21% | 29,36% |
| Chi phí vốn |  | Danh nghĩa | Thực |
| Chủ đầu tư | % | 6,00% | 2,66% |
| WACC | % | 6,00% | 2,66% |
| NPVf |  | Danh nghĩa | Thực |
| Dự án | triệu VND | 79.739,92 | 79.739,92 |
| Chủ đầu tư | triệu VND | 78.906,95 | 81.651,91 |

- Thời gian hoàn vốn 03 năm 10 tháng

- Trong phân tích độ nhạy, có tính đến trường hợp vốn đầu tư tăng 10%, điện thương phẩm giảm hơn so với dự báo 10%, vốn đầu tư tăng 20%, và tăng 10% vốn đầu tư đồng thời điện thương phẩm giảm 10% so với dự báo, để phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi vốn đầu tư hoặc điện năng đến các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đề án.

- Qua kết quả tính toán, các chỉ tiêu tài chính của dự án đều không đạt yêu cầu dự án chỉ khả thi ở phương án cơ sở. (chi tiết cho ở bảng tính đính kèm)

#### 3.4. PHÂN TÍCH KINH TẾ CÔNG TRÌNH

- Việc đánh giá kinh tế dự án là sự nhìn nhận dự án trên lợi ích quốc gia về sử dụng nguồn tài nguyên nhân lực của mình, kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau:

| IRRe |  | Danh nghĩa | Thực |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án | % | 27,42% | 23,41% |
| Chi phí vốn |  | Danh nghĩa | Thực |
| Chủ đầu tư | % | 6,00% | 2,66% |
| WACC | % | 10,00% | 6,54% |
| NPVe |  | Danh nghĩa | Thực |
| Dự án | triệu VND | 68.432,72 | 63.929,03 |

- Thời gian hoàn vốn 04 năm 7 tháng

- Trong phân tích độ nhạy, có tính đến trường hợp vốn đầu tư tăng 10%, điện thương phẩm giảm so với dự báo 10%, tăng vốn đầu tư 20% và tăng 10% vốn đầu tư đồng thời điện thương phẩm giảm 10% so với dự báo, để phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi vốn đầu tư hoặc điện năng đến các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đề án.

- Như vậy, dự án có chỉ tiêu kinh tế cao, để sớm đưa điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo mỹ quan đô thị, cần khuyến khích xây dựng dự án. (chi tiết cho ở bảng tính đính kèm)

#### 3.5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Việc “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải” góp phần đảm bảo mỹ quan độ thị theo chủ trương chung của UBND TP.HCM. Đồng thời nâng cao độ tin cây cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

- Kết quả phân tích tài chính cho thấy, trong trường hợp giá điện bán trung bình là    2.215,00 đ/kWh, giá mua là  1.984,90 đ/kWh. Dự án khả thi cho dù có xem xét đến các trường hợp bất lợi nhất (tăng 10% vốn đầu tư, giảm 10% sản lượng điện, tăng vốn đầu tư 20% hoặc tăng 10% vốn đầu tư  và giảm 10% sản lượng).

- Xét về tổng thể và lâu dài việc “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải” là hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngành điện và phát triển kinh tế xã hội khu vực nên khuyến khích đầu tư thực hiện.

PHẦN TỔNG HỢP  DỰ TOÁN

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN ĐIỆN

(KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ)

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN MƯƠNG CÁP

(KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ)

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN MÓNG TỦ RMU, TBA

(KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ)

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN ĐIỆN

(KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ)

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN MƯƠNG CÁP

(KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ)

DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN MÓNG TỦ RMU, TBA

(KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ)

BẢNG PHỤ LỤC PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH