MỤC LỤC

PHẦN II: THIẾT KẾ CƠ SỞ	4

TẬP II.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ	4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH	4

1.1.	Cơ sở lập thiết kế cơ sở:	4

1.2. Địa điểm xây dựng công trình:	6

1.3. Quy mô công trình:	7

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH	11

2.1.	Đặc điểm tự nhiên:	11

2.2.	Điều kiện khí hậu tính toán:	11

2.3.	Phương án cấp điện:	12

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÍNH	13

3.1.	Phần Đường Dây Trung Áp	13

3.2.	Các giải pháp công nghệ cáp ngầm trung thế:	14

3.3.	Các giải pháp công nghệ của trạm biến áp.	18

3.4.	Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ thế:	18

3.5.	Các giải pháp đấu nối:	19

3.6.	Các Giải Pháp Hệ Thống Truyền Dẫn	20

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG	23

4.1. Các giải pháp xây dựng phần đường dây trung thế:	23

4.2. Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm trung thế:	25

4.3. Giải pháp xây dựng phần trạm biến áp:	26

4.4. Giải pháp xây dựng phần phần đường cáp ngầm hạ thế:	27

4.5. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:	27

4.6. Giải pháp xây dựng phần mương cáp:	27

4.7. Giải pháp xây dựng móng trụ, trạm:	32

4.8. Giải pháp tại các trụ hiện hữu sử dụng lại lên cáp ngầm	40

CHƯƠNG 5: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	44

5.1.	Phòng chống cháy nổ :	44

5.2.	Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:	44

CHƯƠNG 6: KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	45

6.1.	Quy mô công trình:	45

6.2.	Khối lượng công tác chủ yếu:	45

6.3.	Tiến độ thực hiện:	45

CHƯƠNG 7: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ – THIẾT BỊ	46

7.1. Yêu cầu chung của vật tư thiết bị lắp đặt trên lưới:	46

7.2. Đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị đường dây trung thế ngầm:	47

7.2.1. Thông số kỹ thuật cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2; 3M95mm2 và 3M50mm2 (loại chống thấm nước, màn chắn băng đồng):	49

7.2.2. Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp ngầm trung thế 22kV – sử dụng ngoài trời:	68

7.2.3. Thông số kỹ thuật của hộp nối cáp ngầm trung thế:	75

7.2.4. Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp góc Elbow:	80

7.2.5. Thông số kỹ thuật của 28.	Hộp đầu cáp góc t plug loại đơn :	85

7.2.6. Thông số kỹ thuật của Hộp đầu cáp góc tlug loại đôi:	91

7.2.7. Thông số kỹ thuật của Tủ Rmu Sử Dụng Ngoài Trời – Ngăn Tủ Dao Cắt Tải 24kv-630a :	98

7.28. Thông số kỹ thuật của 39.	Tủ Rmu Sử Dụng Ngoài Trời – Ngăn Tủ Dao Cắt Tải Có Bệ Đỡ Chì  24kv-200a :	102

7.2.9. Thông số kỹ thuật của ngăn tủ máy cắt 24kV của tủ RMU sử dụng ngoài trời.	107

7.2.10. Thông số kỹ thuật của Hệ thống scada tủ trung thế 24kv :	113

I.	PHẠM VI SỬ DỤNG:	113

II.	TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:	113

III.	MÔTẢ:	113

7.3. Đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị đường dây trung thế nổi:	123

7.3.1. Thông số kỹ thuật chống sét van 10kA-18kV:	123

7.3.2. Thông số kỹ thuật của LBFCO 22kV-200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời:	137

7.3.3. Thông số kỹ thuật của FCO 22kV-100A cách điện polymer lắp đặt ngoài trời:	154

7.3.4. Thông số kỹ thuật của Dao cắt tải 24kV-630A :	166

7.3.5. Thông số kỹ thuật của dao cách ly ba pha 22 (24)kV-630A lắp đặt ngoài trời.	173

7.3.6. Thông số kỹ thuật của Dây đồng bọc 22(24)kv:	177

7.3.7. Thông số kỹ thuật cáp đồng trần:	185

7.3.8. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép bọc 24kV dùng cho đường dây tải điện trên không:	189

7.3.9. Thông số kỹ thuật của nhoâm loõi theùp traàn  duøng cho ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng :	200

7.310. Thông số kỹ thuật của trụ bê tông ly tâm:	209

7.3.11. Thông số kỹ thuật của xà thép 2,0m và 2,4m:	227

7.3.12. Thông số kỹ thuật của thanh chống 2,1m:	229

7.3.13. Thông số kỹ thuật của thanh chống dẹp I60x60 – dài 0,92m:	231

7.3.14. Thông số kỹ thuật của sứ cách điện đỡ đường dây 22kV có chân kim loại (ty sứ), không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng:	233

7.3.15. Thông số kỹ thuật của sứ treo polyme 22(24) kV dùng cho đường dây trên không 22(24) kV:	236

7.3.16. Thông số kỹ thuật của sứ ống chỉ:	238

7.3.17. Thông số kỹ thuật của băng keo trung thế:	240

7.3.18. Thông số kỹ thuật của giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không:	243

7.3.19. Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:	247

7.3.20. Thông số kỹ thuật của cọc tiếp địa đk 16*2,4m:	251

7.3.21. Thông số kỹ thuật của thuốc hàn cadweld:	253

7.4. Đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị trạm biến áp:	254

7.4.1. Thông số kỹ thuật của máy biến áp phân phối:	254

7.4.2. Thông số kỹ thuật của máy cắt hạ thế + phụ kiện:	291

7.4.3. Thông số kỹ thuật của tủ bảo vệ máy cắt hạ thế:	312

7.4.4. Thông số kỹ thuật của cáp đồng bọc 300mm2:	316

7.4.5. Thông số kỹ thuật của Cosse ép đồng 240-300mm2:	320

7.4.6. Thông số kỹ thuật của bộ đà trạm ngồi:	321

7.5. Đặc tính kỹ thuật của vật tư Phần không chuyên điện:	325

7.5.1. Thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất:	325

7.5.2. Thông số kỹ thuật của ống nhựa phẳng HDPE, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất:	330

7.5.3. Thông số kỹ thuật của ống nhựa PVC cứng, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất:	333

7.5.4. Thông số kỹ thuật của lớp băng báo hiệu cáp ngầm:	339

- PHẦN II: THIẾT KẾ CƠ SỞ

- TẬP II.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

#### Cơ sở lập thiết kế cơ sở:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

- Luật Đường Bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/06/2024

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện Lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

- Căn cứ thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Căn cứ Thông tư  39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- Căn cứ thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ thông tư 44/2020/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ban hành định mức xây dựng bưu chính viễn thông;

- Căn cứ thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng;

- Căn cứ thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023- sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024- sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của EVN và Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ QĐ số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

+ Căn cứ VB số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN;

+ Căn cứ VB số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản số 5483/EVNHCMC-KT+KH ngày 10/12/2021 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc lựa chọn chức năng Scada và chỉ báo sự cố lưới điện ngầm cho các ngăn tủ RMU thuộc các dự án ĐTXD tại EVNHCMC;

+ Căn cứ văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV;

+ Căn cứ VB số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam V/v ban hành Tiêu chuẩn máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 01:2023/EVN);

+ Căn cứ VB số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam V/v ban hành Tiêu chuẩn máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 11:2023/EVN);

+ Thiết trí 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 Tập đoàn Điện Lực ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô -đun cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024  của Sở Xây dựng Tp.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-EVNHCMC ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá thi công hộp nối cáp trung thế loại đổ nhựa tiết diện 240mm2 trong Tổng công ty;

- Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-EVNHCMC ngày 15/7/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá tính toán chỉnh định relay cấp điện áp <= 35kV do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thực hiện;

- Căn cứ văn bản số 1594/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/4/2020 V/v hướng dẫn chi phí lập dự toán thí nghiệm vật liệu.

- Căn cứ văn bản số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam x/v Ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa dự án lưới điện

- Căn cứ Văn bản số 1494/EVNHCMC-TCKT ngày 21/4/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc vận dụng các quy định để quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong Tổng công ty;

- Căn cứ quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ Văn bản số 3341/EVNHCMC-KH ngày 16/08/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1315/PAĐT-PCDH ngày 15/8/2024 công trình “ Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” do Công ty Điện lực Duyên Hải lập đã được phê duyệt theo Quyết định số 1368/QĐ-PCDH ngày 22/8/2023 của Công ty Điện lực Duyên Hải;

- Hợp đồng số 2177/2024/HĐ-PCDH-HUNGPHAT ngày 18/12/2024 được ký giữa Công ty Điện lực Duyên Hải và Công ty TNHH TV XDĐ và TM Hưng Phát về việc thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”;

- Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát  công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Duyên Hải thông qua.

- Căn cứ Phương án kỹ thuật khảo sát công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Duyên Hải thông qua.

- Căn cứ hồ sơ BCKS công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”  do Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Duyên Hải phê duyệt.

- Căn cứ báo cáo thẩm định số 562/QLĐT ngày 29/7/2025 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc báo cáo kết quả thẩm định BCNCKT công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”.

#### 1.2. Địa điểm xây dựng công trình:

- Công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” được xây dựng trên Huyện Nhà Bè và Cần Giờ – thành phố Hồ Chí Minh.

#### 1.3. Quy mô công trình:

1.3.1. Phần chuyên điện:

- Cáp trung thế kéo mới:

+ Kéo mới cáp nhôm lõi thép bọc 24kV ACV95mm², chiều dài đơn tuyến 555m, tổng chiều dài: 1.698 mét.

+ Kéo mới cáp nhôm lõi thép trần AC 50mm², tổng trọng lượng: 111kg.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M50mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng) tổng chiều dài sử dụng: 35 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M95mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng)tổng chiều dài sử dụng: 677 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M240mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng)tổng chiều dài sử dụng: 83 mét.

- Thiết bị đóng cắt SCADA:

+ Lắp mới LBS 3P 24kV 630A (Scada): 38 bộ.

+ Sử dụng lại LBS 3P 24kV 630A (Scada): 01 bộ.

+ Sử dụng lại RE 3P 24kV 630A (Scada): 01 bộ.

+ Lắp mới dao cách ly 24kV 630A: 38 bộ.

+ Sử dụng lại dao cách ly 24kV 630A: 01 bộ.

+ Lắp mới chống sét van 18kV 10kA: 222 bộ

- Trụ trồng mới:

+ Trồng mới trụ BTLT 14m đơn 8,5kN (1 đoạn) : 12 trụ.

+ Trồng mới trụ BTLT 14m đôi 8,5kN (1 đoạn) : 01 trụ.

+ Trồng mới trụ BTLT 14m đơn 8,5kN (2 đoạn) : 06 trụ.

- Hộp nối cáp, hộp đầu cáp trung thế:

+ Lắp mới hộp đầu cáp thẳng 24kV-3x50mm2 OD (màn chắn băng đồng): 01 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp thẳng 24kV-3x95mm2 OD (màn chắn băng đồng): 08 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x50mm2 (loại đơn, cáp đồng): 02 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x95mm2 (loại đơn, cáp đồng): 01 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x240mm2 (loại đơn, cáp đồng): 08 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x95mm2 (loại đôi, cáp đồng): 04 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp T-Plug 24kV-3x240mm2 (loại đôi, cáp đồng): 03 cái.

+ Lắp mới hộp đầu cáp Elbow 24kV-3x50mm2 (màn chắn băng đồng): 03 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M50mm2-24kV: 03 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M95mm2-24kV: 01 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M240mm2-24kV: 14 cái.

- Khối lượng lắp mới, thay thế RMU hiện hữu thành RMU scada:

+ Lắp mới tủ điện  RMU 6 ngăn lắp đặt ngoài trời (4 LBS + 1 LBS phân đoạn + 1 máy cắt 630A), 6 module điều khiển scada, mở rộng ,bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện  RMU lắp đặt ngoài trời 3 ngăn (3 tủ LBS), 03 module ĐK Scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện  RMU lắp đặt ngoài trời 3 ngăn (2 tủ LBS + 1 tủ LBS có bệ đỡ chì), 02 module ĐK Scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện  RMU 3 ngăn lắp đặt trong nhà (1 tủ LBS + 1 tủ LBS có bệ đỡ chì + 1 máy cắt 630A), 2 module điều khiển scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh.: 02 tủ.

+ Tủ điện  RMU 7 ngăn lắp đặt trong nhà (6 tủ LBS + 1 máy cắt 630A), 7 module điều khiển scada, mở rộng ,bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

- Trạm biến áp

+ Lắp mới 01 máy biến áp 3P 250kVA 22/0,4kV.

1.3.2. Phần xây dựng:

+ Đào và tái lập 242m mương cáp.

+ Xây dựng mới 01 móng tủ RMU 3L.

+ Xây dựng mới 01 móng tủ RMU 2L+1T.

+ Xây dựng mới 01 móng trạm biến áp cột thép 600x900mm.

  - MỐI LIÊN HỆ VỚI QUY HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG

- Dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực Tp. Hồ Chí Minh giai đoan 2016-2025 có xét đến 2035 đã được phê duyệt.

  - CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG:

- Văn bản, quy phạm pháp luật :

Các văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư,..làm cơ sở pháp lý được cập nhật tại thời điểm lập dự án.

Các văn bản luật, Nghị định, Thông tư tại thời điểm hiện tại được thống kê như sau:

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024 về việc ban hành luật Điện lực;

- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 06/2021/ND-CP 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây;

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

Tiêu chuẩn áp dụng vật liệu, thiết bị điện :

- Vật tư, thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

- Căn cứ tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 5847 :2016 xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 về việc tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 5255/EVN-KHCNMT ngày 07/09/2023 về việc thông báo ban hành TCCS EVN

+ Căn cứ quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

+ Căn cứ quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

- Căn cứ Văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV

- Văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến, áp dụng thiết trí lưới điện phân phối.

- Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

- Căn cứ văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật  tủ RMU 24kV các loại.

- Căn cứ văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

- Tiêu chuẩn máy biến áp và kháng điện: IEC 60076

- Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp: IEC 62271-100

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271 200

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102

- Tiêu chuẩn biến dòng điện: IEC 61869-2

- Tiêu chuẩn biến điện áp: IEC 61869-3,5

- Tiêu chuẩn chống sét van: IEC 60099- 4

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002)

- Quy phạm trang bị điện:

Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

- Căn cứ qui định cắt điện luân phiên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- TCVN 5847 :2016 xuất bản lần 2 về việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm

- Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng :

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-2023

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574-2018

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2024

- Tiêu chuẩn quốc gia cột điện bê tông cốt thép ly tâm: TCVN 5847:2016

- Tiêu chuẩn quốc gia về thép cốt bê tông: TCVN 1651-1:2018 thép trong trơn, TCVN 1651-2:2018 thép thanh vằn.

- TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công.

- TCVN 7572:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử.

- TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 5439 : 2016 Ximăng – phân loai.

- TCVN 4787 : 2009 Ximăng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

- TCVN 4506 : 2012 Nước dùng trong bêtông và vữa.

- TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng.

- TCVN 5440-91 Kiểm tra đánh giá độ bền.

- TCVN 5308-91 Hệ thống chuẩn an toàn lao động.

- Các quy chuẩn áp dụng :

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- QCVN 08:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

- QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

#### Đặc điểm tự nhiên:

    - Vị trí địa lý :

Nhà Bè nằm ở phía Đông Nam Sài Gòn. Cách khu vực trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh khoảng 12 km, với diện tích khoảng 100 km², bao gồm thị trấn Nhà Bè, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc, xã Nhơn Đức, xã Hiệp Phước, xã Phú Xuân và xã Long Thới.

- Phía Bắc giáp Quận 7.

- Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Phía Tây giáp huyện Bình Chánh.

- Phía Đông giáp sông Nhà Bè, ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và sông Soài Rạp, ngăn cách với huyện Cần Giờ.

    - Giao thông :

Huyện Nhà bè là một quận  nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện, thuận lợi cho công tác vận chuyển cũng như như thi công lưới điện khu vực.

    - Khí hậu :

Nhìn chung khí hậu của huyện Nhà Bè mang khí hậu điển hình của thành phố, đặc trưng của khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt đới gió mùa.

Khí hậu: hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ: trung bình 27,9°C – 30°C; lượng mưa trung bình 2100mm/năm.

Gió: hướng gió thay đổi nhiều trong năm, chủ yếu là gió Tây Nam và Đông - Đông Nam. Tốc độ gió trung bình là 3m/s, mạnh nhất là 22,6 m/s. Hầu như không có bão (nếu có chỉ có gió cấp thấp do ảnh hưởng bão từ nơi khác đến).

Bức xạ: tổng bức xạ mặt trời tương đối lớn là 368Kcal/cm2.

Độ bốc hơi:

- Trung bình: 3,7 mm/ngày

- Cao tuyệt đối: 13,8 mm/ngày

#### Điều kiện khí hậu tính toán:

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam “tải trọng và tác động”, TCVN 2737-2023, quy phạm trang bị điện TCN 19-84 hiện hành, tiêu chuẩn “số liệu khí hậu dùng cho thiết kế xây dựng”.

+ Nhiệt độ không khí thấp nhất: 15°C

+ Nhiệt độ không khí trung bình năm: 30°C

+ Nhiệt độ không khí cao nhất: 40°C

+ Nhiệt độ không khí gió cực đại: 25°C

+ Nhiệt độ không khí có giông: 25°C

+ Áp lực gió lớn nhất: Qo=95daN/m2

+ Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua: loại C

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Cũng như các tỉnh ở Nam bộ, đặc điểm chung của khí hậu-thời tiết TPHCM là nhiệt độ cao đều trong năm và có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh quan sâu sắc. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

#### Phương án cấp điện:

    - Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng trạm biến áp:

- Trạm biến áp lựa chọn ở vị trí cao ráo, gần trung tâm phụ tải

- Thuận lợi cho việc đấu nối các đường dây

- Thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị

- Phù hợp với qui hoạch chung của khu vực

- Đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực, phải tránh tối đa việc ảnh hưởng môi trường và tạo điều kiện phát triển tập trung của các khu đô thị và khu vực

    - Các yêu cầu về tuyến đường dây

- Phù hợp kết nối lưới khu vực, phù hợp với quy hoạch

- Khả thi về kỹ thuật

- Thuận tiện giao thông

- Hạn chế tối đa về ảnh hưởng môi trường, đền bù tái định cư.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÍNH

#### Phần Đường Dây Trung Áp

Lựa chọn cấp điện áp:

- Chọn cấp điện áp: 22kV, cùng cấp điện áp với hệ thống lưới điện hiện hữu.

Lựa chọn kết cấu lưới điện:

- Đối với lưới điện trung thế nổi đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép cách điện 22(24)kV, tiết diện 3AsXV240/32mm2 – b24 kV + AC120mm2.

Lựa chọn dây dẫn:

- Loại cáp:

- Chọn cáp nổi loại Cáp nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE.

- Cách điện của cáp điện được làm từ hợp chất  XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị được áp dụng theo văn bản 5511/EVNHCMC-KT ngày 03 tháng 11 năm 2016 và các quy định hiện hành khác của Tổng Công ty Điện Lực TPHCM.

- Cấp cách điện:

- Hiện tại theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là trong tương lai sẽ đồng nhất cấp điện áp của lưới điện trung thế là 22kV vì vậy chọn cấp điện áp là 24kV cho cáp ngầm, nổi kéo mới.

- Tiết diện cáp:

- Đối với lưới điện trung thế nổi đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép cách điện 22(24)kV, tiết diện 3AsXV240/32mm2 – b24 kV + AC120mm2.

Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

- Sử dụng tháp đà U160x68x5 - 2,4m tháp đà trụ 12m hiện hữu.

- Sử dụng sứ treo Polymer cho các vị trí ngừng lưới. sứ treo được bố trí trên đà 0,8; 1,2m; 2m; 2,4m, sử dụng 09 sứ treo tại các vị trí nối nhánh rẽ để mối nối cách xa đà trụ, sử dụng ống nối cáp nhôm để nối liền cáp trung thế và bọc cách điện bằng băng keo trung thế, sử dụng giáp níu cỡ thích hợp để dừng cáp trung thế.

- Sử dụng sứ đứng 24kV cho các vị trí đỡ lưới, sứ đứng được bố trí trên đà 0,8; 1,2m; 2m; 2,4m.

- Sử dụng kẹp căng dây, giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 95/16; 150/19 mm².

- Sử dụng giáp buộc đầu sứ đơn (đôi) cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 95/16; 150/19mm²

Lựa chọn các giải pháp bảo vệ:

- Lựa chọn và kiểm tra chống sét van:

- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ truyền dẫn dòng sét từ đường dây trên không xuống đất, không để dòng sét vào trạm biến áp, thiết bị. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến có tác dụng hạn chế dòng ngắn mạch chạm đất, căn cứ vào thông số của lưới điện, ta chọn chóng sét van:

- Điện áp định mức: Uđm > Uđm mạng

- Điện áp đánh thủng: Uđt max > Uđt mạng.

- Từ đó ta chọn LA  18kV- 10kA.

Lựa chọn giải pháp đấu nối:

- Thi công live-line đấu mối với tuyến dây trung thế hiện hữu.

- Sử dụng FCO để liên kết các tuyến dây nhánh rẽ với đường dây trục chính cải tạo mới.

Lựa chọn giải pháp nối đất:

-   Dùng cọc tiếp địa F16 dài 2,4m (mạ đồng) và dây đồng trần 25mm2, 50mm2, 70mm2 để tiếp địa tại các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω, tại trạm 4 Ω, dây tiếp địa được luồn đặt trong thân trụ đến thiết bị Hành lang tuyến:

- Các vị trí trụ trồng mới được khảo sát tìm vị trí lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các vị trí trụ trồng mới đều được UBND Quận 12 thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

#### Các giải pháp công nghệ cáp ngầm trung thế:

Lựa chọn cấp điện áp:

- Chọn cấp điện áp: 22kV, cùng cấp điện áp với hệ thống lưới điện hiện hữu.

Lựa chọn cáp điện ngầm trung thế:

Tính tiết diện dây theo điều kiện mật độ dòng kinh tế theo công thức:

- Phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên tuyến cáp ngầm:

- + Giao chéo với cống thoát nước và hệ thống cấp nước ,cáp điện thoại, móng nhà, móng trụ, móng các công trình khác.v.v..

- + Giải pháp xử lý:

- - Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách cống thoát nước, hệ thống cấp nước theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,25m và theo mặt phẳng ngang về mỗi phía tối thiểu là 0,25m.

- - Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách cáp thông tin theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,25m và theo mặt phẳng ngang về mỗi phía tối thiểu là 0,25m.

- - Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách nền móng nhà, móng cột, móng công trình khác theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,6m và theo mặt phẳng ngang không cho phép.

- * Hành lang bảo vệ cáp ngầm:

- Hành lang bảo vệ cáp ngầm đi trong ống là 250mm.

- * Phương án lắp đặt cáp ngầm:

- + Trong dự án sử dụng 03 loại cáp ngầm trung thế: 3M240mm² - XLPE-24kV, cáp 3M50mm² - XLPE-24kV.

- + Phương án lắp đặt: Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 150/195 đối với cáp 3M240mm² đi dưới lòng lề đường.

- + Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ tim sợi cáp nầy đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 250mm.

- + Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 700mm.

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm² là 1.5m ± 5%

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95mm² là 1.m ± 5%

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M50mm² là 1.1 m ± 5%

- * Lựa chọn cáp và tiết diện cáp:

- Theo quy hoạch phát triển lưới điện TP.HCM giai đoạn 2016-2025 có xét tới 2035, để đảm bảo đủ dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện khi có sự cố, các tuyến dây trung thế trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố ta chọn tiết diện cáp ngầm: 3x240mm2.

Lựa chọn phụ kiện của cáp điện ngầm:

- Đầu cáp:

- Đối với đầu cáp hở: Sử dụng hộp đầu cáp loại co nhiệt (heat shrink) hay loại co nguội (cold shrink), loại dùng co cáp 3 lõi có tiết diện 3x240mm2, 3x50 mm2.

- Các yêu cầu kỹ thuật chung: Cách điện tốt, làm việc ổn định trong suốt thời gian vận hành, khô ráo, không hút ẩm.

- Loại cách điện của cáp: PAPER. Chiều dày lớp cách điện 5,5mm.

- Hoạt động tốt trong điều kiện ẩm ướt.

- Giá đỡ đầu cáp:

+ Dùng để giữ cáp cố định trên trụ.

+ Kết cấu giá đỡ đầu cáp: dùng sắt dẹp L60x6 và sắt L70x7x7 đã gia công, collier kẹp cáp tất cả được mạ kẽm nóng dày 80m.

- Hộp nối cáp:

+ Sử dụng hộp nối cáp loại đổ nhựa cho cáp 3 lõi có tiết diện 3x50 mm2

+ Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR.

+ Vật liệu cách điện : XLPE, EPR; Độ dày của lớp cách điện : 5,5mm

+ Vật liệu làm lõi cáp : Đồng và phải chịu được điều kiện ẩm ướt và chôn trực tiếp dưới đất.

Các biện pháp bảo vệ:

- Bảo vệ chống ảnh hưởng phần cơ học:

+ Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa xoắn chịu lực đối với cáp đi dưới lòng đường và ống nhựa xoắn chịu lực đi cho cáp đi trên lề đường.

+ Tính toán ống nhựa bảo vệ cáp.

- Đường kính ống nhựa kéo cáp được tính toán lựa chọn theo bảng sau:

| STT | Tên cáp | Đường kính ngoài của cáp (mm) | Đường kính trong của ống yêu cầu (mm) | Đường kính ống chọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) = (1,5*(1) | (3) ≥ (2) |
| 1 | 3M240mm2 - 24kV | 90 | 135 | 150 |
| 2 | 3M50mm2 - 24kV | 65 | 97,5 | 100 |

- Bảo vệ chống sét:

+ Tại các vị trí đầu cáp ngầm trung thế lên dây nổi: lắp đặt chống sét van LA 18kV- 10KA để bảo vệ sét lan truyền từ dây nổi đến.

- Để đóng cắt cho tuyến cáp :

- Tại đầu các nhánh rẽ: Sử dụng RE+DS ,LBS+DS, tủ điều khiển của Recloser, LBS: vị trí tủ điều khiển phải quay vào phía trong nhà dân hoặc lắp ngược hướng với chiều lưu thông xe chạy để tránh phương tiện giao thông va chạm vào. Phải bổ sung gông bằng thép bao quanh tủ điều khiển, có ổ khóa  để chống mất trộm thiết bị.

- Tại vị trí cáp ngầm lên trụ: Sử dụng DS-3P-630A-22kV, Lắp bộ chỉ báo sự cố ở vị trí cáp ngầm đầu nguồn, về 02 phía các vị trí cáp ngầm trung thế lắp mới, thiết bị LBS phân đoạn. Lắp tôn Inox chống động vật các vị trí trụ có điểm hở (DS, đầu cáp ngầm, nhánh rẽ trung thế,….) và toàn bộ các vị trí trụ (chưa có tấm Inox) trong công trình.

- Nối đất:

- Dùng cọc tiếp địa nối đôi (2*2400)(mạ đồng) và dây đồng trần 25mm2, 50mm2, 70mm2  để tiếp địa tại các vị trí trụ có gắn thiết bị và có đầu cáp ngầm lên trụ cụ thể như sau:

+  Sử dụng 01 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), dùng dây đồng trần 25mm2 để kết nối giữa lưới tiếp địa cho các vị trí tiếp địa lặp lại, tiếp địa DS + đầu cáp ngầm, tiếp địa LA ( đầu cáp ngầm),  (cách bố trí cọc xem chi tiết bản vẽ).

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại trụ phải ≤ 10.

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại trạm, RE, LBS phải ≤ 4.

+  Sử dụng 02 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), dùng dây đồng trần 50mm2 để kết nối giữa lưới tiếp địa cho thiết bị LBS  (cách bố trí cọc xem chi tiết bản vẽ).

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại LBS phải ≤ 4.

+  Sử dụng 02 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), dùng dây đồng trần 70mm2 để kết nối giữa lưới tiếp địa cho thiết bị RE  (cách bố trí cọc xem chi tiết bản vẽ).

+  Điện trở nối đất của hệ thống tại RE phải ≤ 4.

- Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt.

- Đấu nối:

- Thi công đấu nối với tuyến dây trung thế hiện hữu bằng phương pháp đấu nối live line.

- Với các tuyến dây thay dây thi công cắt điện chay máy phát trong ngày.

- Với các vị trí thay thiết bị bằng phương pháp live line , kết hợp chuyển nguồn hạn chế mất điện khách hàng.

Tính tóan kiểm tra dây dẫn theo điều kiện vận hành kinh tế:

- Theo Qui phạm trang bị điện  11TCN-18-2006, lựa chọn dây dẫn theo điều kiện kinh tế được tính tóan dựa vào công thức sau :

Trong đó:

Jkt: Mật độ dòng kinh tế. Trong công trình tuyến đường dây sử dụng cáp ruột đồng cách điện cao su hoặc nhựa tổng hợp có Tmax ≥ 5000h nên có Jkt = 2,7 A/mm2.

Imax: Dòng tải lớn nhất. Imax = 600A.

Theo đó : Fkt  ≥ 222mm2.

Lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp:

- Trong dự án sử dụng 03 lọai cáp ngầm trung thế 3M240mm2-24KV, 3M95mm2-24KV và 3M50mm2-24KV được bọc cách điện bằng lớp cách điện được chế tạo bằng hợp chất XLPE, có độ dày trung bình tối thiểu là 5,5mm, điện trở khối tối thiểu của lớp bán dẫn ở 900C-1100C là 500 m.

- Đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu tại văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm:

- Hộp đầu cáp thẳng cho cáp ngầm 3M240mm2 và 3M50mm2: sử dụng cho loại cáp 3 ruột, cách điện bằng chất liệu giấy, XLPE, EPR, điện áp định mức 24KV, được thử nghiệm 63 chu kỳ tại điện áp 30KV không bị phóng điện, không bị phá hủy, họat động tốt trong điều kiện ẩm ướt.

- Hộp nối cáp 3M240mm2, 3M50mm2: phải được lắp đặt đúng các bước kỹ thuật, phải đảm bảo yêu cầu về cách điện, làm việc tốt trong mọi môi trường.

Đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm trung thế:

- Sử dụng chống sét van 10KA – 18KV để bảo vệ thiết bị và đường dây khi quá áp do bị sét.

- Sử dụng FCO 100A để đóng cắt và bảo vệ phía trung thế, sử sụng LBFCO-24KV-200A để phân đoạn tuyến cáp và bảo vệ trạm biến thế.

Tiếp địa trụ có gắn thiết bị: Dùng cọc tiếp địa F16 dài 2,4m (mạ đồng) và dây đồng trần 25mm2, 50mm2, 70mm2 để tiếp địa tại các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω, tại trạm 4 Ω, dây tiếp địa được luồn đặt trong thân trụ đến thiết bị .

Bảo vệ tuyến cáp:

- Được thực hiện đúng theo quy định của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

a/. Cột mốc định vị cáp ngầm

- Dọc theo tuyến đường cáp ngầm phải có các cột mốc định vị cáp ngầm để cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân biết có cáp ngầm điện lực đi bên dưới và định vị đường cáp nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố…

Các cột mốc định vị cáp ngầm trên hè đường và đường đi:

+ Bao gồm nắp tán và bulông tắc kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên đường đi.

+ Kích thước và quy cách xem bản vẽ kỹ thuật.

+ Cột mốc định vị cáp ngầm được đúc bằng gang.

+ Bề mặt nắp tán có in chìm dòng chữ “CÁP NGẦM 22KV” và hình mũi tên chỉ hướng cáp. Tuỳ theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp.

- Các cột mốc định vị cáp ngầm trên mặt đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng…)

+ Được chế tạo bằng cọc bê tông cốt thép có 4 mặt in chữ chìm hoặc nổi.

+ Kết cấu và kích thước của cọc bê tông cốt thép xem bản vẽ kỹ thuật.

- Cáp đi thẳng, dưới lòng đường bê tông nhựa nóng và đường bê tông xi măng: đặt cột mốc cáp như quy định ở mục 1. Cột mốc định vị cáp ngầm được lắp đặt trực tiếp trên mặt đường có cao độ bằng với mặt đường vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và nắp tán phải liền mối, khoảng cách giữa các cột mốc là 20 mét.

- Cáp đi thẳng dưới đường làng ( đường đất, rải đá…): đào hố rộng 200x200 x200(mm), đổ bê tông mác 200, giữa có gắn cột mốc định vị cáp ngầm như ở mục 1, khoảng cách giữa các cột mốc là 20 mét.

- Cáp đi thẳng, trên đất tự nhiên ( bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng…): Lắp đặt cột mốc định vị cáp ngầm  như quy định ở mục 2. Được chôn sâu 0,5 mét và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên là 0,3 mét.

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp: đặt cột mốc cáp tại vị trí 2 đầu và giữa bán kính cong của đường cáp, khoảng cách giữa các cột mốc là 1 mét.

- Cáp đi cắt ngang đường giao thông phải đặt cột mốc cáp ở giữa tâm đường.

b/. Băng cảnh báo cáp ngầm

- Băng cảnh báo cáp cáp ngầm được đặc trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm để cánh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực bên dước băng cảnh báo.

- Sử dụng băng cảnh báo cáp ngầm có bề rộng 150mm dày 0,5mm.

- Băng cảnh báo phải được rải dọc theo tuyến cáp ở độ cao 0,45m so với mặt trên cùng của tuyến cáp

- Trong công trình này hệ thống cáp ngầm có trên một sợi cáp, do đó, số lượng băng cảnh báo được quy định như sau:

+ Phải có 02 băng cảnh báo ở 02 bên của hệ thống cáp ngầm.

+ Số băng ở khoảng giữa đảm bảo khoảng cách giữa 02 băng gần nhất tối đa là 200mm.

#### Các giải pháp công nghệ của trạm biến áp.

- Trong dự án di dời từ trạm hiện hữu qua trạm trồng mới không lắp thiết bị mới.

Chọn giải pháp kỹ thuật phần nối đất:

- Hệ thống tiếp địa trạm: Sử dụng 04 cọc tiếp địa nối đôi (2*2400), đóng sâu dưới mặt đất tối thiểu 0,8 mét, khoảng cách giữa các cọc là 3,6mét. Các cọc được nối với nhau thông qua sợi cáp đồng trần M50mm2 bằng phương pháp hàn cadweld, sau đó kéo sợi cáp đồng trần M50mm2 này đấu nối vào tấm đồng bản tiếp địa trong thân trụ trạm.

- Tất cả các điểm tiếp địa của thiết bị và vật liệu trong trạm đấu nối vào tấm đồng bản tiếp địa. Yêu cầu điện trở tiếp đất phải <= 4(Ôm). Trong trường hợp không đạt điện trở nối đất theo yêu cầu, đơn vị thi công phải lắp đặt bổ sung thêm cọc và lưới tiếp địa để đảm bảo Rđất đạt yêu cầu.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ thế:

3.4.1 Dây dẫn.

a. Loại dây dẫn:

-	Dây dẫn đường dây hạ áp trên không của lưới điện hạ áp công trình sử dụng: Dây bọc cách điện - cáp vặn xoắn cáp 1ABC4x95mm².

b. Tiết diện dây dẫn.

- Tiết diện dây dẫn được chọn ABC4x95mm²  đáp ứng yêu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng phù hợp lưới hạ thế hiện hữu.

3.4.2 Cách điện, phụ kiện.

-	Cách điện phụ kiện cáp vặn xoắn sử dụng phụ kiện cáp vặn xoắn đồng bộ:

- Sử dụng kẹp ngừng cáp ABC cho các vị trí đầu lộ ra, rẽ nhánh, dừng đầu nhánh, dừng cuối nhánh, đỡ dây tại các vị trí có góc >600 ( số lượng tùy thuộc theo trường hợp và số lộ ra hạ thế).

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC cho các vị trí đỡ thẳng.

- Sử dụng kẹp treo cáp + 1 móc đôi đỡ dây cho các vị trí có góc từ 300 đến 600.

- Sử dụng 4 nắp bịt đầu cáp cho các vị trí dừng cuối đường dây.

- Sử dụng 4 ống nối cáp ABC hoặc 08 cái nối IPC cho 1 vị trí đấu nối.

3.4.3. Nối đất.

a) Các vị trí nối đất.

- Đối với đường dây hạ áp đi độc lập, nối đất chống sét và nối đất lặp lại cho trung tính được kết hợp làm một và bố trí theo từng khoảng 200m đến 250m tại khu vực đông dân cư và 400m đến 500m tại khu vực thưa dân cư.

- Các vị trí cột: rẽ nhánh, néo cuối, vượt đường giao thông hoặc tại đó tiết diện dây dẫn thay đổi phải được nối đất.

b) Điện trở nối đất tuân thủ theo các quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006.

3.4.4. Giải pháp đóng cắt, bảo vệ.

3.4.5. Giải pháp sơ đồ cột.

- Sử dụng cột BTLT 10m và 8,5m chịu lực néo cáp ABC đầu hẻm, làm điểm dừng lưới nối với cáp ngầm kéo mới.

3.4.6. Bố trí dây dẫn trên cột.

-	Bố trí cáp ABC thẳng đứng theo lỗ trụ.

-	Khoảng cách giữa các dây dẫn được áp dụng theo các quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006.

-	Khoảng cách giữa các sợi cáp ABC bằng khoảng 2 lỗ trụ (300mm).

3.4.7. Khoảng cách an toàn.

-	Các quy định về khoảng cách an toàn của đường dây hạ áp được quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006, QĐKT.ĐNT-2006 và các quy định về an toàn, hành lang bảo vệ lưới điện được áp dụng.

-	Khoảng cách an toàn cáp ABC đi cạnh ban công ô văn, mái nhà, cửa sổ bằng độ lệch lớn nhất khi có gió thổi cộng 10cm .

-	Khoảng cách an toàn cáp ABC đi tường nhà lớn hơn 5cm.

3.4.8. Cáp vặn xoắn ABC.

3.4.9. Các giải pháp đấu nối

a. Thống kê các loại đấu nối.

- Đấu nối rẽ nhánh ĐDK

- Đấu nối dây cáp vặn xoắn ABC4x95mm² kéo mới ABC4x95mm² hiện hữu.

b. Mô tả các giải pháp đấu nối.

- Vật tư, phụ kiện đấu nối

- Sử dụng kẹp ép cáp IPC95mm² nối dây cáp ngầm kéo mới lên trụ với cáp ABC4x95mm² hiện hữu.

#### Các giải pháp đấu nối:

###### 3.5.1. Hạng mục trung thế:

- Thi công đấu nối với tuyến dây trung thế hiện hữu bằng phương pháp đấu nối live line bằng kẹp nối rẽ dạng chữ H thích hợp.

###### 3.5.2. Trạm biến thế:

- Phía trung thế có các dạng như sau:

+ Đấu nối vào trạm sử dụng cáp đồng bọc cách điện 24kV-25mm²được bảo vệ bởi FCO

- Phía hạ thế có các dạng như sau:

+ Đấu nối vào cáp xuất hạ thế dùng đầu cosse đồng cỡ thích hợp để đấu nối

###### 3.5.3. Thay thế thiết bị:

- Với các vị trí thay thiết bị bằng phương pháp live line , kết hợp chuyển nguồn hạn chế mất điện khách hàng(chi tiết xem bảng phân bố).

###### 3.5.4. Đấu nối hạ thế:

- Đấu nối cáp hạ thế vào tủ hạ thế của trạm dùng đầu Cosse Cu-Al cáp abc 95mm² để đấu vào thanh đồng tách pha của MCCB trong tủ hạ thế.

###### 3.5.5. Giải pháp đấu nối:

a.  Thi công không cần cắt điện:

- Để chuẩn bị cho công tác cắt điện thi công đấu nối và chuyển nguồn cho các tuyến cáp thì đơn vị thi công cần chuẩn bị tổ chức thi công trước các hạng mục công việc thi công không cần cắt điện để thi công trước:

- Thi công phần đào và tái lập mương cáp trung hạ thế, đặt ống nhựa HDPE xoắn để luồn cáp ngầm trung hạ thế.

- Thi công xây dựng móng trạm ,móng trụ.

- Thi công đào móng tủ hạ thế và lắp tủ và đấu nối cáp ngầm hạ thế vào tủ.

b.  Thi công cần cắt điện:

- Để đảm bảo việc cấp điện liên tục (trả điện trong ngày) cho các khách hàng trong phạm vi công trình và trước khi thi công cần lập kế hoạch chi tiết và phương án thi công chi tiết cho từng nối tuyến, phát tuyến, từng trạm biến thế theo thứ tự như sau:

- Thi công trước các công việc thi công không cần cắt điện.

- Cắt điện để đấu nối vào tuyến dây

- Cắt điện để đấu nối vào trạm:

+ Đấu nối để cáp nguồn cho các trạm công cộng

+ Đấu nối để cáp nguồn cho các trạm khách hàng

c. Các lưu ý khi thi công :

- Khi đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực Duyên Hải phải kết hợp với lịch cắt điện công tác của Điện lực nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện (Việc đăng ký thi công có cắt điện được tiến hành đầy đủ theo quy định của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM và Công ty Điện lực khu vực).

- Phạm vi công trình có ảnh hưởng rộng đến các khu vực lân cân nên đơn vị thi công cần có phương án thi công chi tiết để phù hợp với khu vực cắt điện và cần xem xét đến việc lết hợp nhiều công tác trong một lần.

- Do công trình sử dung lại máy biến thế nên đơn vị thi công cần phải xem xét đến việc thi công cuốn chiếu từng trạm (từ trung thế đến hạ thế) để có thể tháo dỡ máy biến thế sử dụng lại cho khu vực trạm khác.

+ Khi thi công mối nối thì phải sử dụng công nhân có thợ bậc tối thiểu 5/7 để đảm bảo thi công đạt yêu cầu

+ Lực ép cosse phải đảm bảo theo yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra cho từng chủng lọai đầu cosse

+ Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đấu nối

d. Thi công Hotline:

- Thực hiện tại các vị trí đấu nối trả nguồn cho nhánh rẽ nổi trung thế, lắp thiết bị (chi tiết xem bảng phân bố).

#### Các Giải Pháp Hệ Thống Truyền Dẫn

Yêu cầu đối với hệ thống truyền dẫn

- Đề án này xem xét xây dựng hệ thống thông tin truyền dẫn để phục vụ công tác truyền số liệu SCADA từ các tủ thiết bị có chức năng scada về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện – Tổng Công ty Điện lực TP.HCM dựa vào các thiết bị cũng như mạng cáp quang hiện hữu hoặc đã được thiết kế trước trong các dự án khác. Hệ thống thông tin truyền dẫn tại các tủ RMU phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Thiết lập kênh truyền tín hiệu SCADA để kết nối thiết bị đầu cuối RTU với thiết bị thu thập số liệu đặt tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện.

- Xem xét vấn đề cấp nguồn, tiếp đất, vị trí lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và phòng chống cháy cho thiết bị.

- Vì vậy, phải tính toán, chọn lựa phương án truyền dẫn và thiết bị truyền dẫn cũng như xem xét khả năng khai thác của mạng viễn thông Điện lực để đảm bảo nhu cầu, chất lượng thông tin trong toàn hệ thống.

Xây dựng tuyến truyền dẫn phục vụ scada:

Phương án xây dựng tuyến thông tin

- Sử dụng đường truyền thông tin dựa trên mạng thông tin SCADA IP.

- Sử dụng tuyến thông tin quang hiện hữu từ lưới thuộc PC Duyên Hải chuyển tín hiệu điều khiển Scada về Trung tâm Điều độ.

Lựa chọn tuyến truyền dẫn

- Căn cứ vào sơ đồ kết nối vào lưới điện khu vực.

- Căn cứ mạng dữ liệu SCADA IP.

- Căn cứ vào các thiết bị truyền dẫn, thiết bị đầu cuối quang hiện hữu.

- Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của dự án là truyền tín hiệu SCADA từ  các tủ có chức năng scada về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện.

- Căn cứ vào mạng truyền dẫn SCADA hiện hữu tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM.

Cấp nguồn, chống sét cho thiết bị viễn thông:

Cấp nguồn

- Nhằm đảm bảo nguồn cung cấp cho thiết bị thông tin liên lạc được liên tục, dự án xem xét sử dụng nguồn 110VDC tại trạm, cung cấp cho hệ thống SCADA và thiết bị viễn thông.

- Tại các tủ có Scada:

- Sử dụng nguồn 110VDC cung cấp cho các thiết bị thông tin lắp mới .

- Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện – Tổng Cty Điện lực Tp.HCM:

- Sử dụng nguồn 48VDC cung cấp cho các thiết bị thông tin hiện hữu .

Tiếp đất, chống sét

- Thiết bị thông tin liên lạc tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện được nối chung với hệ thống tiếp đất của hệ thống SCADA bằng dây đồng 1x25mm2 .

- Thiết bị thông tin liên lạc tại các tủ được nối với tiếp đất chung của phòng thông tin bằng dây đồng nhiều sợi 1 x 25mm2.

Phòng chống cháy

- Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện - Điện lực TP Hồ Chí Minh: Sử dụng các hệ thống phòng chống cháy chung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện - Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Lắp đặt thiết bị viễn thông:

a /  Cơ sở lập biện pháp tổ chức xây lắp:

- Lực lượng thi công: Lựa chọn đơn vị xây dựng, xây lắp có kinh nghiệm trong lắp đặt hệ thống SCADA.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác Quản lý - Vận hành - Sửa chữa và xây dựng đường dây cao thế trạm biến áp.

b /  Nội dung thi công:

- Lắp đặt các hạng mục bao gồm:

- Tại  vị trí lắp đặt thiết bị:

- Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang.

- Đấu nhảy cáp quang từ hộp nối cáp quang vào thiết bị thông tin quang.

- Kéo rải, đấu nối cáp nguồn cho thiết bị thông tin lắp mới tại trạm.

- Kéo rải, đấu nối cáp truyền số liệu từ RTU đến thiết bị truyền dẫn quang.

- Đấu nối tiếp địa, chống sét cho các thiết bị viễn thông.

- Cài đặt thông số, thí nghiệm – hiệu chỉnh thiết bị quang và đường truyền đảm bảo các thông số đưa vào vận hành.

- Tại các điểm trung gian

- Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

- Đấu nhảy cáp quang từ hộp nối cáp quang theo hướng tuyến thiết kế.

- Đo độ suy hao của tuyến cáp quang

- Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện

- Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

- Kéo rải, đấu nối cáp truyền số liệu từ thiết bị hiện hữu sang máy chủ kép SCADA.

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

#### 4.1. Các giải pháp xây dựng phần đường dây trung thế:

- Các giải pháp kết cấu cột.

Lắp dựng cột:

- Phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới: 1 xe cẩu 15 tấn chuyên dùng và phụ kiện.

- Cột trước khi đưa vào dựng phải kiểm tra chiều cao mã hiệu của cột (theo TKKT), độ cong và các vết nứt trong phạm vi cho phép.

- Trụ điện BTLT được vận chuyển bằng xe cẩu kết hợp với thủ công vào vị trí lỗ móng trụ. Dùng xe cẩu và xích sắt dựng trụ điện, cân chỉnh trụ điện đứng thẳng. Sau đó dùng đất đá lắp chèn và đầm chặt móng trụ.

- Lỗ trụ được đào sâu đúng chiều sâu qui định, cột được chuyển vào vị trí lắp đặt và được dựng bằng phương pháp cẩu.

- Lắp dựng cột: thủ công kết hợp cơ giới.

- Dụng cụ: puly, tời…

- Trong quá trình dựng trụ điện phải cử người cảnh giới không cho người qua lại gần công trường, phân luồng xe tránh kẹt xe và đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Lưới trung thế:

- Sử dụng trụ BTLT 14m 2 đoạn 8,5kN, BTLT 14m 2 đoạn 11Kn, BTLT 14m 1 đoạn 8,5kN, trụ BTLT 12m tháp đà dự ứng lực để đỡ vật tư thiết bị. Lưới trung thế kéo mới được bố trí trên đà 2m và 2,4m đối với lưới 3 pha.

- Tại các vị trí trụ dừng dây đầu và cuối nhánh rẽ, sử dụng 1 trụ BTLT 14m đôi, 1 trụ BTLT 14m 11KN đơn.

- Các giải pháp thiết kế xà.

- Sử dụng đà lệch 0,8m; 1,2m; 2m và 2,4m để đỡ và dừng dây trung thế.

- Kết cấu thép sử dụng chế tạo xà dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản loại L75x75x8. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn.

- Thép hình:

- Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép có giới hạn chảy c ≥ 245 N/mm2, giới hạn bền b ≥ 400 N/mm2.

- Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép có giới hạn chảy c ≥ 400 N/mm2, giới hạn bền b ≥ 540 N/mm2.

- Thép bản:

- Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm có: Giới hạn chảy: c ≥ 245 N/mm2, giới hạn bền: b = 400 ÷ 510 N/mm2.

- Thép có chiều dày lớn hơn 16mm có: Giới hạn chảy: c ≥ 235N/mm2, giới hạn bền: b = 400 ÷ 510 N/mm2.

- Bu lông liên kết cột dùng loại GR4.6, GR5.6, GR6.6.

- Bulông sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương:

- Bulông liên kết xà cấp GR5.6: có cường độ chịu cắt tính toán là: Rctt =190 N/mm2;

- Que hàn: Dùng loại E42, E46 hoặc tương đương.

- Mạ kẽm: Toàn bộ thép xà, giá đỡ, thép cột được mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN 4-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Bulông được mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương.

- Các giải pháp phần thay thế thiết bị.

- Thi công thay thế thiết bị bằng phương pháp live line , kết hợp chuyển nguồn tuyến dây nhằm hạn chế mất điện cho các tuyến dây hiện hữu (chi tiết xem bảng phân bố live line đính kèm).

- Các giải pháp phần giữ trụ hiện hữu

- Thi công đào hố móng sát chân trụ thì móng xây dựng mới đặt cách thân trụ khoảng 0,5m, không được đào phá móng trụ hiện hữu.

- Khi thi công đào và đổ móng trụ nếu trụ bị nghiêng cần phải rúng lại trụ trước khi đổ bê tông móng và sử dụng xe cẩu giữ trụ khi tiến hành cân chỉnh trụ để đảm bảo an toàn.

- Biện pháp đề xuất của tư vấn thiết kế: trong quá trình thi công mương cáp và lắp đặt bệ đỡ cáp ngầm tại các móng trụ hiện hữu phải dùng xe cẩu hotline để giữ trụ và gia cố móng trụ như ban đầu để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sửa chữa (chi tiết giải pháp xem phần phụ lục tính toán).

Đối với trụ nằm trên lề đường sử dụng trụ BTLT:

Hình ảnh thể hiện bán kính uốn cong 2 mạch cho các trụ đơn

Hình ảnh thể hiện bán kính uốn cong 2 mạch cho các trụ đôi

#### 4.2. Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm trung thế:

4.2.1. Cấu tạo các loại hào, mương cáp ngầm:

- Mương cáp được đào trực tiếp mặt lòng và lề đường, sâu tối thiểu 950 (trên lề) đến 1180 (dưới lòng) hai cạnh thẳng đứng;

- Chiều rộng mương cáp tham khảo tiêu chuẩn thiết kế lưới trung thế ngầm của Công ty Điện lực TP.HCM là tim ống cách nhau 250 và thành ngoài cách vách mương nhỏ nhât là 50. Do đó đã chọn bề rộng của mương cáp tuỳ theo số lượng ống như : 01 ống rộng là 300, 02 ống rộng là 550, 03 ống rộng là 600….

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm trung thế trong ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy là 1,5-1,6 đường kính ngoài của cáp.

Lắp đặt cáp ngầm trong hào, mương cáp ngầm:

- Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 195/150 cho cáp 3M240mm2 và ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 130/100 cho cáp 3M50mm2.

- Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ tim sợi cáp nầy đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 250mm.

- Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 700mm

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm² là 1.5m ± 5%

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95mm² là 1.m ± 5%

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M50mm² là 1.1 m ± 5%

Lắp kéo cáp và giải pháp thi công:

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

- Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uống bán kính cong nhỏ hơn 1.5m ± 5%.

- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T<= 2000Kg và T <= Rx500

- Trong đó:

T (kg): Lực kéo cáp;

R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp;

500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R.

- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút;

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

- Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

#### 4.3. Giải pháp xây dựng phần trạm biến áp:

a. Kiểu trạm:

- Kiểu trạm trụ ghép : MBA đặt trên bộ đà sắt máy biến áp, được gá cố định trên thân trụ BTLT 12m (14m) ghép đôi bằng bu lon, trụ BTLT 12m (14m) ghép được chôn dưới nền đất vỉa hè có gia cố móng bê tông cốt thép M200, những vị trí nền đất yếu có tăng cường gia cố nền đất bằng cừ tràm.

b. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

- Bố trí trạm biến thế giữa tâm phụ tải và theo vị trí trạm hiện hữu.

c. Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:

- Móng: Sử dụng móng Bê tông cốt thép đúc tại chổ để đỡ thân trạm và máy biến thế.

- Sau khi đã xác định được vị trí của móng TBA sẽ triển khai thi công công tác đào đất móng trạm. Công việc tại giai đoạn này chủ yếu là đào đất bằng thủ công. Công tác đào đất cần đảm bảo theo các tiêu chuẩn:

- Độ sâu móng đào phải đủ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Lớp đất dưới cùng móng được đào lên trước khi đổ bê tông lót móng.

- Giữ nguyên các kết cấu đất xung quanh.

- Đủ Taluy mái dốc để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

- Mép đất phía trong được lèn chặt, không được để đất lăn xuống hố móng dây mất an toàn cho công nhân thi công.

- Mặt bằng đáy móng phải được dọn sạch, làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hóa bùn. Có máy bơm đủ công suất hút toàn bộ nước ngầm trong móng ra.

- Tính toán để vận chuyển bớt lượng đấy thừa ra khỏi công trình.

d. Giải pháp thoát nước, dầu máy biến thế:

- Do trạm biến áp công suất từ 560kVA trở xuống và lắp ngoài trời, nên không tính toán hố thu dầu.

- Không lắp tấm đan móng TBA do ống cáp vào trạm lắp cố định trong quá trình thi công móng.

#### 4.4. Giải pháp xây dựng phần phần đường cáp ngầm hạ thế:

#### 4.5. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

- Tổng mặt bằng công trình Cải tạo, XDM nối tuyến trung thế Quận 12, năm 2024 được bố trí dựa trên hiện trạng các tuyến đường hiện hữu. Việc bố trí đảm bảo phù hợp với các công trình ngầm hiện hữu, thuận tiện trong công tác thi công cũng như vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

- Trước khi tiến hành thi công nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật khảo sát kiểm tra kỹ mặt bằng thực tế vị trí móng, hướng tuyến mương cáp, lựa chọn phương án xử lý tối ưu cho từng vị trí lắp đặt, tính toán phương án vận chuyển thiết bị vào vị trí, đánh dấu vị trí tuyến cáp chính xác, phân công hợp lý cho từng tổ thi công;

- Nhà thầu liên hệ với Bên A để đăng ký lịch thi công, tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng thi công;

- Nhà thầu gửi thông báo tới Tư vấn giám sát về kế hoạch thi công và lịch thi công chi tiết  để Tư vấn giám sát có kế hoạch cử cán bộ giám sát thi công;

- Chuẩn bị kho bãi, lán trại, tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công.

#### 4.6. Giải pháp xây dựng phần mương cáp:

- Đối với mương cáp đi dưới lòng đường môđun đàn hồi của mặt đường tái thiết đảm bảo lớn hơn hoặc bằng module đàn hồi trung bình của mặt đường hiện hữu hoặc đảm bảo lớn hơn module đàn hồi theo Qui trình thiết kế Áo Đường Mềm 22 TCN - 211 - 06.

- Xây dựng mương cáp theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014, quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2018 và hướng dẫn 6460/HD-SGTVT TP.HCM ngày 12 tháng 11 năm 2018.

- Tiêu chuẩn thiết kế lưới phân phối và được thực hiện theo quyết định QĐ số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam.

* Bố trí công trường :

- Lập rào chắn và biển hướng dẫn luồng giao thông hai đầu điểm công tác, lập rào chắn dọc theo tuyến cáp. Nếu thi công ban đêm rào chắn phải có phản quang, đèn hiệu, đảm bảo an toàn giao thông khi thi công mương cáp.

- Tổ chức nguời giám sát, hướng dẫn giao thông khi thi công.

- Chuẩn bị nhân lực thi công.

- Chuẩn bị máy cắt bêtông, búa đục bêtông, cuốc, xuổng đào, xúc đất.

- Chuẩn vị xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi công trường sau khi đào.

* Biện pháp cắt mặt đường :

- Vạch hai đường kích thước bề rộng miệng mương cáp trên mặt đường như thiết kế.

- Dùng mắy cắt bêtông chuyên dụng để cắt 2 đường thẳng song song.

- Dùng búa máy đục lớp nhựa đường và lớp đá bên dưới.

- Trước tiên đào phải đào thăm dò để xác định các công trình ngầm khác (nếu có) trước khi đào hàng loạt.

- Mương cáp có độ sâu <1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp không phải mở miệng rộng, mà đào thẳng từ trên xuống tới độ sâu H.

- Dùng cuốc, xuổng đào lớp đất nén bên dưới lớp đá mặt đường.

- Xúc lớp bêtông nhựa, đá gom lại thành đống (dùng xe thồ) trong hành lang thi công và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông;

- Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết;

* Biện pháp thi công đào đường:

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng), đào xong đoạn nào đặt ống ngay đoạn đó và tái lập xong mới thực hiện đoạn kế tiếp (mỗi đoạn 300m); đồng thời có biện pháp gia cố vách phui đào, tuyệt đối không gây sụp lở xung quanh vách phui đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách phui đào, sẽ tạm ngưng thi công ngay và có biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở vách phui đào.

- Các hạng mục công trình tuyến ống sẽ được thi công theo từng phân đoạn cụ thể tùy thuộc vào địa hình, hạ tầng hiện hữu tại hiện trường. Trên từng phân đoạn, việc bố tró các thiết bị thi công đào đất và san lấp sẽ được tiến hành theo những phương án khác nhau.

- Khi khởi công phải thông báo cho Chính quyền địa phương, đồng thời liên lạc với các cơ quan quản lý các công trình kỹ thuật ngầm khác như: cống thoát nước, cây xanh, cáp điện thoại, đơn vị quản lý cầu,… Để được hướng dẫn, tránh làm hư hại trong lúc thi công.

- Đào đất bằng thủ công, kết hợp máy đào (những vị trí sử dụng đào bằng máy) có dung tích gầu 0.3 - 0.5m3.

- Đào theo kích thước thiết kế và thường xuyên kiểm tra bằng máy trắc đạc.

- Trình tự công tác đào mương đặt ống: Cắt mặt đường nhựa hai bên mương đào – cào bóc lớp mặt đường nhựa – đào phui đặt ống đến độ sâu cách đáy ống 15cm – đóng cọc ván thép (nếu cần) giữ vách mương đào nơi đất yếu  – đào đất bằng thủ công  đến cốt thiết kế – đệm cát

- Khi đào đất luôn tuân thủ theo các nguyên tắc sau :

- Kích thước và bề rộng mương đào phải tuân thủ theo thiết kế phù hợp để lắp ống và phụ tùng. Đối với các chi tiết đặc biệt (tại vị trí hố van, bục đỡ, phụ tùng nối) luôn tuân thủ theo thiết kế.

- Vách mương đào nơi đất yếu dùng cừ ván thép và văng chống để tránh sạt lở mương đào.

- Đất đào được đổ lên xe vận chuyển và được chuyển đi đổ đúng nơi quy định.

- Không được đào tuyến mương quá dài, chỉ đào dài phù hợp với tiến độ làm việc và lắp đặt ống. Chiều dài tối đa của một tuyến được phép đào cùng một lúc là 30m.

- Đào đến đâu, kiểm tra làm nền móng và lắp đặt ống ngay. Tính toán một ngày làm được bao nhiêu mét nền và lắp được bao nhiêu ống để quyết định tốc độ đào.

- Luôn luôn kiểm tra mương đào bằng máy trắc đạc, khi kết thúc một công đoạn phải được nghiệm thu mới thi công tiếp.

- Nếu có đào băng đường thì đào tối đa một nửa (1/2) bề rộng mặt đường, khi đặt ống xong phần này được lấp đầm lại kỹ rồi mới đào tiếp theo phần còn lại và dùng tấm ván thép dày che phủ đường phui để xe cộ lưu thông an toàn.

- Phải đào đường bằng thủ công trong các trường hợp sau:

+ Làn phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác.

+ Lòng đường rộng dưới 6 mét.

+ Lòng đường rộng trên 6 mét nhưng thuộc tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe.

+ Lằn phui đào có chiều rộng ≤ 40cm.

- Tại các vị trí giao cắt với hạ tầng ngầm hiện hữu: Thực hiện đào hoàn toàn bằng thủ công, cụ thể:

+ Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng). Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hạ tầng ngầm bên dưới (thoát nước, cấp nước,...) thực hiện luồn ống cáp ngầm đi bên dưới (hoặc trên) các hạ tầng này, khoảng cách tối thiểu 0,5m theo thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và có tấm đan bê tông cốt thépdày 50mm.

- Khi đào máy tuân thủ theo các quy định sau:

+ Trước khi sử dụng máy đào, hai bên rãnh phải được cắt bằng máy, sau đó phá bằng xẻng hơi hoặc bằng thủ công hết lớp kết cấu nhựa.

+ Chiều rộng rãnh đào (khoảng cách giữa hai vệt cắt) phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40-50%, vệt gàu phải được chỉnh đúng giữa rãnh đào.

+ Máy đào được di chuyển theo chiều đào (xe đào không được di chuyển trên hai bên thành rãnh đào).

+ Trong quá trình đào máy , nếu phát hiện công trình ngầm đơn vị thi công sẽ ngưng ngay đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ công và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

+ Việc đào thực hiện cẩn thận bằng phương pháp thủ công tại các công trình ngầm khác.

+ Đào thủ công: Do đặc điểm địa hình Tp.HCM có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như cấp nước, thoát nước; đặc biệt là các tuyến ống nhánh nhà dân hiện hữu; để tránh gây hư hại và ảnh hưởng đến các tuyến ống hạ tầng hiện hữu cần thực hiện đào đất thủ công tại các vị trí giao chéo, tránh sử dụng máy móc.

+ Phần vỉa hè các tuyến đường có bố trí mương cáp tương đối hẹp, nhiều cây cối, hố ga, bậc cửa nhà dân.......Để tránh phá vỡ kết cấu gạch lát vỉa hè vùng lân cận, hư hại cây cối, hố ga cần thực hiện đào thủ công.

+ Đối với mương cáp đi dưới lòng đường bê tông nhựa nóng có bề rộng phui đào ≤ 400 mm thực hiện đào thủ công.

+ Đối với mương cáp đi dưới lòng đường bê tông xi măng chủ yếu là hẻm nhỏ, có nhiều công trình hạ tầng hiện hữu vì vậy cần thực hiện đào thủ công để tránh gây hư hại và ảnh hưởng đến nhà dân và các công trình hạ tầng.

| hạng mục | Chiều dài (m) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- |
| Phần mương thi công đào bằng máy | 64 | 20,00 |
| Phần mương thi công đào bằng thủ công (tay) | 200 | 80,00 |
| Tổng chiều dài mương cáp | 264 | 100,00 |

* Biện pháp vận chuyển đất:

- Đất đào lên được vận chuyển đến nơi quy định, tránh làm sạt lở mương, ách tắc giao thông và sinh hoạt xung quanh. Trong khi đất chưa chuyển kịp lên xe, phải đổ lên tấm lót hoặc cho vào bao, không đổ trực tiếp xuống mặt đường đối với các tuyến đường đang lưu thông.

- Phạm vi đường vận chuyển nên sắp xếp có đủ công suất cho xe tải song song với mương đặt ống.

- Đường vận chuyển và dải đất đào lên nằm về một phía của mương sao cho thỏa mãn các yêu cầu khác nhau có chú ý đến các yếu tố:

+ Các đường vào

+ Các dốc ngang của thực địa

+ Bảo vệ chống nước tràn vào mương

+ Đường nước bơm trong lòng mương

- Theo qui định của Sở GTVT TP.HCM, toàn bộ khối lượng đất đã đào ở phui phải vận chuyển ra khỏi công trường bằng xe ôtô tự đổ. Trong trường hợp không thể vận chuyển ngay, phải xúc đất vào bao sau đó mới đưa lên xe vận chuyển nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

* Biện pháp cào bóc, biện pháp thi công tái lập mặt đường cho từng loại kết cấu phui đào.

a) Biện pháp cào bóc nhựa cũ:

- Sử dụng xe chuyên dụng để cào bóc lớp nhựa đường hiện hữu, chiều dày lớp cào bóc theo đúng thiết kế được duyệt.

- Lớp nhựa cào bóc được chuyển lên xe và cận chuyển ra khỏi công trình.

- Vệ sinh phui cào bóc bằng máy thổi bụi.

- Tưới nhựa dính bám mặt đường bằng xe chuyên dụng tính toán vận tốc sao cho lớp nhựa dính bám trải đều trên vị trí cần thảm nhựa.

- Rải cán, lu lèn từng lớp bê tông nhựa hạt mịn theo đúng độ dày thiết kế, lu lèn bằng xe lu đến khi đạt độ chặt theo yêu cầu.

- Vệ sinh mặt phui tái lập, quét dọn đất dơ.

b) Công tác tái lập mặt đường, vỉa hè:

- Tái lập tạm mặt đường, vỉa hè: khi không đủ thời gian thực hiện ngay việc tái lập hoàn chỉnh, trong thời gian từ 05 giờ 00 đến 22 giờ 00 chủ đầu tư phải tái lập tạm mặt đường trong phui đào sau khi lắp đặt công trình ngầm để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

- Tái lập hoàn chỉnh: là việc hoàn trả lại mặt đường, vỉa hè có chất lượng tốt hơn (hoặc bằng) chất lượng mặt đường, vỉa hè ban đầu, bao gồm cả các hạng mục báo hiệu đường bộ (nếu có). Công tác tái lập hoàn chỉnh đường bộ phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất giai đoạn tái lập và không được vượt quá thời gian quy định tại Khoản 3, Phần IV về Tiến độ thi công của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao Thông Vận Tải.

- Phải chủ động xử lý các điểm bị bong tróc, lún cục bộ mặt đường, vỉa hè từ khi tái lập tạm, tái lập hoàn chỉnh cho đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định. Khi tiến hành xử lý, phải cào bóc lớp bê tông nhựa cũ nhằm đảm bảo chiều dày lớp bê tông nhựa bù lún đạt chiều dày tối thiểu là 5,0cm. Trường hợp hợp lớp áo đường bằng bê tông xi măng hoặc không phải bê tông nhựa thì không phải cào bóc bề mặt.

- Trường hợp qua công tác kiểm tra, cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ hoặc đơn vị Thanh tra chuyên ngành phát hiện công tác tái lập mặt đường không đảm bảo chất lượng như: hiện tượng lún sụp, nứt, bong tróc, đọng nước,... thì đơn vị thi công có trách nhiệm tiến hành sửa chữa khắc phục trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng fax hoặc điện thoại (được ghi nhận bằng biên bản làm việc) của cơ quan quản lý đường bộ hoặc đơn vị Thanh tra chuyên ngành.

- Kể từ khi tiếp nhận mặt bằng, trong quá trình thi công đến trước khi bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thi công có trách nhiệm theo dõi và chủ động khắc phục các sự cố hoặc kịp thời khắc phục khi cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ có yêu cầu về các sự cố liên quan đến công trình (trong phui đào hoặc các vị trí lân cận có bề mặt tái lập bị bong tróc, lún cục bộ, trồi nhựa, rạn nứt,…). Trước khi tiến hành bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải thực hiện tái lập theo các hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Phần IV của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao Thông Vận Tải.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm tiến hành kiểm tra cường độ mặt đường sau khi tái lập (có sự tham gia của cơ quan quản lý đường bộ) trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao cho đơn vị quản lý.

c) Trải lớp vải địa kỹ thuật.

- Theo tiêu chuẩn TCVN 8871-2011, công việc trải vải địa kỹ thuật bao gồm:

- Chuẩn bị mặt bằng trước khi trải vải địa kỹ thuật:

+ Bơm hút hoặc thoát khô nền cát toàn bộ diện tích cần trải vải;

+San phẳng, lu lèn nền cát đến cao độ thiết kế.

- Trải và nối vải địa kỹ thuật: Sau khi tạo mặt bằng, tiến hành trải vải và nối vải, việc nối vải phải bằng máy khâu, đường khâu cách mép biên 5-15cm, khoảng cách mũi chỉ khâu là 7-10mm.

d) Trải bêtông nhựa nóng.

- Trong quá trình rải hỗn hợp bê tông nhựa, thường xuyên kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m, chiều dày lớp BTN bằng que sắt có đánh dấu mức rải quy định, và dốc ngang của mặt đường bằng thước mẫu.

- Kiểm tra chất lượng các mối nối dọc và ngang giữa các vệt rải bằng mắt, đảm bảo mối nối ngay thẳng, mặt mối nối không rỗ không lồi lõm, không bị khấc.

- Kiểm tra chất lượng lu lèn của lớp bê tông nhựa, loại lu, số lần lu/1 điểm, tốc độ lu tuân theo quy trình lu của đoạn thử. Luôn kiểm tra độ lu lèn ở gần mép mặt đường và ở các mối nối. Dây chuyền lu có lu nhẹ (5-8T), lu trung (10-12T) và lu nặng (trên 16T). Lu có hệ thống chống bám dính. Kiểm tra sơ đồ lu, sự phối hợp các loại lu, tốc độ lu, từng đoạn, áp suất của bánh hơi, bộ phận chấn động của lu chấn động, nhiệt độ bắt đầu lu lèn và kết thúc lu lèn.

- Khi rải gặp trời mưa, nếu lớp BTN đã đạt độ chặt đến 2/3 độ chặt yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt yêu cầu, khi lớp BTN mới lu lèn chưa đạt 2/3 độ chặt yêu cầu thì ngừng lu, san bỏ hỗn hợp ra khỏi phạm vi mặt đường, BTN còn trên xe không được rải ra mặt đường. Khi nào mặt đường khô ráo mới được tiến hành rải tiếp.

e) Quy mô tái lập và kết cấu tái lập cho từng loại phui đào:

i. Tái lập đường nhựa:

- Quy mô tái lập:

- Tái lập mặt đường nhựa trong phạm vi phui đào lắp đặt ống trên suốt chiều dài tuyến.

- Cào bóc và thảm lại lớp bê tông nhựa nóng dày 5cm trong phạm vi phui đào lắp đặt ống và rộng ra mỗi bên với bề rộng bằng chiều sâu phui đào (Không quá 2m).

- Đối với lớp phủ yêu cầu cào bóc và thảm ra mỗi bên 40cm hoặc bằng chiều sâu phui đào được quy định tại Khoản 1 Mục II của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao thông vận tải, đơn vị thi công sẽ tái lập trong phui đào trong quá trình chờ hoàn thiện (theo Mục III Về công tác tái lập của Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao thông vận tải) và thực hiện việc cào bóc và thảm ra hai bên khi được cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu hoặc trước khi bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Lớp bê tông nhựa mới phải bảo đảm êm thuận, đồng bộ, không mô cao so với mặt đường hiện hữu.

- Kết cấu tái lập: mặt đường nhựa hiện hữu có 120 < Eyc < 155 MPa Kết cấu như sau:

Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường dày tối thiểu 67,0cm, bao gồm:

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5,0cm;

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2;

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm;

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; -

Cấp phối đá dăm loại I, dày 40,0cm, K > 0,98;

- Vải địa kỹ thuật ngăn cách;

- Nền đắp cát K > 0,98.

ii. Tái lập phui bê tông xi măng dày 10cm:

- Quy mô tái lập: Tái lập phui BTXM trong phạm vi phui đào lắp đặt ống.

- Kết cấu tái lập:

  - Bêtông ximăng đá 1x2 M300, dày 10cm;

  - Cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, K>=0,98

  - Trải vải địa kỹ thuật

  - Lấp cát tốt tưới nước đầm chặt từng lớp dày 0,2m với hệ số đầm chặt K ≥ 0,98

iii. Tái lập lề BTXM

- Quy mô tái lập: Tái lập lề BTXM trong phạm vi phui đào lắp đặt ống

- Kết cấu tái lập: Sử dụng kết cấu định hình theo quy định đối với lề bê tông xi măng. Kết cấu như sau:

- Bê tông xi măng đá 1x2 M200, dày 10cm

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, K>=0,95

- Lấp cát tốt, tưới nước đầm chặt từng lớp dày 0,2m với hệ số đầm chặt K ≥ 0,9

* Dấu hiệu định vị cáp ngầm:

- Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo Công văn số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV:

1- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

2- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất.

3- Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m.

4- Tại các vị trí bẻ góc, qui định: 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp và 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

#### 4.7. Giải pháp xây dựng móng trụ, trạm:

a. Kiểu trạm:

- Sử dụng trạm biến áp trụ trạm trụ ghép..

- Móng trụ đơn, trụ đôi, trụ giá cố cừ tràm, trụ lệch tâm.

b. Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

- Bố trí trạm biến thế giữa tâm phụ tải và theo vị trí trạm hiện hữu.

- Trước khi tiến hành thi công nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật khảo sát kiểm tra kỹ mặt bằng thực tế vị trí móng, hướng tuyến mương cáp, lựa chọn phương án xử lý tối ưu cho từng vị trí lắp đặt, tính toán phương án vận chuyển thiết bị vào vị trí, đánh dấu vị trí tuyến cáp chính xác, phân công hợp lý cho từng tổ thi công;

- Nhà thầu liên hệ với Bên A để đăng ký lịch thi công, tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng thi công;

- Nhà thầu gửi thông báo tới Tư vấn giám sát về kế hoạch thi công và lịch thi công chi tiết  để Tư vấn giám sát có kế hoạch cử cán bộ giám sát thi công;

- Chuẩn bị kho bãi, lán trại, tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công.

c. Phần đào hố móng tủ TBA, móng trụ:

- Khi đào hố móng gần vị trí ống cấp, thoát nước: trước khi đào cần thăm dò chình xác vị trí công trình, công tác đào kết hợp cơ giới với thủ công. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong quá trình xác định chính xác vị trí đường ống và thỏa thuận cụ thể công tác bảo vệ đường ống trong quá trình thi công.

- Khi thi công đào sát nhà dân cần lập hàng rào cảnh giới, bố trí người bảo vệ, lắp đặt các tấm đan tạm đảm bảo cho người ra vào nhà dân được an toàn, thuận tiện, thi công phải thực hiện trên từng đoạn ngắn phù hợp với năng lực thi công và sớm tái lập hai bên móng, mương cáp về cao độ mặt đất hiện hữu.

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng), đào xong đoạn nào đặt ống ngay đoạn đó và tái lập xong mới thực hiện đoạn kế tiếp (mỗi đoạn 300m); đồng thời có biện pháp gia cố vách phui đào, tuyệt đối không gây sụp lở xung quanh vách phui đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách phui đào, sẽ tạm ngưng thi công ngay và có biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở vách phui đào.

- Các hạng mục công trình tuyến ống sẽ được thi công theo từng phân đoạn cụ thể tùy thuộc vào địa hình, hạ tầng hiện hữu tại hiện trường. Trên từng phân đoạn, việc bố trí các thiết bị thi công đào đất và san lấp sẽ được tiến hành theo những phương án khác nhau.

- Khi khởi công phải thông báo cho Chính quyền địa phương, đồng thời liên lạc với các cơ quan quản lý các công trình kỹ thuật ngầm khác như: cống thoát nước, cây xanh, cáp điện thoại, đơn vị quản lý cầu,… Để được hướng dẫn, tránh làm hư hại trong lúc thi công.

- Đào đất bằng thủ công, kết hợp máy đào (những vị trí sử dụng đào bằng máy) có dung tích gầu 0.3 - 0.5m3.

- Đào theo kích thước thiết kế và thường xuyên kiểm tra bằng máy trắc đạc.

- Trình tự công tác đào mương đặt ống: Cắt mặt đường nhựa hai bên mương đào – cào bóc lớp mặt đường nhựa – đào phui đặt ống đến độ sâu cách đáy ống 15cm – đóng cọc ván thép (nếu cần) giữ vách mương đào nơi đất yếu  – đào đất bằng thủ công  đến cốt thiết kế – đệm cát

- Khi đào đất luôn tuân thủ theo các nguyên tắc sau :

+ Kích thước và bề rộng mương đào phải tuân thủ theo thiết kế phù hợp để lắp ống và phụ tùng. Đối với các chi tiết đặc biệt (tại vị trí hố van, bục đỡ, phụ tùng nối) luôn tuân thủ theo thiết kế.

+ Vách mương đào nơi đất yếu dùng cừ ván thép và văng chống để tránh sạt lở mương đào.

+ Đất đào được đổ lên xe vận chuyển và được chuyển đi đổ đúng nơi quy định.

+ Không được đào tuyến mương quá dài, chỉ đào dài phù hợp với tiến độ làm việc và lắp đặt ống. Chiều dài tối đa của một tuyến được phép đào cùng một lúc là 30m.

+ Đào đến đâu, kiểm tra làm nền móng và lắp đặt ống ngay. Tính toán một ngày làm được bao nhiêu mét nền và lắp được bao nhiêu ống để quyết định tốc độ đào.

+ Luôn luôn kiểm tra mương đào bằng máy trắc đạc, khi kết thúc một công đoạn phải được nghiệm thu mới thi công tiếp.

+ Nếu có đào băng đường thì đào tối đa một nửa (1/2) bề rộng mặt đường, khi đặt ống xong phần này được lấp đầm lại kỹ rồi mới đào tiếp theo phần còn lại và dùng tấm ván thép dày che phủ đường phui để xe cộ lưu thông an toàn.

- Phải đào đường bằng thủ công trong các trường hợp sau:

+ Làn phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác.

+ Lòng đường rộng dưới 6 mét.

+ Lòng đường rộng trên 6 mét nhưng thuộc tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe.

+ Lằn phui đào có chiều rộng ≤ 40cm.

- Tại các vị trí giao cắt với hạ tầng ngầm hiện hữu: thực hiện đào hoàn toàn bằng thủ công, cụ thể:

+ Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hạ tầng ngầm bên dưới (thoát nước, cấp nước,...) thực hiện luồn ống cáp ngầm đi bên dưới (hoặc trên) các hạ tầng này, khoảng cách tối thiểu 0,5m theo thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và có tấm đan bê tông cốt thép dày 50mm.

- Khi đào máy tuân thủ theo các quy định sau:

+ Trước khi sử dụng máy đào, hai bên rãnh phải được cắt bằng máy, sau đó phá bằng xẻng hơi hoặc bằng thủ công hết lớp kết cấu nhựa.

+ Chiều rộng rãnh đào (khoảng cách giữa hai vệt cắt) phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40-50%, vệt gàu phải được chỉnh đúng giữa rãnh đào.

+ Máy đào được di chuyển theo chiều đào (xe đào không được di chuyển trên hai bên thành rãnh đào).

+ Trong quá trình đào máy , nếu phát hiện công trình ngầm đơn vị thi công sẽ ngưng ngay đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ công và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

+ Việc đào thực hiện cẩn thận bằng phương pháp thủ công tại các công trình ngầm khác.

- Khi thi công đào đất, ta phải giữ cho tường đất của chúng ổn định, vững chắc và không bị sụt lở, an toàn trong suốt quá trình thi công. Muốn vậy ta phải đào theo mái dốc hoặc phải dùng các biện pháp chống đỡ vách đất của tường hố đào.

- Chống đỡ vách đất rất cần thiết trong các trường hợp sau:

- Đất có độ dính nhỏ, nếu đào theo biện pháp mái dốc thì khối lượng đào sẽ rất lớn.

- Có những trường hợp không thể đào theo mái dốc vì địa hình hoặc mặt bằng không cho phép.

- Mực nước ngầm cao hơn cốt đáy móng.

- Khi đào đất, nếu chiều sâu hố đào không lớn, đất có độ dính tốt, cốt đáy móng trên mực nước ngầm và thời gian để ngỏ hố móng ngắn hạn thì cho phép đào thẳng đứng mà mà không cần chống đỡ theo phạm vi giới hạn cho ở bảng sau đây:

- Bảng cho chiều sâu hố đào theo vách thẳng đứng mà không cần chống đỡ đối với một số loại đất.

| Thứ tự | Tên các loại đất | Chiều sâu cho phép (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất cát, đất sỏi đắp. | không quá 1,00m |
| 2 | Đất cát pha sét, đất sét pha cát. | không quá 1,25m |
| 3 | Đất thịt và đất sét. | không quá 1,50m |
| 4 | Các loại đất rắn chắc | không quá 2,00m |

- Khi chiều sâu hố móng đào lớn hơn, ta phải đào theo mái dốc để không bị sạt lở, nhưng khi đó phát sinh các vấn đề như: khối lượng thi công đào đất tăng lên, mặt bằng thi công không cho phép đào mái dốc....Khi đó ta cũng đào thẳng đứng nhưng phải dùng các biện pháp chống sạt lở cho vách hố đào. Có các biện pháp sau:

+ Chống đỡ bằng ván ngang: Sử dụng khi hố đào có độ sâu tương đối lớn (3- 5m) mà độ dính của đất nhỏ, ở những vùng không có hoặc có nước ngầm rất ít. Các tấm ván dày 4-5 cm được ghép với nhau thành những mảng ván rộng 0,5 đến 1m. Sau khi đào xuống một quãng bằng hoặc lớn hơn bề rộng mảng ván thì tiến hành chống đỡ vách đất bằng cách đặt các mảng ván áp sát vào hai bên vách đất rồi dùng những thanh chống ngang (thanh văng gỗ 8x10 hoặc gỗ tròn 12 đến 18cm)	tỳ lên các nẹp đứng 5x25x50mm. Thanh văng phải cắt dài hơn khoảng cách giữa hai nẹp đứng 2-3cm. Khi văng dùng búa gõ chỉnh để thanh văng vuông góc với nẹp. Nếu thanh văng hụt thì dùng nêm chèn cho chặt. Mảng ván trên cùng đặt cao hơn mặt đất một ít để đất đá không lăn vào hố móng và rơi vào đầu người.

+ Tiếp tục đào sâu từng đợt và áp ván chống vách như trên cho đến khi đạt cốt thiết kế. Khi đã đào hết độ sâu thì đặt một nẹp đứng dài suốt từ miệng đến đáy hố đào bên cạnh các nẹp phụ. Rồi lại dùng thanh văng tỳ vào các nẹp đứng chạy suốt đó để chống đỡ và liên kết các mảng ván với nhau.

+ Nếu đất có độ dính tốt như đất sét và đất chắc mà độ sâu hố đào không sâu quá 3m thì có thể đặt những mảng ván thưa với khe hở 10 - 20 cm để đỡ tốn ván.

- Các giải pháp phần giữ trụ hiện hữu.

- Đơn vị thi công phần chuyên điện:

+ Đối với các vị trí thay mới dựng trụ trùng tim trụ hiện hữu, tiến hành tháo gỡ, tách và giữ cáp điện hạ thế ABC, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng, ... khỏi trụ điện hiện hữu để tiến hành nhổ, thu hồi trụ hiện hữu và dựng trụ mới. Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải dùng thiết bị chuyên dùng như: xe cẩu, giá đỡ hoặc theo phương án thi công để giữ dây hạ thế và các phụ kiện khác trong xuất quá trình thi công để không làm tổn thương cáp và thiết bị.

+ Đối với các vị trí thay mới dựng trụ không trùng tim trụ hiện hữu: Đơn vị thi công tiến hành đào đất, dựng trụ, đổ bê tông móng, sau đó di dời cáp điện hạ thế ABC, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng, ... từ trụ hiện hữu sang trụ mới.

- Sau khi trụ hiện hữu được nhổ, và đã trồng trụ mới theo thiết kế, các đơn vị thi công phần không chuyên điện và đơn vị thi công chuyên điện tiến hành đấu nối và trả lại hiện trạng như ban đầu.

* Lưu ý:

+ Trước khi tiến hành công tác: Đơn vị thi công phải tiến hành đăng ký lịch công tác, và được đơn vị quản lý lưới điện cấp phiếu công tác mới tiến hành thi công.

+ Trong quá trình thi công đào móng trụ, mương cáp, móng trạm ... đơn vị thi công phải có biện pháp chằng néo, chống và cố định khi thi công sát móng các trụ điện, nhà cửa, cây cối ..., và phải lấp lại các hố đào khi hết ngày công tác.

+ Khi thi công phải có biện pháp đặt rào chắn, biển báo hiệu và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

+ Bố trí người thường xuyên điều tiết giao thông trong mọi trường hợp không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông trong phạm vi công trường.

+ Không để vật liệu xây dựng, đất đào dư ... bừa bộn, trụ điện sau khi thu hồi được vận chuyển đến nơi tập kết để không làm cản trở lưu thông tại vị trí thi công.

- + Khi thi công ban đêm: Phải có đèn chiếu sáng, đèn chớp tắt, công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang..

- Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:

| STT | 01. Đổ bê tông móng trụ 14m đơn 1,2x1,2x0,6 Mac 200 | ĐVT | KL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 217,32 |
| 2 | Cát bê tông | m³ | 0,42 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,68 |
| 4 | Đá 4*6 | m³ | 0,14 |
| 5 | Nước ngọt | Lít | 155,23 |
| 6 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 | Cái | 1,00 |
| 7 | Gỗ ván khuôn | m3 | 0,023 |
| 8 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0,006 |
| 9 | Gỗ chống | m3 | 0,010 |
| 10 | Đinh | kgs | 0,432 |
| STT | 02. Đổ bê tông móng trụ 14m đôi 1,2x1,6x0,6 Mac200 | ĐVT | KL |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 277,59 |
| 2 | Cát bê tông | m³ | 0,53 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,87 |
| 4 | Đá 4*6 | m³ | 0,19 |
| 5 | Nước ngọt | Lít | 198,28 |
| 6 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 | Cái | 3,00 |
| 7 | Gỗ ván khuôn | m3 | 0,027 |
| 8 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0,007 |
| 9 | Gỗ chống | m3 | 0,011 |
| 10 | Đinh | kgs | 0,504 |

e. Trình tự thi công :

Công tác thi công móng trạm, tủ :

- Đào đất móng đến cao độ thiết kế.

- Tiến hành đổ bê tông lót đáy bệ tủ đá 4x6 Mác 150.

- Định vị tim, cao độ móng.

- Lắp đặt coffa, cốt thép đế móng.

- Tiến hành đổ bê tông đá 1x2 M250 đế móng.

- Lắp đặt coffa, cốt thép thân móng.

- Đổ bê tông đá 1x2 M250.

- Trát mặt trên trụ móng.

- Lấp cát xung quanh móng.

- Trải cán đá 0 x 4 dày 10 cm, K>=0,95 xung quanh móng.

- Đổ bê tông đá 1 x 2 M150 dày 5 cm xung quanh móng.

- Vữa đệm M75 dày 1,5mm

f. Công tác cốt pha:

- Toàn bộ cốp pha được thiết kế theo bảng trọng tải quy định của tiêu chuẩn Việt nam đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có khả năng tháo lắp linh hoạt cao, không gây trở ngại cho việc lắp đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.

- Cốp pha được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khít không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, dầm bê tông đồng thời bảo bệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.

- Cốt pha sử dụng cho công trình là cốp pha thép định hình có kết hợp cốp pha gỗ cùng các cột chống bằng thép ống có các sườn thép với nhiều mô đun, kích cỡ khác nhau, liên kết bằng các móc liên kết thuận tiện cho công tác tháo lắp.

- Cốp pha đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của Cốp pha theo phương vuông góc với bề mặt phảng có dung sai 3mm.

g. Công tác cốt thép:

- Toàn bộ cốt theo cho kết cấu bê tông được Đơn vị thi công thực hiện theo tiêu chuẩn Việt nam 5574-1991 và các yêu cầu của Chủ đầu tư trong hồ sơ mời thầu:

- Thép trước khi đưa vào xây dựng công trình phải có giấy phép hành nghề của Nhà nước, có đầy đủ chứng chỉ của Nhà sản xuất trình cho Chủ đầu tư

- Công tác lưu kho và làm sạch

- Cốt thép được gia công tại bãi gia công thép tại công trường

- Toàn bộ cốt thép kết cấu trước và sau khi cắt uốn phải đặt dưới mái che để tránh mưa gió và các tác động khác của môi trường

- Toàn bộ thép tròn được phân loại thành từng khu riêng biệt trong kho theo kích thước và chủng loại để dễ nhận biết và sử dụng

- Cốt thép phải được làm sạch trước khi đặt vào ván khuôn, không được dính dầu mỡ và các chất có hại khác ảnh hưởng đến chất lượng bê tông

- Các thanh thép bị đè bẹp, giám tiết diện do mọi nguyên nhân không được giảm gía 2% đường kính. Nếu quá giời hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích còn lại của thép.

- Cốt theo cần được kéo uốn và nắn thẳng

- Công tác uốn thép:

- Cốt thép được cắt và uốn theo đúng yêu cầu thiết kế

- Cốt thép được uốn nguội trong máy uốn. Kích thước và dung sai chiều dài thanh cốt thép, kích thước các phần móc, phần đuôi, đai, thanh nối, thanh giằng hoặc tương tự phải phù hợp với TCVN 170-1989

- Bán kính trong của gói đai không được nhỏ hơn bán kính của thanh dọc mà các đai này bao quanh

- Sai lệch mỗi mét dài không quá 5mm, toàn bộ chiều dài không qua 20mm

- Sai lệch về vị trí điểm uốn: Sai lệch về góc uốn không quá 3 độ

- Sai lệch về kích thước móc uốn không quá chiều dày lớp bê tông bảo vệ

- Cố định thép:

- Trước khi đặt cọc thep phải tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư về công tác ván khuôn, về kích thước chính xác của chi tiết cần đặt

- Cốt thép được đặt vào trong ván khuôn phải đúng vị trí thiết kế quy định, cố định cốt thép chống dịch chuyển bằng cục kê, neo thép... đảm bảo khoảng cách chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế

- Tại các vị trí giao nhau của thép phải được cố định bằng thép buộc. Đai cốt và thanh nối liên kết chặt vào thép dọc bằng liên kết buộc hoặc hàn. Tất cả đều phải tuân thủ theo TCVN 4453-1987

- Thép buộc là loại thép sợi mềm đường kính, tiết diện từ 0,8 đến 1,0 mm, đuôi buộc phải xoắn và quay vào trong

- Khi buộc thép không được làm hư hỏng hoặc biến dạng sản phẩm

- Cốt thép từng thanh được buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng nhằm tránh nhầm lẫn khi sử dụng

- Các khung, lưới cốt thép lớn đều có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với phương tiện vận chuyển

- Bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau

- Có biệ pháp ổn định vị trí cốt thep không để bị biến dạng trong quá trình đổ bê tông

- Các con kê được đặt tại các vị trí cốt thép không để bị biến dạng trong quá trình đổ bê tông

- Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m cho một điểm kê. Con kê bê tông có các mác bằng mác cấu kiện bê tông. Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp đặt theo quy định tại TCVN 4453-1987

- Khi đặt cốt thép, cốp pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốp pha chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép chịu lực và theo đúng vị trí quy định của hồ sơ thiết kế.

- Nối buộc và hàn thép

- Nối cốt thép được thực hiện theo bản vẽ thiết kế, nếu có nối buộc bổ sung phải được sự thống nhất của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát công trình

- Không nối cốt thép ở những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn công, tránh dùng nhiều mối nổi trên cùng một mặt cắt ngang tiết diện. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn và không quá 50% đối với thép có gờ

- Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn yêu cầu chiều dài nối buộc theo quy định, khi nối buộc thép vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, thép có gờ không cần uốn móc. Trong một mối móc cần buộc ít nhất 3 vị trí( đầu, giữa và cuối)

- Hàn cốt thép, trong những điều kiện thích hợp và đối với an toàn thích hợp và phải được giám sát công trình chấp nhận. Công tác hàn được tiến hành phải phù hợp với TCVN 5724-1993

- Sau khi hàn phải tiến hành thử nghiệm mối hàn theo TCVN 71-1977 và 72-1977. Việc hàn đính giữa các thanh cốt thép chỉ dùng để cố định vị trí thì không cần phải thử

- Mối hàn phải có bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt, đảm bảo chiều dài, chiều cao đường hàn theo hồ sơ thiết kế

- Nghiệm thu cốt thép:

- Trước khi đổ bê tông cho các bộ phận công trình. Đơn vị thi công báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế đến kiểm tra nghiệm thu cốt thép về cốt thép, về kích thước, số lượng, chất lượng hàn buộc, sự ổn định, chiều dài thép chịu lực, vị trí uốn, cốt theo lớp bảo vệ theo quy định của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn Việt nam... sau đó lập thành biên bản nghiệm thu để tiến hành thi công công tác đổ bê tông.

h. Công tác bê tông:

- Bê tông dùng cho công trình là bê tông trộn bằng máy trộn chuyên dùng

- Toàn bộ công tác bê tông phải được thực hiện theo các TCVN 4452-1993; 4453-1987. Quy phạm thi công và nghiệm thu, các quy trình quy phạm mà Chủ đầu tư yêu cầu trong hồ sơ mời thầu

- Công tác chuẩn bị:

+ Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng xi măng đảm bảo các quy định theo TCVN 2682-1992 trước khi đưa vào sử dụng cho công tác bê tông

+ Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng cát, đá, sỏi về các chỉ tiêu cơ lý, độ sạch thành phần, cỡ hạt theo TCVN 1770-1986 và TCVN 4453-1987

+ Kho chứa xi măng, bãi chứa cát, sỏi phải thỏa mãn theo yêu cầu của TCVN 2682-1992; TCVN 70-1968

+ Chuẩn bị kiểm tra các máy móc thiết bị phục vụ công tác bê tông một cách nghiêm túc và đầy đủ

- Thiết kế cấp phối bê tông:

- Trên cơ sở vật liệu thí nghiệm, kiểm tra đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, Đơn vị thi công tiến hành thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông cho các loại bê tông theo quy định của hồ sơ thiết kế. Trước khi đổ bê tông Đơn vị thi công sẽ gởi cho Chủ đầu tư bản thí nghiệm cấp phối tương ứng với khối đổ theo quy định

- Căn cứ vào tính chất công trình, bộ phận kết cấu hàm lượng cốt thép, phương tiện vận chuyển, điều kiện thời tiết để ấn định độ sụt và chỉ số độ cứng của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ trước khi thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông

- Việc cần đong vật liệu phải chính xác. Đơn vị thi công sẽ có đầy đủ các dụng cụ cân đong vật liệu tại hiện trường.

- Chế tạo hỗn hợp vữa bê tông tại hiện trường

- Máy trộn, dụng cụ đo lường, sàng rửa cát, đá. Vật liệu phải được tập kết trước khi trộn vữa ít nhất là 24h

- Cử cán bộ giám sát liều lượng pha trộn của từng cối vữa bê tông theo sai số cho phép như sau:

+ Xi măng: 		+1%

+ Cát, sỏi, đá:	+3%

+ Nước:		+1%

+ Phụ gia:		+5%( nếu có)

- Chế tạo bê tông bằng máy trộng hỗn hợp, thời gian trộn của vữa bê tông hỗn hợp tùy thep đặc trưng kỹ thuật của máy trộn bê tông

- Các thức trộn được thực hiện theo quy trình sau:

+ độ 15-20% lượng nước cần trộn

+ Đổ xi măng và cốt liệu vào 1 lần

+ lượng nước còn lại được thêm vào liên tục để duy trì độ sệt của hỗn hợp bê tông

- Độ sụt của bê tông dùng côn tiêu chuẩn để kiểm tra, mỗi loại bê tông chất lượng, phụ thuộc vào điều kiện thi công và nhiệt độ thời tiết, độ sụt bê tông được coi là đạt theo yêu cầu thiết kế là khoảng từ 8 đến 12cm

- Đảm bảo hỗn hợp bê tông đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật và độ sụt cấp phối bê tông, nguồn gốc xi măng, cỡ hạt sỏi, đá, thời gian công cấp cho công trường. Trong quá trình thi công đối với bê tông chịu lực được lấy mẫu để kiểm tra cường độ kháng ép theo quy trình, quy phạm bắt buộc. Mẫu thí nghiệm có kích thước 150x 150x 105, mỗi mẫu đúc 2 nhóm một để ép thí nghiệm, một nhóm để lưu đối chứng trong đó mỗi nhóm đúc 3 mẫu

- Nếu không đảm bảo phải điều chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường theo nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ N/X của thành phẩn bê tông đã thiết kế như sau:

+ Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước giữ trộn, giữ nguyên độ sụt thiết kế

+ Khi cần tăng độ sụt của hỗn hợp bê tông cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỷ lệ N/X

Các yêu cầu khi thực hiện công tác đổ bê tông

- Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốp pha, các chi tiết đặt sẵn và chiều dầy lớp bê tông bảo vệ

- Chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ <1,5m. Nếu chiều cao rơi tự do > 1,5m thì phải dùng máng trượt hay ống vòi voi để đổ bê tông

- Không dùng đầm dùi để vận chuyển ngang bê tông trong cốp pha

- Khi gặp phải trời mưa phải có biện pháp để che đậy bê tông

- Khi đổ bê tông vào ban đêm phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng

- Bê tông được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành dứt điểm một kết cấu nào đó theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Trường hợp đối với các cấu kiện có khối lượng lớn bê tông cần phải xác định mạch ngừng hợp lý mà thiết kế cho phép. Khi thi công tiếp phải có biện pháp xử lý và phải được chủ đầu tư chấp nhận

- Khi đầm phải đảm bảo bê tông được đầm chặt, đặc và không bị rỗ

- Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm và đầm phải cắm sâu vào lớp bê tông khoảng 10cm

Yêu cầu vật liệu sử dụng cho móng:

- Bê tông đúc móng dùng bê tông M250. Xi măng dùng loại xi măng Po°Clăng PCB-40. Bê tong lót móng dùng loại M150.

- Cát đúc móng dùng loại cát xây dựng, vật liệu này tùy theo từng khu vực mà khai thác hoặc vận chuyễn đến nơi đúc móng nhưng nhất thiết phải đúng theo TCVN 342-86.

- Đá đổ bê tông lót móng sử dung đá 4x6 và đá 1x2 để đổ bê tông móng phải đúng theo TCVN 7572:2006 và TCVN 7570:2006.

- Thép dùng để đúc móng và gối đỡ dùng loại thép trơn cán nóng và phải đúng theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018 và TCVN 5574-2012.

#### 4.8. Giải pháp tại các trụ hiện hữu sử dụng lại lên cáp ngầm

- 4.8.1. Các giải pháp thiết kế chính điển hình:

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng các trụ điện hiện hữu:

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng các trụ điện hiện hữu sử dụng lại có lên cáp ngầm bằng mắt thường như sau:

- + Trụ có bị hư hỏng, bị bể bê tông mặt ngoài không.

- + Trụ có bị nứt chân trụ không.

- + Trụ có bị nghiêng không (trụ bị lệch tâm).

- + Trụ có bị cong đầu trụ không.

- Biện pháp thi công chính:

- Theo tình trạng thực tế của trụ điện hiện hữu, TVTK đề xuất phương án cho trụ điện tái sử dụng lại và trụ điện không đủ điều kiện tái sử dụng lại như sau:

- *  Đối với trụ đủ điều kiện tái sử dụng:

- + Giữ khoảng cách an toàn với nơi mang điện khi thi công gia cố móng trụ. (biện pháp thi công cắt điện hoặc thi công hotline đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định)

- + Giữ trụ chống lật, chống lún khi thi công đào mương cáp vào sát chân trụ, khi phá bê tông móng trụ hiện hữu. Thi công đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế (ống đạt độ sâu 0.7m trước khi vào chân trụ); (biện pháp giữ trụ bằng cẩu hoặc chằng trụ sử dụng lại qua các trụ lân cận).

- + Thi công gia cố móng trụ theo thiết kế.  Đối với các vị trí trụ không đủ không gian thi công móng trụ theo tiêu chuẩn phải có thiết kế cụ thể cho từng trường hợp để móng trụ đảm bảo kết cấu chịu lực theo quy định. Đảm bảo có gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ (xem bản vẽ phần xây dựng). (tùy trường hợp cụ thể sẽ sử dụng loại móng có kích thước phù hợp)

- + Khi thi công lưu ý có biện pháp rào chắn và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn....

- *  Đối với trụ được đánh giá không đủ điều kiện giữ lại:

- + Nếu có vị trí trồng mới trụ điện thay thế trụ điện hiện hữu thì thi công trồng mới trụ điện và đổ bê tông móng theo thiết kế.

- + Nếu không có vị trí trồng mới trụ điện thay thế trụ điện hiện hữu thì TVTK khảo sát, phối hợp Công ty Điện lực (CTĐL) làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng, UBND phường, UBND Quận thỏa hiệp trồng tạm trụ điện để thu hồi trụ điện hiện hữu và trồng mới lại trụ điện tại vị trí trụ điện hiện hữu. (trụ điện tạm sẽ thu hồi sau khi trồng mới trụ diện tại vị trí trụ điện hiện hữu)

- + Giữ khoảng cách an toàn với nơi mang điện khi thi công trụ tạm, phá bỏ trụ điện hiện hữu.

- + Công ty Điện lực khu vực cắt điện, cô lập chuyển tải hoặc tư vấn thiết kế tính toán chạy máy phát điện phù hợp để thi công trồng mới trụ điện tạm và thu hồi trụ điện hiện hữu. Nếu không thể cắt điện hoặc chuyển tải thì đăng ký thi công hotline để không mất điện nhánh rẽ hoặc trạm điện tại vị trí trên;

- + Thu hồi hoặc cắt bỏ trụ điện hiện hữu, phá dỡ bê tông móng trụ.

- + Thi công đào mương cáp vào sát chân trụ. Thi công đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế (ống đạt độ sâu 0.7m trước khi vào chân trụ);

- + Thi công móng trụ theo thiết kế. Đối với các vị trí trụ không đủ không gian thi công móng trụ theo tiêu chuẩn phải có thiết kế cụ thể cho từng trường hợp để móng trụ đảm bảo kết cấu chịu lực theo quy định. Đảm bảo có gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ (theo bản vẽ Xây dựng số 13/15). (tùy trường hợp cụ thể sẽ sử dụng loại móng có kích thước phù hợp).

- + Khi thi công lưu ý có biện pháp rào chắn và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn....

- CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH

- Phân công nhiệm vụ:

Tư vấn thiết kế:

- + Kiểm tra tính toán trụ sử dụng lại, trụ trồng mới cho phù hợp thực tế đnag vận hành.

- + Tính toán tiết diện móng phù hợp cho các loai trụ, loại trạm đảm bảo an toàn theo quy định.

- + Tính toán sử dụng máy phát hoặc thi công hotline để tính chi phí vào dự án cho phù hợp.

Công ty Điện lực:

- + Phối hợp với Công ty điện lực Duyên Hải để thực hiện các hạng mục trụ, trạm giữ lại.

- + Có phương án chia tải khu vực hoặc sử dụng máy phát, thi công hotline, máy biến áp lưu động. (TVTK có trách nhiệm tính toán chi phí trong dự án).

- + Thực hiện đấu nối phụ tải vào máy phát hoặc máy biến áp lưu động trong thời gian tạm cô lập điện để cung cấp nguồn cho khu vực cần cô lập TBA, trụ giữ lại trong dự án.

Công ty điện lực Duyên Hải:

- + Giám sát chặt chẽ việc phối hợp với CTĐL trong quá trình thi công, đảm bảo dự án thi công đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ. Cùng ĐVTC phối hợp CTĐL thực hiện theo đúng các giải pháp, biện pháp đề ra trong hồ sơ thiết kế.

- + Thi công lắp chằng trụ. (nếu có)

- + Phối hợp với CTĐL để thực hiện các hạng mục trồng trụ tạm, trồng trụ mới.

- + Thi công đưa cáp vào ống sát chân trụ đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế và lắp dựng ống lên cáp ngầm trên gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ.

- + Thi công đấu nối trụ tạm, trạm tạm, máy phát.

Đơn vị thi công không điện:

- + Thi công mương cáp đưa ống vào gần chân trụ (lưu ý: khi thi công mương cáp lắp đặt ống không đào sát chân trụ, cách chân trụ khoảng 0,5 mét và không được đập phá móng trụ hiện hữu).

- + Thi công đưa ống vào chân trụ đảm bảo đạt độ sâu mương cáp theo hồ sơ thiết kế và gối đỡ bê tông cho cáp ngầm lên trụ. (ống đạt độ sâu 0.7m trước khi vào chân trụ).

- + Thi công gia cố bê tông móng trụ theo thiết kế.

- 4.8.2. Các giải pháp thiết kế chính tại các vị trí trụ lên cáp ngầm:

Theo điều kiện thực tế hiện trường tại các vị trí trụ điện hiện hữu trong ông trình có các vị trí trụ điện và trạm biến áp sử dụng lại. Do đó, TVTK đề xuất giải pháp thiết kế xử lý trụ và gia cố móng trụ hiện hữu sử dụng lại để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành sau khi ngầm hóa.

CHƯƠNG 5: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### Phòng chống cháy nổ :

    - Yêu cầu chung :

Công trình “Cải tạo, xây dựng mới nối tuyến trung thế Quận 12, năm 2024” chỉ thực hiện hạng mục sau :

- Rải mới cáp ngầm điện lực (15/22kV), 3M240mm2 dọc theo lòng đường hiện hữu.

- Cải tạo 3ACV50mm2 – b24 kV + AC50 mm2 thành  3AsXV240/32mm2 – b24 kV + AC120mm2 trên trụ hiện hữu.

- Lắp thiết bị trên trụ trồng mới , trụ hiện hữu.

- Cải tạo và xây dựng mới TBA trụ ngoài trời.

- Do đường dây trung thế trong công trình đang thực hiện có cấp điện áp <110kV; theo “ phụ lục 4 - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PC&CC” thì không phải thiết kế và thẩm duyệt về PC&CC.

    - Các giải pháp phòng chống cháy nổ :

- Thực hiện nghiêm chỉnh về pháp lệnh phòng chống cháy nổ.

- Không được mang các vật dễ cháy nổ vào công trường.

- Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

- Các công trình tạm có khả năng gây cháy (như nhà bếp, kho bãi ...) bố trí ở cuối hướng gió, ở các vị trí thấp và phải có nội quy phòng cháy chữa cháy.

- Sử dụng các vật liệu khó cháy như tôn, khung nhà thép, tường bao quanh bằng tôn ... để làm các công trình tạm có khả năng hay gây cháy.

- Tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Có các hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.

- Khi xẩy ra cháy dùng kẻng hoặc trống (hoặc bất cứ dụng cụ phát âm thanh nào đánh liên hồi).

- Điện thoại báo cho đơn vị PCCC nơi gần nhất biết địa điểm cháy.

- Khi xẩy ra cháy ở khu vực có điện phải kịp thời ngắt cầu dao.

- Đối với các đám cháy như xăng, dầu phải dùng bình CO2.

#### Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

1. Trong quá trình thiết kế: Đối với đường dây chủ yếu đi dưới lòng dọc theo lề đường hiện hữu rộng khoảng 4m. Khi khảo sát và tính toán đã tránh không gây trở ngại đến các công trình hạ tầng khác trong hành lang tuyến.

2. Trong khi thi công phải tuyên thủ đúng các qui định về đào đường và tái lập mặt đường và phải thi công đào đường vào ban đêm để không gây kẹt xe, thi công trạm vào giờ thấp điểm.

3. Về quản lý vận hành khi có sửa chữa hoặc bảo trì, bảo dưỡng cũng phải tuân thu nghiêm ngặt các biện pháp an toàn giao thông và phải dọn dep nơi làm việc trước khi rời công trường, không gây để vật tư bừa bãi gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan.

CHƯƠNG 6: KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

#### Quy mô công trình:

(Xem chi tiết mục I.3 chương I)

#### Khối lượng công tác chủ yếu:

- (Xem chi tiết bảng khối lượng)

#### Tiến độ thực hiện:

- 6.3.1. Phân bổ khối lượng thi công:

- Mỗi lần cắt điện chỉ trong một ngày nên thi công cần cắt điện đảm bảo thi công xong trong 1 ngày.

- Khối lượng thi công trên cùng đường dây trung thế.

- Khối lượng thi công bố trí theo địa bàn gần nhau để dễ chuyển nhân lực.

- Một tuần thi công: 6 ngày (chủ nhật nghỉ).

- Chủ động phối hợp thi công trong thời gian có lịch cắt điện luân phiên đường dây của điện lực.

- 6.3.2. Sắp xếp thứ tự ngày thi công trong thời gian thi công:

- Dựa vào đặc điểm của công trình (chỉ có hai điểm đấu nối cần cắt điện) và dựa theo khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

- Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 6 từ tuần đầu tiên cho đến kế tuần cuối cùng (thi công không cắt điện):

+ Chuẩn bị mặt bằng, VTTB, kéo cáp … (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công không cần cắt điện ở trên).

- Trong tuần cuối cùng, thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công cần cắt điện ở trên) và dọn dẹp công trường.

- Trong suốt quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh công trường theo đúng quy định nhà nước và ngành điện.

- Một số yêu cầu cụ thể cần chú ý như :

+ Cắt điện và tiếp địa 2 đầu các nhánh điện trung hạ thế liên quan đến khu vực công tác.

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn  cho việc đi lại ; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình  thi công, nếu gặp chướng ngại vật hay gặp trở ngại không thi công được, đơn vị thi công phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Căn cứ khối lượng, thời gian yêu cầu lập bảng tổng tiến độ thực thi dự án cho các phần công việc chính.

Bảng tiến độ thực hiện :

| STT | HẠNG MỤC | THÁNG | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát lập BCKS BCNCKT | 1 | 01/2024 | 02/2024 |
| 2 | Phối hợp kiểm tra truyến thoả thuận tuyến | 1 | 02/2024 | 03/2024 |
| 3 | Lập và phê duyệt BCNCKT | 3 | 03/2024 | 03/2024 |

CHƯƠNG 7: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ – THIẾT BỊ

#### 7.1. Yêu cầu chung của vật tư thiết bị lắp đặt trên lưới:

- Các quy cách kỹ thuật chung của lưới điện hiện hữu trên địa bàn TP.HCM có các đặc trưng  như sau :

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | TRUNG THẾ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp danh định của hệ thống, kV | 22 kV |
| 2 | Loại trung tính | Nối đất trực tiếp |
| 3 | Điện áp cao nhất của thiết bị, kV | 24kV |
| 4 | Điện áp chịu xung sét danh định, kV | 125 |
| 5 | Điện áp chịu tần số công nghiệp, kV | 50 |
| 6 | Vòng đời công trình | 20 năm |

Các tiêu chuẩn sử dụng trong thiết kế:

- Căn cứ quy phạm trang bị điện -Phần II- Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN – 19 -2006 và phần IV -Thiết bị phân phối và trạm biến áp 11 TCN -21- 2006.

- Căn cứ quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Căn cứ quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ quyết định số 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 về việc quy định tiêu chuẩn cơ sở VTTB sử dụng cho lưới điện ngầm cấp điện áp từ 0,4kV đến 22kV;

+  Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

+ Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847:2016 xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

+ Công văn số 9030/EVNHCMC-KT ngày 20/11/2012 về việc sử dụng cáp ngầm nhôm hạ thế;

+ Quyết định số 3745/QĐ-EVNHCMC ngày 04/06/2013 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở bộ chỉ thị sự cố sử dụng cho lưới điện trung áp đến 24KV.

+ Văn bản số 5854/EVNHCMC-KT ngày 23/08/2013 về việc quy cách kỹ thuật FCO 22(24)KV – 100A, 200A và LBFCO 22(24)KV – 200A;

+ Căn cứ công văn 2577/EVNHCMC-KT ngày 02/6/2016 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí hộp công tơ lắp đặt ngoài nhà có cửa sổ đọc chỉ số bằng kính cường lực.

+ Căn cứ văn bản 2661/SCT-QLNL ngày 28/3/2017 của Sở Công thương về thiết kế mẫu trạm biến áp, tủ phân phối hạ thế trong lưới điện ngầm trung hạ thế;

+ Căn cứ văn bản số 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm hạ thế.

+ Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật cách điện sử dụng cho lưới điện 22 (24kV).

+ Quyết định số 4205/QĐ-EVNHCM ngày 21/6/2013 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc Ban hành tiêu chuẩn cơ sở cáp xoắn treo hạ thế và phụ kiện.

+ Căn cứ văn bản số 4180/EVNHCMC-KT ngày 22/09/2017 V/v hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình ĐTXD.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

+ Căn cứ QĐ số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 V/v phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, máy cắt hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 97_QĐ-HĐTV ngày 5-9-2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser 22 kV và 35 kV.

+ Căn cứ văn bản số 98_QĐ-HĐTV ngày 5-9-2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cắt có tải 22 kV và 35 kV.

+ Căn cứ văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật  tủ RMU 24kV các loại.

+ Căn cứ văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

+ Căn cứ văn bản số 4954/EVNHCMC-KT ngày 9/11/2017 V/v chỉnh trang các chân đế của tủ điện phân phối, tủ RMU.

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Căn cứ quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM.

#### 7.2. Đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị đường dây trung thế ngầm:

| Stt |  | Tên vật tư thiết bị | Văn bản áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 2 |  | Cáp đồng trần 25mm²; 50mm²; 50m2 | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 3 |  | Đầu cáp 3*240mm², 3*95mm²-3*50mm²- 24kV - OD | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 4 |  | Đầu cáp góc T- Plug loại đôi | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 5 |  | Đầu cáp góc T- Plug loại đơn | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 6 |  | Đầu cáp góc Elbow | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 7 |  | Hộp nối cáp 3*240mm², 3*95mm²- 24kV | 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 |
| 8 |  | Đầu cosse ép đồng 25, 50, 95, 120, 150, 240, 300mm² | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 9 |  | Ống sắt tráng kẽm | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 10 |  | Tủ RMU lắp đặt trong thân trụ thép | 850/EVNHCMC-KT ngày 19/3/2019 |
| 11 |  | Ngăn tủ dao cắt tải 24kV-630A O.D | 850/EVNHCMC-KT ngày 19/3/2019 |
| 12 |  | Ngăn tủ dao cắt tải có bợ chì 24kV-200A O.D | 850/EVNHCMC-KT ngày 19/3/2019 |
| 13 |  | Vỏ tủ điện sử dụng ngoài trời dùng để lắp đặt các ngăn tủ 24kV | 850/EVNHCMC-KT ngày 19/3/2019 |
| 14 |  | Hệ thống Scada | 850/EVNHCMC-KT ngày 19/3/2019 |
| 15 |  | Bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 16 |  | Cọc tiếp địa | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 17 |  | Chống sét van 10kA-18kV | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 18 |  | FCO 100A-24kV | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 19 |  | LBFCO 200A-24kV | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 20 |  | DS 3P 630A-24kV | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 21 |  | Xà thép l75*75*8*2,4m | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 22 |  | Xà thép l75*75*8*0,8m | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 23 |  | Sứ đứng 24kv+ty | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 24 |  | Kẹp nối rẽ dạng chữ H 120-240/25-50mm² | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 25 |  | Chì ống trung thế 16A | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 26 |  | Fuse link 10K | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 27 |  | Bọc cách điện trung thế | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 28 |  | Gối đỡ HDPE cho ống | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| Stt | Tên vật tư thiết bị |  | Văn bản áp dụng |
| 1 | Máy biến thế 3P 22/0,4kV |  | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 2 | Cáp đồng bọc cách điện 0.6/1kV 300mm² |  | 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/6/2020 |
| 3 | TI hạ thế |  | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 4 | Máy cắt hạ thế |  | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
| 5 | Thân trạm trụ thép |  |  |
| 6 | Bộ đà trạm trụ ghép |  |  |
| 7 | Tủ điện tổng trạm biến áp |  |  |
| Stt |  | Tên vật tư thiết bị | Văn bản áp dụng |
| 1 |  | Cáp ngầm hạ thế 3 pha | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 2 |  | Cáp ngầm hạ thế 1 pha | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 3 |  | Tủ điện hạ thế | 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/12/2012 |
| 4 |  | Ống nhựa xoắn | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 5 |  | Ống nhựa phẳng | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 6 |  | Hộp điện kế 1 pha, 3 pha lắp đặt ngoài trời | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 7 |  | Đầu ngầm hạ thế | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 8 |  | Trụ BTLT 14m, 10m | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 9 |  | Ống nhựa PVC | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 10 |  | Bu lông móc 16x250 sử dụng cho cáp ABC hạ thế | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
| 11 |  | Kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm² | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |

7.2.1. Thông số kỹ thuật cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2; 3M95mm2 và 3M50mm2 (loại chống thấm nước, màn chắn băng đồng):

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV loại 3 lõi, chống thấm nước, màn chắn băng đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

2. Đối tượng áp dụng:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

- Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

- Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

- Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

- Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc cáp

- Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

- Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

- Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

- Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

- Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- Chiều dài cáp tham khảo:

+ cáp 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150mm2: 500m

+ cáp 3x240, 3x185mm2: 250m

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Người mua có thể quy định cụ thể vật liệu chống thấm nước.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

- Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

- Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt;  ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

+  Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUÂT:

| TT | Hạng mục |  |  |  | Yêu cầu |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  | 45oC |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  | 0oC |  |  |  |
|  | Khí hậu |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |
|  | Độ ẩm cực đại |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển |  |  |  | Đến 1000 m |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  |  |  | 3 pha 4 dây |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  |  |  | Nối đất trực tiếp |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cấu trúc cáp Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chất độn |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong (inner covering). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách (separation sheath). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp tham khảo: + cáp 3x50, 3x95: 500m + cáp 3x240: 250m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành (m) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật của cáp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Nhôm | Đồng |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | 30 | 34 |  |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Nhôm | Đồng |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | 0,641 | 0,387 |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | 0,32 | 0,193 |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | 0,125 | 0,0754 |  |  |
|  | Đường kính ruột dẫn điện[mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép trong điều kiện làm việc bình thường và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | - Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện (mm) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường ngoài lớp màn chắn lõi [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Danh nghĩa (tn) đối với cáp 12,7/22kV: |  |  |  | 5,5 mm |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  | 12,7 kV (Uo)/22 kV |  |  |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống |  |  |  | 24 kV |  |  |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 05 pC |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 10 pC |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 3,5Uo trong 05 phút |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 4Uo trong 04 giờ |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) |  |  |  | 125 kV |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: |  |  |  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
|  | Polyetylen khâu mạch (XLPE) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Cao su etylen propylen (EPR) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của cách điện |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn bán dẫn của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn kim loại của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong và chất độn: |  |  |  | Nhà thầu trình bày cụ thể có lớp bọc bên trong hay sử dụng lớp bọc phân cách thay cho lớp bọc bên trong như quy định tại mục 6. lớp bọc phân cách, khoản b “Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong”. |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm chất độn |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  | Nhỏ hơn và bằng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 mm |  | 1,0 mm |  |  |  |
|  | 25 mm |  | 35 mm |  | 1,2 mm |  |  |  |
|  | 35 mm |  | 45 mm |  | 1,4 mm |  |  |  |
|  | 45 mm |  | 60 mm |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  | 80 mm |  | 1,8 mm |  |  |  |
|  | 80 mm |  |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi của cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: |  |  |  | PVC |  |  |  |
|  | - Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt; ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đường kính dưới lớp áo giáp đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Kích thước danh nghĩa của dây: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dây tròn làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |  |  |  |
|  |  | 10 mm |  |  | 0,8 mm |  |  |  |
|  | 10 mm | 15 mm |  |  | 1,25 mm |  |  |  |
|  | 15 mm | 25 mm |  |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 25 mm | 35 mm |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | 35 mm | 60 mm |  |  | 2,5 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  |  |  | 3,15 mm |  |  |  |
|  | Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng dải băng kép: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  |  |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  |  | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 0,2 | 0,5 |  |  |
|  | 30 |  |  | 70 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng thép: |  |  |  | 0,2 - 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm |  |  |  | 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày của dải băng làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đánh dấu chiều dài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

7.2.2. Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp ngầm trung thế 22kV – sử dụng ngoài trời:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đầu cáp ngầm 22kV sử dụng ngoài trời.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV- 3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

- Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses  240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² 	: 3 đầu cosses  95 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses  50 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời. |  |
|  | - Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp bao gồm: |  |  |
|  | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng |  |
|  | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. | Đáp ứng |  |
|  | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV - 3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV |  |
|  | - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  |
|  | - Phụ kiện |  |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² | 3 đầu cosses 240 mm² |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² | 3 đầu cosses 95 mm² |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² | 3 đầu cosses 50 mm² |  |
|  | Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. | Đáp ứng |  |
|  | Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng. | Đáp ứng |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

7.2.3. Thông số kỹ thuật của hộp nối cáp ngầm trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp nối cáp ngầm 22(24) kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 60502-4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um=7.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)

- VDE 0218-1: Power cable accessories with niminal voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng  hay đổ nhựa

  - Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR.

  - Hộp nối cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 22(24) kV- 3x50, 3x95, 3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502 or  ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or  ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87.

  - Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

  - Độ dày của lớp cách điện: 5,5 mm

  - Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

  - Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
| --- | --- | --- |
| 50 | 7,6 | 13 |
| 95 | 8,8 | 25,5 |
| 240 | 11,4 | 54,3 |

- Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô: 57 kVAC (4,5Uo)/05phút và/hay 51 kVDC (4Uo)/15phút

  - Độ bền điện áp xung: 125 kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo)

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C):

+ Đối với hộp nối cáp 240 mm²: 34 kA

+ Đối với hộp nối cáp   95 mm²: 17,1 kA

+ Đối với hộp nối cáp   50 mm²: 9 kA

  - Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện:

  - Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối loại ép 240 mm².

  - Đối với hộp nối cáp 3x95 mm² 	: 3 ống nối loại ép 95 mm².

  - Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² 	: 3 ống nối loại ép 50 mm².

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water )

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B.

- Trình tự thử:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60502-4 và VDE 0278-1 Hoặc tương đương |  | (*) |
|  | Cấu trúc: |  |  |  |
|  | Loại | Co nguội, co nóng hay đổ nhựa |  | (*) |
|  | Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Hộp nối cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |  |
|  | Loại | 22(24) kV- 3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87. |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) |  | (*) |
|  | Lớp màn chắn đồng | Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu |  | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-2 |  | (*) |
|  | Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm: |  |  | (*) |
|  | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |  |
|  | 50 | 7,6 | 13 |  |
|  | 95 | 8,8 | 25,5 |  |
|  | 240 | 11,4 | 54,3 |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp ở điều kiện khô | 57 kVAC (4,5Uo)/05phút hay 51 kVDC (4Uo)/15phút |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp xung | 125 kV |  | (*) |
|  | Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo) |  | (*) |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): + Đối với hộp nối cáp 240 mm²: + Đối với hộp nối cáp 95 mm²: + Đối với hộp nối cáp 50 mm²: | 34 kA 17,1 kA 9 kA |  | (*) |
|  | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Phụ kiện: |  |  |  |
|  | Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² | 3 ống nối loại ép 240 mm². |  | (*) |
|  | Đối với hộp nối cáp 3x95 mm² | 3 ống nối loại ép 95 mm². |  | (*) |
|  | Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² | 3 ống nối loại ép 50 mm². |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

7.2.4. Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp góc Elbow:

# Đối tượng áp dụng

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

# Thuật ngữ và chữ viết tắt:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

# ĐIỀU KIỆN CHUNG

# Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

# Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

# Chứng chỉ chất lượg

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

# Yêu cầu chung

# Cấu trúc:

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

# Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV, 3x50, 3x70, 3x95, 3x240, 3x300, 3x400 mm², được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

# Đặc Tính Kỹ Thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

  - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

# Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. |  |
|  | - Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV - 3x50 được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 2500C, nhiệt độ môi trường từ 100C đến 300C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 20 mm/kV |  |

# Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

7.2.5. Thông số kỹ thuật của 28.	Hộp đầu cáp góc t plug loại đơn :

# Đối Tượng Áp Dụng

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

# Thuật ngữ và chữ viết tắt:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

# Điều kiện chung

# Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

# Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

# Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

# Yêu cầu chung

# Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

# Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x50, 3x95, được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

# Đặc tính kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

  - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

# Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | - T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng. | Đáp ứng |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi). | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV- 3x50, 3x95, 3x240, được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 20 mm/kV |  |
|  | - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp. | Đáp ứng |  |

# Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

7.2.6. Thông số kỹ thuật của Hộp đầu cáp góc tlug loại đôi:

# Đối tượng áp dụng

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

# Thuật ngữ và chữ viết tắt:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

# Điều kiện chung

# Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

# Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

# Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

# Yêu cầu chung

# Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đôi bao gồm 01 hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất và 01 đầu cáp góc T-plug thứ hai đấu vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất để có thể đấu 02 cáp ngầm trung thế vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug thứ hai dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất.

Hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug thứ hai dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

# Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x50, 3x70, 3x95, 3x240, 3x300, 3x400 mm², được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

# Đặc tính kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

# Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đôi bao gồm 01 hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất và 01 đầu cáp góc T-plug thứ hai đấu vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất để có thể đấu 02 cáp ngầm trung thế vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug thứ hai dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug thứ hai dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  |  |
|  | - T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng. |  |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi). |  |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. |  |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV 3x50, 3x70, 3x95, 3x240, được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 20 mm/kV |  |
|  | - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp. | Đáp ứng |  |

# Các Yêu Cầu Về Thử Nghiệm Điển Hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

7.2.7. Thông số kỹ thuật của Tủ Rmu Sử Dụng Ngoài Trời – Ngăn Tủ Dao Cắt Tải 24kv-630a :

# Phạm vi sử dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các ngăn tủ dao cắt tải 24kV-630A của tủ RMU sử dụng ngoài trời.

# Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:

IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.

# Mô tả:

Ngăn tủ dao cắt tải dùng để đóng và cắt phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.

# Cấu trúc:

- Kích thước tối đa:

+ Ngang: 380mm

+ Sâu: 870mm

+ Cao:

. Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: 1600mm

. Trường hợp ngăn tủ có chức năng SCADA: 1900mm

- Điều kiện sử dụng: ngoài trời

- Môi trường làm việc tại TP.HCM:

+ Biên độ: không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 45°c.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35°c.

+ Độ ẩm: tối đa 100%.

+ Khí hậu: nhiệt đới, nóng ẩm.

+ Bức xạ mặt trời: 1.000 w/m2.

+ Tốc độ gió tối đa: 160 km/h.

- Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: khí SF6

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ:

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên.

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau.

- Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: hướng xuống đáy tủ.

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2.

- Các dao cắt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

- Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

- Các đầu nối của mỗi pha:

+ Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: có thể nối với 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2.

+ Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: có thể nối với 2 cáp 1P 24kV-1x240mm2.

- Thanh cái: đơn

- Môi trường đóng cắt của dao cắt tải: khí SF6 hoặc chân không.

- Ngăn tủ dao cắt tải phải có:

+ Khả năng lắp đặt mô tơ để đóng cắt dao cắt tải. Điện áp vận hành mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC.

+ Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

+ Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Đèn báo tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6.

# Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 24kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện định mức: 630A

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: 50kV

- Khả năng đóng, cắt dòng định mức: 630A

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s)

- Độ bền điện của Dao cắt tải: Class E3

- Độ bền cơ của Dao cắt tải: Class M1

# Phụ kiện:

- Bộ đầu cáp trong nhà:

+ Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: 01 Bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x240mm2.

+ Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: 03 Bộ đầu cáp trong nhà 1P 24kV-1x240mm2.

Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào.

- Đối với tủ điện gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau:

+ 01 bộ cần thao tác.

+ 01 bộ thanh cái.

+ 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha.

+ 01 bộ side wall.

# Các yêu cầu khác

- Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận:

+ Tủ RMU và các phụ kiện, vỏ tủ chào thầu (nếu có) hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Các, bộ đầu cáp, bộ chỉ thị sự cố (nếu có) chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù hợp để lắp đặt và vận hành với tủ RMU;

# Thử nghiệm:

# Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)

- Thử nghiệm trên mạch nhị thứ nếu có (Tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks)

- Đo phóng điện nội bộ (Partial discharge measurement)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

# Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

- Kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short-time withstand current and peak withstand current tests)

- Kiểm tra độ kín (Verification of the protection)

- Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

- Kiểm tra mạch nhị thứ nếu có (Additional tests on auxiliary and control circuits)

- Đo phóng xạ đối với buồng ngắt chân không nếu có (X-radiation test procedures for vacuum interrupters)

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn thiết bị đóng cắt (Pressure withstand test for gas-filled compartments)

- Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong ngăn tủ (Internal arcing test)

# Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 |
|  | Ngăn tủ dao cắt tải dùng để đóng và cắt phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải. | Đáp ứng |
|  | Cấu trúc: - Kích thước tối đa: + Ngang + Sâu + Cao: . Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: . Trường hợp ngăn tủ có chức năng SCADA: - Điều kiện sử dụng - Môi trường làm việc tại TP.HCM: + Biên độ: + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: + Nhiệt độ trung bình của môi trương xung quanh: + Độ ẩm: + Khí hậu: + Bức xạ mặt trời: + Tốc độ gió tổi đa: - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: - Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ : + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB - Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: - Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: - Các dao cắt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH. - Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc. - Các đầu nối của mỗi pha: + Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: có thể nối với 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2. + Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: có thể nối với 2 cáp 1P 24kV-1x240mm2. - Thanh cái - Môi trường đóng cắt của dao cắt tải - Ngăn tủ dao cắt tải phải có: + Khả năng lắp đặt mô tơ để đóng cắt dao cắt tải. Điện áp vận hành mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC. + Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Đèn báo tình trạng có điện của từng pha + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6. | 380mm 870mm 1600mm 1900mm Ngoài trời không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển. 45°C 35°C tối đa 100%. nhiệt đới, nóng ẩm 1.000 w/m2 160 km/h Khí SF6 IAC AFL- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên. IAC AFLR- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau. hướng xuống đáy tủ LSC 2 Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đơn Khí SF6 hoặc chân không. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: - Tần số định mức: - Dòng điện định mức: - Độ bền điện áp xung: - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: - Khả năng đóng, cắt dòng định mức: - Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): - Khả năng ổn định động (trị đỉnh): - Độ bền điện của Dao cắt tải: - Độ bền cơ của Dao cắt tải: | 24kV 50Hz 630A 125kV 50 kV 630A 25kA/1s hoặc 20kA/3s 62,5kA (Ith=25 kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s) Class E3 Class M1 |
|  | Phụ kiện: - Bộ đầu cáp trong nhà: + Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: 01 Bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x240mm2. + Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: 03 Bộ đầu cáp trong nhà 1P 24kV-1x240mm2. Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào. - Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau: + 01 bộ cần thao tác. + 01 bộ thanh cái. + 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha. + 01 bộ side wall. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Các yêu cầu khác - Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận: + Tủ RMU và các phụ kiện, vỏ tủ chào thầu (nếu có) hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh; + Các, bộ đầu cáp, bộ chỉ thị sự cố (nếu có) chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù hợp để lắp đặt và vận hành với tủ RMU; | Đáp ứng Đáp ứng |

7.28. Thông số kỹ thuật của Rmu Sử Dụng Ngoài Trời – Ngăn Tủ Dao Cắt Tải Có Bệ Đỡ Chì  24kv-200a :

# Phạm vi sử dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì 24kV- 200A của tủ RMU sử dụng ngoài trời.

# Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:

IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.

# Mô tả:

Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì dùng để đóng, cắt và bảo vệ máy biến thế và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.

# Cấu trúc:

- Kích thước tối đa:

+ Ngang: 430mm

+ Sâu: 870mm

+ Cao:

. Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: 1600mm

. Trường hợp ngăn tủ có chức năng SCADA: 1900mm

- Điều kiện sử dụng: ngoài trời

- Môi trường làm việc tại TP.HCM:

+ Biên độ: không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 45°c.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35°c.

+ Độ ẩm: tối đa 100%.

+ Khí hậu: nhiệt đới, nóng ẩm.

+ Bức xạ mặt trời: 1.000 w/m2.

+ Tốc độ gió tối đa: 160 km/h.

- Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: khí SF6

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ:

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và  mặt bên.

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt

sau.

- Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: hướng xuống đáy tủ

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2

- Các dao cắt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

- Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì để bảo vệ máy biến thế sử dụng chì ống loại cắt nhanh sản xuất theo IEC60282-1. Khi chì ống nổ, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải.

- Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

- Các đầu nối của mỗi pha: có thể nối với cáp 3 lõi 24kV-3x25mm2.

- Thanh cái: đơn

- Môi trường đóng cắt của dao cắt tải: khí SF6 hoặc chân không.

- Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì ống phải có:

+ Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

+ Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Đèn báo tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6.

# Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 24kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện định mức:

+ Dao cắt tải: 200A

+ Thanh cái: 630A

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: 50kV

- Khả năng đóng, cắt dòng định mức: 200A

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s)

- Độ bền điện của Dao cắt tải: Class E3

- Độ bền cơ của Dao cắt tải: Class M1

# Phụ kiện:

- 01 bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x25mm2.

Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào.

- Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau:

+ 01 bộ cần thao tác.

+ 01 bộ thanh cái.

+ 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha.

+ 01 bộ side wall.

# Thử nghiệm:

# Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)

- Thử nghiệm trên mạch nhị thứ nếu có (Tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks)

- Đo phóng điện nội bộ (Partial discharge measurement)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

# Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

- Kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short-time withstand current and peak withstand current tests)

- Kiểm tra độ kín (Verification of the protection)

- Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

- Kiểm tra mạch nhị thứ nếu có (Additional tests on auxiliary and control circuits)

- Đo phóng xạ đối với buồng ngắt chân không nếu có (X-radiation test procedures for vacuum interrupters)

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn thiết bị đóng cắt (Pressure withstand test for gas-filled compartments)

- Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong ngăn tủ (Internal arcing test)

# Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 |
|  | Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì dùng để đóng, cắt và bảo vệ máy biến thế và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải. | Đáp ứng |
|  | Cấu trúc: - Kích thước tối đa: + Ngang: + Sâu: + Cao: . Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: . Trường hợp ngăn tủ có chức năng SCADA: - Điều kiện sử dụng: - Môi trường làm việc tại TP.HCM: + Biên độ: + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: + Nhiệt độ trung bình của môi trương xung quanh: + Độ ẩm: + Khí hậu: + Bức xạ mặt trời: + Tốc độ gió tổi đa: - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt - Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ : + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: - Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: - Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: - Các dao cắt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH. - Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì để bảo vệ máy biến thế được sử dụng với chì ống loại cắt nhanh sản xuất theo IEC60282-1. Khi chì ống nổ, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải. - Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc. - Các đầu nối của mỗi pha: có thể nối với cáp 3P 24kV-3x50mm2 - Thanh cái: - Môi trường đóng cắt của dao cắt tải: - Ngăn tủ dao cắt tải+chì ống phải có: + Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Đèn báo tình trạng có điện của từng pha + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6. | 430mm 870mm 1600mm 1900mm Ngoài trời không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển. 45°C 35°C tối đa 100%. nhiệt đới, nóng ẩm 1.000 w/m2 160 km/h Khí SF6 IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên. IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau. hướng xuống đáy tủ LSC 2 Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đơn Khí SF6 hoặc chân không. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: - Tần số định mức: - Dòng điện định mức: + Dao cắt tải: + Thanh cái: - Độ bền điện áp xung: - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: - Khả năng đóng, cắt dòng định mức: - Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): - Khả năng ổn định động (trị đỉnh): - Độ bền điện của Dao cắt tải: - Độ bền cơ của Dao cắt tải: | 24kV 50Hz 200A 630A 125kV 50kV 200A 25kA/1s hoặc 20kA/3s 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s) Class E3 Class M1 |
|  | Phụ kiện: - 01 bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x50mm2. Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào. - Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau: + 01 bộ cần thao tác. + 01 bộ thanh cái. + 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha. + 01 bộ side wall. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Các yêu cầu khác - Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận: + Tủ RMU và các phụ kiện, vỏ tủ chào thầu (nếu có) hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh; + Các bộ đầu cáp chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù hợp để lắp đặt và vận hành với tủ RMU; + Các ngăn chì của tủ RMU tương thích vận hành với tất cả các loại chì ống sản xụất theo tiêu chuẩn IEC. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

7.2.9. Thông số kỹ thuật của ngăn tủ máy cắt 24kV của tủ RMU sử dụng ngoài trời.

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các ngăn tủ máy cắt 24kV của tủ RMU sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.

- MÔ TẢ:

Ngăn tủ máy cắt dùng để đóng, cắt và bảo vệ phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.

- Cấu trúc:

- Kích thước tối đa:

+ Ngang: 520mm

+ Sâu: 870mm

+ Cao:

. Trường hợp ngăn không có chức năng SCADA: 1600mm

. Trường hợp ngăn có chức năng SCADA: 1900mm

- Điều kiện sử dụng: ngoài trời

- Môi trường làm việc tại TP.HCM:

+ Biên độ: không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 45°c.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trương xung quanh: 35°c.

+ Độ ẩm: tối đa 100%.

+ Khí hậu: nhiệt đới, nóng ẩm.

+ Bức xạ mặt trời: 1.000 w/m2.

+ Tốc độ gió tổi đa: 160 km/h.

- Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: khí SF6

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ :

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên.

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau.

- Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: hướng xuống đáy tủ

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2

- Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

- Các đầu nối của mỗi pha:

+ Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: có thể nối với 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2.

+ Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: có thể nối với 2 cáp 1P 24kV-1x240mm2.

- Thanh cái: đơn

- Môi trường đóng cắt của máy cắt: chân không.

- Ngăn tủ máy cắt phải được trang bị:

+ Relay có chức năng  bảo vệ 50/51, 50/51N.

- Relay bảo vệ là loại kỹ thuật số được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC và có khả năng giao tiếp với RTU theo giao thức Modbus RTU, Modbus TCP hoặc IEC 60870-5-103 (bắt buộc) và IEC 61850 (không bắt buộc) và đáp ứng các tín hiệu sau:

. Tín hiệu bảo vệ 50, 51, 50N, 51N

. Tín hiệu phát hiện sự cố (tín hiệu pickup của relay): thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thể hiệu chỉnh được – phục vụ cho DAS/DMS.

- Trong trường hợp các rơ-le không thuộc các nhà sản xuất SEL, Areva, Siemens, ABB hay Toshiba, các rơ-le phải đáp ứng các yêu cầu sau:

. Các rơ-le phải qua quá trình sử dụng thử nghiệm ít nhất 2 năm trên lưới điện Việt Nam và được đánh giá hoạt động tin cậy.

. Giấy chứng nhận chất lượng của rơ-le phải do tổ chức kiểm định độc lập có uy tín trên thế giới ban hành.

. Các nhà sản xuất rơ-le phải có uy tín và thị phần lớn.

+	Biến dòng điện:

- Số lượng: 3

- Loại:  nhựa đúc

- Điện áp định mức: 24kV.

- Dòng điện sơ cấp định mức: 600A

- Dòng điện thứ cấp định mức: 1A

- Tải định mức và cấp chính xác bảo vệ:

. Tải định mức phải đảm bảo tải của  biến dòng điện.

. Cấp chính xác: 5P20.

+ Biến điện áp 3 pha cung cấp giá trị đo lường và trạng thái “mất điện/có điện” cho hệ thống SCADA

+ Mô tơ để đóng cắt tự động máy cắt. Điện áp vận hành mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC.

+ Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

+ Dao cách ly 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của dao cách ly 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Đèn báo thể hiện tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 24kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện định mức: 630A

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: 50kV

- Khả năng đóng, cắt dòng định mức: 630A

- Khả năng cắt dòng ngắn mạch định mức: 20kA

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s)

- Số chu kỳ thao tác đóng cắt (C-O) ở dòng điện định mức mà không cần bảo trì: 100

- Số chu kỳ thao tác đóng cắt ở dòng điện 20 kA mà không cần bảo trì: 20

- Chu kỳ thao tác đóng cắt dòng ngắn mạch của máy cắt : O-0.3s-CO-3min-CO

- Độ bền điện của Máy cắt : Class E2

- Độ bền cơ của Máy cắt: Class M1

- Phụ kiện:

- Bộ đầu cáp trong nhà:

+ Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: 01 Bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x240mm2.

+ Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: 03 Bộ đầu cáp trong nhà 1P 24kV-1x240mm2.

Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào.

- Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau:

+ 01 bộ cần thao tác.

+ 01 bộ thanh cái.

+ 01 bộ side wall.

- Các yêu cầu khác

- Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận:

+ Tủ RMU và các phụ kiện, vỏ tủ chào thầu (nếu có) hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trương, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành on định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Các bộ đầu cáp chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù hợp để lắp đặt và vận hành với tủ RMU;

- THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)

- Thử nghiệm trên mạch nhị thứ nếu có (Tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks)

- Đo phóng điện nội bộ (Partial discharge measurement)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

- Kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short-time withstand current and peak withstand current tests)

- Kiểm tra độ kín (Verification of the protection)

- Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

- Kiểm tra mạch nhị thứ nếu có (Additional tests on auxiliary and control circuits)

- Đo phóng xạ đối với buồng ngắt chân không nếu có (X-radiation test procedures for vacuum interrupters)

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn thiết bị đóng cắt (Pressure withstand test for gas-filled compartments)

- Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong ngăn tủ (Internal arcing test)

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 |
|  | Ngăn tủ máy cắt dùng để đóng, cắt và bảo vệ phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải. | Đáp ứng |
|  | Cấu trúc: - Kích thước tối đa: + Ngang: + Sâu: + Cao: . Trường hợp ngăn không có chức năng SCADA: . Trường hợp ngăn có chức năng SCADA: - Điều kiện sử dụng: - Môi trường làm việc tại TP.HCM: + Biên độ: + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: + Nhiệt độ trung bình của môi trương xung quanh: + Độ ẩm: + Khí hậu: + Bức xạ mặt trời: + Tốc độ gió tổi đa: - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: - Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ : + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: - Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: - Sự liên tục cung cấp điện: - Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc. - Các đầu nối của mỗi pha: + Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: có thể nối với 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2. + Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: có thể nối với 2 cáp 1P 24kV-1x240mm2. - Thanh cái: - Môi trường đóng cắt của máy cắt: - Ngăn tủ máy cắt phải được trang bị: + Relay có chức năng bảo vệ 50/51, 50/51N. - Relay bảo vệ là loại kỹ thuật số được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC và có khả năng giao tiếp với RTU - theo giao thức Modbus RTU/TCP hoặc IEC 60870-5-103 - (bắt buộc) và IEC 61850 (không bắt buộc) và đáp ứng các tín hiệu sau: . Tín hiệu bảo vệ 50, 51, 50N, 51N . Tín hiệu phát hiện sự cố (tín hiệu pickup của Relay): thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thể hiệu chỉnh được – phục vụ cho DAS/DMS. - Trong trường hợp các rơ-le không thuộc các nhà sản xuất SEL, Areva, Siemens, ABB hay Toshiba, các rơ-le phải đáp ứng các yêu cầu sau: . Các rơ-le phải qua quá trình sử dụng thử nghiệm ít nhất 2 năm trên lưới điện Việt Nam và được đánh giá hoạt động tin cậy. . Giấy chứng nhận chất lượng của rơ-le phải do tổ chức kiểm định độc lập có uy tín trên thế giới ban hành. . Các nhà sản xuất rơ-le phải có uy tín và thị phần lớn. + Biến dòng điện: - Số lượng: - Loại: - Điện áp định mức: - Dòng điện sơ cấp định mức: - Dòng điện thứ cấp định mức: - Tải định mức và cấp chính xác bảo vệ: . Tải định mức phải đảm bảo tải của biến dòng điện. . Cấp chính xác: + Biến điện áp 3 pha cung cấp giá trị đo lường và trạng thái “mất điện/có điện” cho hệ thống SCADA + Mô tơ để đóng cắt máy cắt. Điện áp vận hành mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC. + Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai + Dao cách ly 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của dao cách ly 3 vị trí ON/OFF/EARTH + Đèn báo thể hiện tình trạng có điện của từng pha. + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6 | 520mm 870mm 1600mm 1900mm Ngoài trời không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển. 45°C 35°C tối đa 100%. nhiệt đới, nóng ẩm 1.000 w/m2 160 km/h Khí SF6 IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên. IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau. hướng xuống đáy tủ LSC 2 Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đơn Chân không. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 3 Nhựa đúc 24kV 600A 1A Đáp ứng 5P20. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: - Tần số định mức: - Dòng điện định mức: - Độ bền điện áp xung: - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: - Khả năng đóng, cắt dòng định mức: - Khả năng cắt dòng ngắn mạch định mức: - Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): - Khả năng ổn định động (trị đỉnh): - Số chu kỳ thao tác đóng cắt (C-O) ở dòng điện định mức mà không cần bảo trì: - Số chu kỳ thao tác đóng cắt ở dòng điện 20 kA mà không cần bảo trì: - Chu kỳ thao tác đóng cắt dòng ngắn mạch của máy cắt: - Độ bền điện của Máy cắt : - Độ bền cơ của Máy cắt: | 24kV 50Hz 630A 125kV 50kV 630A 20kA 25kA/1s hoặc 20kA/3s 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s) 100 20 O-0.3s-CO-3min-CO Class E2 Class M1 |
|  | Phụ kiện: - Bộ đầu cáp trong nhà: + Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: 01 Bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x240mm2. + Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: 03 Bộ đầu cáp trong nhà 1P 24kV-1x240mm2. Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào. - Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau: + 01 bộ cần thao tác. + 01 bộ thanh cái. + 01 bộ side wall. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Các yêu cầu khác - Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận: + Tủ RMU và các phụ kiện, vỏ tủ chào thầu (nếu có) hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trương, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành on định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh; + Các bộ đầu cáp chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù hợp để lắp đặt và vận hành với tủ RMU; | Đáp ứng Đáp ứng |

7.2.10. Thông số kỹ thuật của Hệ thống scada tủ trung thế 24kv :

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho hệ thống SCADA của tủ trung thế 24kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 61000-4 “Electromagnetic compatibility (EMC) hoặc tuorng đương

- IEC 60068-2 Environmental testing - Part 2 hoặc tương đương.

- IEC 60255-5 Electrical Relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests hoặc tương đương.

- IEC 60255-27 Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements hoặc tương đương.

- IEC 60870-5-101 Transmission Protocols - companion standards especially for basic telecontrol tasks.

- IEC 60870-5-103 Transmission Protocols - Companion standard for the informative interface of protection equipment.

- IEC 60870-5-104 : IEC 60870-5-104 Transmission Protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles.

Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương

- MÔTẢ:

1. Yêu cầu về phần cứng:

- Các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiến từ xa phải được trang bị mô tơ. Điện áp vận hành của mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC hoặc 48VDC.

Tùy nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư phải quy định cụ thể về số ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn, ngăn tủ máy cắt có điều khiển từ xa.

Lưu ý: ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì không điều khiển từ xa.

- Biến điện áp 3 pha phục vụ đo lường được trang bị tại các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển từ xa.

- Biến dòng điện cho từng pha được trang bị tại tất cả các ngăn tủ (trừ ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì). Biến dòng điện phải đảm bảo lắp đặt phù hợp khi đầu nối mỗi pha đấu nối với 2 cáp 1P 24kV-lx240mm2 (trường hợp đấu nối với cáp 1 pha), hoặc 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2 (trường hợp đấu nối với cáp 3 pha).

- Chức năng chỉ báo sự cố (Fault Indicator) được trang bị tại tất cả các ngăn tủ (trừ ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì).

- 01 khóa tổng (Local/Remote) để phân quyền điều khiền cho tủ trung thế tại chỗ/từ xa.

- Thiết bị RTU để thu thập và truyền tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ TP.HCM.

- Bộ sạc chuyển đổi nguồn AC/DC dùng để sạc cho ắc quy cấp nguồn cho hệ thống SCADA (mô tơ, thiết bị RTU, bộ chỉ báo sự cố/relay, các mô-đun I/O...) và thiết bị viễn thông.

Nguồn AC được lấy từ lưới hạ thế.

- Ắc quy để duy trì hoạt động của hệ thống SCADA và thiết bị viễn thông (thiết bị viễn thông do người mua cung cấp có công suất tối đa 15 W) trong 24h trong trường hợp mất nguồn chính. Ngoài việc duy trì hoạt động của hệ thống SCADA, ắc quy phải đảm bảo cho phép đóng, cắt ít nhất 10 lần.

- Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp bảng tính toán chứng minh ắc quy có công suất và dung lượng đáp ứng cho duy trì hoạt động của hệ thống và thiết bị viễn thông theo các yêu cầu nêu trên.

- Bộ sạc và ắc quy có chế độ tự kiểm tra dung lượng của ắc quy theo chu kỳ định sẵn để báo lỗi nếu dung lượng thấp.

- Vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông: bố trí các thiết bị viễn thông truyền dẫn tín hiệu SCADA và máng cáp phù hợp, đảm bảo:

- Đối với RMU trong nhà: sử dụng tủ VTDR của người mua, tách rời với RMU.

- Đối với RMU ngoài trời: Tại mặt bên của vỏ tủ RMU mở một khung cửa sổ theo yêu cầu kỹ thuật và hình minh hoạ đính kèm tại phụ lục. Đồng thời, bên trong vỏ tủ RMU bố trí máng dẫn cáp quang từ dưới bệ tủ RMU đến khung đặt tủ VTDR.

- Bố trí vị trí đấu nối để cung cấp nguồn AC, DC cho thiết bị viễn thông và bố trí máng cáp dẫn để lắp đặt, cố định dây cáp nguồn, cáp tín hiệu RTU từ RMU đến vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông.

2. Yêu cầu về thiết bị RTU:

- Đảm bảo thu thập đủ số lượng tín hiệu đo lường, trạng thái, điều khiển theo yêu cầu trong phần III.4 (yêu cầu về tín hiệu SCADA) và có thể mở rộng I/O theo dạng module khi cần thiết.

- Protocol:

- Slave: IEC 60870-5-104.

- Master:

+ Modbus RTU, Modbus TCP/IP

+ IEC 60870-5-103 hoặc IEC 61850.

- Số cổng giao tiếp: cổng serial ≥ 02, cổng Ethernet ≥ 02.

- Nguồn nuôi: 24 VDC hoặc 48VDC.

- Có chức năng lập trình PLC.

- Phần mềm và bản quyền sử dụng (license):

- Phần mềm cấu hình RTU (kể cả lập trình PLC) kèm theo bản quyền sử dụng không giới hạn thời gian cho tối thiểu 02 người dùng (User).

- Phần mềm phải có khả năng truy cập từ xa để cấu hình, chẩn đoán lỗi và quản lý RTU từ Trung Tâm.

- Bản quyền sử dụng không giới hạn thời gian cho các protocol theo yêu cầu trên.

- Đồng bộ thời gian: thiết bị RTL phải có tính năng đồng bộ thời gian qua SCADA theo giao thức IEC 60870-5-104.

- Có hỗ trợ tính năng giao diện WEB để:

- Theo dõi trạng thái hoạt động RTU.

- Theo dõi các thông số cài đặt mạng.

- Tải về các logs file và file lưu trữ (archive).

- LED hiển thị:

- Trạng thái RTU.

- Trạng thái cảnh báo (Alarm).

- Trạng thái nguồn cung cấp (AC Power).

- Trạng thái ắc quy (Battery Alarm).

- Trạng thái đường truyền (Communication).

- Vỏ thiết bị RTU đạt tiêu chuẩn IP 2X.

- Thiết bị RTU đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Cách điện: theo IEC 60255-5 hoặc tương đương.

- Điện từ: theo IEC 61000-4 hoặc tương đương.

- Môi trường: theo IEC 60068-2 hoặc tương đương.

- An toàn sản phẩm: IEC 60255-27 hoặc tương đương.

- Yêu cầu về chức năng chỉ báo sự cố (Fault Indicator):

- Chức năng: Phát hiện dòng ngắn mạch pha - pha, pha - đất.

- Protocol:

+ Modbus RTU hoặc Modbus TCP/IP + IEC 60870-5-103 hoặc IEC 61850

- Có khả năng reset từ xa thông qua RTU hoặc reset tự động sau khoảng thời gian cài đặt.

- Có các đèn LED để hiển thị trạng thái vận hành và cảnh báo.

- Yêu cầu về danh sách tín hiệu SCADA:

a. Tín hiệu chung của tủ điện trung thế có trang bị SCADA:

Tín hiệu ngõ vào 01 bit:

- Mất nguồn AC cấp cho bộ sạc.

- Ắc quy bị lỗi.

- Mở cửa ngăn LV của tủ.

- Mở cửa vỏ tủ (đối với RMU ngoài trời)

- Khóa Từ xa/Tại chỗ.

b. Tín hiệu cho từng ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển từ xa:

- Tín hiệu ngõ vào 02 bit:

- Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải hoặc máy cắt.

- Tín hiệu Close/Open của tiếp địa.

- Tín hiệu Close/Open của dao cách ly (nếu có).

- Tín hiệu ngõ vào 01 bit:

- Tín hiệu DC Fault (trạng thái CB).

- Tín hiệu bảo vệ 50, 51, 50N. 51N (cho relay của ngăn tủ máy cắt)

- Tín hiệu phát hiện sự cố (tín hiệu pickup của bộ chỉ báo sự CO / relay), bao gồm tín hiệu pickup pha A; B; C; N; ABC và ABCN: thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thể cài đặt tùy chỉnh được - phục vụ cho DAS/DMS.

- Tín hiệu có điện từng pha (A,B,C).

- Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6.

- Tín hiệu điều khiển 02 bit: Đóng/cắt dao cắt tải, dao cắt tải phân đoạn, máy cắt.

- Tín hiệu điều khiển 01 bit:

- Reset các bộ chỉ báo sự cố đối với ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn.

- Reset tín hiệu lockout relay đối với ngăn tủ máy cắt.

- Tín hiệu đo lường (analog):

- Dòng điện từng pha.

- Điện áp từng pha.

- Cos-phi từng pha.

- Các giá trị P, Q tổng.

c. Tín hiệu cho ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn không cỏ điều khiển từ xa:

- Tín hiệu ngõ vào 01 bit:

- Tín hiệu phát hiện sự cố: thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thể hiệu chỉnh được.

- Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6

- Tín hiệu điều khiển 01 bit:

- Reset các bộ chỉ báo sự cố đối với ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn.

- Tín hiệu ngõ vào 02 bit:

- Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải.

- Tín hiệu Close/Open của tiếp địa.

- Tín hiệu cho ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì không có điều khỉển từ xa

- Tín hiệu ngõ vào 01 bit:

- Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6

- Tín hiệu ngõ vào 02 bit:

- Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải.

- Tín hiệu Close/Open của tiếp địa.

- Phụ kiện, dịch vụ đi kèm:

- Tài liệu hướng dẫn cấu hình RTU (kể cả lập trình PLC);

- Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì hệ thống SCADA của tủ RMU;

- Cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật của ắc quy;

- Dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ cấu hình RTU (kể cả lập trình PLC)

- THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

1. Các hạng mục thử nghiệm điển hình đối với RTU:

- Thử nghiệm cách điện theo IEC 60255-5 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm điện từ theo IEC 61000-4 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm môi trường theo IEC 60068-2 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm an toàn sản phẩm: IEC 60255-27 hoặc tương đương.

2. Giấy chứng nhận RTU phù hợp với tiêu chuấn IEC 60870-5-104.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SÓ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 60255-5, 1EC 61000-4, IEC 60068-2, IEC 60255-27, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. | Đáp ứng |
| 2. | Yêu cầu về phần cứng: • Các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển SCADA phải được trang bị mô tơ. Điện áp vận hành của mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC. Tùy nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư phải quy định cụ thể về số ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn, ngăn tủ máy cắt có điều khiển từ xa. Lưu ý: ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì không điều khiển từ xa. • Biến điện áp 3 pha tại các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển từ xa. • Biến dòng điện cho từng pha được trang bị tại tất cả các ngăn tủ (trừ ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì). Biến dòng điện phải đảm bảo lắp đặt phù hợp khi đầu nối mỗi pha đấu nối với 2 cáp 1P 24kV- lx240mm2 (trường họp đấu nối với cáp 1 pha), hoặc 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2 (trường hợp đấu nối với cáp 3 pha). • Chức năng chỉ báo sự cố (Fault Indicator) được trang bị tại tất cả các ngăn tủ (trừ ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì). • 01 khóa tổng (Local/Remote) để phân quyền điều khiển cho tủ trung thế tại chỗ/từ xa. • Thiết bị RTU để thu thập và truyền tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ TP.HCM. • Bộ sạc chuyển đổi nguồn AC/DC dùng đế sạc cho ắc quy cấp nguồn cho hệ thống SCADA (mô tơ, thiết bị RTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, các mô-đun I/O...) và thiết bị viễn thông. Nguồn AC được lấy từ lưới hạ thế. • Ắc quy để duy trì hoạt động của hệ thống SCADA và thiết bị viễn thông (thiết bị viễn thông do người mua cung cấp có công suất tối đa 15W) trong 24h trong trường hợp mất nguồn chính. Ngoài việc duy trì hoạt động của hệ thống SCADA, ắc quy phải đảm bảo cho phép đóng, cắt ít nhất 10 lần. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp bảng tính toán chứng minh ắc quy có công suất và dung luợng đáp ứng cho duy trì hoạt động của hệ thống và thiết bị viễn thông theo các yêu cầu nêu trên. - Bộ sạc và ắc quy có chế độ tự kiểm tra dung lượng của ắc quy theo chu kỳ định sẵn để báo lỗi nếu dung lượng thấp. - Vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông: bố trí các thiết bị viễn thông truyền dẫn tín hiệu SCADA và máng cáp phù hợp, đảm bảo: - Đối với RMU ngoài trời: Tại mặt bên của vỏ tủ RMU mở một khung cửa số theo yêu cầu kỹ thuật và hình minh hoạ đính kèm tại phụ lục. Đồng thời, bên trong vỏ tủ RMU bố trí máng dẫn cáp quang từ dưới bệ tủ RMU đến khung đặt tủ VTDR. - Đối với RMU trong nhà: sử dụng tủ VTDR của người mua, tách rời với RMU. - Bố trí vị trí đấu nối để cung cấp nguồn AC, DC cho thiết bị viễn thông và bố trí máng cáp dẫn để lắp đặt, cố định dây cáp nguồn, cáp tín hiệu RTU từ RMU đến vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 3. | Yêu cầu về thiết bị RTU: - Đảm bảo thu thập đủ số lượng tín hiệu đo lường, trạng thái, điều khiển theo yêu cầu trong phần III.4 (yêu cầu về tín hiệu SCADA) và có thể mở rộng I/O theo dạng module khi cần thiết. - Protocol: - Slave: IEC 60870-5-104. - Master: + Modbus RTU hoặc Modbus TCP/IP + IEC 60870-5-103 hoặc IEC 61850 • Số cổng giao tiếp: cổng serial ≥ 02, cổng Ethernet ≥ 02. - Nguồn nuôi: - Phần mềm và bản quyền sử dụng (license): - Phần mềm cấu hình RTU (kể cả lập trình PLC) kèm theo bản quyền sử dụng không giới hạn thời gian cho tối thiểu 02 người dùng (User). - Phần mềm phải có khà năng truy cập từ xa để cấu hình, chấn đoán lỗi và quản lý RTU từ Trung Tâm. - Bản quyền sử dụng không giới hạn thời gian cho các protocol theo yêu cầu trên. - Đồng bộ thời gian: thiết bị RTU phải có tính năng đồng bộ thời gian qua SCADA theo giao thức 1EC 60870-5-104. - Có hỗ trợ tính năng giao diện WEB để: - Theo dõi trạng thái hoạt động RTU. - Theo dõi các thông số cài đặt mạng. - Tải về các logs file và file lưu trữ (archive). - LED hiển thị: - Trạng thái RTU. - Trạng thái cảnh báo (Alarm). - Trạng thái nguồn cung cấp (AC Power). - Trạng thái ắc quy (Battery Alarm). - Trạng thái đường truyền (Communication). - Vỏ thiết bị RTU đạt tiêu chuẩn IP 2X. - Thiết bị RTU đáp ứng các tiêu chuẩn sau: - Cách điện: theo IEC 60255-5 hoặc tương đương. - Điện từ: theo IEC 61000-4 hoặc tương đương. - Môi trường: theo 1EC 60068-2 hoặc tương đương. An toàn sản phẩm: IEC 60255-27 hoặc tương đương. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 24 VDC hoặc 48VDC Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4. | Yêu cầu về bộ chỉ báo sự cố (Fault Indicator): - Chức năng: phát hiện dòng ngắn mạch pha - pha, pha - đất. - Protocol: + Modbus RTU hoặc Modbus TCP/IP + IEC 60870-5-103 hoặc IEC 61850. - Có khả năng reset từ xa thông qua RTU hoặc reset tự động sau khoảng thời gian cài đặt. - Có các đèn LED để hiển thị trạng thái vận hành và cảnh báo. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 5. | Yêu cầu về danh sách tín hiệu SCADA: a. Tín hiệu chung của tủ điện trung thế có trang bị SCADA: Tín hiệu ngõ vào 01 bit: • Mất nguồn AC cấp cho bộ sạc. • Ắc quy bị lỗi. • Mở cửa ngăn LV của tủ. • Mở cửa vỏ tủ (đối với RMU ngoài trời). • Khóa Từ xa/Tại chỗ. b. Tín hiệu cho từng ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển SCADA: • Tín hiệu ngõ vào 02 bit: - Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải, dao cắt tải phân đoạn hoặc máy cắt. - Tín hiệu Close/Open của tiếp địa. - Tín hiệu Close/Open của dao cách ly (nếu có). • Tín hiệu ngõ vào 01 bit: - DC Fault - Tín hiệu cảnh báo mở nắp tủ đầu cáp ngầm (liên động cơ khí khóa thao tác đóng / cắt thiết bị). - Tín hiệu bảo vệ 50, 51, 50 N, 51N (cho relay của ngăn tủ máy cắt). - Tín hiệu phát hiện sự cố (tín hiệu pickup của bộ chỉ báo sự cố / relay), bao gồm tín hiệu pickup pha A; B; C; N; ABC và ABCN: thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thể cài đặt tùy chỉnh được - phục vụ cho DAS/DMS. - Tín hiệu có điện từng pha (A, B, C). - Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6. • Tín hiệu điều khiển 02 bit: Đóng/cắt dao cắt tải, máy cắt. • Tín hiệu điều khiển 01 bit: - Reset các bộ chỉ báo sự cố đối với ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn - Reset tín hiệu lockout relay đối với ngăn tủ máy cắt • Tín hiệu đo lường (analog): - Dòng điện từng pha. - Điện áp từng pha. - Các giá trị P, Q tổng. c. Tín hiệu cho ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn không có điều khiến từ xa: • Tín hiệu ngõ vào 01 bit: - Tín hiệu phát hiện sự cố: thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thể hiệu chỉnh được. - Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6 • Tín hiệu điều khiển 01 bit: - Reset các bộ chỉ báo sự cố đối với ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn • Tín hiệu ngõ vào 02 bit: - Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải. - Tín hiệu Close/Open của tiếp địa. d. d. Tín hiệu cho ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì không có điều khỉển từ xa: • Tín hiệu ngõ vào 01 bit: - Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6 • Tín hiệu ngõ vào 02 bit: - Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải. - Tín hiệu Close/Open của tiếp địa. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 6. | Phụ kiện, dịch vụ đi kèm: |  |
|  | • Tài liệu hướng dẫn cấu hình RTU (kể cả lập trình PLC); | Đáp ứng |
|  | • Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì hệ thống SCADA của tủ RMU; | Đáp ứng |
|  | • Cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật của ắc quy; | Đáp ứng |
|  | • Dịch vụ đào tạo, chuyến giao công nghệ cấu hình RTU (kể cả lập trình PLC). | Đáp ứng |

YÊU CÀU KỸ THUẬT

Vỏ tủ RMU chứa khung (theo hình) để lắp đặt tủ viễn thông dùng riêng (VTDR)

- Mặt trên của khung chứa tủ VTDR đục 03 lỗ bu lông M8, L=30, liên kết hàn con tán.

- Mặt dưới của khung chứa tủ VTDR đục 03 lỗ bu lông M8, L=30, liên kết hàn con tán.

- Mặt dưới của khung chứa tủ VTDR đục lỗ hình chữ nhật dài 320mm X rộng 50mm.

- Chịu được tải trọng ≥ 25 kg

- Khoảng cách tối thiểu từ đáy đến chân tủ RMU ≥  1.2m

- Vị trí khung đảm bảo thuận tiện khi thao tác các ngăn trong tủ RMU

- Vị trí khung nằm cùng phía với ngăn thiết bị RTU

#### 7.3. Đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị đường dây trung thế nổi:

7.3.1. Thông số kỹ thuật chống sét van 10kA-18kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chống sét van cho cấp điện áp 22kV lắp đặt cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Quy cách kỹ thuật này quy định cho việc lắp đặt chống sét van giữa pha – đất, đối với phương pháp lắp đặt khác như pha – pha cần tính toán lại các điều kiện để lựa chọn chống sét van cho phù hợp.

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho chống sét van để bảo vệ cho các đối tượng như MBA, biến dòng điện, biến điện áp, thanh cái v.v. và chỉ áp dụng cho chống sét van có vỏ cách điện bằng vật liệu polymer.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- MC: Máy cắt điện.

- DCL: Dao cách ly.

- DTĐ: Dao tiếp địa.

- TBA: Trạm biến áp

- CSV: Chống sét van

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc

- Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại mà không tích hợp các khe phóng điện.

- Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các bộ phận bên trong với môi trường.

- Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu sứ cách điện.

- Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu polymer.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp điện áp nhỏ hơn 52kV

Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

- Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In 10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp trạm SM" và "Cấp trạm SL".

- MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

- Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur  1,25 UCOV.

- Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực của chống sét.

- Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

- Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

- Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho  được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

- Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

- Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

- Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level -Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với dạng sóng 8/20µs.

- Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van

- Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống sét van khi có sét đánh trực tiếp.

- Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

- Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, Độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng của chống sét van cấp 2-5.

- Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

- Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van, dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp nhận của các điện trở MO.

- Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến 5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

- Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

- Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO): quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

- Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến sự hư hỏng chống sét van.

- Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

- Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating - Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth): Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- YÊU CẦU CHUNG

- 1. Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN 22kV LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm cực đại | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | ≤ 1000 |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
|  | - 1. Chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | - Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | - CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường. |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | - Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | 2. Bố trí lắp đặt |  |  |  |  |
| 4 | - CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 | - CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại. |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thí nghiệm |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |  |
| C | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |  |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |  |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |  |

7.3.2. Thông số kỹ thuật của LBFCO 22kV-200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với LBFCO 22kV-100A, 200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời, dùng trên lưới điện trung áp có cấp điện áp 22kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

- UL (Underwriters Laboratories): Tổ chức hợp tác giữa các Phòng thử nghiệm.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- FCO (Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi.

- LBFCO (Load Break Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi cắt có tải.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG CỦA LBFCO 22kV – 100A, 200A CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. LBFCO phải có bộ phận ngắt hồ quang, được sử dụng như dao cắt phụ tải cho phép đóng/cắt có tải. Bộ phận ngắt hồ quang phải được làm từ vật liệu chống cháy. Thiết kế LBFCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp), bộ phận ngắt hồ quang, bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho LBFCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với LBFCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm cắt tải (Load break test).

-  Thử nghiệm khả năng chống cháy của buồng dập hồ quang.

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên LBFCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA LBFCO 22 kV – 100A, 200A CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | LBFCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, có bộ phận ngắt hồ quang cho phép đóng cắt có tải. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |
|  | Dòng cắt tải của LBFCO | A |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút: | kVrms | > 50 |
|  | Số lần đóng cắt có tải | Lần | > 100 |
|  | Phụ kiện đi kèm LBFCO |  |  |
| 15.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 15.2 | Buồng dập hồ quang |  | Làm bằng vật liệu nhựa chịu nhiệt và sinh khí, cấp chống cháy V0 theo tiêu chuẩn UL94 (hoặc IEC 60695-11-20/ IEC 60695-11-10) |
| 15.3 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 15.4 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với LBFCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với LBFCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |
| 15.5 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA LBFCO 22 kV – 100A, 200A CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 | 1. Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. LBFCO phải có bộ phận ngắt hồ quang, được sử dụng như dao cắt phụ tải cho phép đóng/cắt có tải. Bộ phận ngắt hồ quang phải được làm từ vật liệu chống cháy. Thiết kế LBFCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp), bộ phận ngắt hồ quang, bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX |  | Đáp ứng |  |
| 5 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
|  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 7 | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  |  |  |
| 8 | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện. |  |  |  |
| 9 | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 10 | - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 11 | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | - Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | LBFCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, có bộ phận ngắt hồ quang cho phép đóng cắt có tải. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Dòng cắt tải của LBFCO | A |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút: | kVrms | > 50 |  |
|  | Số lần đóng cắt có tải | Lần | > 100 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm LBFCO |  |  |  |
| 15.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 15.2 | Buồng dập hồ quang |  | Làm bằng vật liệu nhựa chịu nhiệt và sinh khí, cấp chống cháy V0 theo tiêu chuẩn UL94 (hoặc IEC 60695-11-20/ IEC 60695-11-10) |  |
| 15.3 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 15.4 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với LBFCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với LBFCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |  |
| 15.5 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |  |

- YÊU CẦU CHUNG CỦA DÂY CHÌ SỬ DỤNG CHO LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 |  | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  |  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 |  | 1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV. |  | Đáp ứng |  |
| 5 |  | 2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục VII.3 |  |
|  |  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 7 |  | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 8 |  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị. |  | Đáp ứng |  |
| 9 |  | - Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp. |  | Đáp ứng |  |
| 10 |  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 |  | - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 |  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
|  | Đầu chì |  |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |  |

7.3.3. Thông số kỹ thuật của FCO 22kV-100A cách điện polymer lắp đặt ngoài trời:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với FCO 22kV-100, 200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời, dùng trên lưới điện trung áp có cấp điện áp 22kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

- UL (Underwriters Laboratories): Tổ chức hợp tác giữa các Phòng thử nghiệm.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- FCO (Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại mục III-điều kiện chung

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

              - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

              - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

              - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 | 1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX |  | Đáp ứng |  |
| 5 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
|  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
| 7 | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  | Đáp ứng |  |
| 8 | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 | a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.4 |  |

7.3.4. Thông số kỹ thuật của Dao cắt tải 24kV-630A :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho Dao cắt tải 24kV-630A vận hành ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt tải điện áp 22kV và 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành tại quyết định số 64/QĐ-EVN ngày 05/5/2017:

IEC 62271-103:2011 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV).

- MÔ TẢ:

- Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 25oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu kỹ thuật

- Dao cắt có tải:

- Điều kiện lắp đặt: ngoài trời, nhiệt đới hoá

- Cách điện trung gian: cách điện rắn hoặc SF6

- Buồng dập hồ quang:	chân không hoặc SF6

- Số pha: 3

- Điện áp định mức: 24 kVrms

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): 50 kVrms

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50μs  (BIL): 125 kVpeak

- Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: 630 A

- Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch (1s) (người mua phải định cụ thể): ≥ 12,5 kArms hay  ≥ 16 kArms (tùy theo giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt thiết bị).

- Dòng điện cắt cáp không tải (cable-charging breaking current): ≥ 16 A

- Số chu kỳ đóng cắt dòng tải định mức: ≥ 100 lần

- Số lần thao tác cơ khí: ≥ 2000 lần

- Cơ cấu truyền động: bằng tay và/hoặc bằng điện từ

- Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha

- Biến dòng đo lường: biến dòng tích hợp bên trong cho 3 pha

- Biến điện áp đo lường: biến điện áp tích hợp bên trong cho 3 pha

- Vật liệu chế tạo vỏ LBS: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn.

- Đầu nối thiết bị (Terminal):	dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để nối dây vào bằng đầu cosses

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quy cụ thể): 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV tùy điều kiện môi trường.

- Tủ điều khiển:

- Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển: trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm.

- Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển: nguồn hạ áp tại chỗ, trong trường hợp không có nguồn hạ áp tại chỗ thì sử dụng máy biến áp cấp nguồn.

- Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển: 220 VAC (+5% ÷ -10%).

- Cấp bảo vệ:  IP 43 với vỏ tủ và IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong

- Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn

- Tủ điều khiển được cung cấp kèm theo khoá bảo vệ tủ.

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Dung lượng: 1000VA

- Điều kiện khí hậu: Nhiệt đới hoá

- Số pha: 1 pha 1 sứ

- Điện áp định mức (pha - pha): 22 kVrms

- Cấp điện áp: 22/3 : 0,38/3 kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Điện áp chịu đựng tần số nguồn: 50kVrms / 01 phút

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s: 125 kVpeak

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV tùy điều kiện môi trường (phù hợp với recloser/LBS).

- Phụ kiện đi kèm: Giá lắp máy biến áp cấp nguồn

- Yêu cầu kết nối SCADA

- Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA.

- Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.)

- Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc)

- Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa:

+ Serial: ≥ 01

+ Ethernet: ≥ 01

- Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.)

- Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường.

Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa.

- Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu:

- Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của LBS.

- Tín hiệu cảnh báo 01 bit:

- Mất nguồn AC

- Ắc quy bị lỗi

- Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ

- Hư hỏng nội bộ

- Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha)

- Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện trung gian và/hoặc buồng dập hồ quang bằng SF6)

- Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt LBS

- Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố.

- Tín hiệu đo lường (analog):

- Dòng điện 03 pha.

- Điện áp 03 pha.

- Các giá trị P, Q, cosφ.

- Tài liệu, phụ kiện đi kèm

- Sào thao tác bao gồm thanh truyền động dài 8m

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp LBS lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm.

- 06 đầu cosses có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng vào LBS phù hợp với 02 lổ của terminal

- Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa LBS và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m.

- 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây.

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) nêu tại mục 3.

- Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA.

- Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Dao cắt tải

- Thử nghiệm độ bền điện môi của mạch chính (Dielectric tests)

- Thử nghiệm trên mạch nhị thứ và mạch điều khiển (tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử nghiêm độ kín (tightness tests).

- Thử thao tác cơ khí (mechanical operating tests)

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp(Power frequency voltage test).

- Thử nghiệm điển hình:

- Dao cắt tải

- Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand and peak withstand current tests)

- Thử khả năng đóng cắt tải (Making and breaking test)

- Kiểm tra IP (Verification of the protection)

- Thử nghiêm độ kín (tightness tests).

- Thử nghiệm thêm trên mạch phụ điều khiển và mạch nhị thứ (additional tests on auxiliary and control circuits)

- Thử thao tác cơ khí và môi trường (mechanical and environmental tests)

- Thử bức xạ cho buồng cắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp.

- Thử độ bền điện áp xung sét.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 62271-203:2011 |
| A | Các điều kiện chung |  |  |
| A.1 | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |
| 2 | Nhiệt độ môi trường trung bình năm | oC | 25 |
| 3 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |
| 4 | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| 5 | Độ ẩm cực đại | % | 100 |
| 6 | Độ ẩm trung bình | % | 85 |
| 7 | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1000 |
| 8 | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |
| A.2 | Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
| 1 | Điện áp danh định của lưới điện | kV | 22 |
| 2 | Sơ đồ nối |  | 3 pha 4 dây |
| 3 | Chế độ nối đất trung tính |  | Nối đất trực tiếp |
| 4 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |
| 5 | Tần số | Hz | 50 |
| B | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| I | Dao cắt có tải: |  |  |
| 1 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa |
| 2 | Cách điện trung gian |  | Cách điện rắn hoặc SF6 |
| 3 | Buồng dập hồ quang |  | Chân không hoặc SF6 |
| 4 | Số pha |  | 3 |
| 5 | Điện áp định mức | kVrms | 24 |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): | kV | 50 |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL): | kV | 125 |
| 9 | Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: | A | 630 |
| 10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (1s) (người mua phải quyết định cụ thể tùy theo giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt thiết bị): | kArms | ≥ 12,5 |
|  |  |  | ≥ 16 |
| 11 | Dòng điện cắt cáp không tải (cable-charging breaking current) | A | ≥ 16 |
| 12 | Số chu kỳ đóng cắt dòng tải định mức | lần | ≥ 100 |
| 13 | Số lần thao tác cơ khí | lần | ≥ 2000 |
| 14 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay và/hoặc bằng điện từ |
| 15 | Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha |  | Có |
| 16 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng tích hợp bên trong cho 3 pha |
| 17 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp tích hợp bên trong cho 3 pha |
| 18 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 19 | Đầu nối thiết bị (Terminal) |  | Dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để nối dây vào bằng đầu cosses ép. |
| 20 | Thanh truyền động đóng cắt |  | Có |
| 21 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quyết định cụ thể) | mm/kV | 25 hoặc 31 tùy điều kiện môi trường |
| II | Tủ điều khiển: |  |  |
| 1 | Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển |  | Trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm. |
| 2 | Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển. |  | Nguồn hạ áp tại chỗ, trong trường hợp không có nguồn hạ áp tại chỗ thì sử dụng máy biến áp cấp nguồn |
| 3 | Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển. | Vac | 220 (+5% ÷ -10%) |
| 4 | Cấp bảo vệ |  | - IP 43 với vỏ tủ - IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong |
| 5 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 6 | Khoá bảo vệ tủ |  | Có |
| III | Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) |  |  |
|  | Dung lượng | VA | 1000 |
|  | Điều kiện khí hậu |  | Nhiệt đới hoá |
|  | Số pha |  | 1 pha 1 sứ |
|  | Điện áp định mức (pha - pha) | kVrms | 22 |
|  | Cấp điện áp | kV | 22/3 : 0,38/3 kV |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s(BIL) | kVpeak | 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quyết định cụ thể) | mm/kV | 25 hoặc 31 tùy điều kiện môi trường |
|  | Thiết bị, phụ kiện đi kèm |  | Giá lắp máy biến áp |
| IV | Yêu cầu kết nối SCADA: |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA |  | Có |
| 2 | Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.) |  | Có |
| 3 | Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc); Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa: - Serial: ≥ 01 - Ethernet: ≥ 01 Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.). |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4 | Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường. Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa. |  | Đáp ứng Đáp ứng |
| 5 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  | Đáp ứng |
| 6 | Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu: - Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của LBS. - Tín hiệu cảnh báo 01 bit: - Mất nguồn AC - Ắc quy bị lỗi - Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ - Hư hỏng nội bộ - Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha). - Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện trung gian và/hoặc buồng dập hồ quang bằng SF6) - Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt LBS. - Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố. - Tín hiệu đo lường (analog): - Dòng điện 03 pha. - Điện áp 03 pha. - Các giá trị P, Q, cosφ. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| V | Thiết bị, phụ kiện đi kèm |  |  |
| 1 | Sào thao tác bao gồm thanh truyền động dài 8m |  | Đáp ứng |
| 2 | Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp LBS lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm. |  | Đáp ứng |
| 3 | Giá lắp tủ điều khiển với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm. |  | Đáp ứng |
| 4 | Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa LBS và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m |  | Đáp ứng |
| 5 | 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây. |  | Đáp ứng |
| 6 | 06 đầu cosses có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng vào LBS phù hợp với 02 lỗ của terminal |  | Đáp ứng |
| 7 | Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) |  | Đáp ứng |
| 8 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  | Đáp ứng |
| 9 | Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị |  | Đáp ứng |

7.3.5. Thông số kỹ thuật của dao cách ly ba pha 22 (24)kV-630A lắp đặt ngoài trời.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dao cách ly ba pha 22 (24)kV-630A lắp đặt ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

IEC 62271-102: High voltage switchgear and controlgear – Alternating Current disconnectors and earthing switches.

- MÔ TẢ:

- Điều kiện vận hành:

Dao cách ly 3 pha 22(24)kV-630A được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điều kiện sau:

- Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C.

- Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C.

- Độ ẩm:  95%.

- Khí hậu: Nhiệt đới.

- Bức xạ mặt trời:  1000W/m2

- Tốc độ gió tối đa: 34m/s.

- Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày.

- Cấu trúc:

- Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha

+ Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt

+ Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ

+ Cách điện của dao cách ly bằng sứ hay nhựa và phải vuông góc với khung của dao cách ly.

+ Đóng cắt thẳng đứng (lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với khung của dao cách ly).

+ Số lưỡi dao đóng cắt chính : 01 (không chấp nhận loại centre-break)

+ Có thể lắp đặt cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

+ Tiếp điểm: mạ bạc

+ Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm)

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 22 (24)kV

- Tần số: 50Hz

- Dòng điện liên tục định mức (In): 630A

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng) : 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh) : 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20kA/3s)

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức :

+ Ở điều kiện Khô 1 phút: 50kV

+ Ở điều kiện Ướt 10 giây: 50kV

- Khoảng cách rò tối thiểu: 25mm/kV (600mm)

- Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: 1000 chu kỳ

- Yêu cầu về cách điện Polymer (Trường hợp DS sử dụng cách điện polymer).

- Cách điện polymer là loại cách điện được chế tạo bằng vật liệu silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon có đặc tính tương đương.

- Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Cánh cách điện và lõi được đúc liền bằng vật liệu polymer.

- Phụ kiện:

- 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- 06 đầu nối dây nhôm lõi thép 240/32mm2 vào dao cách ly.

Đầu cosse 240/32mm2 có 02 lổ với  đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử thao tác cơ khí (Mechanical Operating tests) (*)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests) (*)

- Thử dòng điện ổn định nhiệt và ổn định động (Short time and peak withstand current tests) (*)

- Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests) (*)

- Thao tác ở nhiệt độ tới hạn (Operation at temperature limits)

- Thử nghiệm vật liệu cách điện polymer (trường hợp DS cách điện polymer) theo tiêu chuẩn IEC 61109  (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành | (*) |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-102 | (*) |
| II | Cấu trúc |  |  |  |
| 1 | Dao cách ly 3 pha 22(24)kV-630A loại kín được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điều kiện sau: - Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển. - Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C. - Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C. - Độ ẩm: 95%. - Khí hậu: Nhiệt đới. - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2 - Tốc độ gió tối đa: 34m/s. - Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày. |  | Đáp ứng | (*) |
| 2 | Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau: - Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha - Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt - Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ - Cách điện của dao cách ly bằng sứ hay nhựa và phải vuông góc với khung của dao cách ly. - Đóng cắt thẳng đứng (Lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong 1 mặt phẳng vuông góc với khung đỡ của dao cách ly) - Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break) - Có thể lắp đặt cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. - Tiếp điểm: mạ bạc - Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) |  | Đáp ứng | (*) |
| III | Thông số kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | kV | 22 (24) | (*) |
| 2 | Tần số | Hz | 50 | (*) |
| 3 | Dòng liên tục định mức (In) | A | 630 | (*) |
| 4 | Dòng điện ổn định nhiệt định mức | kA/s | 25/1 hoặc 20/3 | (*) |
| 5 | Dòng điện ổn định động định mức | kA | 62,5 hoặc 50 | (*) |
| 6 | Độ bền điện áp xung sét định mức | kV | 125 | (*) |
| 7 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức: + Ở điều kiện Khô 1 phút + Ở điều kiện Ướt 10 giây | kV | 50 50 | (*) |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/ kV | 25 | (*) |
| 9 | Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: | Chu kỳ | 1000 | (*) |
| III | Phụ kiện : |  |  |  |
| 1 | 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. | Bô | 01 | (*) |
| 2 | 06 đầu nối dây nhôm lõi thép 240/32mm2 vào dao cách ly. Đầu cosse 240/32mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10. | Cái | 06 | (*) |
| 3 | 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm | Bộ | 01 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

+ Số lượng mua sắm < 100 cái :  01 cái

+ Số lượng mua sắm  ≥ 100 cái :  03 cái

- Hạng mục thử nghiệm:

+ Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests)

+ Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

+ Thử thao tác cơ khí (Mechanical Operating tests)

7.3.6. Thông số kỹ thuật của Dây đồng bọc 22(24)kv:

- PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây ñoàng boïc trung theá söû duïng noái reõ töø löôùi trung theá ñeán thieát bò LBS, recloser, DS, bieán ñieän aùp, bieán doøng ñieän, maùy bieán theá, ...

- TIEÂU CHUAÅN:

TCVN 5935-1995: Caùp ñieän löïc caùch ñieän baèng ñieän moâi raén coù ñieän aùp danh ñònh töø 1kV ñeán 30 kV.

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MOÂ TAÛ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện : Đồng

- Mặt cắt danh định: 25mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2,150 mm2, 240mm2.

- Số lượng sợi cấu thành theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |
| --- | --- |
| 25 | 7 |
| 50 | 19 |
| 70 | 19 |
| 95 | 19 |
| 120 | 37 |
| 150 | 37 |
| 240 | 61 |

2. Yeâu caàu veà lôùp maøn chaén ruoät daãn ñieän:

- Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mốì nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

3. Yêu cầu đổì với các sơi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | ##### Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm2] | ##### Độ giãn dài ##### tương đối, không nhỏ hơn ##### [%] | ##### Số lần ##### bẻ cong mà không gãy , không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 400 | 1,0 | 6 |
| 70 | 400 | 1,0 | 6 |
| 95 | 400 | 1,0 | 6 |
| 120 | 400 | 1,0 | 6 |
| 150 | 400 | 1,0 | 6 |
| 240 | 400 | 1,0 | 6 |

3.2. Điện trở một chiều của dây ồ nhiệt độ 20°c theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Điện trở một chiều ở 20°c, không lớn hơn [Ω/km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7270 |
| 50 | 0,3870 |
| 70 | 0,2680 |
| 95 | 0,1930 |
| 120 | 0,1530 |
| 150 | 0,1240 |
| 240 | 0,0754 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9.463 |
| 35 | 13.141 |
| 50 | 17.455 |
| 70 | 27.115 |
| 95 | 37.637 |
| 120 | 46.845 |
| 150 | 55.151 |
| 240 | 93.837 |
| 300 | 107.422 |

4. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương phpa1 đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635mm

5. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp boïc caùch ñieän taïi moät ñieåm baát kyø 	: 5 mm

- Caáp caùch ñieän						:12,7/22(24) kV

- Ñieän aùp thöû taàn soá coâng nghieäp:  30 kV AC/5phuùt (thöôøng xuyeân), 38 kV AC/4giôø (ñieån hình),

- Ñieän aùp thöû xung: 125 kV.

- Nhieät ñoä

. Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc		: 90OC

. Nhieät ñoä khi taûi cöôõng böùc		: 105OC

. Nhieät ñoä khi ngaén maïch		: 250OC

6. Yeâu caàu veà lôùp voû boïc ngoaøi:

- Vaät lieäu laøm voû boïc ngoaøi: HDPE maøu đñen beàn vôùi tia töû ngoaïi.

- Lôùp boïc ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp ñuøn.

- Ñoä daøy trung bình  cuûa lôùp voû boïc HDPE				: 1,2 mm

- Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp voû boïc HDPE taïi moät ñieåm baát kyø	: 1 mm

7. Kyù hieäu treân beà maët cuûa lôùp voû boïc ngoaøi:

- Teân nhaø saûn xuaát.

- Naêm saûn xuaát

- Kyù hieäu “ HCMC  PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Daây phaûi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï caùch khoaûng moãi meùt chieàu daøi , soá chöõ soá khoâng quaù 6, chieàu cao moãi chöõ soá khoâng ñöôïc nhoû hôn 5 mm . Moãi baønh daây coù theå baét ñaàu töø moät soá nguyeân baát kyø, soá nhoû nhaát naèm trong cuøng.

- Taát caû caùc kyù hieäu treân phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp in phun vaø in vôùi möïc in maøu traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät.

8. Baønh daây:

- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau:

+ Ñöôøng kính baønh daây: max. 2,5 m.

+ Beà roäng baønh daây      : max. 1,4 m.

- Loã giöõa cuûa baønh daây phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng kính 95 mm.

- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn 1000 m. Ñaûm baûo moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn.

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:

1. Thöû nghieäm thöôøng xuyeân:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

- Thöû ñieän aùp xoay chieàu taêng cao 30 kV trong 05 phuùt.

- Thöû nghieäm ñieån hình:

  - Thöû nghieäm ñieän:

- Thöû chòu xung (125 kV, 1.2/50 s) tieáp theo thöû ñieän aùp taàn soá coâng nghieäp 30 kV trong 15 phuùt.

- Thöû ñieän aùp cao xoay chieàu taêng cao 38 kV trong 04 giôø.

  - Thöû nghieäm khoâng ñieän:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn.

- Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp, ñöôøng kính caùc lôùp

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt  cuûa sôïi ñoàng

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn

- Thöû nghieäm soá laàn beû gaäp cuûa sôïi ñoàng

- Ño chieàu daøy cuûa caùch ñieän.

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô hoïc cuûa caùch ñieän tröôùc vaø sau khi laõo hoùa.

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô cuûa voû boïc tröôùc vaø sau khi laõo hoùa.

- Thöû laõo hoùa boå sung treân caùc maãu daây hoaøn chænh.

- Thöû noùng cho caùch ñieän XLPE vaø voû boïc ngoaøi SE1.

- Thöû ngaâm nöôùc ñoái vôùi caùch ñieän.

- Ño haøm löôïng tro cuûa voû boïc PE

- Thöû ñoä co ngoùt cuûa  caùch ñieän XLPE.

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| # STT | MOÂ TAÛ | ÑÔN VÒ | YEÂU CAÀU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | ##### (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc töông ñöông | (*) |
|  | Vaät lieäu daãn ñieän |  | Ñoàng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm2 | 25, 50, 70, 95, 120, 150, 240 | (*) |
|  | Soá tao toái thieåu caáu thaønh: - Daây 25 mm² - Daây 50 mm² - Daây 70 mm² - Daây 95 mm² - Daây 120mm² - Daây 150 mm² - Daây 240 mm² | Sôïi Sôïi Sôïi Sôïi Sôïi Sôïi Sôïi | 7 19 19 19 37 37 61 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội sô" bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng lsợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25 mm2 - Dây 50 mm2 - Dây 70 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 120mm2 - Dây 150 mm2 Dây 240 mm2 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | 400 400 400 400 400 400 400 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25 mm2 - Dây 50 mm2 - Dây 70 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 120mm2 - Dây 150 mm2 - Dây 240 mm2 | % % % % % % % | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25 mm2 - Dây 50 ram2 - Dây 70 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 120mm2 - Dây 150 mm2 - Dây 240 mm2 | Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần | 6 6 6 6 6 6 6 | (*) |
|  | Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû 20C, khoâng lôùn hôn: - Daây 25 mm² - Daây 50 mm² - Daây 70 mm² - Daây 95 mm² - Daây 120mm² - Daây 150 mm² - Daây 240 mm² | /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km | 0,727 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0754 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây: - Dây 25 mm2 - Dây 50 ram2 - Dây 70 mm2 - Dây 95 ram2 - Dây 120mm2 - Dây 150 mm2 - Dây 240 mm2 | N N N N N N N | 9.463 17.455 27.115 37.637 46.845 55.151 93.837 | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi toái ña cuûa daây (keå caû lôùp boïc caùch ñieän vaø lôùp voû boïc): - Daây 25 mm² - Daây 50 mm² - Daây 70 mm² - Daây 95 mm² - Daây 120mm² - Daây 150 mm² - Daây 240 mm² | mm mm mm mm mm mm mm |  | (*) |
|  | Maøn chaén ruoät daãn ñieän |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáqp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Caùch ñieän |  |  |  |
|  | Vaät lieäu caùch ñieän |  | XLPE maøu töï nhieän , beân ngoaøi boïc moät lôùp HDPE maøu ñen beàn vôùi tia töû ngoaïi | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp caùch ñieän XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp caùch ñieän XLPE taïi 1 ñieåm baát kyø | mm | 5 | (*) |
|  | Caáp caùch ñieän | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Ñieän aùp thöû - Chòu ñöôïc 5 phuùt - 50Hz (thöû thöôøng xuyeân) - Chòu ñöôïc 4 giôø - 50Hz (thöû ñieån hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 | (*) |
|  | Nhieät ñoä - Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc - Nhieät ñoä khi taûi cöôõng böùc - Nhieät ñoä khi ngaén maïch | OC OC OC | 90 105 250 |  |
|  | Voû boïc ngoaøi: |  |  |  |
|  | Vaät lieäu cheá taïo |  | HDPE maøu ñen beàn vôùi tia töû ngoaïi | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp voû boïc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp voû boïc HDPE taïi 1 ñieåm baát kyø | mm | 1 | (*) |
|  | Kyù hieäu treân beà maët caùch ñieän - Teân nhaø saûn xuaát. - Naêm saûn xuaát - Kyù hieäu “ HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Daây phaûi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï caùch khoaûng moãi meùt chieàu daøi , soá chöõ soá khoâng quaù 6, chieàu cao moãi chöõ soá khoâng ñöôïc nhoû hôn 5 mm . Moãi baønh daây coù theå baét ñaàu töø moät soá nguyeân baát kyø, soá nhoû nhaát naèm trong cuøng. |  | Ñaùp öùng Ñaùp öùng Ñaùp öùng Ñaùp öùng | (*) |
|  | Phöông phaùp thöïc hieän |  | In phun vôùi möïc in maøu traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät | (*) |
|  | Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 2,5 | (*) |
|  | Beà roäng lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 1,4 | (*) |
|  | Loã giöõa cuûa baønh daây |  | Gia cöôøng baèng theùp taám coù beà daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vaøo truïc coù ñöôøng kính 95 mm | (*) |
|  | Chieàu daøi daây quaán treân moãi baønh | m | 1000 . Ñaûm baûo trong moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc , khoâng ñöùt ñoaïn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

7.3.7. Thông số kỹ thuật cáp đồng trần:

- PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

- Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây ñoàng traàn.

- TIEÂU CHUAÅN:

- TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SÑ1-1995: Daây traàn duøng cho ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng.

- MOÂ TAÛ:

- Caùc thoâng soá cô baûn:

- Vaät lieäu daãn ñieän: Ñoàng

- Maët caét danh ñònh: 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 240 mm², 400 mm².

- Soá löôïng sôïi caáu thaønh, ñöôøng kính sôïi caáu thaønh vaø soá lôùp xoaén theo baûng sau:

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Soá sôïi | Ñöôøng kính danh ñònh cuûa sôïi [mm] | Soá lôùp xoaén |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |
| 70 | 19 | 2,13 | 2 |

- Yeâu caàu veà keát caáu:

- Daây daãn bao goàm nhieàu sôïi ñoàng coù cuøng ñöôøng kính danh ñònh ñöôïc vaën xoaén ñoàng taâm.

- Daây daãn phaûi coù beà maët ñoàng ñeàu, caùc sôïi beän khoâng choàng cheùo, xoaén gaõy hay ñöùt ñoaïn cuõng nhö caùc khuyeát taät khaùc coù haïi cho quaù trình söû duïng. Taïi caùc ñaàu cuoái cuûa daây beän nhieàu sôïi phaûi coù ñai choáng bung xoaén.

- Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau vaø lôùp xoaén ngoaøi cuøng theo chieàu phaûi. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët.

- Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN 5064-1994, baûng 2a.

Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1 sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông phaùp haøn chaûy.

- Yeâu caàu ñoái vôùi caùc sôïi caáu thaønh:

  - . Ñaëc tính cô:

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Ñöôøng kính sôïi ñoàng [mm] | Sai soá ñöôøng kính. khoâng lôùn hôn [mm] | Suaát keùo ñöùt, khoâng nhoû hôn [N/mm²] | Ñoä giaõn daøi töông ñoái, khoâng nhoû hôn [%] | Soá laàn beû cong maø khoâng gaõy, khoâng nhoû hôn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |
| 70 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû nhieät ñoä 20C  theo baûng sau:

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Ñieän trôû moät chieàu ôû 20C, khoâng lôùn hôn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 50 | 0,3688 |
| 70 | 0,2723 |

  - Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn theo baûng sau:

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn, khoâng nhoû hôn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 50 | 17455 |
| 70 | 27115 |

- Baønh daây:

- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau:

+ Ñöôøng kính baønh daây: max. 2,5 m.

+ Beà roäng baønh daây      : max. 1,4 m.

- Loã giöõa cuûa baønh daây phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng kính 95 mm.

- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn 1000 m.

- Ñaûm baûo trong moåi baønh daây chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn.

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:

1. Thöû nghieäm thöôøng xuyeân:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

2. Thöû nghieäm ñieån hình:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

- Ño ñöôøng kính cuûa sôïi ñoàng

- Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp , ñöôøng kính caùc lôùp.

- Thöû nghieäm suaát keùo ñöùt cuûa sôïi ñoàng

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây

- Thöû nghieäm ñoä daõn daøi töông ñoái khi ñöùt cuûa sôïi ñoàng

- Thöû nghieäm soá laàn beû cong cuûa sôïi ñoàng

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm |  | TCVN 5064 hoaëc töông ñöông | (*) |
|  | Vaät lieäu daãn ñieän |  | Ñoàng | (*) |
|  | Maët caét danh ñònh | mm² | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 240, 400 | (*) |
|  | Soá löôïng sôïi caáu thaønh: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | Sôïi Sôïi Sôïi | 7 7 19 | (*) |
|  | Ñöôøng kính sôïi caáu thaønh: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | mm mm mm | 2,13 3,0 2,13 | (*) |
|  | Soá lôùp xoaén: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | Lôùp Lôùp Lôùp | 1 1 2 | (*) |
|  | Daây daãn bao goàm nhieàu sôïi ñoàng coù cuøng ñöôøng kính danh ñònh ñöôïc vaën xoaén ñoàng taâm. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Daây daãn phaûi coù beà maët ñoàng ñeàu, caùc sôïi beän khoâng choàng cheùo, xoaén gaõy hay ñöùt ñoaïn cuõng nhö caùc khuyeát taät khaùc coù haïi cho quaù trình söû duïng. Taïi caùc ñaàu cuoái cuûa daây beän nhieàu sôïi phaûi coù ñai choáng bung xoaén. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau vaø lôùp xoaén ngoaøi cuøng theo chieàu phaûi. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN 5064-1994, baûng 2a. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1 sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông phaùp haøn chaûy. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Sai leäch cho pheùp ñoái vôùi ñöôøng kính sôïi ñoàng, khoâng lôùn hôn: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | mm mm mm | 0,02 0,02 0,02 | (*) |
|  | Suaát keùo ñöùt cuûa sôïi ñoàng, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² | 400 400 400 | (*) |
|  | Ñoä giaõn daøi töông ñoái cuûa sôïi ñoàng, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | % % % | 1,0 1,0 1,0 | (*) |
|  | Soá laàn beû cong maø khoâng gaõy cuûa sôïi ñoàng, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | Laàn Laàn Laàn | 6 7 6 | (*) |
|  | Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû 20C, khoâng lôùn hôn: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | /Km /Km /Km | 0,7336 0,3688 0,2723 | (*) |
|  | Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | N N N | 9.463 17.455 27.115 | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi cuûa daây: - Daây daãn 25 mm² - Daây daãn 50 mm² - Daây daãn 70 mm² | mm mm mm |  | (*) |
|  | Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 2,5 | (*) |
|  | Beà roäng lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 1,4 | (*) |
|  | Loã giöõa cuûa baønh daây |  | Gia cöôøng baèng theùp taám coù beà daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vaøo truïc coù ñöôøng kính 95 mm | (*) |
|  | Chieàu daøi daây quaán treân moãi baønh |  | 1000 m Ñaûm baûo trong moåi baønh daây chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

7.3.8. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép bọc 24kV dùng cho đường dây tải điện trên không:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 24kV dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ  1kV đến  30 kV.

- MÔ TẢ:

Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài.

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 50/8 mm², 70/11 mm², 95/16 mm², 120/19 mm², 150/19 mm², 185/24 mm², 240/32 mm²

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 50/8 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 |
| 70/11 | 6 | 3,8 | 1 | 1 | 3,8 | 0 |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
| 150/19 | 24 | 2,8 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
| 185/24 | 24 | 3,15 | 2 | 7 | 2,1 | 1 |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |
| 70/11 | 11,2-11,7 |
| 95/16 | 13,4-13,8 |
| 120/19 | 14,8-15,3 |
| 150/19 | 16,5-17,2 |
| 185/24 | 18,7-19,2 |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 70/11 | 3,8 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |
| 95/16 | 4,5 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |
| 120/19 | 2,4 | 0,03 | 175 | 1,5 | 8 |
| 150/19 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 185/24 | 3,15 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm] | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ứng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,20 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |
| 70/11 | 3,8 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 230 |
| 95/16 | 4,50 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |
| 120/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 150/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 185/24 | 2,10 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

3.2. Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 50/8 | 0,5951 |
| 70/11 | 0,4218 |
| 95/16 | 0,3007 |
| 120/19 | 0,2440 |
| 150/19 | 0,2046 |
| 185/24 | 0,1540 |
| 240/32 | 0,1182 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 50/ 8 | 17.112 |
| 70/11 | 24.130 |
| 95/16 | 33.369 |
| 120/19 | 41.521 |
| 150/19 | 46.307 |
| 185/24 | 58.075 |
| 240/32 | 75.050 |

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên.

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện: 12,7/22(24 )kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 32 kVac/5 phút (thường xuyên), 38 kVac/4 giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục: 900C

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch (5s): 2500C

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: Định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “ HCMC  PC - daây nhoâm loõi theùp-24kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

+ Tất cả các ký hiệu trên phải in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với dây 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19 mm²: không nhỏ hơn 2000 m

+ Đối với dây 185/24, 240/32 mm²: không nhỏ hơn  1000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- 	Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 32 kV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1,2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 32 kV  trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- 	Đo điện trở của dây dẫn.

- 	Đo bội số bước xoắn của mỗi lớp.

- 	Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- 	Thử nghiệm suất kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- 	Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- 	Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- 	Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

- Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc HDPE.

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | ##### (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định [tieát dieän phaàn nhoâm/tieát dieän phaàn theùp]: | mm² mm² mm² mm² mm² mm² mm² | 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19, 185/24, 240/32 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi cuûa ruoät daãn ñieän: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm mm mm mm mm mm | 9,5-10 11,2-11,7 13,4-13,8 14,8-15,3 16,5-17,2 18,7-19,2 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm: |  |  |  |
|  | Soá sôïi nhoâm/ñöôøng kính sôïi nhoâm: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm | 6/3,2 6/3,8 6/4,5 26/2,40 24/2,8 24/3,15 24/3,60 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp | 1 1 1 2 2 2 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm mm mm mm mm mm | 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 165 160 160 175 170 165 160 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | % % % % % % % | 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần | 8 7 7 8 8 8 7 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm | 1/3,2 1/3,8 1/4,5 7/1,85 7/1,85 7/2,10 7/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp | 0 0 0 1 1 1 1 |  |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm mm mm mm mm mm | 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 1.098 1.098 1.098 1.166 1.166 1.166 1.166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm²N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 1.274 1.176 1.176 1.313 1.313 1.313 1.313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | g/m2 g/m2 g/m2 g/m2 g/m2 g/m2 g/m2 | 230 250 250 190 190 190 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | / km / km / km / km / km / km / km | 0,5951 0,4218 0,3007 0,2440 0,2046 0,1540 0,1182 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N N N N N N N | 17.112 24.130 33.369 41.521 46.307 58.075 75.050 | (*) |
|  | Dòng điện định mức: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | A A A A A A A |  | (*) |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | C. Cách điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiên | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung ( 1,2/50 s) | kV kV kV | 32 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 0C 0C | 90 250 | (*) |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm mm mm mm mm mm |  | (*) |
|  | E. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19 mm² + Đối với dây 185/24, 240/32 mm² |  | 2000 m 1000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

7.3.9. Thông số kỹ thuật của nhoâm loõi theùp traàn  duøng cho ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng :

PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây nhoâm loõi theùp traàn  duøng cho ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng.

TIEÂU CHUAÅN:

TCVN 5064: Daây traàn duøng cho ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng.

MOÂ TAÛ:

1. Caùc thoâng soá cô baûn:

- Vaät lieäu daãn ñieän   :  Nhoâm.

- Maët caét danh ñònh: 50/8 mm², 70/11 mm², 95/16 mm², 120/19 mm², 150/19 mm², 185/24 mm², 240/32 mm², 330/43 mm² , 400/64 mm²

- Soá löôïng sôïi caáu thaønh, ñöôøng kính sôïi caáu thaønh vaø soá lôùp xoaén theo baûng sau:

| Maët caét danh ñònh Nhoâm[mm²]/ Theùp[mm²] | Phaàn nhoâm |  |  | Phaàn theùp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soá sôïi | Ñöôøng kính danh ñònh cuûa sôïi [mm] | Soá lôùp xoaén | Soá sôïi | Ñöôøng kính danh ñiuïnh cuûa sôïi [mm] | Soá lôùp xoaén |
| 50/8 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 |
| 70/11 | 6 | 3,8 | 1 | 1 | 3,8 | 0 |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
| 150/19 | 24 | 2,8 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
| 185/24 | 24 | 3,15 | 2 | 7 | 2,1 | 1 |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |
| 330/43 | 54 | 2,8 | 3 | 7 | 2,8 | 1 |
| 400/64 | 26 | 4,37 | 2 | 7 | 3,4 | 1 |

2. Yeâu caàu veà keát caáu:

- Ruoät daãn ñieän cuûa daây nhoâm loõi theùp goàm nhieàu sôïi daây nhoâm troøn xoaén troøn quanh loõi laø caùc sôïi daây theùp troøn, maï keõm.

- Daây daãn phaûi coù beà maët ñoàng ñeàu, caùc sôïi beän khoâng choàng cheùo, xoaén gaõy hay ñöùt ñoaïn cuõng nhö caùc khuyeát taät khaùc coù haïi cho quaù trình söû duïng. Taïi caùc ñaàu cuoái cuûa daây beän nhieàu sôïi phaûi coù ñai choáng bung xoaén.

- Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau vaø lôùp xoaén ngoaøi cuøng theo chieàu phaûi. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët.

- Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN 5064-1994, baûng 2b.

- Caùc sôïi theùp cuûa daây nhoâm loõi theùp phaûi ñöôïc maï keõm choáng gæ vaø ñöôïc boâi môõ hoaëc khoâng boâi môõ choáng gæ. Lôùp môõ phaûi ñoàng ñeàu khoâng coù choã khuyeát.

- Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1 sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông phaùp haøn chaûy. Khoâng cho pheùp coù moái noái treân loõi theùp moät sôïi.

- Ñöôøng kính ngoaøi cuûa ruoät daãn ñieän 50/8-240/32 mm²:

| Maët caét danh ñònh Nhoâm[mm²]/Theùp[mm²] | Ñöôøng kính ngoaøi [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |
| 70/11 | 11,2-11,7 |
| 95/16 | 13,4-13,8 |
| 120/19 | 14,8-15,3 |
| 150/19 | 16,5-17,2 |
| 185/24 | 18,7-19,2 |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yeâu caàu ñoái vôùi caùc sôïi caáu thaønh:

3.1. Ñaëc tính cô:

- Caùc sôïi nhoâm:

| Maët caét danh ñònh Nhoâm[mm²]/Theùp[mm²] | Ñöôøng kính sôïi nhoâm [mm] | Sai soá ñöôøng kính khoâng lôùn hôn [mm] | Suaát keùo ñöùt, khoâng nhoû hôn [N/mm²] | Ñoä giaõn daøi töông ñoái, khoâng nhoû hôn [%] | Soá laàn beû cong maø khoâng gaõy, khoâng nhoû hôn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 70/11 | 3,8 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |
| 95/16 | 4,5 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |
| 120/19 | 2,4 | 0,03 | 175 | 1,5 | 8 |
| 150/19 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 185/24 | 3,15 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 150/19 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 8 |
| 330/43 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 400/64 | 4,37 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |

- Caùc sôïi theùp:

| Maët caét danh ñònh Nhoâm[mm²]/Theùp[mm²] | Ñöôøng kính sôïi theùp [mm} | Sai soá ñöôøng kính, khoâng lôùn hôn [mm] | Öùng suaát khi giaõn 1%, khoâng nhoû hôn [N/mm²] | Suaát keùo ñöùt, khoâng nhoû hôn [N/mm²] | Ñoä giaõn daøi töông ñoái, khoâng nhoû hôn [%] | Khoái löôïng lôùp maï keõm, khoâng nhoû hôn [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,20 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |
| 70/11 | 3,8 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 230 |
| 95/16 | 4,50 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |
| 120/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 150/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 185/24 | 2,10 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 150/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |
| 330/43 | 2,80 | 0,07 | 1137 | 1274 | 4 | 230 |
| 400/64 | 4,37 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |

Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû nhieät ñoä 20C  theo baûng sau:

| Maët caét danh ñònh Nhoâm[mm²]/Theùp[mm²] | Ñieän trôû moät chieàu ôû 20C , khoâng lôùn hôn [ / km] |
| --- | --- |
| 50/8 | 0,5951 |
| 70/11 | 0,4218 |
| 95/16 | 0,3007 |
| 120/19 | 0,2440 |
| 185/24 | 0,1540 |
| 150/19 | 0,2046 |
| 240/32 | 0,1182 |
| 330/43 | 0,0869 |
| 400/64 | 0,0741 |

3.3. Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn theo baûng sau:

| Maët caét danh ñònh Nhoâm[mm²]/Theùp[mm²] | Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn, khoâng nhoû hôn [N] |
| --- | --- |
| 50/8 | 17.112 |
| 70/11 | 24.130 |
| 95/16 | 33.369 |
| 120/19 | 41.521 |
| 150/19 | 46.307 |
| 185/24 | 58.075 |
| 240/32 | 75.050 |
| 330/43 | 103.784 |
| 400/64 | 129.183 |

4. Baønh caùp:

- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau:

+ Ñöôøng kính baønh caùp: max. 2,5 m.

+ Beà roäng baønh caùp      : max. 1,4 m.

- Loã giöõa cuûa baønh caùp phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng kính 95 mm.

- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn  2000 m

- Ñaûm baûo trong moãi baønh caùp chæ goàm moät ñoaïn caùp lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn.

CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:

1. Thöû nghieäm thöôøng xuyeân:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

- Ño ñöôøng kính cuûa sôïi nhoâm, sôïi theùp

- Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp, ñöôøng kính caùc lôùp

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn

2. Thöû nghieäm ñieån hình:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn.

- Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp, ñöôøng kính caùc lôùp

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt  cuûa sôïi nhoâm, sôïi theùp

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn

- Thöû nghieäm löïc keùo cuûa sôïi theùp khi ñoä giaõn daøi laø 1%

- Ñoä giaõn daøi töông ñoái cuûa sôïi theùp

- Khoái löôïng taàng keõm cuûa sôïi theùp

- Thöû nghieäm soá laàn beû gaäp cuûa sôïi nhoâm

- Thöû nghieäm ñoä beàn chòu uoán cuûa sôïi theùp

BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| STT | MOÂ TAÛ | ÑÔN VÒ | YEÂU CAÀU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | ##### (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vaät lieäu daãn ñieän |  | Nhoâm | (*) |
|  | Maët caét danh ñònh [tieát dieän phaàn nhoâm/tieát dieän phaàn theùp] | mm² | 50/8 mm² , 70/11 mm², 95/16 mm² , 120/19 mm² , 150/19 mm² , 185/24 mm² , 240/32 mm² , 330/43 mm² 400/64 mm² | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau vaø lôùp xoaén ngoaøi cuøng theo chieàu phaûi. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN 5064-1994, baûng 2b. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Caùc sôïi theùp cuûa daây nhoâm loõi theùp phaûi ñöôïc maï keõm choáng gæ vaø ñöôïc boâi môõ hoaëc khoâng boâi môõ choáng gæ. Lôùp môõ phaûi ñoàng ñeàu khoâng coù choã khuyeát. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1 sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông phaùp haøn chaûy. Khoâng cho pheùp coù moái noái treân loõi theùp moät sôïi. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi cuûa ruoät daãn ñieän: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² | mm mm mm mm mm mm mm | 9,5-10 11,2-11,7 13,4-13,8 14,8-15,3 16,5-17,2 18,7-19,2 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thoâng soá kyõ thuaät phaàn nhoâm |  |  |  |
|  | Soá sôïi nhoâm/ñöôøng kính sôïi nhoâm: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm | 6/3,2 6/3,8 6/4,5 26/2,40 24/2,8 24/3,15 24/3,60 54/2,80 26/4,37 | (*) |
|  | Soá lôùp xoaén: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp | 1 1 1 2 2 2 2 3 1 | (*) |
|  | Sai soá ñöôøng kính sôïi nhoâm, khoâng lôùn hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 | (*) |
|  | Suaát keùo ñöùt cuûa sôïi nhoâm, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 165 160 160 175 170 165 160 170 165 | (*) |
|  | Ñoä giaõn daøi töông ñoái cuûa sôïi nhoâm, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | % % % % % % % % % | 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 2,0 | (*) |
|  | Soá laàn beû cong maø khoâng gaõy cuûa sôïi nhoâm, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn | 8 7 7 8 8 8 8 8 7 | (*) |
|  | Thoâng soá kyõ thuaät phaàn theùp: |  |  |  |
|  | Soá sôïi theùp/ñöôøng kính sôïi theùp: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm | 1/3,2 1/3,8 1/4,5 7/1,85 7/1,85 7/2,10 7/2,4 7/2,8 7/3,4 | (*) |
|  | Soá lôùp xoaén: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp | 0 0 0 1 1 1 1 1 1 | (*) |
|  | Sai soá ñöôøng kính sôïi theùp, khoâng lôùn hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 | (*) |
|  | ÖÙng suaát khi giaõn 1% cuûa sôïi theùp, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 1098 1098 1098 1166 1166 1166 1166 1137 1098 | (*) |
|  | Suaát keùo ñöùt cuûa sôïi theùp, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 1274 1176 1176 1313 1313 1313 1313 1274 1176 | (*) |
|  | Ñoä giaõn daøi töông ñoái cuûa sôïi theùp, khoâng nhoû hôn | % | 4 | (*) |
|  | Khoái löôïng lôùp ma keõm cuûa sôïi theùp, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² | 230 250 250 190 190 190 230 230 230 | (*) |
|  | Thoâng soá kyõ thuaät cuûa daây nhoâm loõi theùp: |  |  |  |
|  | Ñieän trôû DC cuûa daây daãn ôû 20C, khoâng lôùn hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | / km / km / km / km / km / km / km / km / km | 0,5951 0,4218 0,3007 0,2440 0,2046 0,1540 0,1182 0,0869 0,0741 | (*) |
|  | Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn, khoâng nhoû hôn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | N N N N N N N N N | 17.112 24.130 33.369 41.521 46.307 58.075 75.050 103.784 129.183 | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi toái ña cuûa daây daãn: - Daây daãn 50/8 mm² - Daây daãn 70/11 mm² - Daây daãn 95/16 mm² - Daây daãn 120/19 mm² - Daây daãn 150/19 mm² - Daây daãn 185/24 mm² - Daây daãn 240/32 mm² - Daây daãn 330/43 mm² - Daây daãn 400/64 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm |  | (*) |
|  | Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa baønh caùp | m | 2,5 | (*) |
|  | Beà roäng lôùn nhaát cuûa baønh caùp | m | 1,4 | (*) |
|  | Loã giöõa cuûa baønh caùp ñöôïc gia cöôøng baèng theùp taám coù beà daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vaøo truïc coù ñöôøng kính 95 mm |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Chieàu daøi daây quaán treân moãi baønh |  | 2000 m Ñaûm baûo trong moãi baønh caùp chæ goàm moät ñoaïn caùp lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

7.310. Thông số kỹ thuật của trụ bê tông ly tâm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

    - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 |  | 2,0 2,5 3.0 5.0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 |  |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 |  | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 |  |
| 10 | 8,05 | 1,7 |  | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 |  |
| 14 | 11,35 | 2,4 |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

- Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài cột;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 |  | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài cột, m: 6 ... 22 - Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 | 230 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 8,0 | 6,35 |  | 1,4 |  | 2,0 2,5 3.0 5.0 |  | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 |  |  |  |
|  | 8,5 | 6,85 |  | 1,4 |  | 2,0 2,5 5,0 |  | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 9,0 | 7,25 |  | 1,5 |  | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 |  | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 10 | 8,05 |  | 1,7 |  | 2,5 |  | - | 3,5 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài cột L, mm - Đối với cột có L ≤ 14 m - Đối với cột có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 |  | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: ##### Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn ##### (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | ##### Vết lồi, lõm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | ##### 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | ##### 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt ##### Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột ##### Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. ##### Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. ##### Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. ##### Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | ##### Mức sai lệch [mm] |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ##### ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ##### ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ##### ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- BẢN VẼ:

7.3.11. Thông số kỹ thuật của xà thép 2,0m và 2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 2,0m và 2,4m .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 2000mm và 2400mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Trên bề mặt đà phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hoặc chìm)

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				: 380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 2000 và 2400 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

7.3.12. Thông số kỹ thuật của thanh chống 2,1m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn cơ sở  này được áp dụng cho thanh chống 2,1m.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 1765 - 1975   : Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 1993   : Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 -1997: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408 - 2007   : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ :

1. Cấu tạo :

- Vật liệu : Thép góc CT3 tráng kẽm nóng.

- Nguồn gốc nguyên liêu thép CT3 : Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 : 2000 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước:

+ Đối với thanh chống 2,1m : 50mm x50mmx 6mm

- Chiều dài: 2100mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70 m

- Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 		:	 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	 26%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt .

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 - 1993 TCVN 6283-3 - 1997 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (**) |
|  | Vật liệu - Vật liệu : - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất đà và thanh chống. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 : 2000 ở Việt Nam sản xuất. - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp khi trúng thầu Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước + Đối với thanh chống 2,1m |  | 50mm x 50mm x 6mm | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 2100 | (*) |
|  | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 26 | (*) |

(*) : Là các yêu cầu cơ bản

(**) : Là các yêu cầu không cơ bản

7.3.13. Thông số kỹ thuật của thanh chống dẹp I60x60 – dài 0,92m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống dẹp I60x60 – Dài 0,92m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 -1997: Theùp thanh caùn noùng - Kích thöôùc cuûa theùp deït.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  60mm x 6mm

- Chiều dài	  : 920mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 TCVN 6283-3 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 60x6 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 920 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

7.3.14. Thông số kỹ thuật của sứ cách điện đỡ đường dây 22kV có chân kim loại (ty sứ), không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ cách điện đỡ đường dây 22kV có chân kim loại (ty sứ), không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- TCVN 5408	: Bảo vệ ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- Hoặc tương đương.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

a. Sứ

- Loại: Đỡ đường dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt (pin type insulator).

- Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- Vật liệu cấu thành: Sứ

- Tai và thân sứ đúc thành một khối đồng nhất.

- Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Bán kính cong của rãnh bên  	: 19 mm

- Bán kính cong của rãnh trên: 19 mm

- Đường kính cổ sứ: 23/4 – 33/8 inches (70-86mm)

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau :

+ Tên sản phẩm

+ Cấp của cách điện

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

b. Ty sứ:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm.

- Kích thước của ty sứ:

+ Tổng chiều dài						: 290 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ 		: 45 mm

+ Đường kính phần ven răng lắp vào đà		: 22 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào đà: Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8

- Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rondell vênh để bắt ty sứ vào đà sắt.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm	: 55m

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức						: 22 (24) KV

- Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn tối thiểu		: 13KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút tối thiểu:

+ Điều kiện khô					: 75 KV

+ Điều kiện ướt 					: 55 KV

- Độ bền điện áp xung tối thiểu				: 125 KV

- Điện áp phóng điện xung tối thiểu			: 160 KV

- Khoảng cách rò điện tối thiểu				: 25mm/kV

- Kiểu lắp đặt				: Thẳng đứng hoặc nằm ngang.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Khoảng cách cách điện theo bề mặt sứ  được đo bằng dây không co dãn và dụng cụ đo có sai số cho phép là  1%.

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục. (*)

- Thử  tính chịu nhiệt. (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn của sứ đã gắn chân kim loại (ty sứ). (*)

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và dưới mưa trong 1 phút. (*)

- Thử nghiệm đánh thủng sứ cách điện bằng điện áp tần số 50Hz. (*)

- Thử điện áp xung duy trì bằng cách đặt các xung tiêu chuẩn 1,2/50 liên tiếp cách nhau không dưới 1 phút, số lượng xung cho mỗi cực tính là 15. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm của ty sứ:

+	Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+	Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt. (*)

+	Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+	Khối lượng lớp mạ. (*)

+	Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải nộp trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Hạng mục |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Tuổi thọ thiết kế trung bình hàng hóa chào thầu 10 năm | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759 TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Loại sứ |  | Đỡ dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt | (*) |
| 9 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng | (*) |
| 10 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ | (*) |
| 11 | Tai sứ và thân vật cách điện đúc thành một khối đồng nhất. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn. |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Bán kính cong của rãnh bên | mm | 19 | (*) |
| 14 | Bán kính cong của rãnh trên | mm | 19 | (*) |
| 15 | Đường kính cổ sứ | mm | 70-86mm | (*) |
| 16 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung : - Tên sản phẩm - Cấp của cách điện - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 17 | Vật liệu làm ty sứ |  | Thép tráng kẽm nóng | (*) |
| 18 | Kích thước của ty sứ: - Tổng chiều dài - Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ - Đường kính phần ven răng lắp vào đà - Chiều dài phần ven răng lắp vào đà | mm mm mm mm | 290 45 22 Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8 (60 – 80) | (*) |
| 19 | Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rong đền vênh để bắt ty sứ vào đà |  | Đáp ứng | (*) |
| 20 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | m | 55 | (*) |
| 21 | Kiểu lắp đặt sứ |  | Thẳng đứng hoặc nằm ngang | (*) |
| 22 | Điện áp định mức | KV | 22 (24) | (*) |
| 23 | Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn | KN | 13 | (*) |
| 24 | Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút + Điều kiện khô + Điều kiện ướt | KV KV | 75 55 | (*) |
| 25 | Độ bền điện áp xung | KV | 125 | (*) |
| 26 | Điện áp phóng điện xung tối thiểu | KV | 160 | (*) |
| 27 | Khoảng cách rò điện tối thiểu | mm/kV | 25 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

7.3.15. Thông số kỹ thuật của sứ treo polyme 22(24) kV dùng cho đường dây trên không 22(24) kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các cách điện treo loại polyme 22(24) kV dùng cho đường dây trên không 22(24) kV.

- TIÊU CHUẨN:

IEC 61109:  Insulators for overhead lines – Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1000 V – Definitions, test methods and acceptance criteria.

Hoặc tương đương.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Cách điện treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon với cấu trúc khối kể cả các tai cách điện.

- Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 5/8”.

- Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0.75”.

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức (pha-pha, hệ thống sao nối đất): 22(24) kV

- Khoảng cách rò: 25mm/kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp:

+   Khô: 50kV  trong 01 phút

+   Ướt: 50kV  trong 10 giây

- Điện áp chịu đựng xung sét: 125kV

- Lực phá huỷ: 70kN

- Nhận dạng cách điện: mỗi cách điện sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi cách điện treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các kí hiệu này rõ ràng, dễ đọc và không phai.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra việc ghi nhãn cách điện (Identification of the composite  insulators)

- Kiểm tra ngoại quan (Visual examination)

- Thử nghiệm thường xuyên về cơ (Mechanical routine test)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử chịu đựng điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withstand voltage test)  (*)

- Thử điện áp tần số công nghiệp ướt (Wet power frequency test)  (*)

- Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test)  (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải nộp trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Tuổi thọ thiết kế trung bình hàng hóa chào thầu 10 năm | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109 hoặc tương đương | (**) |
|  | Cấu tạo |  |  |  |
|  | Cách điện treo được chế tạo bằng polyme hay cao su silicon. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 5/8” |  | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng | (*) |
|  | Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0.75” |  | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Điện áp định mức (pha-pha, hệ thống sao nối đất) | kV | 22(24) | (*) |
|  | Khoảng cách rò |  | 25 mm/kV | (*) |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp: + Khô + Ướt |  | 50kV trong 1 phút 50kV trong 10 giây | (*) |
|  | Điện áp phóng điện tần số công nghiệp | kV | Nhà thầu phải phát biểu | (**) |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kV | 125 | (*) |
|  | Điện áp phóng điện xung sét | kV | Nhà thầu phải phát biểu | (**) |
|  | Lực phá huỷ | kN | 70 | (*) |
|  | Nhận dạng cách điện: mỗi cách điện sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi cách điện treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các kí hiệu này rõ ràng, dễ đọc và không phai. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)   : là các yêu cầu không cơ bản

7.3.16. Thông số kỹ thuật của sứ ống chỉ:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ ống chỉ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Loại	: Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống (spool insulator).

- Điều kiện sử dụng	: lắp đặt ngoài trời.

- Vật liệu cấu thành	: sứ

- Bề mặt sứ ống chỉ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Kích thước:

+	Chiều cao tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính ngoài tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính trong tối đa của sứ	: 20mm

+	Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ	: 16mm

- Trọng lượng của sứ	: 0,4kg

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+	Tên sản phẩm.

+	Tên cơ sở sản xuất.

+	Năm sản xuất.

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

- Thông số kỹ thuật:

- Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn:  15KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút:  25kV

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút:  12kV

- Chiều dài dòng rò điện:  50mm

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục.

- Thử tính chịu nhiệt.

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn.

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759:1993 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Loại sứ |  | Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống | (*) |
| 8 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời | (*) |
| 9 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ | (*) |
| 10 | Bề mặt sứ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Kích thước: - Chiều cao tối đa của sứ - Đường kính ngoài tối đa của sứ - Đường kính trong tối đa của sứ - Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ | mm mm mm mm | 72 70 20 16 | (*) |
| 12 | Trọng lượng của sứ | Kg | 0,4 | (*) |
| 13 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung: - Tên sản phẩm - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 14 | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời |  | Đáp ứng | (*) |
| 15 | Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn | KN | 15 | (*) |
| 16 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút | kV | 25 | (*) |
| 17 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút | kV | 12 | (*) |
| 18 | Chiều dài dòng rò điện | mm | 50 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

7.3.17. Thông số kỹ thuật của băng keo trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho băng bọc cách điện 24kV dùng để bọc kín các mối nối điện.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

- Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối.

- Cấu trúc

- Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn.

- Bề rộng băng quấn : 25 – 30mm.

- Vật liệu chế  tạo: Không bị ảnh hưởng của tia cực tím.

- Bước chồng mí khi quấn trong một lớp: 50% của bề rộng bang quấn

- Nhà thầu phải trình bày các thông số sau:

+ Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc.

+ Trong một lớp, bước chồng mí là bao nhiêu phần trăm của bề rộng băng quấn.

+ Độ bền cơ khi kéo theo chiều dài của băng quấn.

+ Độ giãn dài [%]

+ Chiều dài băng quấn để bọc một mối nối (phát biểu theo từng loại mối nối, tiết diện dây tại vị trí nối).

+ Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn [m].

- Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn

+ Ở trạng thái ướt	: 50kV trong 10s

+ Ở trạng thái khô	: 50kV trong 1 phút

- Nhiệt độ vận hành cho phép

+ Liên tục			: 900C

+ Ngắn hạn trong 5s	: 2500C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử độ bền điện môi 50kV/1 phút ở điều kiện khô và 50kV/10s ở điều kiện ướt của đúng mẫu chào thầu (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc quốc tế có liên quan | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Bề rộng băng quấn | mm | 25 – 30 | (*) |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. Nhà thầu phát biểu thông số này | (*) |
| 12 | Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 13 | Số lớp cần thực hiện khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc | Lớp | 2 | (*) |
| 14 | Trong một lớp, bước chồng mí là bao nhiêu phần trăm của bề rộng băng quấn |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 15 | Độ bền cơ khi kéo theo chiều dài của băng quấn |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 16 | Độ giãn dài [%] |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 17 | Chiều dài băng quấn để bọc một mối nối (phát biểu theo từng loại mối nối, tiết diện dây tại vị trí nối) |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 18 | Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn [m] |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 19 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn + Ở trạng thái ướt + Ở trạng thái khô |  | 50kV trong 10s 50kV trong 1 phút | (*) |
| 20 | Nhiệt độ vận hành cho phép + Liên tục + Ngắn hạn trong 5s |  | 900C 2500C | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử độ bền điện môi 50kV/1 phút ở điều kiện khô và 50kV/10s ở điều kiện ướt (*)

- Thử điện áp đánh thủng với 02 lớp băng cách điện.

7.3.18. Thông số kỹ thuật của giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đầu vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ .

- Phân loại :

+ Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 100.

+ Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vaät lieäu caáu taïo :

+ Giaùp buoäc coù theå ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu hay toå hôïp caùc vaät lieäu baát kyø, ñaûm baûo giaùp buoäc ñaït ñöôïc khaû naêng chòu söùc caêng theo ñuùng thieát keá.

+ Caùc thaønh phaàn caáu taïo phaûi thích hôïp vôùi nhau vaø vôùi daây daãn maø chuùng tieáp xuùc.

+ Caùc vaät lieäu nhöïa phaûi ñöôïc baûo veä moät caùch töông ñöông khoûi caùc aûnh höôûng do böùc xaï maët trôøi.

- Taát caû caùc phaàn cuûa giaùp buoäc phaûi coù khaû naêng hoaëc ñöôïc baûo veä thích hôïp choáng aên moøn trong khí quyeån caû khi löu kho laãn khi vaän haønh. Taát caû caùc phaàn baèng saét theùp tieáp xuùc vôùi khí quyeån khi vaän haønh, ngoaïi tröø khi ñöôïc cheá taïo baèng theùp khoâng ræ, ñeàu phaûi ñöôïc baûo veä baèng phöông phaùp maï noùng vôùi chieàu daøy lôùp maï toái thieåu laø 55m.

- Giaùp buoäc phaûi coù caùc kyù hieäu chæ maõ hieäu cuûa giaùp buoäc, côõ daây vaø coå söù (ñoái vôùi giaùp buoäc coå söù) söû duïng vôùi giaùp buoäc vaø maõ maøu cho daây daãn.

- Thông số kỹ thuật:

- Sứ sử dụng với giáp buộc :

- Ñöôøng kính coå söù ñôõ (Line post insulator) : 23/4  33/8 inches (70-86mm)

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc đầu sứ:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Giáp buộc đầu sứ :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ  đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

- Đối với mỗi loại giáp níu được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| STT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (*) |
|  | Mô tả : |  | (*) |
|  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ . | Đáp ứng | (*) |
|  | Phân loại : + Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 100. + Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100. | Nhà thầu phải trình bày rõ giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu | (*) |
|  | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Vaät lieäu caáu taïo : + Giaùp buoäc coù theå ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu hay toå hôïp caùc vaät lieäu baát kyø, ñaûm baûo giaùp buoäc ñaït ñöôïc khaû naêng chòu söùc caêng theo ñuùng thieát keá. + Caùc thaønh phaàn caáu taïo phaûi thích hôïp vôùi nhau vaø vôùi daây daãn maø chuùng tieáp xuùc. + Caùc vaät lieäu nhöïa phaûi ñöôïc baûo veä moät caùch töông ñöông khoûi caùc aûnh höôûng do böùc xaï maët trôøi. | Đáp ứng | (*) |
|  | Taát caû caùc phaàn cuûa giaùp buoäc phaûi coù khaû naêng hoaëc ñöôïc baûo veä thích hôïp choáng aên moøn trong khí quyeån caû khi löu kho laãn khi vaän haønh. Taát caû caùc phaàn baèng saét theùp tieáp xuùc vôùi khí quyeån khi vaän haønh, ngoaïi tröø khi ñöôïc cheá taïo baèng theùp khoâng ræ, ñeàu phaûi ñöôïc baûo veä baèng phöông phaùp maï noùng vôùi chieàu daøy lôùp maï toái thieåu laø 55m. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật : |  | (*) |
|  | Sứ sử dụng với giáp buộc : |  | (*) |
|  | Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) | 23/4 33/8 inches (70-86mm) | (*) |
|  | Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc |  | (*) |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép : - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: # + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22KV[mm] #### Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tươngứng với mỗi loại giáp buộc được chào | (*) |
|  | Giáp buộc : |  | (*) |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

7.3.19. Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ :

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện :

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ## AS1154.3 | (*) |
|  | Mô tả: |  | (*) |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | (*) |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo : + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | (*) |
|  | Thông số cáp thép trần : - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |  |
|  | Giáp níu : |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. | (*) |
|  | Phụ kiện : Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

7.3.20. Thông số kỹ thuật của cọc tiếp địa đk 16*2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc tiếp địa

- TIÊU CHUẨN:

Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

- Cọc tiếp địa (Earthing rod) :

- Cấu trúc từ trong ra ngoài: Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất.

- Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép.

- Độ dày tối thiểu của lớp đồng	: 0,25mm

- Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa: 2,4 m

- Đường kính tối thiểu của cọc thép 	: 14,2 mm

- Lực kéo đứt (tensile strength) 	: 75.000 psi

- Giới hạn chảy (yield strenth) 		: 64. 000psi

- Cả hai đầu cọc được ven răng để  có thể nối với nhau bằng khớp nối  và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu.

- Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL

- Bulông hướng cọc (driving point):

- Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc.

- Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60.

- Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép

- Bulông đóng cọc (driving bolt):

- Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.

- Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.

- Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

1.  Thử nghiệm thường xuyên :

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài

- Kiểm tra kích thước.

2.  Thử nghiệm điển hình :

- Đo độ dày của lớp đồng

- Thử dòng 5000A trong 9s

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | # MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm | UL 467 | (**) |
|  | Coïc tieáp ñòa 2,4m bao goàm coïc theùp, buloâng höôùng coïc, buloâng ñoùùng coïc, khôùp noái Coïc tieáp ñòa coù chieàu daøi la2,4 m | Ñaùp öùng Ñaùp öùng | (*) |
|  | Coïc theùp (Earthing rod): |  |  |
|  | Caáu truùc töø trong ra ngoaøi | Loõi theùp, lôùp nikel, lôùp ñoàng nguyeân chaát. | (*) |
|  | Lôùp ñoàng beân ngoaøi phuû leân loõi theùp taïo thaønh söï keát dính beàn vöõng giöõa ñoàng vaø theùp. | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp ñoàng | 0,25mm | (*) |
|  | Chieàu daøi toái thieåu cuûa coïc tieáp ñòa | 2,4 m | (*) |
|  | Ñöôøng kính toái thieåu cuûa coïc theùp | 14,2 mm | (*) |
|  | Löïc keùo ñöùt (tensile strength) | 75.000 psi | (*) |
|  | Giôùi haïn chaûy (yield strenth) | 64. 000psi | (*) |
|  | Caû hai ñaàu coïc ñöôïc ven raêng ñeå coù theå noái vôùi nhau baèng khôùp noái vaø coù theå noái vôùi buloâng ñoùng coïc vaø buloâng höôùng coïc ôû hai ñaàu. | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Buloâng höôùng coïc (driving point): |  | (*) |
|  | Buloâng höôùng coïc ñöôïc keát noái vôùi coïc theùp ñeå höôùng coïc ñi saâu vaøo ñaát döôùi taùc ñoäng cuûa löïc ñoùng taùc duïng leân buloâng ñoùng coïc | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Phaàn döôùi cuûa buloâng höôùng coïc phaûi coù daïng hình noùn vôùi goùc nghieâng cuûa ñaùy hình noùn laø 60. | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Phaàn treân cuûa buloâng höôùng coïc phaûi ñöôïc ven raêng beân trong ñeå coù theå keát noái vôùi coïc theùp | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Buloâng ñoùng coïc (driving bolt) |  | (*) |
|  | Buloâng ñoùng coïc ñöôïc keát noái vôùi coïc theùp vaø chòu löïc ñoùng coïc tröïc tieáp baèng buùa. | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Phaàn döôùi cuûa buloâng ñoùng coïc phaûi ñöôïc ven raêng beân trong ñeå coù theå keát noái vôùi coïc theùp. | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Phaàn treân cuûa buloâng ñoùng coïc phaûi ñaûm baûo ñoä beàn cô cho pheùp ñoùng coïc tröïc tieáp baèng buùa | Ñaùp öùng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản.

7.3.21. Thông số kỹ thuật của thuốc hàn cadweld:

- Nguyên lý là kết hợp trộn đầy chất hàn và tác nhân phát cháy trong một khuôn hàn. Sự phân huỷ của ôxyt đồng do nhôm tạo ra đồng xỉ và ôxyt nhôm tại nhiệt độ cao hơn 2000oC.

- Thuốc hàn hóa nhiệt: Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, hoặc phi 16 với cáp đồng trần 38mm2 hoặc cáp đồng trần 50mm2.

- Thuốc hàn hóa nhiệt: Dùng để hàn nối mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, hoặc phi 16 với cáp đồng trần 25, 50, 70mm².

- Dùng cho hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét. Hàn nối cọc đồng-thép/cọc đồng thép, cọc đồng-thép/cáp đồng, cáp đồng/ cáp đồng hoặc cọc thép, thép nhúng mạ kẽm….

- Được đóng thành từng hộp phù hợp với từng mối hàn.

- Truyền dẫn sét tốt và không bị gia tăng điện trở theo thời gian.

- Không bị ăn mòn, oxy hoá, bền vĩnh cửu.

- Chủng loại từ 45g, 65g, 90g, 115g, 150g, 200g.

- Sử dụng được với nhiều loại khuôn khác nhau của các hãng khác nhau.

- Mỗi lọ gồm bao gồm:

+ Bột thuốc hàn 90g: 1 lọ

+ Thuốc mồi: 1 lọ  + Đĩa: 1 Cái

#### 7.4. Đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị trạm biến áp:

7.4.1. Thông số kỹ thuật của máy biến áp phân phối:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật máy biến áp phân phối, tự dùng, loại tổn hao thấp, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời và trong nhà, có cấp điện áp 12,7 (22) kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thí nghiệm ngắn mạch.

- Máy biến áp phân phối (distribution transformer): Là MBA để truyền tải điện năng từ một mạch phân phối sơ cấp đến mạch phân phối thứ cấp hoặc phục vụ hộ tiêu thụ điện.

- Cuộn dây (winding): Tập hợp các vòng dây tạo thành mạch điện nối vào một trong các điện áp ấn định cho MBA.

- Cuộn dây điện áp cao (high-voltage winding – HV): Cuộn dây có điện áp định mức cao nhất.

- Cuộn dây điện áp thấp (low-voltage winding – LV): Cuộn dây có điện áp định mức thấp nhất.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó MBA được thiết kế để làm việc.

- Điện áp định mức của cuộn dây (rated voltage of a winding): Điện áp ấn định được đặt vào hoặc tạo ra ở trạng thái không tải giữa các đầu nối của cuộn dây không có nấc điều chỉnh, hoặc của cuộn dây có nấc điều chỉnh nối ở nấc điều chỉnh chính đối với cuộn dây ba pha đó là điện áp giữa các đầu nối pha.

- Công suất định mức (rated power): Giá trị quy ước của công suất biểu kiến được ấn định cho cuộn dây cùng với điện áp định mức của cuộn dây đó, công suất này quyết định dòng điện định mức của cuộn dây.

- Dòng điện định mức (rated current): Dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây, dòng điện này được tính từ công suất định mức và điện áp định mức đối với cuộn dây đó.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Tỷ số điện áp định mức (rated voltage ratio): Tỷ số giữa điện áp định mức của một cuộn dây và điện áp định mức của cuộn dây khác có điện áp định mức thấp hơn hoặc bằng.

- MBA: Máy biến áp.

- TBA: Trạm biến áp

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong TCVN 6306-1:2015 và Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 1 PHA 12,7 kV

- Yêu cầu chung

- MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

- Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện.

- Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

- Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ.

- Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.

- Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

- Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

- Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

- Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

- Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

- Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

- Số cuộn dây phía hạ áp:

- 02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng.

- Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau:

- Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%.

- Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá  10%.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- Dầu máy biến áp

- Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 12 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | OC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 250C | nN/m | > 43 |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | < 0,5 |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | phút | > 195 |
| 20 | PCBs | ppm | < 0,5 |

- Sứ xuyên

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17.

- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

- Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV).

- Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)

- 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%.

- 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

- 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

- Nhãn mác

1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

- Loại MBA.

- Số hiệu tiêu chuẩn.

- Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

- Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

- Năm sản xuất.

- Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

- Tần số định mức (Hz).

- Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

- Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

- Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

- Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV.

- Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C.

- Kiểu làm mát.

- Khối lượng tổng.

- Thể tích dầu.

- Quy định về niêm phong

- Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

- Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.

- Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

- Ký hiệu và đánh dấu

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

- Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

- Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

- Thử cách điện vòng dây.

- Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

- Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

- Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

  - Thử nghiệm điện môi.

  - Xác định độ ồn.

  - Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 1 pha có cấp điện áp tương tự (hoặc mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị mua lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) thực hiện.

- Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA).

- Khả năng chịu quá tải

- Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

- Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

- Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0.

- Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,7 (22) | 24 | 50 | 125 |
| 0,23 (0,4) | - | 3 | - |

- Độ ồn

Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | 15 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ồn (dB) | 50 |  |  |  | 55 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

- Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

- Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) |  |  |  |
| 15 | 14 | 213 | 2,0 |
| 25 | 19 | 333 |  |
| 37,5 | 26 | 420 |  |
| 50 | 31 | 570 |  |
| 75 | 42 | 933 |  |
| 100 | 54 | 1.305 |  |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 1 PHA 12,7 kV

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |  |  |  | Chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ | 3 pha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Vỏ máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm, … làm bằng thép không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số cuộn dây phía hạ áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Dầu máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 12 mm2/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 135 OC |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.11 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.13 | Sức căng bề mặt ở 250C | > 43 nN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | < 0,05 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | > 195 phút |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.20 | PCBs | < 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Sứ xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng này. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Nhãn mác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Loại MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Năm sản xuất. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tần số định mức (Hz). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểu làm mát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng tổng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thể tích dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Quy định về niêm phong |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Thử nghiệm | Đáp ứng mục IV.J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Dãy công suất định mức |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | - Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 18 |  | 22,5 | 13,5 | 18 |  | 22,5 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 3-50 | 3-25 |  | 2-50 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 2-50 | 2-25 |  | 1-50 |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 2-05 | 1-40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1-35 | 1-15 |  | 0-50 |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 1-10 | 0-50 |  | 0-30 |  |  |  |  |
|  | 1,35 | 0-55 | 0-35 |  | 0-15 |  |  |  |  |
|  | 1,40 | 0-40 | 0-25 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 0-25 | 0-10 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 0-15 | - |  | - |  |  |  |  |
| b | - Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 27 | 36 |  | 36 | 27 | 36 |  | 36 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 2-10 | 1-25 |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 1-20 | 0-35 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 0-45 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 0-25 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,30 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,35 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,40 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | - 2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 |  | 60 | 30 | 45 |  | 60 |
|  | Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 |  | 45 |  |  |  |  |
| b | Quá tải theo dòng điện, % | 75 | 100 |  |  | 75 | 100 |  |  |
|  | Thời gian quá tải, phút | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tổ nối dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Mức cách điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |
|  | Phía sơ cấp 22kV | 50 |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Phía thứ cấp 0,4kV | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | ## Độ ồn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA có công suất”: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15kVA; 25kVA; 37,5kVA; 50kVA | ≤ 50 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75kVA; 100kVA | ≤ 55 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≤ 14 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≤ 19 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≤ 26 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≤ 31 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≤ 42 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 54 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tổn hao có tải (Pk) cực đại đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV)i ở nhiệt độ cuộn dây 750C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≤ 213 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≤ 333 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≤ 420 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≤ 570 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≤ 933 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 1.305 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) (Uk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |

- MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 3 PHA 22 kV

- Yêu cầu chung

  - MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

  - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

  - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

  - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

- Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

    - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

    - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

    - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

- Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- Dầu máy biến áp: Theo quy định tại mục IV.D

- Sứ xuyên

        - Theo quy định tại mục IV.E

        - Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

- Bộ điều chỉnh điện áp: Theo quy định tại mục IV.F

- Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

- Nhãn mác

- 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

- 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/ Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

- Quy định về niêm phong: Theo quy định tại mục IV.H

- Ký hiệu và đánh dấu: Theo quy định tại mục IV.I

- Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Theo quy định tại mục IV.J.1.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Theo quy định tại mục IV.J.2.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp tương tự (nằm trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Theo quy định tại mục IV.J.4.

- Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA).

- Khả năng chịu quá tải: Theo quy định tại mục IV.I

- Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11.

- Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |
| 630 | 62 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

- Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

- Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 100 | 60 | 1.250 | 4,0 |
| 160 | 76 | 1.940 |  |
| 250 | 100 | 2.600 |  |
| 320 | 116 | 3.170 |  |
| 400 | 132 | 3.820 |  |
| 560 | 176 | 4.810 |  |
| 630 | 216 | 5.570 |  |

Ghi chú:  Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 3 PHA 22 kV

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |  |  |  | Chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ | 3 pha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bảng yêu cầu kỹ thuật chi ticủa dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 12 mm2/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 135 OC |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.11 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.13 | Sức căng bề mặt ở 250C | > 43 nN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | < 0,05 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | > 195 phút |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.20 | PCBs | < 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sứ xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4. Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhãn mác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Loại MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Năm sản xuất. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tần số định mức (Hz). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp ngắn mạch (Uk%) | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểu làm mát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng tổng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thể tích dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Quy định về niêm phong |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm | Đáp ứng mục IV.J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dãy công suất định mức |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560 (kVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | - Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 18 |  | 22,5 | 13,5 | 18 |  | 22,5 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 3-50 | 3-25 |  | 2-50 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 2-50 | 2-25 |  | 1-50 |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 2-05 | 1-40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1-35 | 1-15 |  | 0-50 |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 1-10 | 0-50 |  | 0-30 |  |  |  |  |
|  | 1,35 | 0-55 | 0-35 |  | 0-15 |  |  |  |  |
|  | 1,40 | 0-40 | 0-25 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 0-25 | 0-10 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 0-15 | - |  | - |  |  |  |  |
| b | - Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 27 | 36 |  | 36 | 27 | 36 |  | 36 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 2-10 | 1-25 |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 1-20 | 0-35 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 0-45 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 0-25 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,30 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,35 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,40 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | - 2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 |  | 60 | 30 | 45 |  | 60 |
|  | Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 |  | 45 |  |  |  |  |
| b | Quá tải theo dòng điện, % | 75 | 100 |  |  | 75 | 100 |  |  |
|  | Thời gian quá tải, phút | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổ nối dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mức cách điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |
|  | Phía sơ cấp 22kV | 50 |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Phía thứ cấp 0,4kV | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | - Độ ồn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): | Tự làm mát (Self-cooled) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công suất máy biến áp: | Loại hở (Ventilated), dB |  | Loại kín (Sealed), dB |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 50 dB |  | ≤ 55 dB |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 55 dB |  | ≤ 57 dB |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 55 dB |  | ≤ 57 dB |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 60 dB |  | ≤ 59 dB |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 60 dB |  | ≤ 59 dB |  |  |  |  |  |
|  | 560 kVA | ≤ 62 dB |  | ≤ 61 dB |  |  |  |  |  |
|  | 630 kVA | ≤ 62 dB |  | ≤ 61 dB |  |  |  |  |  |
|  | Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 60 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 76 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 100 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 116 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 132 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 kVA | ≤ 176 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 1.250 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 1.940 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 2.600 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 3.170 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 3.820 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 kVA | ≤ 4.810 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.2. Thông số kỹ thuật của máy cắt hạ thế + phụ kiện:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với máy cắt hạ áp dùng trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

- THUẬT NGHỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- MCB (Miniature Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp cỡ nhỏ.

- MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp loại vỏ đúc.

- ACB (Air Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp cách điện không khí.

- MBA: Máy biến áp

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- MÁY CẮT HẠ ÁP - MCB

- Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

1.1 MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

-  Ghi nhãn (Marking).

-  Quy định chung (General).

-  Cơ cấu truyền động (Mechanism).

-  Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

-  Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

-  Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

-  Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

-  Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

-  Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

-  Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

-  Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

-  Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

-  Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

-  Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

-  Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

-  Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

-  Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

-  Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

-  Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

-  Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

-  Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:

- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | (Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng) |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

- Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
| 4 | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  | - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: |  |  |  |  |
| 6 | 1.1 MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 7 | 1.2 MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 8 | 1.3 MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 9 | 1.4 MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 10 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |  |
| 11 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.A.3 |  |  |
|  | III. Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |  |  |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |  |  |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | (Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng) |  |  |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |  |  |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |  |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |  |  |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |  |  |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |  |  |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |  |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |  |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |  |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |

- MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

- Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

-  Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

-  Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

-  Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

-  Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

-  Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii. Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

-  Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iv. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:

-  Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | MCCB 02 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |
|  | MCCB 03 cực/ 04 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | > 25 |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | > 36 |
|  | MCCB có In = 320-800A | “ | > 50 |
|  | MCCB có In > 1.000A | “ | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | 8.500/1.500 |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | 7.000/1.000 |
|  | MCCB có In = 320-630A | “ | 4.000/1.000 |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | “ | 2.500/500 |
|  | MCCB có In > 2.500A |  | 1.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 2 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 02 miếng (đối với MCCB 2 cực) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Nêu cụ thể |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục V.A.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

- Bảng thông số kỹ thuật MCCB

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 |  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
| 4 |  | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  |  | - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  |  | - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  |  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha. |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. |  |  |  |  |
| 8 |  | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |  |  |  |
| 9 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  |  |  |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
|  | Chủng loại |  |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
|  | Số cực |  |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |  |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) |  | VAC | 230/400 |  |  |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) |  | VAC | > 690 hoặc > 800 (tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |  |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) |  | kVp | > 8 |  |  |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): |  | A | (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp) |  |  |  |
|  | MCCB 02 cực |  | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |  |  |  |
|  | MCCB 03 cực/ 04 cực |  | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |  |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  | kA |  |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | “ | > 25 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | “ | > 36 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 320-800A |  | “ | > 50 |  |  |  |
|  | MCCB có In > 1.000A |  | “ | > 65 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức |  | kA | Ics = 100% Icu |  |  |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu |  | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | “ | 8.500/1.500 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | “ | 7.000/1.000 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 320-630A |  | “ | 4.000/1.000 |  |  |  |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A |  | “ | 2.500/500 |  |  |  |
|  | MCCB có In > 2.500A |  |  | 1.500/500 |  |  |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  |  | Bao gồm |  |  |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  |  | Bao gồm |  |  |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |  |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |  |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Bề rộng của MCCB |  | mm | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |  |  |
|  | Đóng gói |  |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục mục V.A.3 |  |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |  |

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- IEC 60898: 2015: Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations.

- IEC 60947-1: 2020 (Edition 6.0): Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules.

- IEC 60947-2: 2019 (Edition 5.1): Low-voltage switchgear and controlgear –Part 2: Circuit-breakers.

- ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

7.4.3. Thông số kỹ thuật của tủ bảo vệ máy cắt hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho tủ tổng hạ thế lưới điện trên không.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- TCVN 6592-2: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp –áptômát.

- BS EN 13601: Copper and copper alloys-copper rod, bar and wire for general electrical purposes.

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

Tủ phân phối điện hạ thế bao gồm các thiết bị sau:

- 01 vỏ tủ.

- 02 thanh cái đấu dây đầu vào và ra: bao gồm hệ thống thanh cái màu đỏ, vàng, xanh và trắng có trang bị sẳn  các điểm đấu nối.

+ Thanh cái đấu dây đầu vào được đấu nối với 2 cáp đồng bọc M240mm² /M300mm²

+ Thanh cái đầu ra sẽ được đấu nối với 04 MCCB 250A

Tủ được đấu nối máy cắt MCCB 500, 600 hoặc 800A tùy vào công suất MBT nối giữa  thanh cái đầu vào và thanh cái bảo vệ cho tủ phân phối; MCCB 3P-250A được đấu nối với thanh cái đầu ra. Cụ thể:

- Vỏ tủ:

  - Cấu trúc:

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

- Tủ có cấu tạo theo tiêu chuẩn bãn vẽ thiết kế và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề  mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ.

- Màu của vỏ tủ: Màu xám.

- Cửa tủ có dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa).

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoải trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của  thiết bị lắp đặt bên trong.

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất

+ “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ”

+ Ký hiệu biển báo sau:

+ Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ điện.

+ Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.

- Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ chế tạo tủ hướng dẫn lắp đặt tủ.

- Tủ tổng được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m.

  - Thông số kỹ thuật:

- Cấp chống cháy: FH2-40

- Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây: IP 33 theo IEC 60529

- Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ:  05 mm

- Mức cách điện:  3 kV/min

- Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J.

  - Kích thước: (theo bản vẽ đính kèm)

  - Yêu cầu lắp đặt

- Nhà thầu phải lắp đặt máy cắt hạ thế vào tủ theo bản vẽ thiết kế

- Hệ thống thanh cái:

- Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.

- Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động  52,5 kA.

- Thanh cái pha đầu vào và ra có tiết diện tối thiểu 400mm2(40*10). Thanh cái trung tính đầu vào và ra có tiết diện tối thiểu 300mm2(30*10)

- Thanh cái pha và trung tính đầu vào các MCCB 200A có tiết diện tối thiểu 120mm2(20*6).

- Thanh cái đấu dây ra có sẳn các điểm đấu nối  với các máy cắt bảo vệ phụ tải.

- THỬ NGHIỆM:

- Vỏ tủ:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ:

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tủ (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat).

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability).

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test).

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties).

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).

- Thử độ kín của tủ

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6592-2 BS EN 13601 IEC 60439-5 Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | Tủ phân phối điện hạ thế bao gồm các thiết bị sau: 01 vỏ tủ. 02 thanh cái đấu dây đầu vào và ra: bao gồm hệ thống thanh cái màu đỏ, vàng, xanh và trắng có trang bị sẳn các điểm đấu nối. + Thanh cái đấu dây đầu vào được đấu nối với 2 cáp đồng bọc M300mm² + Thanh cái đầu ra sẽ được đấu nối với 04 MCCB 250A | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Tủ được đấu nối máy cắt theo như sau. Trong đó, MCCB 500, 600 hoặc 800A tùy vào công suất MBT nối giữa thanh cái đầu vào và thanh cái bảo vệ cho tủ phân phối; MCCB 3P-200A được đấu nối với thanh cái đầu ra. Cụ thể: + 01 MCCB 500A + 04 MCCB 200A | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Các máy cắt hạ thế được đấu nối vào tủ theo bản vẽ thiết kế | Đáp ứng | (*) |
|  | - Vỏ tủ: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | Vật liệu | ## Nhựa tăng cường sợi thủy tinh. | (*) |
|  | Phương pháp chế tạo | ## Phương pháp ép nóng | (*) |
|  | Tủ có cấu tạo theo tiêu chuẩn bãn vẽ đính kèm và phải đáp ứng các yêu cầu sau: | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt bên trong và ngòai tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. | ## Đáp ứng | (*) |
|  | Màu của vỏ tủ | ## Màu xám | (*) |
|  | Cửa tủ có dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa). | ## Đáp ứng | (*) |
|  | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngòai trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. | ## Đáp ứng | (*) |
|  | Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau + “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH” + Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất + “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” + Ký hiệu biển báo sau: + Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ điện. + Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. | ## Đáp ứng | (*) |
|  | Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. | ## Đáp ứng | (*) |
|  | Tủ tổng hạ thế được cung cấp bản vẽ chế tạo tủ, hướng dẫn lắp đặt tủ | Đáp ứng | (*) |
|  | Tủ tổng được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m | ## Đáp ứng | (*) |
|  | Nhà thầu lắp ráp hoàn chỉnh tủ theo bản vẽ thiết kế đính kèm | ## Đáp ứng | (*) |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Cấp chống cháy | ## FH2-40 | (*) |
|  | Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây | ## IP 33 theo IEC 60529 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ | ## 05 mm | (*) |
|  | Mức cách điện | ## 3 kV/min | (*) |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ | ## 20J. | (*) |
|  | Kích thước tối đa (tham khảo): | ## Theo bản vẽ đính kèm | (*) |
|  | - Hệ thống thanh cái: Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng. Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. Thanh cái pha đầu vào và ra có tiết diện tối thiểu 400mm2 (40x10). Thanh cái trung tính đầu vào và ra có tiết diện tối thiểu 300mm2(30x10). Thanh cái pha và trung tính đầu vào các MCCB 200A có tiết diện tối thiểu 120mm2(20*6) Thanh cái đấu dây ra có sẳn các điểm đấu nối với các máy cắt bảo vệ phụ tải | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

7.4.4. Thông số kỹ thuật của cáp đồng bọc 300mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối giữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ thế trên không.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 6610-1: 2014: cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V- Yêu cầu chung

- TCVN 6610-3: 2000: cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V- Cáp không có vỏ bọc dung để lắp đặt cố định

- TCVN 6612: 2007: Ruột dẫn của cáp cách điện

- MÔ TẢ :

- Ruột dẫn điện

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70OC

- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ

- Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20C [ / km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 34 | 0,0601 | 23,1 |

- Cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất Polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn

- Điện áp danh định: 450/750 V

- Chiều dày cách điện, điện áp thử, điện trở cách điện:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm] | Điện áp thử xoay chiều [V / phút] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70OC [M.km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 2,4 | 2500/5 | 0,0030 |

- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014

- Màu sắc: Xám nhẹ

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện

+ Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “UV PVC - 450/750 V - CU - 1x [tiết diện ruột dẫn] mm²”.

Các ký hiệu trên phải được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết.

- Bành  dây :

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành dây:  2,5m.

+ Bề rộng bành dây: 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo).

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua >1000m.

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm điện

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp ở 2500V

- Điện trở cách điện ở 70C

- Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài

- Tính chất cơ học của cách điện:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao.

- Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp.

- Thử nghiệm sốc nhiệt.

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1: 2014 TCVN 6610-3: 2000 TCVN 6612: 2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (**) |
|  | - Ruột dẫn điện |  |  |  |
|  | - Cấp: - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt |  | cấp 2 theo TCVN 6612:2007 70OC đồng ủ Đáp ứng | (*) |
|  | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện - Dây 300mm² | Sợi | 34 | (*) |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20C - Dây 300mm² | /km | 0,0601 | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn - Dây 300mm² | mm | 23,1 | (*) |
|  | - Cách điện |  |  |  |
|  | - Cách điện phải là hợp chất Polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn - Điện áp danh định: |  | Đáp ứng 450/750 V | (*) |
|  | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) - Dây 300mm² | mm | 2,4 | (*) |
|  | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Điện áp thử xoay chiều trong 5 phút -50Hz - Dây 300mm² | V | 2500 | (*) |
|  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70OC - Dây 300mm² | M.km | 0,0030 | (*) |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện + Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất + Ký hiệu “UV PVC - 450/750 V - CU - 1x [tiết diện ruột dẫn] mm² ” Các ký hiệu trên phải được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Bành dây |  |  |  |
|  | - Kích thước không được vượt quá các giá trị sau : + Đường kính +Bề rộng. - Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo). - Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua >1000m. - Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | m m | 2,5 1,4 Nhà thầu mô tả rõ nội dung này Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

7.4.5. Thông số kỹ thuật của Cosse ép đồng 240-300mm2:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 240, 300mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

II. TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624-81 : Các mối nối tiếp xúc điện – Quy  tắc nghiệm thu và phương pháp thử

III. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*)	: các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)

IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81 , AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), siết bằng bù loang | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Loại : Loại 1 Loại 2 |  | Sử dụng với cáp 240 mm² Sử dụng với cáp 300 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa nối cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng + Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm² mm | 23 01 8 Bằng tiết diện cáp nối 70 | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu nối cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm2] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 1 Loại 2 | KA | 24,9 31,2 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

7.4.6. Thông số kỹ thuật của bộ đà trạm ngồi:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ đà máy biến thế trạm giàn trụ ghép.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+ Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

+ Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

- Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau:

+ Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m			: 02 cái

+ Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m			: 01 cái

+ Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ bulong)	: 02 cái

+ Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m			: 02 cái

+ Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m			: 02 cái

+ Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m			: 02 cái

+ Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m			: 01 cái

+ Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ bulong)	: 01 cái

- Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

- Buolon VRS 16*700			: 06 cái

- Buolon VRS 16*400			: 05 cái

- Boulon 16*50				: 22 cái

- Buolon 16x100				: 04 cái

- Rondell vuông				: 74 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: +Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m +Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ buolon) + Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m + Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m + Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m + Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m + Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ buolon) | 02 cái 01 cái 02 cái 02 cái 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon VRS 16*700 Buolon VRS 16*400 Boulon 16*50 Buolon 16*100 Rondell vuông d18 | 06 cái 05 cái 22 cái 04 cái 74 cái | (*) |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

#### 7.5. Đặc tính kỹ thuật của vật tư Phần không chuyên điện:

7.5.1. Thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí  cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 502,5 | 64,52,0 | 1,70,3 | 171,0 |
| 65 | 652,5 | 84,52,5 | 2,00,3 | 211,0 |
| 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |
| 125 | 1254,0 | 1604,0 | 2,40,4 | 381,0 |
| 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |
| 175 | 1754,0 | 2304,0 | 3,51,0 | 551,5 |
| 200 | 2004,0 | 2604,0 | 4,01,5 | 601,5 |

- Độ bền nén :

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

Biến đổi khối lượng  đối với:

+ Dung dịch NaCl 10% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40% 	: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40% 		: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%	: trong phạm vi  4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện:

+ Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau: 02 măng sông/100m ống.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn: 02 nắp bịt/100m ống.

+ Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông: 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: 01 nút cao su/500m ống.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nén (compressions test) (*)

- Thử va đập (shock test) (*)

- Thử kéo (tensile force) (*)

- Thử chống ăn mòn hóa học (Chemicals résistance test) (*)

- Thử chổng cháy (risk of lire) (*)

- Kiểm tra cấu trúc, ký hiệu và kích thước (structure, markings and dimensions)

- Thử nghiệm độ bền điện áp (Voltage resitance test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  | (*) |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] | (*) |
|  | 50 | 502,5 | 64,52,0 | 1,70,3 | 171,0 |  |
|  | 65 | 652,5 | 84,52,5 | 2,00,3 | 211,0 |  |
|  | 80 | 803,0 | 1053,0 | 2,10,3 | 251,0 |  |
|  | 90 | 903,5 | 1103,0 | 2,10,3 | 251,0 |  |
|  | 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |  |
|  | 125 | 1254,0 | 1604,0 | 2,40,4 | 381,0 |  |
|  | 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |  |
|  | 175 | 1754,0 | 2304,0 | 3,51,0 | 551,5 |  |
|  | 200 | 2004,0 | 2604,0 | 4,01,5 | 601,5 |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  | (*) |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhụa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau nhau. | 02 măng sông/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn. | 02 nắp bịt/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Băng keo sử dụng làm lán mối nối măng sông: | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  | (*) |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: | —} 01 nút cao su/500m ống |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Tính chịu nén (*)

- Tính chịu kéo (*)

- Thử nghiệm tính chống cháy  (*)

7.5.2. Thông số kỹ thuật của ống nhựa phẳng HDPE, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa phẳng HDPE, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- DIN 8074: High-density polyethylene (PE-HD) pipes-Dimensions

- DIN 8075: High-density polyethylene (PE-HD) pipes-General quality requirements testing

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu :  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn,  không sắc cạnh..

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 63 | 63 | 63,6 | 3,6 | 4,2 |
| 90 | 90 | 90,9 | 5,1 | 5,9 |
| 160 | 160 | 161,5 | 9,1 | 10,3 |

- Áp suất làm việc (permissible working pressure): 6 MPa

- Thử nghiệm độ bền cơ:

+ Thời gian thử: 170 giờ

+ Ứng suất nước tác dụng từ trong ra ngoài: 4 N/mm2

+  Nhiệt độ thử: 80C

- Sự hồi nhiệt của ống:  3%

- Quy cách đóng gói:

+ Ống đường kính danh nghĩa từ 32-75: 100m/cuộn

+ Ống đưòng kính danh nghĩa trên 75: ống dài từ 6-12m, bó ống tùy thuộc nhà sản xuất.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước

- Thử độ bền cơ (áp suất nước tác dụng từ trong ra ngoài)  (*)

- Thử sự hồi nhiệt (heat reversion) (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | DIN 8074; DIN 8075 |  |  |  | (*) |
|  | Cấu tạo |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | Màu cam. Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  | (*) |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên | 10 mm 15 mm |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh.. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước ống: |  |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |  |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |  |
|  | 63 | 63 | 63,6 | 3,6 | 4,2 |  |
|  | 90 | 90 | 90,9 | 5,1 | 5,9 |  |
|  | 160 | 160 | 161,5 | 9,1 | 10,3 |  |
|  | Áp suất làm việc (permissible working pressure) | 6 MPa |  |  |  | (*) |
|  | Thử nghiệm độ bền cơ: + Thời gian thử: + Ứng suất nước tác dụng từ trong ra ngoài: + Nhiệt độ thử: | 170 giờ 4 N/mm2 80C |  |  |  | (*) |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | 3% |  |  |  | (*) |
|  | - Quy cách đóng gói: + Ống đường kính danh nghĩa từ 32-75: + Ống đường kính danh nghĩa trên 75: | 100m/cuộn ống dài từ 6-12m, bó ống tùy thuộc nhà sản xuất. |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử độ bền cơ (áp suất nước tác dụng từ trong ra ngoài)  (*)

- Thử sự hồi nhiệt (heat reversion) (*)

7.5.3. Thông số kỹ thuật của ống nhựa PVC cứng, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa PVC cứng, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1477.1: Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings for pressure applications.

- AS 1462: Methods of test  for Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings.

- BS 3505: Specification for unplasticized PVC pipe for cold water services.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu:  Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa: Cam

Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải có cạnh bo tròn.

- Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C : 6m + 0,05m

- Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác.

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 20 | 26,6 | 26,9 | 1,4 | 1,7 |
| 25 | 33,4 | 33,7 | 1,4 | 1,7 |
| 32 | 42,1 | 42,4 | 1,7 | 2,1 |
| 40 | 48,1 | 48,4 | 1,9 | 2,3 |
| 50 | 60,2 | 60,5 | 2,4 | 2,8 |
| 65 | 75,2 | 75,5 | 3,0 | 3,5 |
| 80 | 88,7 | 89,1 | 3,5 | 4,1 |
| 100 | 114,1 | 114,5 | 4,5 | 5,2 |
| 125 | 140,0 | 140,4 | 5,5 | 6,3 |
| 150 | 160,0 | 160,5 | 6,3 | 7,1 |

- Kích thước socket của ống:

| Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 20 | 38 3 | 26,2 | 26,5 | 27,0 | 27,3 |
| 25 | 38 3 | 33,0 | 33,3 | 33,8 | 34,1 |
| 32 | 38 3 | 41,7 | 42,0 | 42,5 | 42,8 |
| 40 | 51 3 | 47,7 | 48,0 | 48,5 | 48,8 |
| 50 | 64 3 | 59,8 | 60,1 | 60,6 | 60,9 |
| 65 | 64 3 | 74,8 | 75,1 | 75,6 | 75,9 |
| 80 | 76 3 | 88,3 | 88,6 | 89,2 | 89,5 |
| 100 | 102 3 | 113,5 | 113,8 | 114,8 | 115,1 |
| 125 | 127 3 | 139,4 | 139,7 | 140,7 | 141,0 |
| 150 | 127 3 | 159,4 | 159,7 | 160,8 | 161,1 |

- Độ bền cơ: Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ.

- Độ bền va đập:

| Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] | Số lần va đập |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,00 | 1 |
| 25 | 1,25 | 1 |
| 32 | 1,38 | 1 |
| 40 | 1,50 | 1 |
| 50 | 1,75 | 3 |
| 65 | 2,00 | 3 |
| 80 | 2,25 | 4 |
| 100 | 2,75 | 6 |
| 125 | 3,25 | 8 |
| 150 | 3,50 | 8 |

- Sự hồi nhiệt của ống:  5%

- Độ bền đối  H2SO4 và Acetone: Theo BS 3505

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra kích thước (tiêu chuẩn AS 1462.1).

- Thử khả năng chịu nén ngang (tiêu chuẩn AS 1462.2). (*)

- Thử độ bền va đập ở 200 C (tiêu chuẩn AS 1462.3-section4). (*)

- Thử sự hồi của vật liệu  (tiêu chuẩn AS 1462.4).

- Xác định nhiệt độ hóa mềm (tiêu chuẩn AS 1462.5). (*)

- Thử độ bền đối với sự ăn mòn của acetone và  sulphuric acid (theo tiêu chuẩn BS 3505) (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1477.1; AS 1462; BS 3505 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Cấu tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Các đầu ống phải có cạnh bo tròn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C [m] | 6 + 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  |  |  | Độ dày thành ống [mm] |  |  |  | (*) |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa |  |  | Tối thiểu |  | Tối đa |  |  |
|  | 20 | 26,6 | 26,9 |  |  | 1,4 |  | 1,7 |  |  |
|  | 25 | 33,4 | 33,7 |  |  | 1,4 |  | 1,7 |  |  |
|  | 32 | 42,1 | 42,4 |  |  | 1,7 |  | 2,1 |  |  |
|  | 40 | 48,1 | 48,4 |  |  | 1,9 |  | 2,3 |  |  |
|  | 50 | 60,2 | 60,5 |  |  | 2,4 |  | 2,8 |  |  |
|  | 65 | 75,2 | 75,5 |  |  | 3,0 |  | 3,5 |  |  |
|  | 80 | 88,7 | 89,1 |  |  | 3,5 |  | 4,1 |  |  |
|  | 100 | 114,1 | 114,5 |  |  | 4,5 |  | 5,2 |  |  |
|  | 125 | 140,0 | 140,4 |  |  | 5,5 |  | 6,3 |  |  |
|  | 150 | 160,0 | 160,5 |  |  | 6,3 |  | 7,1 |  |  |
|  | Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |  | (*) |
|  |  |  |  | Tối thiểu | Tối đa |  | Tối thiểu |  | Tối đa |  |
|  | 20 | 38 3 |  | 26,2 | 26,5 |  | 27,0 |  | 27,3 |  |
|  | 25 | 38 3 |  | 33,0 | 33,3 |  | 33,8 |  | 34,1 |  |
|  | 32 | 38 3 |  | 41,7 | 42,0 |  | 42,5 |  | 42,8 |  |
|  | 40 | 51 3 |  | 47,7 | 48,0 |  | 48,5 |  | 48,8 |  |
|  | 50 | 64 3 |  | 59,8 | 60,1 |  | 60,6 |  | 60,9 |  |
|  | 65 | 64 3 |  | 74,8 | 75,1 |  | 75,6 |  | 75,9 |  |
|  | 80 | 76 3 |  | 88,3 | 88,6 |  | 89,2 |  | 89,5 |  |
|  | 100 | 102 3 |  | 113,5 | 113,8 |  | 114,8 |  | 115,1 |  |
|  | 125 | 127 3 |  | 139,4 | 139,7 |  | 140,7 |  | 141,0 |  |
|  | 150 | 127 3 |  | 159,4 | 159,7 |  | 160,8 |  | 161,1 |  |
|  | Độ bền cơ | Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ. |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] |  |  |  | Số lần va đập |  |  |  | (*) |
|  | 20 | 1,00 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 25 | 1,25 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 32 | 1,38 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 40 | 1,50 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 50 | 1,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 65 | 2,00 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 80 | 2,25 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 100 | 2,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 125 | 3,25 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 150 | 3,50 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | 5% |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền đối H2SO4 và Acetone | Theo BS 3505 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu [0C] | 75 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử khả năng chịu nén ngang (tiêu chuẩn AS 1462.2). (*)

- Thử độ bền va đập ở 200 C (tiêu chuẩn AS 1462.3-section4). (*)

- Thử sự hồi của vật liệu  (tiêu chuẩn AS 1462.4).

- Xác định nhiệt độ hóa mềm (tiêu chuẩn AS 1462.5). (*)

7.5.4. Thông số kỹ thuật của lớp băng báo hiệu cáp ngầm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật  này áp dụng cho băng cảnh báo để cảnh báo cho các tổ chức và cá nhân biết có cáp ngầm điện lực đi bên dưới. Để định vị đường cáp nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và khắc phục sự cố.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Theo công văn số 1009/EVN-ĐLHCM-IV ngày 18/08/2004 của Công ty Điện lực TP.HCM (nay là Tổng công ty Điện lực TpHCM) quy định về việc “Lắp đặt cảnh báo cáp ngầm điện lực”.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tương đương.

- MÔ TẢ:

- Vật liệu: Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím.

- Kích thước:

+ Bề rộng: 150 mm

+ Bề dày: 0,5 mm

+ Chiều dài mỗi cuộn: ≥ 250m

- Màu sắc của băng: Màu vàng hoặc cam.

- Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM”:  độ cao chữ là 15mm

+ “CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”: độ cao chữ là 25mm.

- Màu sắc của các chữ: Màu đen.

- Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người.

- Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người:

+ Màu sắc củ sọ nhân: Màu đen.

+ Màu sắc của dấu hiệu có điện áp: Màu đỏ.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Nhà thầu tự phát biểu.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| ### STT | MÔ TẢ | # YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - Theo công văn số 1009/EVN-ĐLHCM-IV ngày 18/08/2004 của Công ty Điện lực TpHCM quy định về việc “Lắp đặt cảnh báo cáp ngầm điện lực” - Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tương đương | (*) |
|  | Cấu tạo |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím | (*) |
|  | Kích thước + Bề rộng + Bề dày + Chiều dài mỗi cuộn | 150mm 0,5mm ≥ 250m | (*) |
|  | Màu sắc của băng | Màu vàng hoặc cam | (*) |
|  | Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” | Độ cao chữ là 15mm Độ cao chữ là 25mm | (*) |
|  | Màu sắc của các chữ | Màu đen | (*) |
|  | Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người | Đáp ứng | (*) |
|  | Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người + Màu sắc củ sọ nhân + Màu sắc của dấu hiệu có điện áp | Màu đen Màu đỏ | (*) |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt | Đáp ứng | (*) |
|  | Bố trí nội dung cảnh báo cũng như biểu tượng nguy hiểm thực hiện theo bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CHƯƠNG 8: LIỆT KÊ THIẾT BỊ - VẬT LIỆU

# BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐIỆN

(KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ)

# BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MƯƠNG CÁP

(KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ)

# BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG TỦ RMU, TBA

(KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ)

# BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐIỆN

(KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ)

# BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MƯƠNG CÁP

(KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ)

# BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG TỦ RMU, TBA

(KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ)