## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Bảo dưỡng và nạp hóa chất cho các bình chữa cháy năm 2025-2027.

- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Tp. HCM.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 25 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Mục tiêu công việc:

Số lượng bình chữa cháy tại Bệnh viện theo bảng sau:

| TT | Tầng | Tổng số lượng bình chữa cháy | Loại bình chữa cháy xách tay |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bình bột ABC 4kg | Bình bột treo 6kg | Bình bột ABC 9kg | Bình bột ABC 35kg | Bình CO2 2kg | Bình CO2 3kg | Bình CO2 5kg | Bình CO2 24kg |
| 1 | A-Mái 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | A-Mái 1 | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |
| 3 | A-14 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 4 | A-13 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 5 | A-12 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 6 | A-11 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 7 | A-10 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 8 | A-09 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 9 | A-08 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 10 | A-07 | 14 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| 11 | A-06 | 17 |  |  | 6 |  | 3 |  | 8 |  |
| 12 | A-05 | 16 |  |  | 6 |  | 2 |  | 8 |  |
| 13 | A-04 | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 14 | A-03 | 30 |  |  | 11 |  | 4 |  | 15 |  |
| 15 | A-02 | 18 |  |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  |
| 16 | A-01 | 41 |  |  | 17 |  | 7 |  | 17 |  |
| 17 | A-Trệt | 42 |  | 4 | 18 | 1 | 4 |  | 15 |  |
| 18 | A-B1 | 39 |  |  | 13 | 1 |  | 2 | 22 | 1 |
| 19 | A-B2 | 60 |  | 6 | 22 |  | 2 |  | 29 | 1 |
| 20 | B-Trệt | 43 | 5 |  | 4 |  | 1 | 2 | 30 | 1 |
| 21 | B-1 | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 22 | B-2 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 23 | B-3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 | B-4 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 25 | B-5 | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
| 26 | Dự phòng | 27 |  |  | 10 |  |  | 8 | 9 |  |
| TỔNG CỘNG |  | 504 | 5 | 10 | 173 | 2 | 41 | 13 | 257 | 3 |

- Yêu cầu về kỹ thuật:

- Yêu cầu chung:

- Nhà thầu chịu mọi chi phí vận chuyển, lấy bình, trả bình trong quá trình bảo dưỡng, nạp bình chữa cháy.

- Khối lượng nghiệm thu và giá trị thanh toán dựa trên khối lượng thực tế thực hiện của nhà thầu.

- Thời gian thực hiện công việc bảo dưỡng theo yêu cầu của Bệnh viện kể cả ngày thứ 7, chủ nhật.

- Trong quá trình bảo dưỡng, nếu làm hư hỏng hoặc mất bình chữa cháy của Bệnh viện thì nhà thầu phải bổ sung thay thế bình khác cùng nhãn hiệu và mã hàng hoặc tương đương trở lên, phải được Bệnh viện chấp nhận.

- Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ bảo hộ lao động và đồng phục khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn PCCC, vệ sinh, an ninh trật tự khi thực hiện dịch vụ bảo trì. Trường hợp gây thiệt hại do lỗi liên quan đến dịch vụ và hàng hóa của nhà thầu thì nhà thầu có trách nhiệm bồi thường theo quy định.

- Nhà thầu tự sắp xếp chỗ đậu xe, tự sắp xếp công việc nhận, trả bình chữa cháy và chỗ làm việc, không được để ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện. Trường hợp nhà thầu muốn Bệnh viện hỗ trợ phải gửi công văn cho Bệnh viện để Bệnh viện xem xét.

- Nhà thầu phải có mặt trong vòng 3 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện để khắc phục sự cố thiết bị.

- Bệnh viện sẽ kiểm tra các bình chữa cháy sau khi bảo dưỡng như sau:

- Đối với bình chữa cháy bột: Kiểm tra đồng hồ áp suất, van, vòi xịt. Bệnh viện sẽ chọn và xịt tối thiểu 1 bình bất kỳ trong các bình nhà thầu đã bảo dưỡng và giao cho Bệnh viện.

- Đối với bình chữa cháy CO2: Kiểm tra loa, vòi phun, cân kí bình chữa cháy. Bệnh viện sẽ thử tất cả các bình chữa cháy đã được nhà thầu bảo dưỡng và giao cho Bệnh viện có bị xì khí hay không, bằng cách bóp mạnh cò cho khí phun ra để kiểm tra cổ bình và vòi phun.

- Đối với bình bột treo: Kiểm tra đồng hồ áp suất của bình, cân kg.

- Mọi chi phí trong quá trình thử đã bao gồm trong chi phí bảo dưỡng bình.

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhà thầu giao bình và được Bệnh viện nghiệm thu.

- Yêu cầu chi tiết:

  - Bảo dưỡng bình chữa cháy:

- Nhà thầu thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các bình chữa cháy của Bệnh viện theo danh mục trong bảng phạm vi cung cấp.

- Hiện trạng Bệnh viện đang có 15 bình chữa cháy bị hư vòi phun. Nhà thầu cần thay thế các vòi phun bị hư. Chi phí thay thế đã bao gồm trong chi phí bảo dưỡng.

- Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các bình chữa cháy bị hư hoặc không đảm bảo hoạt động thì nhà thầu phải thực hiện thay thế. Chi phí thay thế đã bao gồm trong chi phí bảo dưỡng.

- Tiến độ thực hiện: Nhà thầu phải hoàn tất việc bảo dưỡng tất cả các bình trong vòng 60 ngày kể từ ngày được Bệnh viện yêu cầu, gồm 2 đợt:

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Đợt 1 (Năm 2025-2026) | Đợt 2 (Năm 2026-2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 4kg | bình | 5 | 5 |
|  | Bảo dưỡng bình cầu treo chữa cháy bột ABC 6kg | bình | 10 | 10 |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 9kg | bình | 173 | 173 |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 35kg | bình | 2 | 2 |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2 2kg | bình | 41 | 41 |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2 3kg | bình | 13 | 13 |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2 5kg | bình | 257 | 257 |
|  | Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2 24kg | bình | 3 | 3 |

- Thời gian hoàn trả bình: 03 ngày kể từ ngày nhà thầu lấy bình bảo dưỡng.

- Trong quá trình nhà thầu mang bình chữa cháy của Bệnh viện đi bảo dưỡng, nhà thầu phải cung cấp bình chữa cháy đang hoạt động tốt để thay thế số lượng này.

- Đảm bảo các bình chữa cháy sau khi được bảo dưỡng phải luôn hoạt động tốt.

- Bảo dưỡng bình chữa cháy, bình cầu treo trong Bệnh viện theo Tiêu chuẩn 7435-2:2004 Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.

- Lột bỏ các phiếu bảo hành cũ. Vệ sinh sạch các vết keo dán của phiếu bảo hành cũ. Dán phiếu bảo hành mới cho các bình chữa cháy đã bảo dưỡng.

  - Nạp hóa chất cho bình chữa cháy:

- Nhà thầu thực hiện nạp lại hóa chất chữa cháy bột ABC loại 9kg, 4kg.

- Tất cả các bình chữa cháy sau khi nạp lại hóa chất theo TCVN 7435-2:2004 phải đảm bảo hoạt động tốt. Việc thay thế các vật tư phụ trong quá trình nạp hóa chất nhà thầu phải tự chịu mọi chi phí thực hiện.

- Tiến độ thực hiện: Nhà thầu thực hiện theo yêu cầu thực tế sử dụng của Bệnh viện.

- Thời gian hoàn trả bình: trong 03 ngày kể từ ngày nhà thầu lấy bình nạp lại, mỗi lần lấy khoảng 10 - 20 bình bột.

- Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần sau:

- Giải pháp và phương pháp luận.

- Kế hoạch công tác.

- Kiểm tra, nghiệm thu sau khi bảo dưỡng:

- Bệnh viện sẽ kiểm tra các bình chữa cháy sau khi bảo dưỡng và nghiệm thu khi:

- Đối với bình chữa cháy bột: Kiểm tra đồng hồ áp suất, van, vòi xịt. Bệnh viện sẽ chọn và xịt tối thiểu 1 bình bất kỳ trong các bình nhà thầu đã bảo dưỡng và giao cho Bệnh viện.

- Đối với bình chữa cháy CO2: Kiểm tra loa, vòi phun, cân kí bình chữa cháy. Bệnh viện sẽ thử tất cả các bình chữa cháy đã được nhà thầu bảo dưỡng và giao cho Bệnh viện có bị xì khí hay không, bằng cách bóp mạnh cò cho khí phun ra để kiểm tra cổ bình và vòi phun.

- Đối với bình bột treo: Kiểm tra đồng hồ áp suất của bình.

- Trong trường hợp Bệnh viện kiểm tra bình chữa cháy sau khi bảo dưỡng không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải thực hiện khắc phục sai sót. Trường hợp nhà thầu không khắc phục hoặc không khắc phục được, Bên mời thầu có quyền từ chối nghiệm thu và thanh toán.