# PHỤ LỤC IV: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

### I. TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm

Rơ le bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 (phiên bản cập nhật mới nhất). Có chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận và Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp. Các cơ sở thí nghiệm được công nhận nêu trên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm.

- Là thành viên của ít nhất một trong các hê ̣thống chứng nhận sau:

+ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc

+ Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc

+ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).

* Các hạng mục thử nghiệm bao gồm:

- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-25 (2000).

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:

+ Electrostatic Discharge: IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4; IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4.

+ Fast transient disturbance: IEC 61000-4-4; IEC 60255-22-4.

+ Magnetic field immunity: IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-9.

+ Power supply immunity: IEC 61000-4-11; IEC 60255-11.

+ Radiated Radio Frequency: IEC 60255-22-3; IEC 61000-4-3.

+ Surge withstand: IEC 60255-22-1.

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:

+ Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1.

+ Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2.

+ Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30.

+ Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529.

+ Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2; IEC 60255-21-3.

- Thử nghiệm an toàn:

+ Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-5.

+ Xung điện: 60255-5.

+ Điện trở cách điện:	IEC 60255-5.

+ Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1.

+ Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-6.

2. Các đặc điểm chung

- Có các đầu vào cách ly quang để nhận và xử lý các tín hiệu từ bên ngoài.

- Có các rơ le đầu ra cách ly với công suất lớn đủ để cắt trực tiếp các máy cắt.

- Có khả năng lập trình để giám sát, điều khiển các thiết bị như: máy cắt, dao cách ly…

- Rơle phải tương thích với cả 2 dòng điện định mức đầu vào là 1A hoặc 5A.

- Các cổng giao tiếp có tốc độ truyền tin cao.

- Các rơ le phải có giao thức theo tiêu chuẩn  IEC 61850, là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế mới cho các ứng dụng tự động hoá trạm, có khả năng cung cấp sự tương đồng giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau để phối hợp thực hiện cùng một chức năng.

- Phần mềm giao tiếp và phân tích sự cố được viết trên hệ điều hành Windows có giao diện thân thiện và dễ sử dụng có thể kết nối đến tất cả các loại rơ le khác nhau trong cùng một hãng.

- Các rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phải có số lượng I/O đảm bảo đủ để thực hiện các chức năng bảo vệ và tự động hóa trạm và đảm bảo khả năng dự phòng cho tương lai 20%

- Có pin dự phòng cho đồng hồ thời gian thực, nhận tín hiệu đồng bộ thời gian qua cổng IRIG-B, đưa ra thời gian chính xác trong từng bản ghi sự kiện, sự cố.

- Rơ le được bảo vệ với mật khẩu cho mục đích bảo vệ dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo quy định tại:

Bảng 04A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Rơ le hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng (F67) bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng.

Bảng 04B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Rơ le bảo vệ kỹ thuật số tần số (F81) bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng.