# PHỤ LỤC V: YÊU CẦU KỸ THUẬT

### Biến điện áp ngoài trời, 1 pha, 123kV,115:√3/0,11:√3/0,11:√3V gồm kẹp cực và phụ kiện (2 cuộn đo lường, 1 cuộn bảo vệ)

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a, b, c - Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

3. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

5. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

6. QCVN QTĐ: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

7. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

8. STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thí nghiệm ngắn mạch.

9. VT (Current Transformer): Máy biến điện áp.

10. CVT (Capacitive Voltage Transfomer): Máy biến điện áp kiểu tụ.

11. Tủ MK (Marshalling Kiosk): Tủ đấu dây trung gian.

12. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

13. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

14. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

15. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn. Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Tốc độ gió lớn nhất | 160 km/h |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 3 pha | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Cách ly | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 123 | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến dòng điện. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

II.1. Yêu cầu chung

1. Kiểu thiết bị:

a. Là biến điện áp kiểu tụ (CVT) một pha, dùng giấy tẩm dầu, lắp đặt đứng
đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm
mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện
có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

b. CVT được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5
hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

c. Phía mạch thứ cấp của CVT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp
chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CVT.

2. Thiết kế và kết cấu:

a. CVT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá
độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

b. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ)
có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây
trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

c. Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong
hộp đấu dây của CVT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp
dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây
mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

d. Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc
thép không gỉ có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm
kín tối thiểu IP55.

3. Bố trí lắp đặt:

a. Biến điện áp được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng
thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

b. Mỗi máy biến điện áp đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

c. Mỗi máy biến điện áp đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các
phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất
của trạm.

4. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản
phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện
theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương,
bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Kiểm tra cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance check).

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử
nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội
thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm
điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các
tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).12/26

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Đo điện dung và tanδ tại tần số công nghiệp (Capacitance and tanδ measurement at power-frequency).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm xung cắt (Chopped impulse test).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

- Thử nghiệm cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance test).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

5. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến điện áp.

b. Bản vẽ mô tả kết cấu.

c. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

d. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

e. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị,
phụ kiện.

f. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

6. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

7. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80µm.

2. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo quy định tại:

Bảng 05. Biến điện áp ngoài trời, 1 pha, 123kV,115:√3/0,11:√3/0,11:√3V gồm kẹp cực và phụ kiện (2 cuộn đo lường, 1 cuộn bảo vệ).