# PHỤ LỤC VIII: YÊU CẦU KỸ THUẬT

### Tủ tự dùng xoay chiều 380/220VAC

### YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tủ điện tự dùng xoay chiều 380/220 V sẽ cung cấp điện cho các phụ tải trong trạm, như: hệ thống chiếu sáng trong nhà, hệ thống chiếu sáng ngoài trời, hệ thống điều hoà, tủ sấy mát MBA, hệ thống DC, điều khiển áp OLTC, tủ nạp ắc quy, trạm bơm cứu hoả... Tù có cấu hình chủ yếu như sau:

Trang bị 03 MCCB (02 MCCB tổng lộ vào và 01 MCCB phần đoạn), 3 pha, truyền động bằng mô tơ. Trang bị bộ tự động chuyển nguồn có lập trình, liên động điện chống đồng thời hai nguồn. Có thể thay thế MCCB bằng ACB tùy thuộc vào dòng định mức thiết bị.

03 và MCB, MCCB sử dụng là loại nhiệt từ, có đường đặc tính cắt loại C.

Trên mỗi phần đoạn thanh cái tự dùng, trang bị các rơ le giám sát điện áp cao, điện áp thấp cài đặt được điện áp tác động, thời gian tác động để đi báo tín hiệu

Trang bị đo đếm điện năng cho các lộ tổng, dòng lượng, áp cho các lộ tổng, đo lường áp trên mỗi phần đoạn thanh cái.

Trên các phần đoạn thanh cái tự dùng phải trang bị các chống sét van hạ thế nhằm hạn chế quá áp do các dòng điện thứ cấp. Trong trường hợp khó khăn bố trí chống sét trên thanh cái, có thể bố trí chống sét tại các lộ tổng vào.

Các tín hiệu điện áp (điện áp cao, điện áp bình thường, quá áp, thấp áp), tín hiệu cắt của các MCB/MCCB được đưa về hệ thống bảo vệ chung của trạm.

Các mạch có tính dự phòng (cấp nguồn cho các máy nạp ắc quy cấp nguồn cho các AC phụ, cấp nguồn cho hệ thống MBA V.V...) cần phải được lấy trên hai phần đoạn thanh cái khác nhau.

- Đầy đủ các phụ kiện, BCU tương thích với hệ thống hiện hữu.

- ATM cái được chia đều trên 2 thanh cái AC trong đó có ít nhất các ATM nhánh theo số lượng như sau:

+  6  ATM  3pha  100A  (cầu  đấu  dây  đầu  ra  của  các  ATM  phù  hợp  loại  dây

3x16+1x10mm2);

+  4  ATM  3pha  63A  (cầu  đấu  dây  đầu  ra  của  các  ATM  phù  hợp  loại  dây

3x10+1x6mm2);

+ 18 ATM 3 pha 32A;

+ 30 ATM 1 pha 25A (Các ATM 1 pha được phân bố đều trên thanh cái AC)