# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-TCT) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 09MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư sửa chữa máy nghiền cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp hàng hóa. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa 120 ngày, thời gian nghiệm thu thanh quyết toán 60 ngày.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất bên mời thầu đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Bánh răng chủ | Type of gear : cylinder gear with straight teeth. Tooth Number: 25 Modul: 28 Weight: 1.505 kg Material: 18CrNiMo7-6 Inside Dimension: Ø380 mm Width: 660 mm; Độ cứng: 55 – 62 HRC Bánh răng được chế tạo bằng thép rèn Hàng hóa sử dụng cho máy nghiền model MGS 4766 NSX theo thiết kế: Northern Heavy Industres Group Co., Ltd (NHI) NSX bên mời thầu đang sử dụng: Shenyang Nuoheng Machinery Manufacturing Co., Ltd | X |
| 2 | Ống dẫn than đường lên phân ly (phía dẫn động) | Một bộ bao gồm: Item no: 1 (số lượng 64) Item no: 2 (số lượng 64) Item no: 3 (số lượng 64) Item no: 4 (số lượng 02) Item no: 7, code DZMS0015.05.010 Xem bản vẽ lắp: PULVERIZED COAL CONVEYING PIPELINE I (bản vẽ đính kèm: DZMS0015.05.00) NSX theo thiết kế: Northern Heavy Industres Group Co., Ltd (NHI) | X |
| 3 | Ống dẫn than đường lên phân ly (phía không dẫn động) | Một bộ bao gồm: Item no: 1 (số lượng 64) Item no: 2 (số lượng 64) Item no: 3 (số lượng 64) Item no: 4 (số lượng 02) Iten no: 7, code DZMS0015.05.010 Xem bản vẽ lắp: PULVERIZED COAL CONVEYING PIPELINE II (bản vẽ đính kèm: DZMS0015.09.00) NSX theo thiết kế: Northern Heavy Industres Group Co., Ltd (NHI) | X |
| 4 | Thanh cào tạp vật. | Scraper assembly Bản vẽ: K6345.6.0 NSX theo thiết kế: Shanghai Electric SHMP Pulverizing & Special Equipment Co., Ltd | X |
| 5 | Vòng bi con lăn - Tapered roller bearing | Mã đặt hàng: GP-6639 Bản vẽ: K3868(B).10.0 NSX bên mời thầu đang sử dụng: Shanghai Electric SHMP Pulverizing & Special Equipment Co., Ltd | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu thực hiện cam kết theo các nội dung sau:

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc các tài liệu gồm: chứng chỉ chất lượng hàng hóa (CQ), chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc: chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng).

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu, cụ thể:

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại “bảng yêu cầu về kỹ thuật” nêu tại điểm c mục 1.2.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất như mô tả tại Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu tại Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của bên mời thầu, không giới hạn các điểm sau:

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu:

(iii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Bánh răng chủ | Type of gear : cylinder gear with straight teeth. Tooth Number: 25 Modul: 28 Weight: 1.505 kg Material: 18CrNiMo7-6 Inside Dimension: Ø380 mm Width: 660 mm; Độ cứng: 55 – 62 HRC; Bánh răng được chế tạo bằng thép rèn. Hàng hóa sử dụng cho máy nghiền model MGS 4766 |
|  | Ống dẫn than đường lên phân ly (phía dẫn động) | Một bộ bao gồm: Item no: 1 (số lượng 64) Item no: 2 (số lượng 64) Item no: 3 (số lượng 64) Item no: 4 (số lượng 02) Iten no: 7, code DZMS0015.05.010 Xem bản vẽ lắp: PULVERIZED COAL CONVEYING PIPELINE I (bản vẽ đính kèm: DZMS0015.05.00) |
|  | Ống dẫn than đường lên phân ly (phía không dẫn động) | Một bộ bao gồm: Item no: 1 (số lượng 64) Item no: 2 (số lượng 64) Item no: 3 (số lượng 64) Item no: 4 (số lượng 02) Iten no: 7, code DZMS0015.05.010 Xem bản vẽ lắp: PULVERIZED COAL CONVEYING PIPELINE II (bản vẽ đính kèm: DZMS0015.09.00) |
|  | Thanh cào tạp vật. | Scraper assembly Bản vẽ: K6345.6.0 |
|  | Vòng bi con lăn - Tapered roller bearing | Mã đặt hàng: GP-6639 Bản vẽ: K3868(B).10.0 |

1.3. Các yêu cầu khác

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu).

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ

- DZMS0015.05.00; DZMS0015.09.00; K6345.6.0; K3868(B).10.0

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Kiểm tra bao bì còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất thì đánh giá mặt hàng đáp ứng yêu cầu trực quan.

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

+ Đối với hạng mục số 1 (Bánh răng chủ máy nghiền (Pinion)): thực hiện kiểm tra độ cứng của các răng, yêu cầu độ lệch giữa các điểm đo không quá 3HRC trên cùng 1 răng (trên 1 răng thực hiện tối thiểu 10 điểm đo). Độ cứng cho phép chênh lệch giữa các răng không quá 3 HRC (độ cứng của 1 răng là độ cứng trung bình giữa các điểm đo trên 1 răng)

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành, tờ khai hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Đồng thời, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.