## A1
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH DỮ LIỆU CÁC TÍN HIỆU SCADA CÁC TBA TRAO ĐỔI VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC (NSO)
TYPE | No | SIGNAL NAME | Signal total | COMMON | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER | BARCOUPLER
|  | BAY REFERENCE (MARK OF C.B) |  |  | 112- E1.33 | 112-E1.40 | 212-E1.40 | 112- E1.8 | 112- E1.42 | 112- E1.46 | 112- E1.26 | 112- E1.52 | 112 - E1.39 | 112-E1.51 | 112 - E1.58 | 112-E1.41
DATA ACQUIRED FROM GATEWAY
ATM | 1 | FREQUENCY (HZ) | 0
| 2 | AMPERE (A) | 0
| 3 | VOLTAGE (KV) | 0
| 4 | ACTIVE POWER (MW) | 0
| 5 | REACTIVE POWER (MVAR) | 0
| 6 | TAP CHANGER POSITION | 0
| TOTAL PER BAY: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ATM-Total |  | 0
TSS-1B | 1 | OPERATION MODE REMOTE/LOCAL | 0
| 2 | SWITCHING EQUIPMENT NOT READY | 0
| 3 | BUSBAR PROTECTION - MAIN (87B) | 0
| 4 | BUSBAR PROTECTION - BACKUP (87B) | 0
| 5 | OVERVOLTAGE PROTECTION (59) | 0
| 6 | UNDERVOLTAGE PROTECTION (27) | 0
| 7 | AUTORECLOSE ORDER (79) | 0
| 8 | INTERTRIP SENT (85) | 0
| 9 | INTERTRIP RECEIVED (85) | 0
| 10 | DISTANCE PROTECTION ZONE 1 - MAIN (21-Z1) | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 11 | DISTANCE PROTECTION ZONE 2 - MAIN (21-Z2) | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 12 | DISTANCE PROTECTION MAIN - MAIN (21) | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 13 | DISTANCE PROTECTION ZONE 1 - BACKUP (21-Z1) | 0
| 14 | DISTANCE PROTECTION ZONE 2 - BACKUP (21-Z2) | 0
| 15 | DISTANCE PROTECTION MAIN - BACKUP (21) | 0
| 16 | LINE DIFFERENTIAL PROTECTION (87L) | 0
| 17 | DIRECTIONAL OVERCURRENT (67/67N) | 0
| 18 | OVER CURRENT PROTECTION (50/51N) | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 19 | BREAKER FAILURE INSTANTANEOUS OVERCURRENT (50BF) | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | EQUIPMENT OVERLOAD PROTECTION TRIP (49) | 0
| 21 | EQUIPMENT OVERLOAD PROTECTION ALARM (49) | 0
| 22 | EQUIPMENT (VOLTAGE) UNBALANCE PROTECTION | 0
| 23 | EQUIPMENT DIFFERENTIAL PROTECTION (87T) | 0
| 24 | EQUIPMENT OVERCURRENT PROTECTION (50) | 0
| 25 | EQUIPMENT RESTRICTED EARTH FAULT PROTECTION (64) | 0
| 26 | EQUIPMENT FAUL | 0
| 27 | BUCHOLZ TRIP (96/BH) | 0
| 28 | OIL TEMPERATURE TRIP (26 OT) | 0
| 29 | OIL TEMPERATURE ALARM (26OT) | 0
| 30 | WINDING TEMPERATURE TRIP (26 WT) | 0
| 31 | WINDING TEMPERATURE ALARM (26 (WT) | 0
| 32 | PRESSURE RELIEF RELAY | 0
| 33 | EQUIPMENT TRIP | 0
| 34 | RTU/GATEWAY REMOTE CONTROL | 0
| 35 | RTU/GATEWAY FAUILT | 0
| TOTAL PER BAY: |  | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| TSS - TOTAL : |  | 60
TSS-2B | 1 | EARTH SWITCH | 0
| 2 | DISCONNECTOR | 0
| 3 | CIRCUIT BREAKER | 0
| TOTAL PER BAY: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TSS - TOTAL : |  | 0
RCS-2B | 1 | DISCONNECTOR | 0
| 2 | CIRCUIT BREAKER | 0
| 3 | TAP CHANGER | 0
| TOTAL PER BAY: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| RCS - TOTAL : |  | 0

## B1
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH DỮ LIỆU CÁC TÍN HIỆU SCADA CÁC TBA TRAO ĐỔI VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ TP HÀ NỘI(B1)
Loại | STT | Tên tín hiệu | Total | Kiểu tín hiệu | COMON | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 220KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE
[6 empty] | 112-E1.8 | 112-E1.40 | 212-E1.40 | 112- E1.33 | 112- E1.46 | 112-E1.26 | 112- E1.52 | 112- E1.39 | 112- E1.58 | 112- E1.51 | 112- E1.42 | 112- E1.41
TM | 1 | Voltage Uab | 0 | K V
| 2 | Voltage Ubc | 0 | K V
| 3 | Voltage Uca | 0 | K V
| 4 | Voltage Ua | 0 | K V
| 5 | Voltage Ub | 0 | K V
| 6 | Voltage Uc | 0 | K V
| 7 | 3Uo ( Level 6-10-15-35kV) | 0 | K V
| 8 | Current Ia | 0 | A
| 9 | Current Ib | 0 | A
| 10 | Current Ic | 0 | A
| 11 | Current In | 0 | A
| 12 | Fault Current Ia | 0 | A
| 13 | Fault Current Ib | 0 | A
| 14 | Fault Current Ic | 0 | A
| 15 | Fault Current In | 0 | A
| 16 | Frequency | 0 | f
| 17 | Factor | 0 | Cos (fi)
| 18 | Power P | 0 | M W
| 19 | Power Q | 0 | MVAr
| 20 | Power S | 0 | MVA
| 21 | Oil Temp | 0 | oC
| 22 | HV Winding Temp | 0 | oC
| 23 | MV Winding Temp | 0 | oC
| 24 | LV Winding Temp | 0 | oC
| 25 | Tap Position | 0
| Total Bay |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS | 1 | MCB TU TC1 Trip | 0 | FAULT
| 2 | MCB TU TC2 Trip | 0 | FAULT
| 3 | Relay Failure | 0 | ALARM
| 4 | F21 Block | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 | F87B General Pickup | 0 | ALARM
| 6 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 7 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 8 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 9 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 10 | F87B Block | 0 | ALARM
| 11 | F81 Under Frequency Trip | 0 | TRIP
| 12 | F59 Over Voltage Level 1 Trip | 0 | TRIP
| 13 | F59 Over Voltage Level 2 Trip | 0 | TRIP
| 14 | F27 Under Voltage Level 1 Trip | 0 | TRIP
| 15 | F27 Under Voltage Level 2 Trip | 0 | TRIP
| 16 | F25 Enable | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 17 | CB Remote | 0 | REMOTE
| 18 | DS Remote | 0 | REMOTE
| 19 | CB Not Ready | 0 | ALARM
| 20 | SF6 Alarm | 0 | ALARM
| 21 | MCB Trip | 0 | ALARM
| 22 | F87L General Pickup | 0 | ALARM
| 23 | F87L General Trip | 0 | TRIP
| 24 | F87L Trip | 0 | TRIP
| 25 | F87L Phase A Trip | 0 | TRIP
| 26 | F87L Phase B Trip | 0 | TRIP
| 27 | F87L Phase C Trip | 0 | TRIP
| 28 | F87L Block | 0 | ALARM
| 29 | Signal Link Failure | 0 | ALARM
| 30 | F21 Zone 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 31 | F21 Zone 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 32 | F21 Zone 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 33 | F21 Zone 4 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 34 | F21 Zone 5 Trip | 0 | TRIP
| 35 | F85 Receive Trip | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 36 | F21 On | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 37 | VT Failure | 0 | ALARM
| 38 | F67 General Pickup | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 39 | F67 General Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 40 | F67 Phase A Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 41 | F67 Phase B Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 42 | F67 Phase C Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 43 | F67 Phase Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 44 | F67 Phase Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 45 | F67 Phase Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 46 | F67 Earth Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 47 | F67 Earth Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 48 | F67 Earth Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 49 | F67 Phase Overcurrent Level 1 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 50 | F67 Phase Overcurrent Level 2 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 51 | F67 Phase Overcurrent Level 3 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 52 | F67 Earth Overcurrent Level 1 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 53 | F67 Earth Overcurrent Level 2 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 54 | F67 Earth Overcurrent Level 3 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 55 | F50 General Pickup | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 56 | F50 General Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 57 | F50 Phase A Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 58 | F50 Phase B Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 59 | F50 Phase C Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 60 | F50 Phase Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 61 | F50 Phase Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 62 | F50 Phase Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 63 | F50 Earth Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 64 | F50 Earth Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 65 | F50 Earth Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 66 | F50 Unbalanced Overcurrent Trip | 0 | TRIP
| 67 | 50BF Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 68 | F79 Successful | 0 | ALARM-F79
| 69 | F79 Unsuccessful | 0 | ALARM-F79
| 70 | Fan Failure | 0 | ALARM
| 71 | OLTC Failure | 0 | ALARM
| 72 | OLTC Lock | 0 | ALARM
| 73 | Buchholz Alarm | 0 | ALARM
| 74 | HV Winding Temp Alarm | 0 | ALARM
| 75 | MV Winding Temp Alarm | 0 | ALARM
| 76 | LV Winding Temp Alarm | 0 | ALARM
| 77 | Oil Temp Alarm | 0 | ALARM
| 78 | Oil Level Low | 0 | ALARM
| 79 | Oil Level High | 0 | ALARM
| 80 | OLTC Oil Level Low | 0 | ALARM
| 81 | OLTC Oil Level High | 0 | ALARM
| 82 | F49 Alarm | 0 | OVERLOAD
| 83 | F87T General Pickup | 0 | ALARM
| 84 | F87T General Trip | 0 | TRIP
| 85 | F87T Trip | 0 | TRIP
| 86 | F87T Phase A Trip | 0 | TRIP
| 87 | F87T Phase B Trip | 0 | TRIP
| 88 | F87T Phase C Trip | 0 | TRIP
| 89 | 87N REF Trip | 0 | TRIP
| 90 | Buchholz Trip | 0 | TRIP
| 91 | Oil Temp Trip | 0 | TRIP
| 92 | Oil Flow Trip | 0 | TRIP
| 93 | HV Winding Temp Trip | 0 | TRIP
| 94 | MV Winding Temp Trip | 0 | TRIP
| 95 | LV Winding Temp Trip | 0 | TRIP
| 96 | Safety Valve Trip | 0 | TRIP
| 97 | Pressure Trip | 0 | TRIP
| 98 | OLTC Pressure Trip | 0 | TRIP
| 99 | SELECT OLTC MODE MANUAL/AUTO | 0 | Man/auto
| 100 | TAP CHANGE INPROGRESS | 0 | ON/OFF
| 101 | INHIBIT RELAY F90 FROM F67 (U<) | 0 | ALARM
| 102 | INHIBIT U>, U< | 0 | ALARM
| 103 | OVERCURENT I> | 0 | ALARM
| 104 | OVERVOLTAGE U> | 0 | ALARM
| 105 | UNDERVOLTAGE U< | 0 | ALARM
| 106 | Switch Inde/Para Transformer | 0 | ALARM
| 107 | Switch Master/slave Transformer | 0 | ALARM
| 108 | F861 Operated | 0 | TRIP
| 109 | F862 Operated | 0 | TRIP
| 110 | F741 Alarm | 0 | ALARM
| 111 | F742 Alarm | 0 | ALARM
| 112 | Authorize | 0 | SWITCH
| 113 | Time not syncrocheck | 0 | ALARM
| 114 | RTU/Gateway State | 0 | Online
| 115 | Security Alarm | 0 | ALARM
| 116 | Fire Alarm | 0 | ALARM
| 117 | Relay access takes relay fault recorder from the control center | 0 | ALARM
| Total Bay |  | 444 |  | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
TSD | 1 | Circuit Breaker CB | 0 | OPEN/CLOSE
| 2 | Disconnector | 0 | OPEN/CLOSE
| 3 | Earthing Switchs | 0 | OPEN/CLOSE
| 4 | Draw In/Out | 0 | In Service/ Out of Sercvice
| Total Bay |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RCD | 1 | Circuit Breaker CB | 0 | OPEN/CLOSE
| 2 | Disconnector DCL | 0 | OPEN/CLOSE
| 3 | Earthing Switchs | 0 | OPEN/CLOSE
| 4 | Tap Changer | 0 | LOWER/RAISE
| 5 | Fan Control | 0 | ON/OFF
| 6 | Change Group | 0 | SETUP
| 7 | Reset Alarm/Trip | 12 | Normal/Reset |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8 | On/Off Function F87L | 0 | ON/OFF
| 9 | On/Off Function F87B | 0 | ON/OFF
| 10 | On/Off Function F79 | 0 | ON/OFF
| 11 | On/Off Function F50BF | 12 | ON/OFF |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 12 | On/Off Function F25 | 12 | ON/OFF |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 13 | Control Mode Select Swicth Inde/Para | 0 | Inde/Para
| 14 | Control Mode Select Swicth Manual/Auto | 0 | Manual/Auto
| Total Bay |  | 36 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## B1 (BGSC)
PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH DỮ LIỆU CÁC TÍN HIỆU SCADA CÁC TBA PHẦN BẢN GHI SỰ CỐ TRAO ĐỔI VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ TP HÀ NỘI(B1)
Loại | STT | Tên tín hiệu | Total | Kiểu tín hiệu | COMON | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 220KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE | 110KV BB SIDE
[6 empty] | 112-E1.8 | 112-E1.40 | 212-E1.40 | 112- E1.33 | 112- E1.46 | 112-E1.26 | 112- E1.52 | 112- E1.39 | 112- E1.58 | 112- E1.51 | 112- E1.42 | 112- E1.41
TM | 1 | Voltage Uab | 0 | K V
| 2 | Voltage Ubc | 0 | K V
| 3 | Voltage Uca | 0 | K V
| 4 | Voltage Ua | 0 | K V
| 5 | Voltage Ub | 0 | K V
| 6 | Voltage Uc | 0 | K V
| 7 | 3Uo ( Level 6-10-15-35kV) | 0 | K V
| 8 | Current Ia | 0 | A
| 9 | Current Ib | 0 | A
| 10 | Current Ic | 0 | A
| 11 | Current In | 0 | A
| 12 | Fault Current Ia | 0 | A
| 13 | Fault Current Ib | 0 | A
| 14 | Fault Current Ic | 0 | A
| 15 | Fault Current In | 0 | A
| 16 | Frequency | 0 | f
| 17 | Factor | 0 | Cos (fi)
| 18 | Power P | 0 | M W
| 19 | Power Q | 0 | MVAr
| 20 | Power S | 0 | MVA
| 21 | Oil Temp | 0 | oC
| 22 | HV Winding Temp | 0 | oC
| 23 | MV Winding Temp | 0 | oC
| 24 | LV Winding Temp | 0 | oC
| 25 | Tap Position | 0
| Total Bay |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS | 1 | MCB TU TC1 Trip | 0 | FAULT
| 2 | MCB TU TC2 Trip | 0 | FAULT
| 3 | Relay Failure | 0 | ALARM
| 4 | F21 Block | 0 | ALARM
| 5 | F87B General Pickup | 0 | ALARM
| 6 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 7 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 8 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 9 | F87B Trip | 0 | TRIP
| 10 | F87B Block | 0 | ALARM
| 11 | F81 Under Frequency Trip | 0 | TRIP
| 12 | F59 Over Voltage Level 1 Trip | 0 | TRIP
| 13 | F59 Over Voltage Level 2 Trip | 0 | TRIP
| 14 | F27 Under Voltage Level 1 Trip | 0 | TRIP
| 15 | F27 Under Voltage Level 2 Trip | 0 | TRIP
| 16 | F25 Enable | 0 | ALARM
| 17 | CB Remote | 0 | REMOTE
| 18 | DS Remote | 0 | REMOTE
| 19 | CB Not Ready | 0 | ALARM
| 20 | SF6 Alarm | 0 | ALARM
| 21 | MCB Trip | 0 | ALARM
| 22 | F87L General Pickup | 0 | ALARM
| 23 | F87L General Trip | 0 | TRIP
| 24 | F87L Trip | 0 | TRIP
| 25 | F87L Phase A Trip | 0 | TRIP
| 26 | F87L Phase B Trip | 0 | TRIP
| 27 | F87L Phase C Trip | 0 | TRIP
| 28 | F87L Block | 0 | ALARM
| 29 | Signal Link Failure | 0 | ALARM
| 30 | F21 Zone 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 31 | F21 Zone 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 32 | F21 Zone 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 33 | F21 Zone 4 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 34 | F21 Zone 5 Trip | 0 | TRIP
| 35 | F85 Receive Trip | 12 | ALARM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 36 | F21 On | 0 | ALARM
| 37 | VT Failure | 0 | ALARM
| 38 | F67 General Pickup | 0 | ALARM
| 39 | F67 General Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 40 | F67 Phase A Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 41 | F67 Phase B Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 42 | F67 Phase C Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 43 | F67 Phase Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 44 | F67 Phase Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 45 | F67 Phase Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 46 | F67 Earth Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 47 | F67 Earth Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 48 | F67 Earth Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 49 | F67 Phase Overcurrent Level 1 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 50 | F67 Phase Overcurrent Level 2 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 51 | F67 Phase Overcurrent Level 3 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 52 | F67 Earth Overcurrent Level 1 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 53 | F67 Earth Overcurrent Level 2 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 54 | F67 Earth Overcurrent Level 3 Trip (backup) | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 55 | F50 General Pickup | 0 | ALARM
| 56 | F50 General Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 57 | F50 Phase A Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 58 | F50 Phase B Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 59 | F50 Phase C Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 60 | F50 Phase Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 61 | F50 Phase Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 62 | F50 Phase Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 63 | F50 Earth Overcurrent Level 1 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 64 | F50 Earth Overcurrent Level 2 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 65 | F50 Earth Overcurrent Level 3 Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 66 | F50 Unbalanced Overcurrent Trip | 0 | TRIP
| 67 | 50BF Trip | 12 | TRIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 68 | F79 Successful | 0 | ALARM-F79
| 69 | F79 Unsuccessful | 0 | ALARM-F79
| 70 | Fan Failure | 0 | ALARM
| 71 | OLTC Failure | 0 | ALARM
| 72 | OLTC Lock | 0 | ALARM
| 73 | Buchholz Alarm | 0 | ALARM
| 74 | HV Winding Temp Alarm | 0 | ALARM
| 75 | MV Winding Temp Alarm | 0 | ALARM
| 76 | LV Winding Temp Alarm | 0 | ALARM
| 77 | Oil Temp Alarm | 0 | ALARM
| 78 | Oil Level Low | 0 | ALARM
| 79 | Oil Level High | 0 | ALARM
| 80 | OLTC Oil Level Low | 0 | ALARM
| 81 | OLTC Oil Level High | 0 | ALARM
| 82 | F49 Alarm | 0 | OVERLOAD
| 83 | F87T General Pickup | 0 | ALARM
| 84 | F87T General Trip | 0 | TRIP
| 85 | F87T Trip | 0 | TRIP
| 86 | F87T Phase A Trip | 0 | TRIP
| 87 | F87T Phase B Trip | 0 | TRIP
| 88 | F87T Phase C Trip | 0 | TRIP
| 89 | 87N REF Trip | 0 | TRIP
| 90 | Buchholz Trip | 0 | TRIP
| 91 | Oil Temp Trip | 0 | TRIP
| 92 | Oil Flow Trip | 0 | TRIP
| 93 | HV Winding Temp Trip | 0 | TRIP
| 94 | MV Winding Temp Trip | 0 | TRIP
| 95 | LV Winding Temp Trip | 0 | TRIP
| 96 | Safety Valve Trip | 0 | TRIP
| 97 | Pressure Trip | 0 | TRIP
| 98 | OLTC Pressure Trip | 0 | TRIP
| 99 | SELECT OLTC MODE MANUAL/AUTO | 0 | Man/auto
| 100 | TAP CHANGE INPROGRESS | 0 | ON/OFF
| 101 | INHIBIT RELAY F90 FROM F67 (U<) | 0 | ALARM
| 102 | INHIBIT U>, U< | 0 | ALARM
| 103 | OVERCURENT I> | 0 | ALARM
| 104 | OVERVOLTAGE U> | 0 | ALARM
| 105 | UNDERVOLTAGE U< | 0 | ALARM
| 106 | Switch Inde/Para Transformer | 0 | ALARM
| 107 | Switch Master/slave Transformer | 0 | ALARM
| 108 | F861 Operated | 0 | TRIP
| 109 | F862 Operated | 0 | TRIP
| 110 | F741 Alarm | 0 | ALARM
| 111 | F742 Alarm | 0 | ALARM
| 112 | Authorize | 0 | SWITCH
| 113 | Time not syncrocheck | 0 | ALARM
| 114 | RTU/Gateway State | 0 | Online
| 115 | Security Alarm | 0 | ALARM
| 116 | Fire Alarm | 0 | ALARM
| 117 | Relay access takes relay fault recorder from the control center | 0 | ALARM
| Total Bay |  | 384 |  | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
TSD | 1 | Circuit Breaker CB | 0 | OPEN/CLOSE
| 2 | Disconnector | 0 | OPEN/CLOSE
| 3 | Earthing Switchs | 0 | OPEN/CLOSE
| 4 | Draw In/Out | 0 | In Service/ Out of Sercvice
| Total Bay |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RCD | 1 | Circuit Breaker CB | 0 | OPEN/CLOSE
| 2 | Disconnector DCL | 0 | OPEN/CLOSE
| 3 | Earthing Switchs | 0 | OPEN/CLOSE
| 4 | Tap Changer | 0 | LOWER/RAISE
| 5 | Fan Control | 0 | ON/OFF
| 6 | Change Group | 0 | SETUP
| 7 | Reset Alarm/Trip | 0 | Normal/Reset
| 8 | On/Off Function F87L | 0 | ON/OFF
| 9 | On/Off Function F87B | 0 | ON/OFF
| 10 | On/Off Function F79 | 0 | ON/OFF
| 11 | On/Off Function F50BF | 0 | ON/OFF
| 12 | On/Off Function F25 | 0 | ON/OFF
| 13 | Control Mode Select Swicth Inde/Para | 0 | Inde/Para
| 14 | Control Mode Select Swicth Manual/Auto | 0 | Manual/Auto
| Total Bay |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KL Bơm (hidden)
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: ĐẠI TU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN SƯƠNG LÀM MÁT MBA TẠI CÁC TBA 220/110KV
STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | Tổng | E1.1 | E1.16 | E1.17 | E1.24 | E1.36 | E1.41 | E.142 | E1.9 | E1.14 | E1.21 | E1.40 | E1.7 | E1.28 | E1.44 | E1.48 | E10.6 | E1.20 | E1.25 | E1.31 | E1.33 | E1.37 | E1.12 | E1.18 | E1.22 | E1.26 | E1.32 | E1.39 | E1.2 | E1.15 | E1.38 | E1.5 CŨ | E1.10 | E1.30 | E1.43 | E10.9
1 | Thiết bị thu thập dữ liệu điều khiển và giám sát PLC loại 14 input, 10 output | Bộ | 3 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
2 | Modul mở rộng PLC 16BI, 16BO | Bộ | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
3 | MCB 4P-380V 10A, 10kA (kèm tiếp điểm phụ) | Cái | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
4 | MCB 2P-380V 6A, 6kA (kèm tiếp điểm phụ) | Cái | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Contactor 3P-9A Điện áp hoạt động: 380VAC. Điện áp cuộn dây: 220VAC | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Nguồn 24VDC 3A | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Rơ le nhiệt (7-10A) | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Rơ le bảo vệ mất pha, đảo pha, điện áp | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Rơ le kiểm soát dòng chảy | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Phao điện cảm biến mực nước | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Role trung gian 8 chân, AC220V | Bộ | 280 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
12 | Role trung gian 8 chân, AC24VDC | Bộ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Role timer, tiếp điểm phụ AC220V | Bộ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Khóa chuyển mạch 3 vị trí | Cái | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Tủ điện 500x250x700 (DxWxH) | Tủ | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | m | 2063 | 103 | 65 | 74 | 46 | 71 | 63 | 63 | 26 | 45 | 75 | 62 | 40 | 78 | 80 | 48 | 77 | 54 | 45 | 42 | 48 | 51 | 37 | 36 | 75 | 70 | 48 | 54 | 48 | 58 | 48 | 70 | 84 | 56 | 80 | 43
17 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | m | 3532 | 187 | 124 | 118 | 28 | 138 | 111 | 109 | 46 | 44 | 121 | 76 | 69 | 147 | 150 | 72 | 143 | 88 | 44 | 72 | 92 | 92 | 70 | 67 | 146 | 132 | 72 | 106 | 107 | 106 | 94 | 129 | 146 | 102 | 140 | 44
18 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | m | 1012 | 35 | 22 | 64 | 20 | 18 | 15 | 19 | 38 | 24 | 42 | 20 | 30 | 27 | 19 | 15 | 43 | 37 | 17 | 24 | 28 | 27 | 35 | 22 | 28 | 27 | 27 | 36 | 21 | 25 | 30 | 54 | 41 | 22 | 30 | 30
19 | Ống PVC D32 | m | 5595 | 290 | 189 | 192 | 74 | 209 | 174 | 172 | 72 | 89 | 196 | 138 | 109 | 225 | 230 | 120 | 220 | 142 | 89 | 114 | 140 | 143 | 107 | 103 | 221 | 202 | 120 | 160 | 155 | 164 | 142 | 199 | 230 | 158 | 220 | 87
20 | Vật tư phụ: Đèn báo, nút ấn, dây nhị thứ, cáp nội bộ, đầu cốt, cầu đấu, cầu chì, hàng kẹp, … | lot | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 tr

## LIST cáp (hidden)
LIST CÁP KÉO DẢI
STT | Loại cáp | Điểm đi | Điểm đến | chiều dài (m)
I | Trạm E1.1 Đông Anh
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 13
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 90
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 95
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 92
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 10
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 12
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 13
II | Trạm E1.2 Gia Lâm
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 40
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 65
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 42
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 8
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 13
III | Trạm E1.5 Thượng Đình
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 62
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 65
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 64
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 16
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 18
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 20
IV | Trạm E1.7 Sơn Tây
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 32
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 35
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 34
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 12
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 18
V | Trạm E1.9 Nghĩa Đô
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 18
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 24
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 22
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 15
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 13
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 10
VI | Trạm E1.10 Văn Điển
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 14
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 70
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 74
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 72
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 14
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 16
VII | Trạm E1.12 Trần Hưng Đạo
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 5
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 32
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 36
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 34
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 9
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 12
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 14
VIII | Trạm E1.14 Giám
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 15
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 18
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 23
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 21
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 9
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 15
IX | Trạm E1.15 Sài Đồng 2
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 50
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 54
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 52
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 14
X | Trạm E1.16 Nội Bài
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 6
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 59
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 63
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 61
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 10
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 12
XI | Trạm E1.17 Bắc Thăng Long
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 18
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 56
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 60
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 58
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 16
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 16
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 17
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T4 | 15
XII | Trạm E1.18 Bờ Hồ
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 6
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 30
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 35
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 32
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 12
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 10
XIII | Trạm E1.20 Thanh Xuân
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 13
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 41
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 45
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 43
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 16
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 12
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 9
XIV | Trạm E1.21 Nhật Tân
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 18
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 57
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 62
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 59
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 15
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 17
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 10
XV | Trạm E1.22 Thanh Nhàn
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 5
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 70
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 74
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 72
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 9
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 19
XVI | Trạm E1.24 Hải Bối
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 10
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 11
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 15
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 13
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 9
XVII | Trạm E1.25 Mỹ Đình
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 11
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 19
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 23
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 21
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 7
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 10
XVIII | Trạm E1.26 Linh Đàm
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 7
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 63
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 67
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 65
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 9
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 7
XIX | Trạm E1.28 Phùng Xá
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 70
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 75
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 72
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 12
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 15
XX | Trạm E1.30 Văn Quán
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 48
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 52
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 50
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 10
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 12
XXI | Trạm E1.31 Trôi
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 9
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 33
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 37
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 35
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 14
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 10
XXII | Trạm E1.32 Thường Tín
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 5
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 33
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 37
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 35
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 12
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 15
XXIII | Trạm E1.33 Cầu Diễn
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 5
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 43
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 47
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 45
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 7
7 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 10
XXIV | Trạm E1.36 Quang Minh
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 5
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 66
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 70
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 68
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 10
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 8
XXV | Trạm E1.37 Bắc An Khánh
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 43
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 47
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 45
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 15
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 12
XXVI | Trạm E1.38 Gia Lâm 2
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 4
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 44
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 48
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 46
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 16
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 14
XXVII | Trạm E1.39 Thanh Oai
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 6
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 48
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 54
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 52
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 19
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 17
XXVIII | Trạm E1.40 Tây Hồ
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 27
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 35
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 39
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 37
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 13
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 17
XXIX | Trạm E1.41 Mai Lâm
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 11
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 52
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 57
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 54
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 5
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 10
XXX | Trạm E1.42 SB Nội Bài
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 12
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 51
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 56
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 53
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 8
XXXI | Trạm E1.43 MỖ LAO
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 10
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 70
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 70
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 70
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 10
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T3 | 9
XXXI | Trạm E1.44 Sơn Tây 2
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 8
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 72
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 76
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 74
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 11
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 8
XXXII | Trạm E1.48 NC Quốc Oai
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 15
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 33
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 37
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 35
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 9
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 6
XXXIII | Trạm E10.6 Phúc Thọ
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 9
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 68
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 73
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 70
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 19
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 24
XXXIV | Trạm E10.9 Xuân Mai
1 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | AC | ĐKB | 7
2 | Cu/PVC/PVC FR 4x4mm2 | ĐKB | Bơm PS | 18
3 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | Phao điện | 23
4 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 2x1.5mm2 | ĐKB | CN Dòng chảy | 21
5 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T1 | 17
6 | Cu/PVC/PVC-SC-FR 7x1.5mm2 | ĐKB | ĐKX T2 | 13