## WI (hidden)
|  | WORK INSTRUCTION FOR ESTIMATION – QUOTATION – BUDGET CONTROL |  |  | Issue: Date: 27 Nov 2016 By: Anita
A. | ESTIMATION
The whole system is divided into 13 sheets.
| Sheet No. | Sheet name | Content | Estimate PIC | Remarks
| 1 | Tank/Vessel | All tanks, vessels with components/ Accessories, media inside | Estimator, Process
| 2 | Equipment | All equipment, motor. Including Heat exchanger, UV, Diffuser, Eye shower… | Estimator, Process
| 3 | Instrument | All instrument which use for measuring. | Estimator, Process
| 4 | Valve | All auto, motorized, control, manual valve. | Estimator, Process
| 5 | Control system | Control panel, Solenoid valve box, motor power box… and accessories inside. | Elec. Eng.
| 6 | Electrical items | Electric cable, wire, cable tray & accessories outside control panel. | Elec. Eng.
| 7 | Steel structure | Steel materials which is fabricated, including some fabricated (non-ordered) items like shaft, impeller, scrapper, V-notch, guide rail for sub.pumps, sludge box… Including man power for fabrication and assembly at WS. | Mec. Eng.
| 8 | Piping | All piping use for system | Mec. Eng.
| 9 | Installation | Man power for installing at site | Mec. Eng.
| 10 | Design | All basic and detailed design, document works, programing, philosophy, manual… | Estimator, Process
| 11 | Commissioning | Start-up, dry run test, water test, performance test. | Estimator, Process
| 12 | Miscellaneous | Container for site office & site warehouse, site shop, cable, power box, accommodation, transportation fee for man power, transportation for material, site expenses… | Estimator, Process
| 13 | Others / Options |  | Estimator, Process
B. | QUOTATION
Salesman can use Estimate items to add make-up profit ratio & over head (if any) to make quotation.
C. | BUDGET SET-UP
Basing on Net Cost Estimate of project and contract (PO) amount, PM should arrange suitable
budget for the whole project. This is the base that all departments, all project members should follow to get
good result of project's profit.
PM can arrange different budget ratio for each item.
When making Budget set-up, PM should assign control PIC of each team who in charge to update Budget status.
Budget set-up should be checked by section manager & approved by Manager or Director, then, PM can issue
for all teams, sections, PIC.
D. | BUDGET OF ORDERED ITEMS
In order to get exact Budget ratio and control and each step, we should compare ordered amount
with budget for those ordered items.
Basing on Budget ratio offered by PM, Estimator can give equivalent budget amount for ordered items basing on ratio.
E. | BUDGET CONTROL
Order price should be follow Budget set up.
Controlling scope of each item may depend and controlled by different team or project member.
Buget Controller have to update amount of ordered items with periodically: 1week/time for MP & 2weeks/time for SP.
Buget Controller have to use this format and fill ordered amount into correct position.
For detail, follow below table and details in each sheet instruction.
| Sheet No. | Sheet name | Update Budget Control | Budget control PIC | Remarks
| 1 | Tank/Vessel | Procurement | Budget Controller | All related cost (like shipping, packing, transport, customs, imported tax…) also need to be updated into this item.
| 2 | Equipment | Procurement | Budget Controller
| 3 | Instrument | Procurement | Budget Controller
| 4 | Valve | Procurement | Budget Controller
| 5 | Control system | Procurement | Budget Controller
| 6 | Electrical items | Procurement | Budget Controller
| 7 | Steel structure | - Order items: updated by Pro., - Stock items: updated by WS, | Budget Controller
| 8 | Piping |  | Budget Controller
| 9 | Installation | PM/ Site Eng/ Manager | Budget Controller
| 10 | Design | PM | Budget Controller
| 11 | Commissioning | Commissioning PIC | Budget Controller
| 12 | Miscellaneous | - Container, site expense: PM/ Site Eng/ Manager, - Accommodation, flight, taxi, car: Admin, - Materials transportation, customs, improted tax for valve: Pro. | Budget Controller
| 13 | Others / Options
F. | SUMMARY
Budget control PIC download "Budget set-up" file on Wrike / Email / Server to input your scope, then send to Estimator
on Thursday.
Estimator summarize content of all files into 1 file and send to PM on Friday.
Frequency: 1 week/time with MP and 2 weeks/time with SP.
File name is follow Document standard:
For Ex:
Budget set-up from PM: MP16013-BUD-001-R0
Budget control update by Procurement: MP16013-BUD-001(Pro)-R0 170112.
Budget control update by Site Eng: MP16013-BUD-001(Site)-R0 170112.
Budget control summary by Estimator: MP16013-BUD-001-R0 170113.
COST ESTIMATE
- Made & combine by Estimator.
- Made partly by Mec, Elec.
- Checked by Anita / Phong / Hiep / Manager.
QUOTATION
- Made by Salesman.
- Checked by Team leader or Manager.
BUDGET SET-UP
- Made by PM.
- Checked leader & by section manager
- Approved by Manager.
BUDGET (ordered items)
- Update by Budget Controller.
- Check by PM
- Check by Manager.
BUDGET CONTROL
- Update by Budget Controller.
- Check by PM.
- Report to Manager.
PROGRESS CONTROL
- Update by Budget Controller.
- Check by PM.

## 1. Bồn
Phụ lục 01 - Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 1 - Bồn bể và thiết bị cơ khí
Stt | Tên thiết bị | Kích thước | Vật liệu | Tham chiếu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Bồn thu nhận bùn | Thể tích: 30m3, Kích thước: D3000 x H4500(mm) | Thân bồn: FRP, dày 9mm. Bao gồm bích kết nối, cửa thăm. Sàn thao tác và lan can: Thép (SS400 hoặc tương đương), sơn alkyd 2 lớp lót, 2 lớp phủ | Kích thước chi tiết: Tham khảo bản vẽ | Cái | 1
2 | Bồn nén bùn | Thể tích: 25m3, Kích thước: D3000 x H3600(mm) | Thân bồn và đáy dạng chỏm nón: Thép (SS400 hoặc tương đương) dầy 6mm phủ FRP bên trong, bên ngoài sơn Alkyd 2 lớp lót, 2 lớp phủ | Kích thước chi tiết: Tham khảo bản vẽ | Cái | 1
3 | Thiết bị gạt bùn bồn nén bùn | - | Gối đỡ, trục, cánh gạt: thép (SS400 hoặc tương đương), phủ FRP Thân gối đỡ đáy, cáp giằng: SUS304 Cánh gạt: cao su Bạc dẫn hướng, bạc lót: Teflon | Kích thước chi tiết: Tham khảo bản vẽ. | Bộ | 1
4 | Bồn gom bùn dư | Thể tích: 1m3 Kích thước: D1000 x H1300(mm) | Thân bồn: FRP, dày 4mm. Bao gồm bích kết nối | Kích thước chi tiết: Tham khảo bản vẽ | Cái | 1
HOME - SUM

## 2. Bơm và thiết bị
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 2 - Bơm và thiết bị
No | Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | Điện năng | Vật liệu | Loại | Model | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Bơm chuyển bùn | Lưu lượng: 12 - 18 m3/h Cột áp 16.9 - 16.3mH Công suất: 3.0kW | 3pha x 380V x 50Hz | Vật liệu (Guồng/Cánh/Trục): SS304/SS304/SS304 | Bơm ly tâm | Model DWO400 của EBARA hoặc tương đương | Cái | 2
2 | Thiết bị ép bùn | Công suất/ thể tích ép: 30 - 50kg-DS/hr Nhiệt độ làm việc: 5 - 50oC Độ ẩm bùn sau ép: 75-85% Bao gồm: Bồn phản ứng keo tụ, Bồn chỉnh lưu lượng. Tủ Điện Điều khiển, HMI, PLC. | 3pha x 380V x 50Hz | Vật liệu guồng đĩa vít: SS304 | Loại: Trục vít | Model DDTP-MSP-301 của DOTAPHA hoặc tương đương | Bộ | 1
3 | Bơm cấp bùn (cho thiết bị ép bùn) | Lưu lượng: 1.2m3/h (max) Cột áp max: 6 Bar Công suất: 0.55 - 0.75kW | 3pha x 380V x 50Hz | (Thân/ Stator/ Rotor) Gang/ EPDM/ SUS316 | Bơm trục vít | Model H-091 của High Flow – India hoặc tương đương | Cái | 2
4 | Bộ giảm tốc thiết bị gạt bùn bồn nén bùn (bao gồm động cơ và hộp giảm tốc) | Động cơ và hộp giảm tốc Công suất động cơ: 0.4kW Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 12.5 - 100 | 3pha x 380V x 50Hz | Vỏ: nhôm ADC12 | - | Model PF28 củaTunglee hoặc tương đương | Bộ | 1
5 | Bộ pha C-Polymer tự động | Lưu lượng: 0.5 - 1.0 m3/giờ Điện năng tổng: 1.36kW | 3pha x 380V x 50Hz | Vỏ: nhựa PP Trục khuấy: SUS304 | Liên tục | Model DDTP-AP1000 của DOTAPHA hoặc tương đương | Bộ | 1
6 | Bơm định lượng C-Polymer | Lưu lượng: 224L/h (max) Cột áp max: 3.0 bar Công suất: 0.18kW | 3pha x 380V x 50Hz | Đầu bơm: PVC Màng: PTFE Gioăng: FKM | Bơm màng | Model D 100N của Doseuro hoặc tương đương | Cái | 2
7 | Bơm cấp nước rửa (cho thiết bị ép bùn) | Lưu lượng: 0.5 - 1.2m3/hr Cột áp: 20-22mH Công suất: 0.37kW | 3pha x 380V x 50Hz | Thân: Gang Trục: Gang Cánh: Technopolymer | Bơm ly tâm | Model CMA 050 của EBARA hoặc tương đương | Cái | 2
8 | Bơm bùn dư | Lưu lượng: 1.2-10m3/hr Cột áp: 9.8 - 9mH Công suất: 1.1kW | 3pha x 380V x 50Hz | Vật liệu (Guồng/Cánh/Trục): SS304/SS304/SS304 | Bơm ly tâm | Model DWO150 của EBARA hoặc tương đương | Cái | 2
Ghi chú:Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa là hàng nhập khẩu thì khi hàng về nhà máy phải có đầy đủ giấy tờ tại mục 3 - Chương V: Yêu cầu kỹ thuật
HOME - SUM

## 3. Thiết bị đo
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 3 - Thiết bị đo
Stt | Tên thiết bị | Vật liệu/ Thông số kỹ thuật | Kiểu kết nối | Kiểu vận hành | Model/ series | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Thiết bị đo mức bồn thu nhận bùn | Loại: thanh điện cực Vật liệu thanh điện cực: SUS304 Vỏ: PVC 3 mức | Mặt bích | Tự động, theo tín hiệu on/off | - Float relay 61F-GP-N & base PF113-E - Electrode Assembly F03-60-SUS304 - Electrode Holder: PS-3S - Electrode Separators F03-14 3P của nhà sản xuất Omron hoặc tương đương | Bộ | 1
2 | Thiết bị đo mức bồn gom bùn dư | Loại: thanh điện cực Vật liệu thanh điện cực: SUS304 Vỏ: PVC 2 mức | Mặt bích | Tự động, theo tín hiệu on/off | - Float relay 61F-GP-N & base PF113-E - Electrode Assembly F03-60-SUS304 - Electrode Holder: PS-3S - Electrode Separators F03-14 3P của nhà sản xuất Omron hoặc tương đương | Bộ | 1
3 | Thiết bị đo mức bồn nén bùn | Loại: thanh điện cực Vật liệu thanh điện cực: SUS304 Vỏ: PVC 2 mức | Mặt bích | Tự động, theo tín hiệu on/off | - Float relay 61F-GP-N & base PF113-E - Electrode Assembly F03-60-SUS304 - Electrode Holder: PS-3S - Electrode Separators F03-14 3P của nhà sản xuất Omron hoặc tương đương | Bộ | 1
4 | Thiết bị đo áp suất loại: cơ chân đứng | Vỏ: SUS304 Mặt kính an toàn Đường kính mặt: 75mm Kết nối: đứng, từ phía dưới Độ chính xác: +/- 1.5% | M-BSPT 3/8" | MAN | P254-3-A-4-D-F-I-045-1-9 của nhà sản xuất Wise hoặc tương đương | Cái | 2
5 | Thiết bị đo áp suất Loại: Cơ, màng. | Vỏ: SUS316 Màng: SUS316L Mặt kính an toàn Đường kính mặt: 100mm Kết nối: đứng, từ phía dưới Độ chính xác: +/- 1.0% | M-BSPT 3/8" | MAN | P701-7U-J-BC-I-028-E-0 của nhà sản xuất Wise hoặc tương đương | Cái | 6
Ghi chú:Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa là hàng nhập khẩu thì khi hàng về nhà máy phải có đầy đủ giấy tờ tại mục 3 - Chương V: Yêu cầu kỹ thuật
HOME - SUM

## 4. Van
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 4 - Van
STT | Loại | Vật liệu | Kiểu kết nối | Kiểu vận hành | Kích thước | Model | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
Stt | Loại | Vật liệu | Kiểu kết nối | Kiểu vận hành | Kích thước | Model | Đơn vị | Số lượng | Column6
1 | BFV-L | Thân: nhôm ADC12 Đĩa van: SCS13 Gioăng: EPDM | JIS10K Wafer | MAN. | DN40 | 700Z-1J của nhà sản xuất Tomoe hoặc tương đương | Cái | 2
2 | BFV-L | Thân: nhôm ADC12 Đĩa van: SCS13 Gioăng: EPDM | JIS10K Wafer | MAN. | DN50 | 700Z-1J của nhà sản xuất Tomoe hoặc tương đương | Cái | 10
3 | BFV-L | Thân: nhôm ADC12 Đĩa van: SCS13 Gioăng: EPDM | JIS10K Wafer | MAN. | DN80 | 700Z-1J của nhà sản xuất Tomoe hoặc tương đương | Cái | 3
4 | BFV-L | Thân: nhôm ADC12 Đĩa van: SCS13 Gioăng: EPDM | JIS10K Wafer | MAN. | DN125 | 700Z-1J của nhà sản xuất Tomoe hoặc tương đương | Cái | 1
5 | SCV | Thân: SUS304 Đĩa: SUS304 Gioăng: PTFE | F-BSPT | MAN. | DN50 | SC-S-200 của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 6
6 | SCV | Thân: SUS304 Đĩa: SUS304 Gioăng: PTFE | F-BSPT | MAN. | DN20 | SC-S-200 của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 1
7 | SCV | Thân: SUS304 Đĩa: SUS304 Gioăng: PTFE | F-BSPT | MAN. | DN25 | SC-S-200 của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 2
8 | BV (Van bi) | Thân: SUS304 Bi: SUS304 Gioăng: PTFE | F-BSPT | MAN. | DN25 | ARV-100SE của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 4
9 | BV (Van bi) | Thân: SUS304 Bi: SUS304 Gioăng: PTFE | F-BSPT | MAN. | DN50 | ARV-100SE của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 2
10 | BV (Van bi) | Thân: SUS304 Bi: SUS304 Gioăng: PTFE | F-BSPT | MAN. | DN15 | ARV-100SE của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 14
11 | FLEX - khớp nối mềm | Bích: thép Phần co giãn: EPDM | JIS10K FLG | MAN. | DN50 | QFSC của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 1
12 | FLEX - khớp nối mềm | Bích: thép Phần co giãn: EPDM | JIS10K FLG | MAN. | DN80 | QFSC của nhà sản xuất Arita hoặc tương đương | Cái | 1
13 | BV (Van bi) | Thân: uPVC Gioăng: EPDM | Socket | MAN. | DN25 | VP-640 của nhà sản xuất Hershey hoặc tương đương | Cái | 8
14 | BV (Van bi) | Thân: uPVC Gioăng: EPDM | Socket | MAN. | DN20 | VP-640 của nhà sản xuất Hershey hoặc tương đương | Cái | 1
HOME - SUM

## 5. Phần tủ điều khiển
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 5 - Tủ điều khiển
Stt | Nội dung | Mổ tả | Thông số/ Model | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Vỏ tủ điện | Tủ điện trong nhà: Kích thước W1800 x H700 x D400 (mm) Vật liệu: SPHC t =2 (mm) Sơn tĩnh điện màu Mullsel 5Y7/1 (hoặc tương đương), cấp độ bảo vệ IP55 |  | Cái | 1
2 | Cầu đấu lực 25A | 1P, 25A | HYBT-25 của nhà sản xuất Hanyoungnux hoặc tương đương | Cái | 30
3 | Cầu đấu điều khiển | 1P, 15A | HYBT-15A của nhà sản xuất Hanyoungnux hoặc tương đương | Cái | 100
4 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Dải nhiệt độ cài đặt: 0 đến 60 | JWT6011F của nhà sản xuất Leipole hoặc tương đương | Cái | 1
5 | Quạt kèm tấm lọc | Điện áp định mức: 230 VAC – 50/60 Hz | FKL6623.230 của nhà sản xuất Leipole hoặc tương đương | Cái | 2
6 | Áp tô mát tổng MCCB | MCCB 3P, 100AF, 10kA | BW100EAG-3P của nhà sản xuất Fuji hoặc tương đương | Cái | 1
7 | Áp tô mát điểu khiển MCB | MCB 2P, 63AF, 6kA | BCL63E0CG-2P006 của nhà sản xuất Fuji hoặc tương đương | Cái | 2
8 | Role chống dòng dò | Dòng rò cài đặt 0.03~30A | DIN 300-240 A của nhà sản xuất Mikro hoặc tương đương | Cái | 2
9 | Cầu chì | Dòng bảo vệ 2A | HY-F15-1A của nhà sản xuất HANYOUNG hoặc tương đương | Cái | 3
10 | Còi báo | 24VDC, 85 dB | HY-256-24 của nhà sản xuất HANYOUNG hoặc tương đương | Cái | 1
11 | Dừng khẩn cấp | Màu đỏ 1NC + 1NO | YW1B-V4E11R của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 1
12 | Nút nhấn tắt tiếng | Màu đen 1NO | YW1B-M1E10B của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 1
13 | Bộ nguồn | Đầu ra 24V 60W | S8VK-C6024 của nhà sản xuất OMRON hoặc tương đương | Cái | 1
14 | Đèn báo pha (R) | 220VAC Đỏ | YW1P-1UQM3R của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 1
15 | Đèn báo pha (Y) | 220VAC Vàng | YW1P-1UQM3Y của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 1
16 | Đèn báo pha (B) | 220VAC Xanh | YW1P-1UQM3B của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 1
17 | Đèn báo Lỗi | 220VAC Vàng | YW1P-1UQM3Y của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 5
18 | Áp tô mát (bảo vệ động cơ) | Cầu dao từ nhiệt bảo vệ motor | BM3RSB của nhà sản xuất Fuji hoặc tương đương | Cái | 12
19 | Phụ kiện Áp tô mát | Tiếp điểm 1 NO | BZ0K1A của nhà sản xuất Fuji hoặc tương đương | Lot | 12
20 | Công tắc tơ | Coil AC220V, 9A | SC-03 của nhà sản xuất Fuji hoặc tương đương | Pcs | 12
21 | Chuyển mạch Man -Off -Auto | 2NO | YW1S-3E20 của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Pcs | 12
22 | Đèn báo Run (G) | 220VAC Xanh | YW1P-1UQM3G của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 12
23 | Đèn báo Trip (Y) | 220VAC Vàng | YW1P-1UQM3Y của nhà sản xuất IDEC hoặc tương đương | Cái | 12
24 | Role trung gian | Coil AC220V, 5A | MY2N của nhà sản xuất Omron hoặc tương đương | Cái | 24
25 | Lọc nhiễu | AC220V, 6A | RSHN-2006D của nhà sản xuất TDK hoặc tương đương | Cái | 1
26 | Nguồn cấp PLC | Nguồn vào 220V, Ra 5VDC, 6A | Q61P của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
27 | Bộ phận đế chính | 7 khe cắm (1 nguồn + 1 CPU + 5 mô-đun khác) | Q35B của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
28 | Mô-đun CPU PLC đa năng | 30k bước lệnh, tốc độ 1.9ns, 4096 I/O tối đa Cổng giao tiếp tích hợp: USB, Ethernet | Q03UDVCPU của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
29 | Mô-đun đầu vào kỹ thuật số | Đầu vào : 64 input Sink | QX42 của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
30 | Mô-đun đầu ra kỹ thuật số | Số điểm ngõ ra: 64 điểm Sink | QY42P của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
31 | Đầu vào Analog 4 kênh | Điện áp (Voltage): -10 đến +10 V DC Dòng điện (Current): 0-20 mA DC hoặc 4-20 mA DC | Q64ADI của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
32 | Màn hình cảm ứng | Kích thước: 10,4”. Độ phân giải: 640×480 Bộ nhớ: ROM 32MB, RAM 80MB. | GT2510-VTBA của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
33 | Khối cầu đấu mở rộng | Số điểm kết nối: 36 điểm, | A6TBXY36 của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 2
34 | Khối rơ le | 16 Relay , Dòng điện tối da 2A cho 1 điểm | FA-TH16YRA20S của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 2
35 | Cáp | Dây cáp nối QX42 dài 2m | AC20TB của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 2
36 | Cáp | Dây cáp nối QY42P dài 2m | FA-CBL20FM2V của nhà sản xuất Mitsubishi hoặc tương đương | Cái | 1
HOME - SUM

## 6. Cáp điện
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 6 - Cáp, ống và phụ kiện
Stt | Danh mục | Mô tả | Thông số/ Model | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Máng cáp
1.1 |  | Máng cáp W200xH100xT1.4.0 xL3000 (bao gồm nắp) Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng, Chiều dày trung bình lớp mạ 65µm |  | Cái | 5
1.2 |  | Co đứng hướng trong W200XH100xT1.4.0 (bao gồm nắp) Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng, Chiều dày trung bình lớp mạ 65µm |  | Cái | 1
1.3 |  | Co đứng hướng ngoài W200XH100xT1.4.0 (bao gồm nắp) Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng, Chiều dày trung bình lớp mạ 65µm |  | Cái | 1
1.4 |  | Co 90 W200XH100xL3000xT1.4.0 (bao gồm nắp) Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng, Chiều dày trung bình lớp mạ 65µm |  | Cái | 1
2 | Ống thép và phụ kiện
2.1 |  | Ống thép loại trơn EMC 1" | SEMT100 | Cái | 5
2.2 |  | Ống thép loại trơn EMC 3/4" | SEMT34 | Cái | 10
2.3 |  | Ống thép loại trơn EMC 1/2" | SEMT12 | Cái | 10
2.4 |  | Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa PVC 3/4"(50m/cuộn) | MD34 | M | 50
2.5 |  | Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa PVC 1/2" (50m/cuộn) | MD12 | M | 50
2.6 |  | Khớp nối ống trơn 1-1/4" | KR114 | Cái | 10
2.7 |  | Khớp nối ống trơn 1" | KR100 | Cái | 10
2.8 |  | Khớp nối ống trơn 3/4" | KR34 | Cái | 10
2.9 |  | Khớp nối ống trơn 1/2" | KR12 | Cái | 10
3 |  | Đầu nối ống trơn và hộp điện 1" | DN100 | Cái | 10
3.1 |  | Đầu nối ống trơn và hộp điện 3/4" | DN34 | Cái | 10
3.2 |  | Đầu nối ống trơn và hộp điện 1/2" | DN12 | Cái | 10
3.3 |  | Co cong trơn EMT 90° (Thép mạ điện - Không có 2 vít) 1" | COT112 | Cái | 10
3.4 |  | Đầu nối ống mềm kín nước 1/2" | MNK12 | Cái | 10
3.5 |  | Đầu nối ống mềm kín nước 3/4" | MNK34 | Cái | 10
3.6 |  | Đầu nối ống mềm kín nước 1" | MNK100 | Cái | 10
3.7 |  | Đầu nối ống mềm kín nước & Ống EMC 1/2" | MCT12 | Cái | 10
3.8 |  | Đầu nối ống mềm kín nước & Ống EMC 3/4" | MCT34 | Cái | 10
3.9 |  | Đầu nối ống mềm kín nước & Ống EMC 1" | MCT100 | Cái | 10
3 | Ống nhựa và phụ kiện
3.1 |  | Kẹp đỡ ống 20mm | E280/20 | Cái | 20
3.2 |  | Kẹp đỡ ống 25mm | E280/25 | Cái | 20
3.3 |  | Kẹp đỡ ống 32mm | E280/32 | Cái | 10
3.4 |  | Ống tròn PVC- 20mm | SP9020 | Cái | 10
3.5 |  | Ống tròn PVC- 25mm | SP9025 | Cái | 10
3.6 |  | Ống tròn PVC- 32mm | SP9032 | Cái | 5
3.7 |  | Nối ren 20mm | E258+281/20 | Cái | 10
3.8 |  | Nối ren 25mm | E258+281/25 | Cái | 10
3.9 |  | Nối ren 32mm | E258+281/32 | Cái | 10
4 |  | Nối trơn 20mm | E242/20 | Cái | 20
4.1 |  | Nối trơn 25mm | E242/25 | Cái | 20
4.2 |  | Nối trơn 32mm | E242/32 | Cái | 20
4.3 |  | Tê trơn 32mm | E246/32S | Cái | 20
4.4 |  | Khớp nối ren ống đàn hồi 20mm | E251/20 | Cái | 5
4.5 |  | Khớp nối ren ống đàn hồi 25mm | E251/25 | Cái | 5
4.6 |  | Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng 20mm | E253/20 | Cái | 5
4.7 |  | Nối thẳng ống đàn hồi với ống tròn cứng 25mm | E253/25 | Cái | 5
4.8 |  | Ống luồn đàn hồi PVC 20mm | SP9020CM | Cái | 5
4.9 |  | Ống luồn đàn hồi PVC 25mm | SP9020CM | Cái | 5
5 | Dây cáp điện
5.1 |  | Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC 3Cx2.5mm2 - 0.6/1kV |  | M | 100
5.2 |  | Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC 4Cx2.5mm2 - 0.6/1kV |  | M | 200
5.3 |  | Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC 4Cx4mm2 - 0.6/1kV |  | M | 100
5.4 |  | Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC 2cx1.5mm2 - 0.6/1kV |  | M | 200
5.5 |  | Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC 5cx1.5mm2 - 0.6/1kV |  | M | 200
5.6 |  | Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC Chống nhiễu 5cx1.5mm2 - 0.6/1kV |  | M | 200
HOME - SUM

## 7. Giá khung đỡ máy
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 7 - Giá khung đỡ máy
Stt | Danh mục | Mô tả | Vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Ống công nghệ | Vật liệu & Nhân công | SS400+Paint | kg | 100
2 | Cầu ống | Vật liệu & Nhân công | SS400+Paint | kg | 300
3 | Giá đỡ ống | Vật liệu & Nhân công | SS400+Paint | kg | 800
4 | Sàn thao tác thiết bị ép bùn | Vật liệu & Nhân công | SS400+Paint | kg | 500
5 | Bộ dẫn hướng bơm chìm | Vật liệu & Nhân công | SUS304 | kg | 50
6 | CÔNG TÁC KẾT CẤU THÉP | Kết cấu thép: Thép (SS400, A36, CT3) sơn hoàn thiện. D9000 x R4300 x C6000mm Tôn mái, thưng, máng nước tôn, ống thoát nước, quản cầu chắn, làm móng, bệ và kết nối hệ thống hiện hữu Cột: H200x200x8x12 Dầm/Xà: H200x100x5.5x8/ U100x50x1.5 |  | Lô | 1
HOME - SUM
Material cost = OV procureement team get material cost trend (SS, CS, SUS) and apply to cost sheet 1time /3month (Better)

## 8. Ống và phụ kiện
Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Bảng 8 - Ống và phụ kiện
Stt | Danh mục | Mô tả | Thông số | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Ống mạ kẽm | CS,ASTM A53, ống hàn, 6m/cây
1.1 |  | Ống | DN40 |  | m | 48
1.2 |  | Cút 90 | DN40 |  | cái | 8
|  | Bích | DN40 |  | cái | 2
2 | Ống PVC | PVC, 6m/pc, cỡ DN125, DN80
2.1 |  | Ống | DN125 |  | m | 42
|  | Cút 90 | DN125 |  | cái | 6
|  | Bích | DN125 |  | cái | 2
|  | Nối | DN125 |  | cái | 5
2.2 |  | Ống | DN80 |  | m | 30
|  | Cút 90 | DN80 |  | cái | 8
|  | Bích | DN80 |  | cái | 8
|  | Tê đều | DN80 |  | cái | 1
|  | Nối | DN80 |  | cái | 2
3 | Ống PVC | PVC, 6m/pc, cỡ DN50, DN40, DN25 & DN15
3.1 |  | Ống | DN50 |  | m | 48
|  | Cút 90 | DN50 |  | cái | 10
|  | Bích | DN50 |  | cái | 8
|  | Tê đều | DN50 |  | cái | 2
|  | Nối | DN50 |  | cái | 2
3.2 |  | Ống | DN40 |  | m | 6
|  | Cút 90 | DN40 |  | cái | 6
|  | Bích | DN40 |  | cái | 2
3.3 |  | Ống | DN25 |  | m | 24
|  | Cút 90 | DN25 |  | cái | 6
|  | Bích | DN25 |  | cái | 2
|  | Tê đều | DN25 |  | cái | 2
|  | Nối | DN25 |  | cái | 2
3.4 |  | Ống | DN15 |  | m | 6
|  | Cút 90 | DN15 |  | cái | 6
|  | Bích | DN15 |  | cái | 2
|  | Tê đều | DN15 |  | cái | 2
|  | Nối | DN15 |  | cái | 2
4 | Vật tư tiêu hao | Que hàn, nước rửa, giẻ lau, keo dán ống… |  |  | Lô | 1
HOME - SUM