Phụ lục 02- Cơ sở tính toán và lựa chọn phương án xử lý

I/ Tổng quan:

Máy ép bùn được thiết kế với công suất xử lý bùn thải 25m3/ngày, thu gom từ bể lắng của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Khối lượng bùn thải được tập hợp từ quá trình xử lý nước thải hiện hữu của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ các nguồn nước thải như sau:

- Nước thải từ bể trung hòa;

- Nước thải từ hệ thống xử lý nước sơ bộ;

- Nước thải từ khu vực nhiên liệu (CHP);

- Nước đã tách dầu;

- Nước thải rãnh của hệ thống xử lý nước thải;

- Nước thải từ khu vực ống khói

- Nước thải từ bể tiền lưu (Bao gồm nước thải từ khu vực: FGD; ESP; lò 1; lò 2).

Hiện tại, lượng bùn thải của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 không được phép xả ra môi trường mà phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Tuy nhiên, do bùn thải tồn tại ở dạng lỏng nên việc lưu trữ, chuyển giao làm tăng chi phí xử lý. Để tối ưu công tác quản lý chất thải cũng như giảm thể tích bùn thải nhằm giúp quá trình thu gom, xử lý được thuận lợi và giảm chi phí, thiết bị ép bùn và bồn chứa chức năng được đề xuất thiết kế và lắp đặt như thông tin dưới đây:

- Thông tin bùn thải phát sinh của hệ thống xử lý nước thải (XLNT):

| STT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng bùn (lỏng) | m3/ngày | 25 |
| 2 | TSS | mg/l | 16000 |

- Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bùn thải:

BÙN THẢI TỪ BỂ LẮNG (Hiện hữu)

BÙN KHÔ

XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH

BỒN THU NHẬN BÙN

1

BỒN NÉN BÙN

THIẾT BỊ ÉP BÙN

BỒN GOM BÙN DƯ

HỐ GOM NƯỚC THẢI RWT  (Hiện hữu)

(Hiện hữu)

18GNL20 BB001

ĐƯỜNG NƯỚC THẢI

ĐƯỜNG BÙN

ĐƯỜNG HÓA CHẤT

ĐƯỜNG CƠ KHÍ

ĐƯỜNG NƯỚC CẤP

Nước dư sau ép

Nước bùn sau lắng

C-Polymer

Chảy tràn

Lượng bùn: 25m3/ngày

TSS = 16 000 mg/l

Nồng độ bùn 1.6%

Lượng bùn: 8.35 m3/ngày

Nồng độ bùn: ~ 4%

Nồng độ bùn 15-25% (độ ẩm 75-85%)

Khối lượng bùn khô sau ép: 2000 kg/ngày

16.65 m3/ngày

Bùn tuần hoàn

BỂ NƯỚC SAU LỌC

0.5m3/hr

II. Thuyết minh quy trình công nghệ

Lưu lượng dự kiến của bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải là 25m3/ngày. Máy ép bùn gồm các thiết bị cơ bản sau:

- Bồn thu nhận bùn

- Bồn nén bùn

- Thiết bị gạt bùn bồn nén bùn

- Bồn Gom Bùn dư

- Bơm chuyển bùn

- Bơm cấp bùn (tới thiết bị ép bùn)

- Bơm bùn dư

- Bơm định lượng C-Polymer

- Bộ giảm tốc thiết bị gạt bùn bồn nén bùn

- Thiết bị ép bùn

- Bộ pha C-Polymer tự dộng

- Bơm cấp nước rửa (cho thiết bị ép bùn)

- Tủ điện điều khiển

- Các thiết bị đo

Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

Toàn bộ lượng bùn phát sinh từ Bể lắng hiện hữu của hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Nghi Sơn 1 được bơm đến bồn thu nhận bùn để lưu trữ và ổn định lưu lượng cho các quá trình xử lý bùn tiếp theo. Từ bồn thu nhận bùn, bùn sẽ được bơm chuyển bùn bơm đến bồn nén bùn.

Bồn nén bùn có chức năng tách nước và bùn, tăng nồng độ bùn trước khi qua giai đoạn ép bùn. Tại đây được trang bị thiết bị gạt bùn, máng thu nước để giúp cho quá trình tách nước và nén bùn được diễn ra tốt hơn. Thiết bị gạt bùn sẽ gom bùn ở đáy bể vào hố thu, phần bùn này sẽ được bơm cấp bùn cấp đến thiết bị ép bùn. Phần nước thu được ở máng thu nước sẽ chảy tràn đến hố gom nước thải.

Thiết bị ép bùn là thiết bị tách nước từ hỗn hợp nước và bùn, làm giảm độ ẩm cho bùn và tạo sản phẩm cuối cùng là bã bùn khô. Bùn khô sau khi ép sẽ được vận chuyển nhờ các xe thu gom bùn và xử lý định kỳ bởi đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn. Trong quá trình hoạt động thiết bị ép bùn cần được làm sạch liên tục, nước rửa thiết bị ép bùn này sẽ được bơm bơm từ bể chứa nước sau lọc.

Một lượng bùn trước khi ép từ thiết bị ép bùn khi vượt quá lưu lượng thiết kế sẽ được thu gom về bồn gom bùn dư và được bơm bùn dư bơm về bồn thu nhận bùn dư để quay vòng xử lý.

Nước sau ép bùn từ thiết bị ép bùn, nước chảy tràn từ bồn nén bùn và bồn thu nhận bùn sẽ được thu gom về hố gom nước thải tại hệ thống xử lý nước thải hiện hữu để xử lý.

Toàn bộ quá trình ép bùn này được lập trình tự động PLC (sử dụng phần mềm RS Logix của Rockwell Automation) và được tích hợp cùng màn hình Scada hiện hữu (sử dụng phần mềm Iconics Genesis 32) của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu. Ngoài ra, người vận hành cũng có thể điều khiển hệ thống bằng chế độ vận hành bằng tay.

  - Bồn thu nhận bùn

- Mô tả & chức năng:

Tại bể lắng hệ thống xử lý nước thải hiện hữu, lượng bùn sinh ra sẽ được bơm đến bồn thu nhận bùn để chứa và ổn định công suất cho hệ thống xử lý bùn, tránh tắc nghẽn hoặc rò rỉ chất thải.

Bùn từ bồn thu nhận bùn sẽ được bơm đến bồn nén bùn.

- Tính toán thiết kế thông số bồn:

Thời gian tiếp nhận bùn từ bể lắng hiện hữu: 15 phút trong một ngày vận hành.

Thời gian lưu của bồn thu nhận bùn: t =15 phút= 0.25 giờ

Lưu lượng tiếp nhận theo công suất bơm cấp bùn hiện hữu: Q = 100 m3/giờ

Thể tích bồn thu nhận bùn theo tính toán: Vbùn loãng thu nhận = Q x t = 100 x 0.25 = 25 m3 trong 1 đợt cấp bùn từ bể lắng

→ Thể tích bồn thu nhận bùn trong 01 đợt bơm cấp bùn từ bể lắng: 25 m3

Chọn hệ số dự phòng 20%

→  Lựa chọn thể tích bồn 25 m3 x 1.2 = 30 m3

Lựa chọn bơm chuyển bùn:

Thời gian cần bơm chuyển từ bồn chứa cần lựa chọn là tchuyển = 2 giờ

Tổng thể tích bùn cần chuyển: Vbùn loãng thu nhận = 25m3 trong 01 đợt bơm chuyển bùn qua bồn nén

Công suất bơm chuyển bùn tính toán: Qbơm chuyển = Vt = 252  = 12.5 m3/giờ

Chọn hệ số dự phòng 10% , Qbơm chuyển bùn = 12.5m3 x 1.1 = 13.75m3/h

→ Lựa chọn công suất bơm chuyển bùn: 14 m3/giờ.

- Thông số thiết kế của bồn

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng | Bồn | 01 |
| 2 | Vật liệu | - | FRP |
| 3 | Thể tích sử dụng | m3 | 30m3 |
| 4 | Kích thước bồn | mm | D3000 x C4500 |
| 5 | Thiết bị lắp đặt tại bồn | 01 Thiết bị đo mức bùn 02 Bơm chuyển bùn |  |

  - Bồn nén bùn

- Mô tả & chức năng:

Bồn này có chức năng nén bùn, giúp cô đặc bùn, giảm khối lượng thể tích của bùn khi chứa nước. Hỗn hợp bùn và nước thải từ bồn thu nhận bùn sẽ được bơm vào khu vực ống trung tâm ở bồn nén. Với sự tác động của trọng lực, bùn cặn sẽ tự động lắng xuống đáy do ái lực phân tử. Phần nước sau khi tách sẽ tràn lên bề mặt và chảy ra ngoài nhờ máng thu nước quanh bể, nước thải sẽ được thu gom đến hố gom nước thải. Phần bùn tại đáy bồn sẽ được dàn gạt bùn thu gom vào hố thu, sau đó sẽ được bơm đến thiết bị ép bùn.

Trên thân bồn nén bùn có trang bị thêm van nối tắt dẫn nước đến hố gom nước thải. Ở chế độ vận hành bằng tay, người vận hành có thể quan sát lượng bùn trong bồn và mở van này nếu thấy lượng bùn cô đặc chưa đủ.

- Tính toán thiết kế thông số bồn:

Lưu lượng tiếp nhận: Q = 14 m3/giờ

Tải trọng bề mặt thiết kế (LV): 0.5 - 2 m3/m2/giờ (Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý nước thải – Lê Văn Cát và Trịnh Xuân Đức – 2014).

Lựa chọn tải trọng bề mặt trong bồn LV = 2 m3/m2/giờ

Đường kính bồn tính toán: D = 2 × A π  = 2 × QLV × π  = 2 × 142 × π  = 2.98m

Chọn bồn nén bùn hình tròn, đường kính: D = 3.0m

Chiều cao của bồn nén bùn thiết kế C = 3 – 5 m (Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý nước thải – Lê Văn Cát và Trịnh Xuân Đức – 2014)

Lựa chọn chiều cao bồn nén: C = 3.6m

- Thông số thiết kế của bồn

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng | Bồn | 01 |
| 2 | Vật liệu | - | Thép Phủ FRP |
| 3 | Thể tích sử dụng | m3 | 25m3 |
| 4 | Kích thước bồn | mm | D3000 x C3600 |
| 5 | Thiết bị lắp đặt tại bồn | 01 Motor giảm tốc 0.1 vòng/phút, 0.4kW 01 Dàn gạt bùn, SUS304 02 Bơm cấp bùn cho thiết bị ép bùn |  |

  - Thiết bị ép bùn

- Mô tả & chức năng:

Thiết bị ép bùn có chức năng làm đặc bùn đến mức tối đa, thể tích bùn có thể giảm hơn 10 lần so với thể tích ban đầu của nó. Thiết bị ép bùn được thiết kế hoạt động dựa trên nguyên lý áp lực của trục vít, bộ phận này vừa có nhiệm vụ vận chuyển nguyên liệu vừa có nhiệm vụ tách nước ra khỏi bùn thải và đẩy ra bên ngoài.

Bùn được nạp vào dưới dạng lỏng, sau khi trộn với polymer sẽ cho ra kết tủa bùn tốt nhất và được đẩy đi bởi trục vít. Trục vít xoắn ốc quay liên tục, đẩy bùn về phía cuối máy và đồng thời nén bùn lại. Khi bùn di chuyển, áp lực ép tăng dần do khoảng cách giữa trục vít và lồng lọc ngày càng hẹp. Nước trong bùn được tách ra và chảy qua các khe hở của lồng lọc. Bùn sau khi được ép kiệt nước sẽ được đẩy ra khỏi máy và thu gom. Thiết bị có thể làm việc liên tục trong suốt thời gian vận hành hệ thống.

Hóa chất C-Polymer 0.2% được châm vào bồn chứa C-Polymer của thiết bị ép bùn, nhằm tăng khả năng cô đặc cho bùn trong quá trình ép bùn. Lượng hóa chất C-Polymer phù hợp được sử dụng để trộn với bùn trước khi ép.

- Tính toán thiết kế thiết bị ép bùn (MEB):

TSS = 16 000mg/l = 16 kg/m3

Q = 25 m3/ngày

Khối lượng bùn khô tuyệt đối:

mbùn khô tuyệt đối = 16 (kg/m3) x 25 (m3/ngày) = 400 kgDS/ngày

Lựa chọn thông số thiết bị ép bùn:

Chọn thời gian hoạt động của thiết bị ép bùn: 8 giờ/ngày

- Công suất xử lý bùn khô tuyệt đối đầu ra mà thiết bị ép bùn cần:

- QC = 1.0 ×400(kgDS/ngày)8 (giờ /ngày)  = 50 kgDS/giờ

Lựa chọn công suất thiết bị ép bùn: QD = 50 kgDS/giờ.

Tính lượng khối lượng bùn khô sau thiết bị ép bùn:

Độ ẩm tương đối của bùn sau thiết bị ép bùn: 80% (thông thường 75 ~ 85%)

Khối lượng bùn khô tương đối sau khi qua thiết bị ép bùn:

mbùn khô tương đối sau MEB =  mbùn khô tuyệt đối(1-80%) = 400(1-80%) = 2000 kg/ngày.

*Thông số bùn thải sau xử lý với thiết bị ép bùn:

| STT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng bùn | kg/ngày | 2000 |
| 2 | Độ ẩm | % | 75÷85 |

Lựa chọn công suất bơm bùn cấp cho thiết bị ép bùn

Thời gian cần bơm: tchuyển = 8 giờ

Khối lượng bùn khô tương đối sau thiết bị ép bùn

mbùn khô tương đối sau MEB = 2000 kg.

Khối lượng riêng của bùn: D = 1.2 g/cm3

Thể tích bùn khô tương đối sau thiết bị ép bùn ở độ ẩm 80%:

Vbùn sau MEB  = mbùn khô tương đối sau MEBD = 20001.2 = 1667 L = 1.67m3

Tham chiếu từ tài liệu: Environmental Pollution and Control (Fourth Edition), 1998, Chapter 9 - Sludge Treatment, Utilization, and Disposal, nồng độ bùn sau khi nén có thể đạt được từ 3% - 5%.

Tham chiếu từ tài liệu: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai, trang 220/244, nồng độ cặn sau bể cô đặc có thể đạt được từ 3% - 8%.

Vậy, chọn nồng độ bùn sau nén là 4%. Thể tích bùn sau bể nén bùn cần để cấp cho thiết bị ép bùn trong 8 giờ làm việc là:

Vbùn sau bể nén = Vbùn sau MEB × (1-80%)4% = 1.67 × (1-80%)4% = 8.35m3

Tổng thể tích bùn sau bể nén (nồng độ 4%) cần chuyển:

Vbùn sau bể nén = 8.35m3

Công suất bơm cấp bùn tới thiết bị ép bùn là:

Qbơm cấp MEB = Vbùn sau bể nént = 8.358  = 1.05 m3/giờ

Chọn hệ số dự phòng 10%

Qbơm chuyển bùn = 1.05m3 x 1.1 = 1.155m3/h

- Lựa chọn công suất bơm cấp bùn cho thiết bị ép bùn: 1.2 m3/giờ.

Lưu lượng nước thải thu gom và hồi về hố gom nước thải:

Nước dư từ thiết bị ép bùn, nước thải từ bồn thu nhận bùn và nước chảy tràn  từ bồn nén bùn sẽ được thu gom về hố gom nước thải tại hệ thống xử lý nước thải hiện hữu để tiếp tục xử lý.

Lưu lượng nước thải thu gom về hố gom nước thải của hệ thống xử lý chính như sau:

Vchảy tràn từ bể nén bùn = Vbùn loãng thu nhận – Vbùn sau bể nén = 25 – 8.35 = 16.65 m3/ngày

Vnước sau MEB = Vbùn sau bể nén – Vbùn sau MEB = 8.35 – 1.67 = 6.68 m3/ngày

Vnước rửa MEB = Qbơm rửa MEB  x Thời gian hoạt động của MEB = 0.5 * 8 = 4m3/ngày

Vnước thải thu gom = Vchảy tràn từ bể nén bùn + Vnước sau MEB + Vnước rửa MEB = 16.65 + 6.68 + 4 = 27.33 m3/ngày.

  - Bồn gom bùn dư

- Mô tả & chức năng:

Bùn dư từ quá trình điều chỉnh lưu lượng của thiết bị ép bùn sẽ được thu gom về bồn gom bùn dư và được bơm hồi về bồn thu nhận bùn để tiếp tục xử lý.

- Tính toán thiết kế thông số:

Lưu lượng tiếp nhận:

Qtiếp nhận = Qbơm cấp MEB  = 1.2 m3/giờ

Lựa chọn thời gian lưu nước tchứa = 30 phút =1/2 giờ

Thể tích bồn tính toán:

Vbồn gom bùn dư = Qtiếp nhận x tchứa = 1.2 x 1/2 = 0.6 m3

Lựa chọn thể tích bồn 1.0m3

Lựa chọn công suất bơm chuyển bùn dư: Qbơm chuyển bồn dư = Q tiếp nhận = 1.2m3/giờ

- Thông số thiết kế của bồn

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng | Bồn | 01 |
| 2 | Vật liệu | - | FRP |
| 3 | Thể tích sử dụng | m3 | 1m3 |
| 4 | Kích thước bồn | mm | D1000 x C1300 |
| 5 | Thiết bị lắp đặt tại bồn | 02 Bơm nước thải 01 Thiết bị đo mực nước |  |

2.5 Tủ điện

- Tính toán thiết kế thông số:

| STT | Tên thiết bị | Lắp đặt |  |  | Vận hành |  |  | Tiêu thụ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SL | Công suất kW | Tổng công suất kW | SL | Công suất kW | Tổng công suất kW | Thời gian hoạt động | Tổng công suất kW |
| 1 | Bơm chuyển bùn | 2 | 3.0 | 6.0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6.0 |
| 2 | Bơm cấp bùn (cho thiết bị ép bùn) | 2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 8 | 6.0 |
| 3 | Bơm bùn dư | 2 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 8 | 8.8 |
| 4 | Bơm cấp C-Polymer | 2 | 0.18 | 0.36 | 1 | 0.18 | 0.18 | 8 | 1.44 |
| 5 | Thiết bị gạt bùn bồn nén bùn | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3.2 |
| 6 | Thiết bị ép bùn | 1 | 1.38 | 1.38 | 1 | 1.38 | 1.38 | 8 | 11.04 |
| 7 | Thiết bị pha C-Polymer | 1 | 1.36 | 1.36 | 1 | 1.36 | 1.36 | 2 | 2.72 |
| 8 | Bơm cấp nước rửa (thiết bị ép bùn) | 2 | 0.37 | 0.74 | 1 | 0.37 | 0.37 | 8 | 2.96 |
| 9 | Thiết bị đo | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.64 |  | 42.96 |
|  |  | 80% |  | ==> | Tổng công suất tiêu thụ hàng ngày (kWh/ngày): |  |  |  | 34 |
| Nguồn điện: 3Pha + Trung tính + Nối đất AC380VAC x 50Hz, 15kVA, 24A |  | Nguồn điện cần thiết cho hệ thống (1): |  |  |  |  |  | 11 kVA | 16 A |
|  |  | Nguồn điện cần thiết cho chiếu sáng (2): |  |  |  |  |  | 2 kVA | 4 A |
|  |  | Dự phòng (3): 25% |  |  |  |  |  | 2 kVA | 4 A |
|  |  | Tổng dòng điện cần thiết lớn nhất (1)+(2)+(3): |  |  |  |  |  | 15 kVA | 24 A |

Lựa chọn dây điện cho nguồn cấp tổng: Sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 4Cx4.0mm2

Căn cứ kết quả đo đạc thực địa, vị trí cấp nguồn và bản vẽ bố trí mặt bằng hệ thống, ta có kết quả lựa chọn tổng chiều dài dây cáp điện như sau:

- Cáp điện nguồn/cáp động lực 4Cx4.0mm2: 100m

- Cáp điều khiển 5Cx1.0mm2: 200m

III. Các bộ phận cấu thành Máy ép bùn

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Kích thước/ Kết nối | Thông số kỹ thuật | Nhà cung cấp/Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Bồn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồn thu nhận bùn | Bồn | 1 | D3000 x C4500 | Thân bồn: FRP, dày 9mm. Bao gồm bích kết nối, cửa thăm. Sàn thao tác và lan can: Thép (SS400 hoặc tương đương), sơn alkyd 2 lớp lót, 2 lớp phủ Thể tích 30m3 |  |
| 2 | Bồn nén bùn | Bồn | 1 | D3000 x C3600 | Thân bồn và đáy dạng chỏm nón: Thép (SS400 hoặc tương đương) dầy 6mm phủ FRP bên trong, bên ngoài sơn Alkyd 2 lớp lót, 2 lớp phủ Thể tích 25m3 |  |
| 3 | Thiết bị gạt bùn bồn nén bùn | Bộ | 1 | - | Gối đỡ, trục, cánh gạt: thép (SS400 hoặc tương đương), phủ FRP Thân gối đỡ đáy, cáp giằng: SUS304 Cánh gạt: cao su Bạc dẫn hướng, bạc lót: Teflon |  |
| 4 | Bồn gom bùn dư | Bồn | 1 | D1000 x C1300 | Thân bồn: FRP, dày 4mm. Bao gồm bích kết nối Thể tích: 1m3 Thời gian lưu: 30 phút |  |
| - Bơm/ Máy khuấy/ Thiết bị ép bùn/ Tủ điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bơm chuyển bùn | cái | 2 | - | Lưu lượng: 12 - 18m3/h Cột áp: 16.9 – 16.3 mH Công suất điện: 3.0kW Vật liệu: SUS304 Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz Loại: Bơm ly tâm |  |
| 2 | Bơm cấp bùn (cho thiết bị ép bùn) | cái | 2 | - | Lưu lượng: 1.2m3/h (max) Cột áp max: 6 Bar Công suất: 0.55 – 0.75kW Vật liệu: (Thân/ Stator/ Rotor) Gang/ EPDM/ SUS316 Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz Loại: Bơm trục vít |  |
| 3 | Bơm bùn dư | cái | 2 | - | Lưu lượng: 1.2 -10m3/hr Cột áp: 9.8 – 9 mH Công suất: 1.1kW Vật liệu:(Guồng/Cánh/Trục): SS304/SS304/SS304 Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz Loại: Bơm ly tâm |  |
| 4 | Bơm định lượng C-Polymer | cái | 2 | - | Lưu lượng: 224L/h (max) Cột áp max: 3.0 bar Công suất: 0.18kW Vật liệu: Đầu bơm: PVC; Màng: PTFE; Gioăng: FKM Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz Loại: Bơm màng định lượng |  |
| 5 | Bộ giảm tốc thiết bị gạt bùn bồn nén bùn (bao gồm động cơ và hộp giảm tốc) | hệ | 1 | - | Động cơ và hộp giảm tốc Công suất động cơ: 0.4kW Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 12.5 – 100 Nguồn điện: 3 phase x 220V x 50Hz Vỏ: nhôm ADC12 |  |
| 6 | Thiết bị ép bùn | cái | 1 | - | Công suất/ thể tích ép: 30~50kg-DS/hr Nhiệt độ làm việc: 5 - 50oC Độ ẩm bùn sau ép: 75-85% Vật liệu trục vít: SS304 Bao gồm: Bồn phản ứng keo tụ, Bồn chỉnh lưu lượng. Tủ Điện Điều khiển, HMI, PLC. Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz |  |
| 7 | Bộ pha C-Polymer tự động | Bộ | 1 | - | Lưu lượng: 0.5 - 1.0 m3/giờ Điện năng tổng: 1.36kW Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz Vỏ: nhựa PP Trục khuấy: SUS304 |  |
| 8 | Bơm cấp nước rửa (cho thiết bị ép bùn) | cái | 2 | - | Lưu lượng: 0.5 - 1.2m3/hr Cột áp: 22 - 20mH Công suất: 0.37kW Vật liệu: Thân: Gang Trục: Gang Cánh: Technopolymer Nguồn điện: 3 phase x 380V x 50Hz Loại: Bơm ly tâm |  |
| 9 | Tủ điện điều khiển | cái | 1 | - | Loại: đặt trong nhà |  |
| C.Thiết bị đo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo mức bồn thu nhận bùn | bộ | 1 | - | Loại: thanh điện cực Vật liệu thanh điện cực: SUS304 Vỏ: PVC 3 mức Truyền tín hiệu: on/off |  |
| 2 | Thiết bị đo mức bồn nén bùn | bộ | 1 | - | Loại: thanh điện cực Vật liệu thanh điện cực: SUS304 Vỏ: PVC 2 mức Truyền tín hiệu: on/off |  |
| 3 | Thiết bị đo mức bồn gom bùn dư | bộ | 1 | - | Loại: thanh điện cực Vật liệu thanh điện cực: SUS304 Vỏ: PVC 2 mức Truyền tín hiệu: on/off |  |
| 4 | Thiết bị đo áp suất loại: cơ chân đứng | cái | 2 | - | Vỏ: SUS304 Mặt kính an toàn Đường kính mặt: 75mm Kết nối: đứng, từ phía dưới Độ chính xác: +/- 1.5% |  |
| 5 | Thiết bị đo áp suất Loại: Cơ, màng. | cái | 6 | - | Vỏ: SUS316 Màng: SUS316L Mặt kính an toàn Đường kính mặt: 100mm Kết nối: đứng, từ phía dưới Độ chính xác: +/- 1.0% |  |