Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
A. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 
- Tên gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại các TBA 110kV và Văn phòng Xí nghiệp lưới điện cao thế Phú Thọ năm 2025 (khu vực 2 Phú Thọ). 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày. 
- Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ. 
- Địa điểm thực hiện: tại các TBA 110kV và Văn phòng Xí nghiệp lưới điện cao thế Phú Thọ năm 2025 (khu vực 2 Phú Thọ)
B. Mục tiêu công việc 
Khôi phục lại hoạt động bình thường ban đầu của hệ thống điều hòa tại các TBA 110kV và Văn phòng Xí nghiệp lưới điện cao thế Phú Thọ năm 2025 (khu vực 2 Phú Thọ) 
C. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
II. Yêu cầu đối với công tác bảo dưỡng điều hòa không khí (ĐHKK), máy hút ẩm: 
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- Kiểm tra hoạt động: 
+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài của giàn nóng/lạnh (vỏ máy) 
+ Kiểm tra các điểm nối điện, siết chặt nếu yêu cầu 
+ Kiểm tra khả năng lưu thông gió của giàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết
- Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa.
+ Vệ sinh khoang chứa quạt và cánh quạt của giàn lạnh 
+ Vệ sinh giàn trao đổi nhiệt khối nóng/lạnh
+ Vệ sinh lưới lọc bụi
+Vệ sinh máng chứa nước ngưng khối lạnh 
+ Vệ sinh vỏ máy 
+ Kiểm tra sự rò rỉ gas tại giắc co nối, siết chặt nếu cần thiết. 
- Kiểm tra khi thiết bị đang hoạt động 
+ Kiểm tra độ ồn của quạt (phần nóng/lạnh) 
+ Kiểm tra tiếng ồn và độ rung động khác thường của máy nén 
+ Đo kiểm tra cường độ dòng làm việc của máy nén 
+ Kiểm tra độ lạnh.
2. Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng bảo dưỡng:
- Quá trình thực hiện bảo dưỡng thiết bị được thực hiện cho từng máy, sau khi bảo dưỡng lắp đặt xong mới bảo dưỡng các máy tiếp theo. 
- Đảm bảo các chi tiết cần phải vệ sinh được vệ sinh sạch sẽ. 
- Đảm bảo áp suất gas sau khi bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật theo qui định của nhà sản xuất cho từng loại máy. 
- Các vật tư thay thế phải đảm bảo theo đúng chủng loại và chất lượng yêu cầu
- Đảm bảo máy sau khi bảo dưỡng không còn tiếng ồn hoặc rung động bất thường
- Đảm bảo công suất nhiệt lượng tỏa ra phù hợp với công suất thiết bị. 
- Đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện, thoát nước ngưng….
- Không làm gián đoạn hoạt động, gây nhiễu đến các thiết bị khác, không làm mất thông tin liên lạc tại các trạm.  
- Thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ theo yêu cầu. 
- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa đúng yêu cầu, đảm bảo thiết bị sau bảo dưỡng và sửa chữa hoạt động ổn định. 
- Lập biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại các bộ phận trực thuộc Xí nghiệp lưới điện cao thế  Phú Thọ.
3. Yêu cầu kỹ thuật vật tư:
	+ Thay đúng loại Gas cho từng loại máy lạnh
	+ Áp suất ga sau khi nạp đảm bảo phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất cho từng loại máy lạnh.
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3. Giải pháp và phương pháp luận: Không áp dụng. 
4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Nhà thầu sau khi bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm với chủ đầu tư theo đúng quy định để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

