# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

I. Tóm tắt về dự án

- Tên dự án: Nâng công suất TBA 110kV Phù Cát.

- Quy mô và đặc điểm hạng mục công trình:

- Thay thế máy biến áp T1 có công suất 25MVA thành 63MVA để nâng công suất trạm từ 2x25 MVA lên 63+25MVA.

- Hệ thống phân phối 110kV: thay mới dây dẫn nối từ MC131 đến MBA T1.

- Hệ thống phân phối 22kV: cải tạo phân đoạn C41 phù hợp với MBA công suất 63MVA, gồm:

+ Thay thanh cái C41 hiện có 24kV-1600A bằng thanh cái có thông số 24kV-2500A.

+ Lắp mới tủ lộ tổng 431 có dòng định mức 2500A để thay cho tủ hiện trạng có dòng định mức 1600A.

+ Bổ sung cho mỗi pha 01 sợi cáp lực nối từ MBA T1 đến tủ lộ tổng 431 (hiện trạng 2 sợi M(1x500)mm2/pha).

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: xây dựng mới bể nước cứu hỏa, hệ thống đường ống nước, trụ, vòi, máy bơm chữa cháy; bổ sung hệ thống chữa cháy tự động mương cáp trong nhà.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

- Địa điểm thực hiện: trong khuôn viên TBA 110kV Phù Cát hiện có, thuộc địa phận phường Phù Cát, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

II- Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

Gói thầu: EVNCPC-NCS.PhuCat-THDAG.01: cung cấp và lắp đặt VTTB nhất thứ, nhị thứ.

1. Danh mục hàng hóa:  Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I | ## Tủ hợp bộ 24kV của TBA |  |  |  |
| ## 1 | ## Tủ máy cắt hợp bộ (lộ tổng): 3pha- 24kV-2500A-25kA/1s lắp đặt trong nhà, kèm phụ kiện đấu nối cáp 24kV 3xM(1x500) cho 1 pha | ## Tủ | ## 01 | ## Lộ tổng |
| ## II | ## Mở rộng phần mềm hệ thống SCADA |  |  |  |
| ## 1 | ## Bổ sung 1000 points vào hệ thống SCADA hiện hữu (hãng survalent) để kết nối các tín hiệu SCADA của thiết bị và MBA lắp mới | ## Trọn bộ | ## 01 |  |
| ## III | ## Vật tư điện |  |  |  |
| ## 1 | ## Thanh cái đồng 3 pha C41: 24kV, dòng định mức 2500A, kèm đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn thiện như: sứ xuyên, sứ đỡ, bu lông, đai ốc, bọc cách điện… | ## Trọn bộ | ## 1 |  |
| ## 2 | ## Dây nhôm lõi thép ACSR-300/39 | ## m | ## 24 |  |
| ## 3 | ## Cáp ngầm 22kV - 1 pha, ruột đồng: XLPE/PVC/DATA-M(1x500)-24kV | ## m | ## 180 |  |
| ## 4 | ## Đầu cáp ngầm 24kV, 1 pha, lắp ngoài trời dùng cho cáp M(1x500)mm2 | ## Cái | ## 03 |  |
| ## 5 | ## Đầu cáp ngầm 24kV, 1 pha, lắp trong nhà dùng cho cáp M(1x500)mm2 | ## Cái | ## 09 |  |
| ## 6 | ## Kẹp cực máy cắt nối với dây dẫn ACSR-300/39 | ## Cái | ## 03 |  |
| ## 7 | ## Kẹp cực chống sét van nối với dây dẫn ACSR-300/39 | ## Cái | ## 03 |  |
| ## IV | ## Trọn bộ phụ kiện đấu nối hoàn thiện hệ thống: |  |  |  |
| ## 1 | ## Cáp cấp nguồn, cáp điều khiển, dây tiếp địa, dây nhảy quang, cáp mạng, cáp thông tin, đầu cos, aptomat, khóa kẹp, dây dẫn, dây rút, băng keo, ống ruột gà, ống nhựa luồn cáp nhị thứ đến thiết bị, kẹp cố định ống nhựa tại trụ đỡ, nhãn cáp… để hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, tín hiệu, đo lường, báo cháy, thông tin, Scada, nối đất theo thiết kế | ## Trọn bộ | ## 01 |  |
| ## V | ## Nối đất MBA lực, tủ hợp bộ |  |  |  |
| ## 1 | ## Cung cấp vật liệu nối đất MBA lực, tủ hợp bộ,… đến lưới nối đất trạm theo thiết kế (dây đồng bọc 240mm2, dây đồng bọc 120mm2, dây đồng bọc 50mm2, đầu cốt, kẹp dây tiếp địa, bulông + đai ốc + vòng đệm, ống nhựa xoắn luồn cáp, đai thép và cùm cố định cáp, …). Lắp đặt, đấu nối dây nối đất từ MBA lực, tủ hợp bộ,… đến hệ thống nối đất trạm. | ## Trọn bộ | ## 1 |  |

Ghi chú:   Nhà thầu lưu ý các ghi chú dưới đây để chào thầu cho phù hợp:

- Giá chào thầu là giá giao hàng đến địa điểm cuối cùng là TBA 110kV Phù Cát, tỉnh Gia Lai bao gồm: giá hàng hóa, thuế và các phí nhập khẩu, thuế bán hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ hàng hóa xuống địa điểm giao hàng và các thuế/phí khác.

- Nhà thầu phải cung cấp kèm theo các thiết bị:

+ Phần mềm cài đặt (có bản quyền) các loại rơ le, BCU, hợp bộ đo lường, công tơ, firewall, switch, hệ thống các thiết bị thông tin,… và các thiết bị khác có liên quan…

+ Cáp dùng để kết nối cài đặt, thí nghiệm các loại rơ le, BCU, hợp bộ đo lường, công tơ, firewall, switch và các thiết bị khác có liên quan…

- Trên cơ sở các bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của các tủ điều khiển bảo vệ,… nhà thầu tự tính toán số lượng và chủng loại cáp cần thiết cho công trình với giá trọn gói.

- Thanh cái đồng 3 pha 24kV và phụ kiện: Nhà thầu thực hiện khảo sát thực tế hiện trường để gia công, cung cấp đảm bảo phù hợp để liên kết cho các tủ ngăn lộ:

+ Tủ lộ tổng 431: lắp mới;

+ Tủ biến điện áp TU C41: hiện có;

+ Tủ 431: hiện có (lộ tổng hiện có);

+ Tủ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 481: hiện có.

- Việc vận chuyển hàng hóa, nhà thầu phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm vận chuyển và đệ trình cho bên mời thầu các bằng chứng khi có yêu cầu.

- Việc cung cấp và lắp đặt cáp nhị thứ liên quan đến việc lắp đặt và vận hành MBA 110kV yêu cầu đồng bộ với tiến độ cung cấp máy biến áp, thời điểm cụ thể theo thông báo của chủ đầu tư.

2. Danh mục các Dịch vụ liên quan và thời hạn hoàn thành

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, cấu hình tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan của dự án, bao gồm: |  |  |  | Trong vòng 4 tuần |
| 1 | Nhà thầu tự vận chuyển (bao gồm cả cẩu và nhân công vận chuyển hàng hóa lên và xuống xe...) toàn bộ hàng hóa cung cấp đến vị trí lắp đặt của công trình tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan. Nhà thầu phải thực hiện bảo quản toàn bộ VTTB do nhà thầu cung cấp và lắp đặt cho đến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Trọn bộ | 1 | Tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan | Trong vòng 4 tuần |
| 2 | - Lắp đặt toàn bộ các vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan theo thiết kế. - Tháo tách cáp lực lộ tổng ra khỏi tủ 431 cũ và Đấu nối lại cáp lực tổng T1 vào tủ 431 lắp mới (khối lượng tham khảo: 372 m). - Tháo tách toàn bộ mạch cáp nhị thứ Máy biến áp T1- 25MVA hiện hữu (Bao gồm khảo sát, đánh dấu cáp) và Lắp lại toàn bộ mạch cáp nhị thứ Máy biến áp T1-63MVA thay mới (Bao gồm bấm đầu cos, phụ kiện đấu nối). - Tháo dỡ và lắp lại 06 đầu cáp 24kV tại MBA T1 - Tháo dỡ, thu hồi, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành toàn bộ thanh cái C41 hiện hữu bao gồm cả sứ xuyên, sứ đỡ, phụ kiện. - Tháo dỡ, thu hồi, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành Dây nhôm lõi thép AC-185/29 nối từ MC131 đến MBA T1 (khối lượng tham khảo: 20m). - Tháo dỡ, thu hồi, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành 06 kẹp cực tại máy cắt 131. - Tháo dỡ, thu hồi, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành 06 đầu cáp 24kV tại tủ 431. - Đấu nối hoàn chỉnh mạch nhị thứ, cáp nguồn tự dùng, cáp mạng của hệ thống điều khiển, bảo vệ, tín hiệu, đo lường, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống đo xa, hệ thống thông tin, báo cháy, Scada … của TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan khác của dự án theo thiết kế. | Trọn bộ | 1 | Tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan | Trong vòng 4 tuần |
| 3 | - Cấu hình tất cả các thiết bị do nhà thầu cung cấp và các thiết bị liên quan khác theo chức năng điều khiển, bảo vệ, tín hiệu, đo lường, báo cháy, hệ thống đo xa, hệ thống thông tin để đảm bảo kết nối hệ thống báo cháy, hệ thống công tơ đo đếm, hệ thống điều khiển bảo vệ đến hệ thống hiện hữu tại TBA Phù Cát; - Sau khi hoàn thành nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các file cấu hình nói trên cho Chủ đầu tư để phục vụ cho việc cấu hình hiệu chỉnh, bổ sung HMI. Đồng thời phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình thử nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu. - Riêng việc cấu hình hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình giao diện HMI và khai báo cơ sở dữ liệu do EVNCPC tự thực hiện | Trọn bộ | 1 | Tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan | Trong vòng 4 tuần |
| 4 | - Cấu hình, cài đặt để kết nối các công tơ vào hệ thống đo xa của EVNCPC để phục vụ công tác nghiệm thu, đưa vào vận hành với các cơ quan chức năng theo đúng quy định | Trọn bộ | 1 | Tại TBA 110kV Phù Cát và các địa điểm liên quan | Trong vòng 4 tuần |

Ghi chú:

- Giá chào thầu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau để hoàn thành công việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của gói thầu, cụ thể:

+ Giá dự thầu của nhà thầu (hàng hóa và dịch vụ) phải bao gồm toàn bộ các khoản
thuế, phí, lệ phí (nếu có);

+ Chi phí khảo sát hiện trường công tác, phối hợp các bên liên quan lên phương án
tổ chức thi công và biện pháp an toàn, đăng ký công tác thi công, công tác cắt điện (nếu
có) để hoàn thành dịch vụ gói thầu;

+ Nhà thầu phải trang bị thiết bị công nghệ thông tin để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu/dự án.

+ Nhà thầu phải trang bị hệ thống CNTT quản lý quá trình phê duyệt tài liệu kỹ thuật; Trang bị hệ thống máy tính sao lưu tất cả các dữ liệu liên quan đến quá trình Comminsioning và cung cấp cho chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện.

+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu chuyên nghiệp về lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

+ Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật để hiệu chỉnh, xử lý tồn tại (nếu có) trong quá trình thí nghiệm, hướng dẫn cài đặt, vận hành thiết bị cho đơn vị quản lý vận hành  khi có yêu cầu từ phía Bên mời thầu và chi phí này đã tính trong giá chào thầu.

+ Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

+ Hồ sơ hoàn công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công sau khi thí nghiệm hoàn thành để bàn giao cho bên mua. Số lượng: 6 bộ gốc. Chi phí lập hồ sơ hoàn công đã bao gồm trong đơn giá chào;

+ Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+ Tất cả file cài đặt cấu hình cài đặt hệ thống rơ le bảo vệ, điều khiển, ... phải được bàn giao sau khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

- Trong bước đối chiếu tài liệu, Bên mời thầu được yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản gốc các hồ sơ trên để Bên mời thầu/Chủ đầu tư đối chiếu, trong trường hợp không đạt yêu cầu, Bên mời thầu/Chủ đầu tư có quyền từ chối Nhà thầu và/hoặc có quyền yêu cầu Nhà thầu thuê đơn vị thí nghiệm đáp ứng yêu cầu do Bên mời thầu/Chủ đầu tư chỉ định để thực hiện gói thầu này và chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do Nhà thầu chịu.

- Để phù hợp với giá gói thầu được phê duyệt với mức thuế suất GTGT là 10%, Nhà thầu được yêu cầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Bên mời thầu sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu.

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

- Địa điểm giao hàng: Toàn bộ hàng hóa được giao tại công trình TBA 110kV Phù Cát thuộc địa phận phường Phù Cát, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Nhà thầu chịu trách nhiệm lưu kho, bảo quản đối với phần hàng hóa Nhà thầu thực hiện dịch vụ lắp đặt.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: như được nêu tại mục A.2.2 –Danh mục các dịch vụ liên quan và lịch hoàn thành nêu trên.

a. Chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng: Không áp dụng.

b. Tài liệu, phần mềm liên quan bàn giao:

| TT | Tên tài liệu, phần mềm | Đơn vị | Số lượng | Thời gian tính từ khi ký hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tài liệu, phần mềm, phân chia các tài liệu sau: | Trọn bộ | 01 |  |
| 1 | Tài liệu phục vụ lập bản vẽ thi công phần móng trụ đỡ thiết bị, tủ bảng | Bộ | 05 | 3 tuần |
| 2 | Tài liệu xem xét: + Sơ đồ logic và phương thức bảo vệ + Bản vẽ đấu nối nhị thứ + Sơ đồ liên quan hệ thống điều khiển máy tính + Sơ đồ tổ chức thông tin. | Bộ | 05 | 3 tuần |
| 3 | Tài liệu cuối cùng để đơn vị tư vấn lập bản vẽ thi công: + Sơ đồ logic và phương thức bảo vệ + Bản vẽ đấu nối nhị thứ + Sơ đồ liên quan hệ thống điều khiển máy tính + Tổng kê, liệt kê cáp + Sơ đồ kết nối thông tin và các bản vẽ đấu nối | Bộ | 05 | 8 tuần |
| 4 | Catalogue/ tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành bảo dưỡng của tất cả các thiết bị liên quan gói thầu. | Bộ | 05 | 8 tuần |
| 5 | Phần mềm cài đặt các loại rơ le, BCU, hợp bộ đo lường, công tơ đa giá … và các thiết bị khác liên quan (có bản quyền). | Bộ | 02 | 12 tuần |
| 6 | Phần mềm cài đặt hệ thống các thiết bị thông tin và các thiết bị khác liên quan (có bản quyền). | Bộ | 02 | 12 tuần |
| 7 | Cáp dùng để kết nối cài đặt, thí nghiệm các Rơle, công tơ, thiết bị điều khiển máy tính, thông tin quang… | Bộ | 03 | 16 tuần |
| 8 | Các file cấu hình rơ le, BCU, …phục vụ cho việc cấu hình xây dựng HMI | Lô | 01 | 16 tuần |

- Thời gian thực hiện: Thời gian giao hàng không quá 20 tuần và thời gian
thực hiện dịch vụ không quá 04 tuần.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung:

1.  Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa

Điều kiện khí hậu, môi trường làm việc của thiết bị phải phù hợp các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất 	: 450C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 	:   00C

- Khí hậu				: Nhiệt đới, nóng ẩm

- Độ ẩm lớn nhất			: 100%

- Độ cao tuyệt đối 			:  1000 m

- Vận tốc gió lớn nhất:		: 160 km/h

2. Yêu cầu của hệ thống

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PHÍA 110kV | PHÍA 22kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp danh định (kV) | 110 | 22 |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 |
| Ðiện áp làm việc lớn nhất (kV) | 123 | 24 |
| Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 3 pha định mức | 31,5kA/1s | 25kA/1s |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (mm/kV) | 31mm/kV (tổng chiều dài dòng rò tối thiểu 3.813mm) | 31mm/kV (tổng chiều dài dòng rò tối thiểu 744mm) |
| Tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị | - IP41 đối với thiết bị đặt trong nhà. - IP55 đối với thiết bị đặt ngoài trời. |  |
| Điện áp tự dùng AC (V) | 380/220 | 380/220 |
| Điện áp tự dùng DC (V) | 220 | 220 |

3. Đặc điểm lưới điện:

#### 3.1. Lưới điện 110kV:

- Điện áp danh định 				: 110 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 123 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trực tiếp nối đất.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥ 31,5kA.

#### 3.2. Lưới điện 22kV:

- Điện áp danh định 				: 22 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 24 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trung tính nối đất trực tiếp.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥ 25kA.

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

### 4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và mục B.II.1-Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB

- Type test report của các VTTB phải do đơn vị thử nghiệm độc lập, đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành.

- Đối với các VTTB được quy định trong bảng sau đây yêu cầu Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test report) phải do đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành:

| TT | Tên vật tư thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tủ máy cắt hợp bộ 22kV và máy cắt trong tủ hợp bộ |  |

Lưu ý: Chi tiết hạng mục thử nghiệm của các VTTB chính có yêu cầu biên bản thí nghiệm điển hình do các đơn vị thí nghiệm độc lập, đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và/hoặc thuộc hiệp hội STL phát hành được nêu cụ thể tại nội dung tại Mục B.II.1 -Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của mỗi VTTB.

- Yêu cầu về thử nghiệm cho thiết bị điều khiển, bảo vệ:

| TT | VTTB | Yêu cầu thử nghiệm | Yêu cầu Đơn vị thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị điều khiển (BCU), thiết bị rơ le bảo vệ | Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) | - Đơn vị thử nghiệm thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group. |
| 2 | Thiết bị rơle bảo vệ | Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) | - Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau: + Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components – IECEE); hoặc + Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC); hoặc + Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation – A2LA). |

- Cấp điện áp của VTTB trong biên bản thử nghiệm, yêu cầu:

+ Cấp điện áp 110kV: (110 - 170) kV.

+ Cấp điện áp 22kV: (22 - 24) kV.

- Ngoài các yêu cầu chung nêu trên, phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể được mô tả trong phần kỹ thuật chi tiết của từng thiết bị.

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

- Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam {STAMEQ} nay là Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quốc gia cấp: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

4.3 Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa (theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật):

| TT | Vật tư – thiết bị | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test report) | Biên bản thử nghiệm đặc biệt (Special test) | Tài liệu kỹ thuật (Bản vẽ, Catalogue,…) | Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (End user) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ hợp bộ 24kV | X(1) | - | X | X |
| 2 | Rơ le bảo vệ chính: F67. | X(2) | - | X | X |
| 3 | Cáp ngầm trung áp 24kV M(1x500)-24kV | X | - | X | X(3) |
| 4 | Kẹp cực | - | - | X | - |
| 5 | Đầu cáp ngầm 24kV | X |  | X |  |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- (1): Đơn vị thực hiện thử nghiệm phải thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion).

- (2):  Rơ le bảo vệ và điều khiển: có biên bản thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tại cầu của mục 4.2. Yêu cầu về biên bản thí nghiệm điển hình của VTTB nêu trên và mục B.II.1.5 Hệ thống tủ điều khiển và bảo vệ tại Chương V.

- (3): Chấp nhận xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng cho cáp ngầm có cấp điện áp từ 22kV trở lên, có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất với hàng hóa chào thầu (xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng không yêu cầu cùng tiết diện, số pha, số lõi, kết cấu cáp theo yêu cầu mục 4.3 nêu trên).

- Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II.1 Các yêu cầu chi tiết Chương V của E-HSMT.

- Ngoài các yêu cầu chung nêu trên, phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể được mô tả trong phần kỹ thuật chi tiết của từng thiết bị.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

II.1. CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT

#### 1. TỦ HỢP BỘ 22kV

### 1.1. Yêu cầu chung:

- Tủ hợp bộ trung áp loại Metal-clad được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 và đáp ứng yêu cầu trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

- Tất cả các thao tác vận hành trên thiết bị chỉ được thực hiện khi cửa tủ của các ngăn có điện áp cao đã được đóng kín. Chỉ thị trạng thái của máy cắt và bộ phận nối đất phải được nhìn thấy từ phía trước tủ.

- Tiêu chuẩn về cấp độ bảo vệ của tủ hợp bộ: IP4X theo IEC 60529.

- Yêu cầu chung về đấu nối nhị thứ nội bộ tủ hợp bộ:

+ Cáp và dây dẫn phải được đánh dấu như bằng ký hiệu ở hai đầu và/hoặc bằng màu sắc.

+ Cáp nhị thứ dùng cho CT với dòng điện định mức 1 A, có tiết diện ≥ 2,5 mm2 và dòng định mức 5 A có tiết diện ≥ 4 mm2.

+ Cáp nhị thứ dùng cho VT có tiết diện > 2,5 mm2.

+ Cáp nhị thứ dùng cho các mạch tín hiệu khác: 1,5 mm2.

+ Nếu khối thiết bị đầu cuối được sử dụng cho mạch nhị thứ CT thì khối này phải có khả năng nối tắt mạch dòng CT và khối thiết bị đầu cuối sử dụng cho mạch VT thì phải có khả năng mở mạch áp VT.

- Thiết bị phải có logic liên động cơ và điện để ngăn ngừa các thao tác nhầm, gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành.

- Khi đưa máy cắt từ vị trí vận hành ra vị trí thí nghiệm hoặc khi đưa máy cắt từ vị trí thí nghiệm vào vị trí vận hành: máy cắt phải ở trạng thái mở và dao tiếp đất của tủ hợp bộ ở trạng thái mở.

- Liên động mở cửa trước (ngăn máy cắt) của tủ hợp bộ: máy cắt ở vị trí “thí nghiệm” và dao nối đất ở trạng thái đóng.

- Liên động nối đất:

+ Không được đóng dao tiếp địa khi máy cắt đang ở vị trí vận hành.

+ Khi đưa máy cắt từ vị trí thí nghiệm ra vị trí sửa chữa hoặc từ vị trí vị trí sửa chữa vào vị trí thí nghiệm: máy cắt phải ở trạng thái mở và dao tiếp đất của tủ hợp bộ ở trạng thái đóng.

- Yêu cầu về rơ le bảo vệ:

a. Yêu cầu chất lượng thiết bị rơ-le bảo vệ phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thiết bị rơ-le phải đáp ứng các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm, cấu hình rơ-le bảo vệ phù hợp với Quy định yêu cầu kỹ thuật rơ-le bảo vệ, đồng thời phải có:

+ Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

+ Chứng nhận thử nghiệm IEC 61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

- Các chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ được nêu ở trên này phải được ban hành trước thời điểm Đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

- Cơ sở thí nghiệm được công nhận được nêu ở trên này phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

+ Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và

+ Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau:

++ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc

++ Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc

++ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).

b. Các yêu cầu chung khác:

-Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60255, IEC 61850 và đầy đủ chức năng theo thiết kế.

- Đảm bảo đồng bộ hệ thống, BCU và Rơ le bảo vệ của các ngăn 110kV, 22kV phải cùng nhà sản xuất.

-Đảm bảo làm việc bình thường trong dải điện áp (88 ÷ 300) VDC và tối thiểu phải đảm bảo làm việc tin cậy trong dãi điện áp (-20% +10%) * 220VDC.

-Có khả năng tự giám sát liên tục phần cứng và phần mềm. Khi sử dụng các thiết bị ngoại vi để mở rộng tiếp điểm đầu vào và đầu ra của rơ le, phải có mạch cảnh báo khi xảy ra mất kết nối giữa rơ le và thiết bị ngoại vi.

-Chức năng bảo vệ phải có dải chỉnh định, bước chỉnh định và số lượng nhóm chỉnh định phù hợp với yêu cầu của thực tế vận hành.

-Thiết bị bảo vệ phải có chức năng ghi nhận tín hiệu sự kiện trong các chế độ của hệ thống gồm: ghi nhiễu loạn (dòng điện và/hoặc điện áp), sự kiện và sự cố.

-Thiết bị bảo vệ cho phép truy xuất dữ liệu sự cố dưới định dạng file chuẩn CONTRADE thông qua máy tính và cáp chuyên dụng.

-Đồng bộ với đồng hồ chủ GPS qua các giao thức đồng bộ thời gian theo các chuẩn: SNTP/NTP hoặc IRIG-B.

Nhà cung cấp thiết bị điều khiển bảo vệ phải cung cấp phần mềm với đầy đủ bản quyền phục vụ cấu hình cài đặt điều khiển, bảo vệ và kết nối truyền thông SCADA và phân tích dữ liệu sự cố.

- Yêu cầu về nguồn cấp cho tủ máy cắt lộ tổng trung thế:

+ Tủ máy cắt lộ tổng phải lắp đặt đủ hàng kẹp để đấu nối 2 nguồn tự dùng DC, vận hành ở chế độ dự phòng nóng và có khả năng tự động chuyển đổi nguồn khi xảy ra sự cố/mất áp trên 01 đường nguồn.

+ Tủ máy cắt lộ tổng phải được thiết kế để lắp đặt bổ sung một đường/tuyến cáp cấp nguồn riêng (nguồn thứ 2) cho tủ máy cắt tổng trung thế bằng loại cáp có chức năng chống cháy, đi từ tủ phân phối DC lên trần của phòng điều khiển rồi xuống tủ máy cắt (để tránh việc bị ảnh hưởng khi có cháy nổ trong khoang tủ máy cắt).

### 1.2 Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, IEC 60529 hoặc tương đương.

### 1.3 Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Tủ hợp bộ được thí nghiệm theo IEC 62271-200, gồm các hạng mục chính sau:

(1) Thí nghiệm độ bền điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

(2) Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

(3) Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

(4) Thử nghiệm độ kín (Tightness tests).

(5) Kiểm tra ngoại quan (Design and visual checks).

(6) Thử nghiệm phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

(7) Thí nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation tests).

(8) Thử nghiệm sau khi lắp đặt (Tests after erection on site)

b. Các yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type tests):

Tủ hợp bộ được thí nghiệm theo IEC 62271-200, gồm các hạng mục chính sau:

      - Thí nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

      - Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

      - Thí nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

      - Đo lường điện trở mạch (Measurement of the resistance of circuits).

      - Thí nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation tests).

      - Thí nghiệm hồ quang nội bộ (Internal arc test).

Ghi chú: Các hạng mục thí nghiệm điển hình từ (1) ÷ (6), yêu cầu do các đơn vị thí nghiệm thuộc hiệp hội STL thực hiện.

Thiết bị máy cắt bên trong tủ hợp bộ được thí nghiệm theo IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:

      - Thí nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

      - Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

      - Thí nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

      - Thí nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test at ambient air temperature).

      - Thí nghiệm đóng/cắt dòng ngắn mạch (short-circuit current making and breaking tests).

Ghi chú: Các hạng mục thí nghiệm điển hình từ (1) ÷ (5), yêu cầu do các đơn vị
thí nghiệm thuộc hiệp hội STL thực hiện.

Các thiết bị biến dòng điện, biến điện áp trong tủ hợp bộ được thí nghiệm theo IEC 61869-1, 61869-2 (máy biến dòng điện) và 61869-3 (máy biến điện áp cảm ứng), gồm các hạng mục chính sau:

      - Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

      - Thí nghiệm chịu đựng điện áp xung trên cực sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

      - Thí nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

      - Thí nghiệm dòng thời gian ngắn- đối với CT (Short-time current tests).

      - Thí nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch- đối với VT (Short circuit witchstand capability test).

## 2. THIẾT BỊ RƠ LE BẢO VỆ VÀ ĐIỀU KHIỂN

2.1. Yêu cầu chất lượng thiết bị rơ-le bảo vệ phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thiết bị rơ-le phải đáp ứng các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm, cấu hình rơ-le bảo vệ theo Quy định yêu cầu kỹ thuật rơ-le bảo vệ, đồng thời phải có:

+ Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

+ Chứng nhận thử nghiệm IEC 61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

- Các chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ được nêu ở trên này phải được ban hành trước thời điểm Đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

- Cơ sở thí nghiệm được công nhận được nêu ở trên này phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

+ Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và

+ Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau:

++ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components – IECEE); hoặc

++Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC); hoặc

++ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation – A2LA).

2.2. Các yêu cầu chung khác:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60255, IEC 61850 và đầy đủ chức năng theo thiết kế.

- Đảm bảo đồng bộ hệ thống, BCU và Rơ le bảo vệ của các ngăn 110kV, 22kV phải cùng nhà sản xuất. (Rơ le F90: không áp dụng).

- Thiết bị bảo vệ chính (F87T, F87L, F21, F67, F87B) cho các phần tử có cấp điện áp từ 110kV trở lên phải độc lập với thiết bị điều khiển (BCU).

- Đảm bảo làm việc bình thường trong dải điện áp (88 ÷ 300) VDC và tối thiểu phải đảm bảo làm việc tin cậy trong giải điện áp (-20% +10%) * 220VDC.

- Có khả năng tự giám sát liên tục phần cứng và phần mềm. Khi sử dụng các thiết bị ngoại vi để mở rộng tiếp điểm đầu vào và đầu ra của rơ le, phải có mạch cảnh báo khi xảy ra mất kết nối giữa rơ le và thiết bị ngoại vi.

- Chức năng bảo vệ phải có dải chỉnh định, bước chỉnh định và số lượng nhóm chỉnh định phù hợp với yêu cầu của thực tế vận hành.

- Thiết bị bảo vệ phải có chức năng ghi nhận tín hiệu sự kiện trong các chế độ của hệ thống gồm: ghi nhiễu loạn (dòng điện và/hoặc điện áp), sự kiện và sự cố.

- Thiết bị bảo vệ cho phép truy xuất dữ liệu sự cố dưới định dạng file chuẩn CONTRADE thông qua máy tính và cáp chuyên dụng.

- Đồng bộ với đồng hồ chủ GPS qua các giao thức đồng bộ thời gian theo các chuẩn: SNTP/NTP, IRIG-B.

- Nhà cung cấp thiết bị điều khiển bảo vệ phải cung cấp phần mềm với đầy đủ bản quyền phục vụ cấu hình cài đặt điều khiển, bảo vệ và kết nối truyền thông SCADA và phân tích dữ liệu sự cố.

- Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) phải đảm bảo số lượng BI/BO, cụ thể như sau:

+ BCU ngăn ĐZ và phân đoạn 110kV		: 	BI ≥ 45; BO ≥ 25.

+ BCU ngăn MBA 110kV		   	: 	BI ≥ 60; BO ≥ 32.

+ Rơle tích hợp BCU điều khiển 35kV	: 	BI ≥ 45; BO ≥ 25.

+ BCU điều khiển tủ AC/DC			: 	BI ≥ 45; BO ≥ 16.

  - 3. CÁP NGẦM 1 LÕI, LOẠI CHỐNG THẤM NƯỚC, CÓ MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG:

a. Yêu cầu chung:

- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

a. Ruột dẫn điện chống thấm nước.

b. Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

c. Lớp cách điện.

d. Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

e. Lớp bọc phân cách.

f. Áo giáp.

g. Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

b. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Người mua có thể quy định cụ thể vật liệu chống thấm nước.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 500 | 53 | 53 | 0,0605 | 0,0366 |

c. Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn): Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax – tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |  |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |  |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |  |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |  |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | ##### Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Làm việc bình thường | ##### Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | ##### 90 | ##### 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI – ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

###### Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt ;  ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn ; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn bằng đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

c. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

  - 4. ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG ÁP:

4.1. ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG ÁP NGOÀI TRỜI:

4.1.1. Mô tả chung:

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV – (1x500) mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE.

Độ dày của lớp cách điện:  Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Màn chắn kim loại băng đồng.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

4.1.2 Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 31 mm/kV

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện:

a. Đối với hộp đầu cáp 1x500 mm² 	: 1 đầu cosses 500 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Đầu cosse loại ép, 02 lỗ bắt bu lông, đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

4.1.3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A.  Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage test and AC test). Thử điện áp AC (4Uo/1 phút) ở điều kiện ướt (AC (wet) test)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B.  Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit). (Ghi chú: Thử nghiệm ổn định động cho đầu cáp chỉ yêu cầu cho đầu cáp của cáp một lõi được thiết kế với dòng điện ngắn mạch xung kích ip > 80 kA và đầu cáp của cáp ba lõi được thiết kế cho ip > 63 kA).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

4.2. ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG ÁP TRONG NHÀ:

4.2.1 Mô tả chung:

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE đến thanh cái đồng.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV: 24kV – (1x500) mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE.

Độ dày của lớp cách điện:  Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Màn chắn kim loại băng đồng.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

4.2.2 Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Phụ kiện:

a. Đối với hộp đầu cáp 1x500 mm² 	: 1 đầu cosses 500 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Đầu cosse loại ép, 02 lỗ bắt bu lông, đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

4.2.3 Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit). (Ghi chú: Thử nghiệm ổn định động cho đầu cáp chỉ yêu cầu cho đầu cáp của cáp một lõi được thiết kế với dòng điện ngắn mạch xung kích ip > 80 kA và đầu cáp của cáp ba lõi được thiết kế cho ip > 63 kA).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường trường ẩm (Humidity).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

5. DÂY NHÔM LÕI THÉP:

5.1 Mô tả chung:

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng. Tại các đầu và cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đều và chặt.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống rỉ lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Đối với các dây nhôm lõi thép sử dụng cho các vùng nhiễm mặn, lõi thép phải được bôi mỡ trung tính chịu nhiệt chống rỉ. Lớp mỡ trung tính chịu nhiệt phải đồng đều, không có chỗ khuyết.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Trên mỗi sợi bất kỳ số lượng mối nối không được vượt quá qui định nêu trong bảng sau. Mặt khác, khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau, cũng như trên cùng một sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

| Số lớp | Số lớp Số lượng mối nối cho phép trên toàn bộ chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

* Đặc tính của dây nhôm lõi thép:

| Mặt cắt danh định | Kết cấu cáp (Số sợi x Đ.kính) |  | Mặt cắt tính toán | Điện trở một chiều ở 200C | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm2) | Phần nhôm | Phần thép | (mm2) | (/km) | (N) |
| 185/29 | 26 x 2,98 | 7 x 2,30 | 181/29,00 | 0,1591 | 62.055 |
| 240/39 | 26 x 3,40 | 7 x 2,65 | 236/38,60 | 0,1222 | 80.895 |
| 300/39 | 24 x 4,00 | 7 x 2,65 | 301/38,60 | 0,0958 | 90.574 |
| 400/51 | 54 x 3,05 | 7 x 3,05 | 394,0/51,1 | 0,0733 | 120.481 |

#### * Đặc tính cơ bản của sợi nhôm:

| Đường kính sợi nhôm | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt Nhỏ nhất | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (%) |
| 2,80 - 3,05 | 0,04 | 170 | 1,6 |
| 3,05 - 3,40 | 0,04 | 165 | 1,7 |
| 3,80 - 4,50 | 0,05 | 160 | 2,0 |

#### * Đặc tính cơ bản của sợi thép:

| Đường kính danh định | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt nhỏ nhất | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | Số lần nhúng trong dung dịch CuSO4 trong 1 phút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | (g/m2) |  |
| 2,30 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 2,65 | 0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 | 3 |
| 3,05 | 0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 | 3 |

C.5

C.2

C.3

C.4

Hình 2.2 Các trường hợp bôi mỡ

Trường hợp 1: Chỉ có lõi thép được bôi mỡ {C.2}

Trường hợp 2: Toàn bộ dây được bôi mỡ, trừ lớp ngoài cùng {C.3}

Trường hợp 3: Toàn bộ dây được bôi mỡ, kể cả lớp ngoài cùng {C.4}

Trường hợp 4: Toàn bộ dây được bôi mỡ trừ bề mặt ngoài sợi của lớp ngoài cùng {C.5}

| Mặt cắt danh định | Trọng lượng gần đúng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
| 185/29 | 5,2 | 19,3 | 41,9 | 30,3 |
| 240/39 | 6,7 | 25,1 | 54,6 | 39,0 |
| 300/39 | 6,8 | 29,4 | 68,3 | 48,4 |
| 400/51 | 8,9 | 53,4 | 89,0 | 67,6 |

5.2 Tiêu chuẩn chế tạo:

  - Áp dụng theo TCVN 6483:1999, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC 61089.

## 5.3 Yêu cầu về thí nghiệm (Biên bản thử nghiệm xuất xưởng phải được trình cho chủ đầu tư tại thời điểm giao hàng. Biên bản thử nghiệm điển hình (Type Test) phải được nộp kèm Hồ sơ dự thầu):

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu
cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 6483:1999, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC 61089 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

1. Tiết diện, số sợi, đường kính sợi nhôm, thép.

2. Lực kéo đứt nhỏ nhất

3. Điện trở một chiều

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong E-HSDT để chứng
minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử
nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 6483:1999, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC 61089 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Số sợi dẫn

- Số sợi thép (đối với dây AC)

- Số lớp xoắn

- Chiều xoắn lớp ngoài cùng

- Bội số bước xoắn lớp thép

- Đường kính sợi dẫn

- Số lần bẻ cong của sợi dẫn

- Độ giãn dài tương đối của sợi dẫn

- Suất kéo đứt của sợi dẫn

- Đường kính sợi thép

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép

- Suất kéo đứt của sợi thép

- Độ bền chịu uốn của sợi thép

- Lớp mạ của sợi thép: Khối lượng lớp mạ kẽm

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C

- Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn

- Nhiệt độ cháy nhỏ giọt của mỡ bảo vệ (đối với dây có mỡ)

## 6. CÁP CẤP NGUỒN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN

### 6.1. Tổng quan

- Một lô cáp điều khiển nhiều sợi cùng các phụ kiện như miếng đệm cáp, nhãn tên, đầu cốt các loại, dây buộc cáp, dây đồng tiếp địa vỏ cáp... sẽ được cung cấp để đấu nối giữa các thiết bị đóng cắt, hệ thống cấp nguồn AC, DC, tủ bảng điều khiển & bảo vệ cho mục đích đo lường, điều khiển & bảo vệ các hạng mục chính sau:

- Đấu nối cho hệ thống cấp nguồn AC/DC trong trạm.

- Đấu nối cấp nguồn và từ các thiết bị điều khiển bảo vệ đến các thiết bị có liên quan do Chủ đầu tư cấp như các thiết bị nhất thứ 110kV.

- Đấu nối giữa tủ bảng điều khiển, bảo vệ & thiết bị được cung cấp.

### 6.2. Yêu cầu kỹ thuật chung

a. Cáp nhị thứ

- Cáp sử dụng là loại ruột đồng mềm nhiều lõi, cách điện PVC, băng đồng chống nhiễu, điện áp đến 0,6/1kV, có giáp bảo vệ. Phù hợp điều kiện lắp đặt tại trạm gồm: trong mương cáp, lắp ngoài trời, trong ống và chôn trực tiếp trong đất.

- Cáp phải có khả năng chịu đựng được ngập trong nước trong tại hầm cáp, trong ống bảo vệ... trong thời gian mưa.

- Tiết diện cáp cấp nguồn, điều khiển và tín hiệu trong các tủ điều khiển, bảo vệ như sau:

- Cáp cấp nguồn: phù hợp với công suất tải.

- Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2

- Cáp mạch áp: 2,5mm2

- Cáp mạch dòng: 4,0mm2.

- Các loại cáp đấu nối nội bộ bên trong tủ đấu dây ngoài trời là cáp lõi đơn, cách điện PVC, không được có mối nối ở giữa đoạn cáp hoặc đấu tắt…

- Các vị trí đấu nối cáp, hàng kẹp bên trong tủ điều khiển, bảo vệ phải được đánh số, gắn nhãn cáp.

- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

- Cáp nhị thứ cấp nguồn cho thiết bị điều khiển bảo vệ phải là loại cáp chống cháy.

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế công trường để tính toán cung cấp, đấu nối đầy đủ phần cáp hạ áp bao gồm nhưng không giới hạn như bảng liệt kê cáp hạ áp tham khảo dưới đây, vật tư liên quan như MCB, hàng kẹp, cáp mạng, khóa, nút ấn điều khiển…. để đảm bảo đấu nối tất cả mạch theo thiết kế được duyệt, kể cả đấu nối hoàn chỉnh mạch với các thiết bị hiện hữu, đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu và đóng điện, chi phí này đã tính trong giá chào thầu.

* Tham khảo: Bảng liệt kê cáp hạ áp (tín hiệu, điều khiển, cấp nguồn, cáp ngầm,..)

| Stt | Loại vật tư | Mã hiệu – quy cách | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cáp cấp nguồn AC, DC |  |  |  |  |
| 1 | Cáp nhị thứ cấp nguồn 0,6-1kV, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bảo vệ, vỏ bọc PVC loại chống cháy | Cu/PVC/DSTA/FR-PVC-0,6/1kV-(4x4) mm2 | Mét | 12 |  |
| II | Cáp điều khiển, bảo vệ, tín hiệu |  |  |  |  |
| 1 | Cáp nhị thứ ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, giáp bảo vệ, băng đồng chống nhiễu, điện áp 0,6-1kV | Cu/PVC/DSTA/PVC/S-0,6/1kV-(4x4) mm2 | Mét | 12 |  |
| 2 | Cáp nhị thứ ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, giáp bảo vệ, băng đồng chống nhiễu, điện áp 0,6-1kV | Cu/PVC/DSTA/PVC/S-0,6/1kV-(7x1,5) mm2 | Mét | 15 |  |
| 3 | Cáp nhị thứ ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, giáp bảo vệ, băng đồng chống nhiễu, điện áp 0,6-1kV | Cu/PVC/DSTA/PVC/S-0,6/1kV-(20x1,5) mm2 | Mét | 20 |  |

II.2. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”

### 1. TỦ MÁY CẮT HỢP BỘ 22kV- LỘ TỔNG:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần tủ hợp bộ |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |  |
|  | Chủng loại |  | Hợp bộ, trong nhà |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
|  | Dòng điện định mức thanh cái | A | ≥ 2.500 |  |
|  | Khoảng cách pha-pha, pha – đất của thanh cái | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Sơ đồ MIMIC, khóa điều khiển, chỉ thị trạng thái máy cắt, dao nối đất và các tín hiệu cảnh báo đi kèm |  | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥ 25 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kApeak | ≥ 62,5 |  |
|  | Liên động cơ và điện đảm bảo an toàn thao tác |  | Theo mục 5.11 của Tiêu chuẩn IEC 62271-200 |  |
|  | Partition class (loại phân ngăn) |  | PM |  |
|  | Nguồn cấp dộng cơ tích năng, điều khiển | VDC | 220 |  |
|  | Nguồn cấp chiếu sáng, sấy… | VAC | 220 |  |
|  | Hệ thống báo tín hiệu điện áp cho thanh cái và xuất tuyến |  | Đáp ứng |  |
|  | Thiết kế kín các ngăn đấu nối cáp để chống hơi ẩm từ mương cáp và giảm ảnh hưởng sự cố do hồ quang gây ra cho cáp đấu nối |  | Đáp ứng |  |
|  | Hướng giải phóng hồ quang nội bộ: hướng lên trên |  | Đáp ứng |  |
|  | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP41 |  |
|  | Ngăn đấu nối cáp |  |  |  |
|  | (3x500mm2 Single-core XLPE cables) |  | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |  |
| II | Máy cắt |  | Loại kéo ra được |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100 |  |
|  | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt trong nhà, dập hồ quang bằng chân không |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
|  | Dòng điện định mức |  |  |  |
|  | + Tủ lộ tổng | A | ≥ 2.500 |  |
|  | Kiểu truyền động |  | lò xo tích năng |  |
|  | Chu trình đóng cắt định mức |  | O-0.3s-CO-180s-CO |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥ 25 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện đỉnh | kApeak | ≥ 62,5 |  |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung | A | ≥ 400 |  |
|  | Thời gian đóng, cắt | ms | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (NO/NC) |  | > 06/06 |  |
|  | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch định mức | Lần | ≥ 35 |  |
|  | Số lần đóng cắt dòng định mức | Lần | ≥ 10.000 |  |
| III | Máy biến dòng điện (CT-22kV) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC61869-2 |  |
|  | Kiểu |  | Trong nhà, 03 bộ - 1pha, cách điện bằng nhựa eboxy |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
|  | Tỷ số biến: |  |  |  |
|  | + Ngăn lộ tổng | A | 1600-2000-2500/1/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác ở tỉ số biến thấp nhất. |  |  |  |
|  | + Cuộn đo lường |  | 10VA, class: 0,5 |  |
|  | + Cuộn bảo vệ |  | 10VA, class: 5P20 |  |
|  | Khả năng quá tải liên tục định mức | A | 120% Ir |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥ 25 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |  |
| IV | Máy biến điện áp (VT-22kV) |  | Dùng cho tủ lộ tổng |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-3 |  |
| 4 | Chủng loại: Trong nhà, 03 bộ-01 pha, cách điện epoxy, kiểu kéo ra được kèm cơ cấu di chuyển |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
| 6 | Tỷ số biến áp |  | 22:√3/0,11:√3/0,11:√3 |  |
| 7 | Công suất và cấp chính xác + Cuộn đo lường + Cuộn bảo vệ |  | 20VA, class: 0,5 20VA, class: 3P |  |
| 8 | Khả năng quá áp |  |  |  |
|  | + Liên tục |  | ≥ (1,2* Ur) |  |
|  | + 30 giây |  | ≥ (1,5* Ur) |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz, 1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |  |
| 11 | Thiết bị bảo vệ: bảo vệ bằng cầu chì phía cao áp đi kèm |  | Đáp ứng |  |
| V | Bộ cầu chì bảo vệ VT |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Chủng loại |  | Đơn pha, dạng ống, lắp đặt trong nhà |  |
| 4 | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
| 5 | Dòng điện định mức |  |  |  |
|  | + Đế cầu chì | A | > 100 |  |
|  | + Dây chảy | A | > 6 Phù hợp bảo vệ VT. |  |
| VI | Dao nối đất tủ hợp bộ: |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Chủng loại |  | Đóng nhanh, bằng tay |  |
| 4 | Khả năng đóng dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥ 25 |  |
| 5 | Liên động cơ, điện giữa dao nối đất và máy cắt |  | Đáp ứng |  |
| VII | Thiết bị bảo vệ và đo lường: |  |  |  |
| VII.1 | Relay bảo vệ tủ lộ tổng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 |  |
|  | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul. |  |
|  | Dòng định mức | A | 1 |  |
|  | Điện áp định mức | VAC | 110 |  |
|  | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 |  |
|  | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế |  |
|  | Số lượng BI/BO |  | Đáp ứng |  |
|  | + Ngăn lộ tổng: |  | BI ≥ 18; BO≥ 12 |  |
|  | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 |  |
|  | Chức năng bảo vệ: |  |  |  |
| 11.1 | Bảo vệ chính: (67/67N). |  | Đáp ứng |  |
|  | Tích hợp các bảo vệ: |  | Đáp ứng |  |
|  | + Tủ lộ tổng: (50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 25, 74, FR). |  | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU). |  | Đáp ứng |  |
|  | + Đo lường: U, I, P, Q, cos… |  | Đáp ứng |  |
|  | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (pin, phần cứng và phần mềm). |  | Đáp ứng |  |
| 11.3 | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được gồm: |  |  |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | + Tần số lấy mẫu ghi sự kiện, sự cố |  | ≥ 16 mẫu / chu kỳ |  |
|  | + Thời gian đặt ghi trước sự kiện, sự cố |  | ≥ 200 ms |  |
|  | + Thời gian đặt ghi sau sự kiện, sự cố |  | ≥ 1.2 s (60 chu kỳ) |  |
|  | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013 /IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems” hoặc các tiêu chuẩn quốc tế thay thế tương đương). |  | Đáp ứng |  |
| 11.4 | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: > 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc > 500 thông tin sự kiện mới nhất. |  | Đáp ứng |  |
| 11.5 | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850 |  |
|  | Số lượng cồng truyền thông (Communications Ports): |  | ≥ 2 |  |
|  | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP/NTP và / hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng |  |
|  | Cổng kết nối và giao tiếp với PC. |  | Nêu cụ thể |  |
| VII.2 | Hợp bộ đo lường đa chức năng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chủng loại |  | Số/ đa chức năng |  |
|  | Dòng vào định mức | A | 1 |  |
|  | Nguồn cung cấp |  | Tự cấp hoặc nguồn ngoài 220VDC. |  |
|  | Cấp chính xác |  | 1,5 |  |
|  | Đo các thông số (I, V, P, Q, cosφ, f...). |  | Đáp ứng |  |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối: (IEC61850 hoặc Modbus TCP/IP) |  | Nêu cụ thể |  |
| VII.3 | Công tơ đa giá/ 2 hướng đo đếm điện năng (phục vụ kinh doanh) |  | Ngăn lộ tổng |  |
| 1 | Công tơ điện tử 3 pha, đa giá/ 2 hướng lập trình được phụ vụ đo đếm điện năng (phục vụ kinh doanh) |  | Đảm bảo kết nối với chương trình đo xa MDMS hiện có của EVNCPC |  |
| 2 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | A1700 hoặc tương đương đảm bảo kết nối được với hệ thống đo đếm hiện có tại TBA |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62052 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại: điện tử, 3 pha, đa giá, 2 hướng, lập trình được |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Dòng định mức đầu vào | A | 1 |  |
| 7 | Điện áp định mức đầu vào | VAC | 110 |  |
| 8 | Nguồn cung cấp |  | 220 VDC hoặc nguồn tự cấp |  |
| 9 | Cấp chính xác |  |  |  |
|  | + Wh |  | 0,5 |  |
|  | + Varh |  | 2,0 |  |
| 10 | Đo được các thông số sau: |  | Đáp ứng |  |
|  | - Điện năng tác dụng tổng theo chiều nhận (Wh) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Điện năng tác dụng tổng theo chiều giao (Wh) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Điện năng phản kháng theo chiều nhận, vượt trước (Varh) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Điện năng phản kháng theo chiều nhận, chậm sau (Varh) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Điện năng phản kháng theo chiều giao, vượt trước (Varh) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Điện năng phản kháng theo chiều giao, chậm sau (Varh) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất cực đại tác dụng theo chiều nhận (W) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất cực đại tác dụng theo chiều giao (W) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các đại lượng đo khác: dòng điện, điện áp, góc pha, hệ số |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Hiển thị |  |  |  |
|  | - Bộ hiển thị có khả năng chịu đựng trong dãi nhiệt độ làm việc và lưu trữ, vận chuyển của công tơ. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Sử dụng màn hình LCD để hiển thị các giá trị đo và thông tin khác. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các giá trị đo được hiển thị bằng các phần tử số “0” đến “9”. Mỗi chữ số có kích thước tối thiểu (cao x rộng): 6mm x 4mm. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các đại lượng điện năng phải được hiển thị đơn vị đo tương ứng. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Khoảng thời gian tích phân: Các giá trị công suất được tính toán theo phương pháp tích phân. Khoảng thời gian tích phân có thể lập trình theo các giá trị sau: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Hệ số nhân: |  | Đáp ứng |  |
|  | - Tỷ số biến đổi điện áp và dòng điện: Giá trị phần sơ cấp, thứ cấp của biến dòng điện và biến điện áp được cài đặt vào công tơ thông qua phần mềm và hiển thị trên màn hình của công tơ. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Tỷ số biến đổi này không được giới hạn, phải được tính toán vào các thanh ghi năng lượng của công tơ, không làm thay đổi hằng số mặc định của công tơ. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Giá trị hiển thị dòng điện, công suất và điện năng là giá trị đã nhân hệ số biến dòng điện, điện áp. |  | Đáp ứng |  |
| 14 | Biểu đồ phụ tải (Load Profile): |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công tơ phải ghi lại các giá trị công suất theo khoảng thời gian tích phân vào bộ nhớ để xây dựng biểu đồ phụ tải. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Có khả năng lưu trữ biểu đồ phụ tải tối thiểu là 12 tháng ứng với trường hợp ghi lại cùng lúc biểu đồ của 2 đại lượng đo bất kỳ với khoảng thời gian tích phân bằng 30 phút. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công tơ phải có khả năng lưu trữ đồng thời biểu đồ phụ tải của các đại lượng như sau: |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất tác dụng theo chiều nhận. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất tác dụng theo chiều giao. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất phản kháng theo chiều nhận, vượt trước. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất phản kháng theo chiều nhận, chậm sau. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất phản kháng theo chiều giao, vượt trước. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công suất phản kháng theo chiều giao, chậm sau. |  | Đáp ứng |  |
| 15 | Thông tin quản lý bảo mật: |  | Đáp ứng |  |
|  | - Công tơ phải ghi lại và hiển thị được các thông tin sau: |  |  |  |
|  | - Số lần lập trình. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thời điểm lập trình cuối cùng (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây) |  | Đáp ứng |  |
|  | - Số lần Reset. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thời điểm Reset cuối cùng (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây) |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam {STAMEQ} nay là Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia phê duyệt mẫu |  | Đáp ứng và kèm theo HSDT |  |
| 17 | Phần mềm, dây kết nối máy tính đi kèm |  | Đáp ứng |  |
| 18 | Giao thức truyền thông |  | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Cổng kết nối thông tin |  | RS232/RS485/RJ45 |  |
| VIII | Yêu cầu khác |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện lắp đặt thiết bị, phụ kiện và đấu dây nội bộ theo bản vẽ thiết kế |  | Đáp ứng |  |
| 2 | Trọn bộ dụng cụ phục vụ thao tác vận hành, bảo dưỡng theo khuyến cáo NSX. |  | Đáp ứng (liệt kê chi tiết) |  |
| 3 | Đảm bảo kết nối với hệ thống tủ 22kV hiện hữu tại TBA. |  | Đáp ứng |  |

2. THANH CÁI ĐỒNG 3 PHA 24KV VÀ PHỤ KIỆN

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thanh cái 24kV |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Chủng loại |  | Thanh cái cứng |  |
| 3 | Vật liệu chế tạo |  | Đồng |  |
| 4 | Dòng điện định mức | A | ≥ 2500 |  |
| 5 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA/1s | ≥ 25 |  |
| 6 | Kết cấu thanh cái: |  |  |  |
| 6.1 | Tiết diện ngang của thanh cái đồng (dài x rộng) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 6.2 | Số lượng thanh đồng cho mỗi pha | thanh | Nêu cụ thể |  |
| 6.3 | Chiều dài, quy cách, kích thước phù hợp cho lắp đặt HTPP C41 hiện có |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Phụ kiện trọn bộ |  | Nêu cụ thể |  |
| II | Sứ xuyên 24kV gắn thanh cái |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
| 3 | Tần số định mức | hz | 50 |  |
| 4 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số nguồn (50Hz) trong 1 phút. | kVrms | ≥ 50 |  |
| 5 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |  |
| III | Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 1 | Khảo sát, thiết kế, hoàn thiện lắp đặt hệ thống thanh cái, phụ kiện, đấu nối nội bộ theo nguyên lý thiết kế. |  | Đáp ứng |  |

3. CÁP NGẦM TRUNG ÁP 1 PHA XLPE/PVC/DATA/PVC:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | XLPE/PVC/DATA M (1x500) -24kV |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-4:2013, IEC60502-4:2010, IEC60228:2004 hoặc tương đương |  |
| 5 | Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm: (1) Ruột dẫn điện chống thấm nước. (2) Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. (3) Lớp cách điện. (4) Lớp màn chắn cách điện (5) Lớp bọc phân cách (6) Áo giáp (7) Lớp vỏ bọc bên ngoài. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Yêu cầu về công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. |  | Đáp ứng |  |
| 7 | RUỘT DẪN ĐIỆN |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu chống thấm nước |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu chế tạo lõi |  | Đồng |  |
|  | Tiết diện danh định của 1 lõi | mm2 |  |  |
|  | M 1x500 |  | 500 |  |
|  | Số sợi tối thiểu của lõi | sợi |  |  |
|  | M 1x500 |  | 53 |  |
|  | Điện trở 1 chiều lớn nhất ở 20ºC của 1 lõi | Ω/km |  |  |
|  | M 1x500 |  | 0,0366 |  |
|  | Dòng điện liên tục cho phép | A | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Đường kính của 1 lõi | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường của loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC loại ST2 hoặc loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE loại ST7 |  | 90ºC |  |
| 8 | MÀN CHẮN BÁN DẪN CỦA RUỘT DẪN ĐIỆN |  |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu làm màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
|  | Bề dày trung bình của màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
| 9 | LỚP CÁCH ĐIỆN |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
|  | Bề dày trung bình của lớp cách điện (tn) |  |  |  |
|  | Cáp 22kV | mm | 5,5 |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 - Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện |  | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  |
|  | Cáp 22kV | kV | 12,7 kV (Uo)/22 kV |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo (Thử nghiệm điển hình) | pC |  |  |
|  | Cáp 22kV |  | 5 |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo (Thử nghiệm thường xuyên) | pC |  |  |
|  | Cáp 22kV |  | 10 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 4 giờ (Thử nghiệm điển hình) |  |  |  |
|  | Cáp 22kV | kVrms | 50,8 |  |
|  | Điện áp tần số 50Hz - 5 phút (Thử nghiệm thường xuyên) |  |  |  |
|  | Cáp 22kV |  | 44,45 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) (Thử nghiệm điển hình) |  |  |  |
|  | Cáp 22kV | kVpeak | 125 |  |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn ở chế độ làm việc bình thường |  | 90ºC |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện đối với cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
| 10 | MÀN CHẮN CÁCH ĐIỆN |  |  |  |
|  | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. |  | Đáp ứng |  |
|  | Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. |  | Đáp ứng |  |
|  | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại |  | Đáp ứng |  |
|  | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước |  | Đáp ứng |  |
|  | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. |  | Đáp ứng |  |
|  | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đường kính ngoài lớp màn chắn cách điện đối với cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
| 11 | LỚP BỌC PHÂN CÁCH |  |  |  |
|  | Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. |  | Nêu cụ thể (Có hay không có lớp bọc phân cách) |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC |  |
|  | Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp |  | Đáp ứng |  |
|  | Đường kính D giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc phân cách: - Được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
| 12 | ÁO GIÁP |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Áo giáp bằng dây dẹt. - Áo giáp bằng dây tròn. - Áo giáp bằng dải băng kép. |  | Nêu cụ thể (Dạng của lớp áo giáp) |  |
| a | Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |
|  | Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu: + Sợi dây tròn bằng đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp đối với cáp (D’gd): | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Kích thước danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp |  |  |  |
|  | D’gd ≤ 10 mm |  | 0,80 mm |  |
|  | 10 mm < D’gd ≤ 15 mm |  | 1,25 mm |  |
|  | 15 mm < D’gd ≤ 25 mm |  | 1,60 mm |  |
|  | 25 mm < D’gd ≤ 35 mm |  | 2,00 mm |  |
|  | 35 mm < D’gd ≤ 60 mm |  | 2,50 mm |  |
|  | D’gd > 60 mm |  | 3,15 mm |  |
|  | Ðường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. |  | Đáp ứng |  |
|  | Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. |  | Đáp ứng |  |
| b | Áo giáp bằng dải băng kép: |  |  |  |
|  | Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Vật liệu: + Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm. + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (D’’gd) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Chiều dày của băng quấn bằng nhôm hay hợp kim nhôm dùng làm áo giáp: |  |  |  |
|  | D’’gd ≤ 30 mm |  | 0,5 mm |  |
|  | 30 mm < D’’gd ≤ 70 |  | 0,5 mm |  |
|  | D’’gd > 70 mm |  | 0,8 mm |  |
|  | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | LỚP VỎ BỌC BÊN NGOÀI |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài (D) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. |  | Đáp ứng |  |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)±5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  | Đáp ứng |  |
|  | Ký hiệu cáp: Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” + “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |  | Đáp ứng |  |
|  | Đánh dấu chiều dài: - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Độ dày trung bình lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Ðường kính ngoài cùng của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
| 14 | Bành cáp |  |  |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Khối lượng dây dẫn | kg/km | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
|  | Khối lượng rulô | kg | Nêu cụ thể |  |
|  | M 1x500 |  |  |  |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

4. DÂY NHÔM LÕI THÉP ACSR-300/39:

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | 300/39 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-94, TCVN 5064/SĐ-95, 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 5 | Tiết diện phần nhôm | mm2 | 301 |  |
| 6 | Tiết diện phần thép | mm2 | 38,6 |  |
| 7 | Đường kính dây dẫn | mm | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Lực kéo đứt | N | ≥ 90.574 |  |
| 9 | Số sợi nhôm/đường kính sợi | Sợi/mm | 24/4,0 |  |
| 10 | Số sợi thép/đường kính sợi | Sợi/mm | 7/2,65 |  |
| 11 | Điện trở 1 chiều ở 20oC | /km | ≤ 0,0958 |  |
| 12 | Trọng lượng mỡ | Kg/km | ≈6,8 |  |
| 13 | Khối lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Chiều dài dây dẫn/ru lô | m | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Kích thước ru lô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Khối lượng ru lô | kg | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | Năm | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

5. ĐẦU CÁP NGẦM 24KV – NGOÀI TRỜI:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502, IEC 61442 hoặc tương đương |  |
| 5 | Kiểu |  | Ngoài trời, 01 pha, co nguội |  |
| 6 | Kích thước |  | Phù hợp: Cáp ngầm 1x500 mm2 |  |
| 7 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 9 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5,5 |  |
| 10 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút | kVAC | ≥ 57 |  |
| 11 | và/hoặc Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4Uo/15phút | kVDC | ≥ 51 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung 1,2/50s | kVpeak | ≥ 125 |  |
| 13 | Thí nghiệm phóng điện cục bộ (at 1.73Uo) | pC | ≤ 10 |  |
| 14 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 31 (tổng chiều dài đường rò tối thiểu: 744mm) |  |
| 15 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
| 16 | Đầu cốt ép kèm theo đầu cáp | Cái | Loại 02 bulong bịt kín. |  |
| 17 | Phụ kiện |  | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt phù hợp với đầu cáp ngầm chào thầu |  |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

6. ĐẦU CÁP NGẦM 24KV – TRONG NHÀ:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502, IEC 61442 hoặc tương đương |  |
| 5 | Kiểu |  | Trong nhà, 01 pha, co nguội |  |
| 6 | Kích thước |  | Phù hợp: Cáp ngầm 1x500 mm2 |  |
| 7 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 9 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5,5 |  |
| 10 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút | kVAC | ≥ 57 |  |
| 11 | và/hoặc Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4Uo/15phút | kVDC | ≥ 51 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung 1,2/50s | kVpeak | ≥ 125 |  |
| 13 | Thí nghiệm phóng điện cục bộ (at 1.73Uo) | pC | ≤ 10 |  |
| 14 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20 (tổng chiều dài đường rò tối thiểu: 480mm) |  |
| 15 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
| 16 | Đầu cốt ép kèm theo đầu cáp | Cái | 02 bulong bịt kín |  |
| 17 | Phụ kiện |  | Đầy đủ phụ kiện để lắp đặt phù hợp với đầu cáp ngầm chào thầu |  |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

7. CÁP CẤP NGUỒN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cáp điều khiển |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng mềm nhiều sợi |  |
| 3 | Yêu cầu vật liệu cách điện: Bọc nhựa tổng hợp PVC theo tiêu chuẩn IEC 60227-4 |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Kiểu Cu/PVC/DSTA/FR-PVC-S |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Độ dày cách điện |  |  |  |
|  | Đối với 1,5mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Đối với 2,5mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Đối với 4,0mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Bao phủ (Common covering) |  |  |  |
|  | Vật liệu: Hợp chất điền kín bằng giấy wraping |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Số ruột dẫn |  | Ghi rõ số |  |
| 8 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1,0 |  |
| 9 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 |  |
| 10 | Nhiệt độ làm việc | °C | 70 |  |
| II | Cáp cấp nguồn |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Vật liệu ruột dẫn |  | Ruột đồng theo tiêu chuẩn IEC 60332-1, cấp 1 |  |
| 3 | Kiểu: lớp bảo vệ chống cháy, cách điện bằng XLPE, lớp độn, vỏ bọc bên ngoài PVC không có lớp chống nhiễu |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60332-1 |  |
| 5 | Đánh dấu pha |  | Theo màu sắc |  |
| 6 | Điện áp định mức |  | 0,6/1,0 (kV) |  |
| 7 | Điện áp thử nghiệm 50Hz/01 phút (kV) |  | 3,5 |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn (°C) |  | 70 |  |

#### 8. KẸP CỰC THIẾT BỊ:

| STT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kẹp cực cho Máy cắt hiện hữu |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Vật liệu kẹp cực | Hợp kim nhôm |  |
| 3 | Kích thước: |  |  |
| 4 | Phía dây dẫn | Phù hợp với dây dẫn ACSR- 300/39 |  |
| 5 | Phía thiết bị | Phù hợp với đầu cực thiết bị. |  |
| 6 | Khả năng tải dòng điện tương đương dây dẫn | Đáp ứng |  |
| 7 | Không gây ra phóng điện vầng quang, nhiễu vô tuyến | Đáp ứng |  |
| 8 | Vật liệu các chi tiết bắt, siết | Thép mạ kẽm nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm hoặc làm bằng vật liệu tốt hơn. |  |
| 9 | Mỡ tiếp xúc | Đi kèm kẹp cực |  |
| 10 | Trọn bộ phụ kiện liên quan đi kèm | Đáp ứng |  |
| II | Kẹp cực cho CSV hiện hữu |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Vật liệu kẹp cực | Hợp kim nhôm |  |
| 3 | Kích thước: |  |  |
|  | Phía dây dẫn | Phù hợp với dây dẫn ACSR- 300/39 |  |
|  | Phía thiết bị | Phù hợp với đầu cực thiết bị. |  |
| 4 | Khả năng tải dòng điện tương đương dây dẫn | Đáp ứng |  |
| 5 | Không gây ra phóng điện vầng quang, nhiễu vô tuyến | Đáp ứng |  |
| 6 | Vật liệu các chi tiết bắt, siết | Thép mạ kẽm nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm hoặc làm bằng vật liệu tốt hơn. |  |
| 7 | Mỡ tiếp xúc | Đi kèm kẹp cực |  |
| 8 | Trọn bộ phụ kiện liên quan đi kèm | Đáp ứng |  |

III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ TÀI LIỆU:

Nhà thầu phải thực hiện và bàn giao cho Bên mời thầu hồ sơ tài liệu và phần mềm liên quan đến các vật tư thiết bị đã cung cấp để phục vụ cho công tác quản lý vận hành sau này. Gồm:

1. Hồ sơ trình duyệt

- Bản vẽ thiết kế chế tạo tủ và các catalogue các thiết bị.

- Bảng kê chủng loại, số lượng các vật tư thiết bị lắp đặt trong tủ

- Bản vẽ thiết kế đấu nối với các thiết bị khác của trạm

- Sơ đồ kết nối thông tin và các bản vẽ đấu nối.

- Thiết kế cáp.

2. Hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu:

- Biên bản đo kiểm dây dẫn, cáp ngầm, rơle, cách điện khi giao hàng.

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng.

- Bản vẽ hoàn công chế tạo tủ bảng

- Tổng kê, liệt kê khối lượng VTTB của các hạng mục VTTB

- Biên bản thử nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, hệ thống điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin... thuộc phạm vi gói thầu của đơn vị có tư cách pháp nhân phù hợp.

### 3. Phần mềm

#### Tất cả các phần mềm liên quan phục vụ cho công tác cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị đã cung cấp. Các phần mềm phải có bản quyền sử dụng.

IV. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

## IV.1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Công tác lắp đặt, hiệu chỉnh, kết nối thông tin (sau đây gọi là thi công) phải tuân thủ theo các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành, cụ thể phải bao gồm:

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

- Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 18, 19, 20 và 21/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện TCVN 4756-89

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình an toàn điện.

- Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, qui cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV và 110kV;

- Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 của EVN về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế các dự án lưới điện cấp điện áp 110kV ÷ 500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 của EVN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác thiết kế dự án trạm biến áp cấp điện áp 110kV ÷ 500kV;

-Các TCVN hiện hành khác kết hợp với các tiêu chuẩn quốc tế IEC, IEEE và Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương

## IV.2. YÊU CẦU LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH, ĐẤU NỐI.

a. Các yêu cầu chung:

- Thi công các hạng mục công trình theo quy định trong đề án thiết kế.

- Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường: Trước khi dự thầu, nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố liên quan khác để lập dự toán gói thầu.

- Đảm bảo nguồn điện, nước để phục vụ trong suốt quá trình thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Chịu kinh phí và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công (kho bãi, đường tạm . .) và các thiệt hại về hoa mầu, tài sản do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nhà thầu cần có phương án tổ chức thi công hợp lý để hạn chế đến mức tối thiểu chi phí đền bù này, và chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ (nếu có) do thực hiện công việc nàỵ

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi công trình được nghiệm thu bàn giao.

- Nhà thầu Tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi công trình được nghiệm thu bàn giao.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký với Bên A Thông báo kịp thời cho Bên A những vướng mắc phát sinh để cùng giải quyết. Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ theo điều kiện hợp đồng.

- Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình.

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết xây lắp theo hồ sơ thiết kế, và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của các công việc nàỵ

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực và vật liệu cần thiết để Bên A có thể kiểm tra đột xuất mọi công việc có liên quan đến khối lượng, chất lượng công tác xây lắp theo thiết kế mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Nhà thầu phải tự liên hệ và xin các giấy phép cần thiết để được phép thi công và phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị cần thiết để hoàn thành công tác thi công theo đúng giải pháp đã được thỏa thuận với cơ quan hữu quan.

- Nhà thầu phải tự liên hệ với các đơn vị liên quan về kế hoạch đóng cắt điện phục vụ thi công và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

b. 	Công tác thi công:

- Bên thi công phải tiến hành lắp đặt đấu nối hoàn thiện các thiết bị đã cung cấp. Lắp đặt thiết bị mới phải theo đúng các quy định của nhà chế tạo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thiết bị; không gây ảnh hưởng xấu đến các thiết bị hiện có tại trạm.

- Kéo rải và đấu nối cáp nhị thứ phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

+  	Khi rải cáp phải sắp xếp theo thứ tự từng lớp, không được chồng chéo bện xoắn vào nhau, ở những chỗ rẽ quặt không được để cáp gẫy gập, tránh không được làm hư hỏng, dập nát các lớp cách điện của cáp.

+  	Đầu các đường cáp phải có biển cáp. Biển cáp phải đảm bảo rõ ràng, bền đẹp và đúng mã hiệu cáp.

+  	Các ống gen của từng sợi cáp phải đánh số bằng máy in nhãn cáp, bền đẹp theo thời gian...v. v

+  	Các cáp phải được cố định chắc chắn vào khung tủ.

+  	Đối với các lõi cáp nhiều sợi phải có các đầu cốt, việc ép các đầu cốt phải bằng các dụng cụ chuyên dùng ...v.v.

- Lắp đặt và hàn nối cáp quang phải đúng yêu cầu nhà sản xuất và có các thiết bị chuyên dùng. Độ suy hao mối hàn không được vượt quá quy định.

- Đảm bảo an toàn về PCCC, thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ: Vật tư thiết bị lắp đặt cho công trình phải tổ chức sắp xếp gọn gàng, không được che chắn đường nội bộ, hướng thoát hiểm; kiểm tra hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng đảm bảo an toàn phòng cháy; việc sử dụng thợ hàn, cắt đã qua đào tạo và phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và các biện pháp an toàn trước, trong và sau khi hàn cắt kim loại tại công trường.

c. Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh và kết nối:

- Sau khi lắp đặt hoàn thiện thiết bị và kéo rải cáp, thực hiện các thí nghiệm cần thiết để kiểm tra và đánh giá toàn bộ tình trạng hệ thống sau khi lắp đặt. Sau đó, kết nối mạng cáp vào thiết bị đầu cuối và hệ thống đang vận hành.

- Việc hiệu chỉnh kết nối phải đảm cho hệ thống vận hành được.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật hiệu chỉnh mạch (nếu có) trong suốt quá trình đơn vị thí nghiệm của chủ đầu tư.

d. Công tác vận chuyển, kho bãi, lán trại, điện nước thi công:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển và chi phí cho phần này phải tính toán đưa vào bao gồm trong giá dự thầu.

- Kho bãi: Kho của bên B là các loại kho bãi do Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản vật tư thiết bị, vật liệu do Nhà thầu cấp cho dự án. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà Thầu chịu và phải được Bên A đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Lán trại tạm: Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của Nhà thầu trong quá trình thi công. Đường tạm thi công Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình thi công lắp đặt và vận chuyển. Sau khi hoàn thành các công tác thi công, Nhà Thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng.

- Điện, nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình thi công.

e. An toàn lao động và vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn về phòng cháy chưa cháy cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải đảm bảo và chịu bồi thường các thiệt hại gây ra cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại về phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh...) về người và của.

- Trong suốt quá trình thi công Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định.

- Sau khi thi công xong Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị ... của Nhà thầu ra khỏi công trình hoàn trả mặt bằng để nghiệm thu, bàn giao.

e.	 Hồ sơ hoàn công và biên bản thí nghiệm hiệu chỉnh:

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công đủ các nội 	dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp thuận.

f. 	Nghiệm thu bàn giao:

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, hồ sơ thí nghiệm, v.v.

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu phần việc của mình liên quan đến việc nghiệm thu đóng điện và các yêu cầu khác của Hội đồng nghiệm thu.

MỤC 2. BẢN VẼ:

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

DANH MỤC BẢN VẼ ĐÍNH KÈM:

| STT | TÊN BẢN VẼ | KÝ HIỆU | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Phần điện |  |  |
| I.1 | Nhất thứ |  |  |
| 1 | Sơ đồ nối điện chính TBA 110kV Phù Cát hiện trạng | TBA110-Đ1 - 01 | Nhà thầu lưu ý để chào hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT |
| 2 | Sơ đồ nối điện chính TBA 110kV Phù Cát sau cải tạo | TBA110-Đ1 - 02 | nt |
| 3 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời TBA 110kV Phù Cát hiện trạng | TBA110-Đ1 - 03 | nt |
| 4 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời TBA 110kV Phù Cát sau cải tạo | TBA110-Đ1 - 04 | nt |
| 5 | Mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà TBA 110kV Phù Cát hiện trạng | TBA110-Đ1 - 05 | nt |
| 6 | Mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà TBA 110kV Phù Cát sau cải tạo | TBA110-Đ1 - 06 | nt |
| 7 | Mặt bằng Bố trí máy biến áp 63MVA trên bệ móng MBA T1 hiện có TBA 110kV Phù Cát | TBA110-Đ1 - 07 | nt |
| 8 | Mặt cắt bố trí thiết bị ngăn đường dây 171 và ngăn MBA 131 TBA 110kV Phù Cát hiện trạng | TBA110-Đ1 - 08 | nt |
| 9 | Mặt cắt bố trí thiết bị ngăn đường dây 171 và ngăn MBA 131 TBA 110kV Phù Cát sau cải tạo | TBA110-Đ1 - 09 | nt |
| 10 | Sơ đồ nối dây tiếp địa Máy biến áp 110kV thay mới | TBA110-Đ1 - 10 | nt |
| 11 | Sơ đồ nối dây tiếp địa Tủ hợp bộ | TBA110-Đ1 - 11 | nt |
| I.1 | Nhị thứ |  |  |
| 1 | Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường TBA 110kV Phù Cát hiện trạng | TBA110-Đ2 - 01 | nt |
| 2 | Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường TBA 110kV Phù Cát sau cải tạo | TBA110-Đ2 - 02 | nt |
| 3 | Sơ đồ hệ thống nguồn tự dùng xoay chiều AC TBA 110kV Phù Cát hiện trạng | TBA110-Đ2 - 03 | nt |
| 4 | Sơ đồ hệ thống nguồn tự dùng xoay chiều AC TBA 110kV Phù Cát sau cải tạo | TBA110-Đ2 - 04 | nt |
| 5 | Sơ đồ hệ thống nguồn tự dùng một chiều DC TBA 110kV Phù Cát | TBA110-Đ2 - 05 | nt |
| 6 | Sơ đồ hệ thống SCADA TBA 110kV Phù Cát | TBA110-Đ2 - 06 | nt |

# `