Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Để khắc phục các bất thường tồn tại và đảm bảo chức năng giám sát, phân tích dữ liệu hệ thống Rơ le bảo vệ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống giám sát, phân tích dữ liệu Rơle tập trung cho Rơle bảo vệ tổ máy và các ngăn đường dây trạm 220/110kV NMĐ Phú Mỹ 1” để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.

Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian giao hàng là 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian thực hiện dịch vụ thiết kế, thi công lắp đặt và thử nghiệm sau khi lắp đặt là trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo thời gian thực hiện. Thời gian nghiệm thu hệ thống bàn giao đưa vào sử dụng là 30 ngày.
Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm dốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

a) Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:
	STT
	Tên và quy cách vật tư
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	A
	Vật tư, thiết bị
	
	

	1. 
	Thiết bị máy SIMATIC IPC thu thập dữ liệu

· Mã thiết bị: SIMATIC IPC547J hoặc loại mới hơn
· Mã MLFB: 6AG4104-5LJ35-2AD3

· NSX: Siemens

· Cấp bảo vệ: IP20

· Kiểu lắp đặt: 19" rack, 4HU

· Bộ xử lý: Intel Xeon W-1270E (8C/16T, 3.4 (4.8) GHz, 16 MB Cache

· Chipset: Intel W480E, iAMT.

· Ổ cứng: RAID1, 2x 960 GB SSD 2.5" SATA
· RAM: Dung lượng ≥ 16 GB (2x8GB), Dual Channel. Hỗ trợ ≥ 4 memory sockets. Có khả năng mở rộng tới 128GB

· Khe cắm mở rộng: ≥ 05 PCIe; ≥ 2x PCI

· Có bàn phím đi kèm

· Có chuột đi kèm

· Cổng kết nối:

· Cổng nối tiếp ≥ 1 cổng

· USB 3.1 Gen 2(Type C) ≥ 2 cổng

· USB 3.1 Gen 2 (Type A) ≥ 4 cổng

· USB 3.1 Gen 1 (3.0) (Type A) ≥ 2 cổng

· USB 2.0 ≥ 2 cổng

· LAN ports (RJ45 Gigabit Ethernet (IE/PN): ≥ 3 cổng

· Đồ họa (Graphics controller Onboard):

· Onboard Intel UHD Graphics 630 integrated in the processor with dynamic video memory, 64 GB

· ≥ 1 cổng DVI-D (hỗ trợ tới 1920 × 1200 pixels)

· ≥ 2 cổng DisplayPort V1.2 (hỗ trợ tới 4096 × 2304 pixels)

· Âm thanh (Audio): 1x line in; 1x line out; 1x micro

· Nguồn cấp:

· 100-240 V AC, 50-60 Hz (350W)

· Redundant power supply with 2x hot-swap modules

· Hỗ trợ quạt tản nhiệt cho nguồn cấp LEDs chỉ thị vận hành


· Hỗ trợ chỉ thị các thông tin của POWER; HDD; ETHERNET 1/2/3; WATCHDOG; TEMP; FAN

· Hệ điều hành (yêu cầu có bản quyền): Windows 10 IoT Enterprise LTSC hoặc mới hơn.

· SIMATIC IPC DiagMonitor + Image & Partition Creator software
	02 
	Bộ

	2. 
	Máy tính SIMATIC IPC giao diện vận hành HMI kèm màn hình LCD:
· Mã thiết bị: SIMATIC IPC547J hoặc loại mới hơn
· Mã MLFB: 6AG4104-5LJ35-2JD3

· NSX: Siemens

· Cấp bảo vệ: IP20

· Kiểu lắp đặt: 19" rack, 4HU

· Bộ xử lý: Intel Xeon W-1270E (8C/16T, 3.4 (4.8) GHz, 16 MB Cache

· Chipset: Intel W480E, iAMT.

· Ổ cứng: RAID1, 2x 960 GB SSD 2.5" SATA

· RAM: Dung lượng ≥ 16 GB (2x8GB), Dual Channel. Hỗ trợ ≥ 4 memory sockets. Có khả năng mở rộng tới 128GB

· Card đồ họa: PCIe x16 graphics card NVIDIA Quadro T400 (3x mDP: 3x adapter mDP to DP)

· Khe cắm mở rộng: ≥ 05 PCIe; ≥ 2x PCI

· Có bàn phím đi kèm

· Có chuột đi kèm

· Cổng kết nối:

· Cổng nối tiếp ≥ 1 cổng

· USB 3.1 Gen 2(Type C) ≥ 2 cổng

· USB 3.1 Gen 2 (Type A) ≥ 4 cổng

· USB 3.1 Gen 1 (3.0) (Type A) ≥ 2 cổng

· USB 2.0 ≥ 2 cổng

· LAN ports (RJ45 Gigabit Ethernet (IE/PN): ≥ 3 cổng

· Đồ họa (Graphics controller Onboard):

· Onboard Intel UHD Graphics 630 integrated in the processor with dynamic video memory, 64 GB

· ≥ 1 cổng DVI-D (hỗ trợ tới 1920 × 1200 pixels)

· ≥ 2 cổng DisplayPort V1.2 (hỗ trợ tới 4096 × 2304 pixels)

· Âm thanh (Audio): 1x line in; 1x line out; 1x micro

· Nguồn cấp:

· 100-240 V AC, 50-60 Hz (350W)

· Redundant power supply with 2x hot-swap modules

· Hỗ trợ quạt tản nhiệt cho nguồn cấp LEDs chỉ thị vận hành


· Hỗ trợ chỉ thị các thông tin của POWER; HDD; ETHERNET 1/2/3; WATCHDOG; TEMP; FAN

· Hệ điều hành (yêu cầu có bản quyền): Windows 10 IoT Enterprise LTSC hoặc mới hơn.

· SIMATIC IPC DiagMonitor + Image & Partition Creator software

· Phần mềm Licensed: FastStone Capture; Phần mềm diệt virus Kaspersky.

· Loa Microlab H20

· Đi kèm màn hình LCD:


· Kích thước: ≥ 25 inch

· Độ phân giải:
Full HD (1920x1080)

· Tỷ lệ màn hình: 16:9

· Cổng kết nối: DVI port, DisplayPort

· Bao gồm bộ gộp Switch KVM HDMI 4 vào 1 ra Multi-Viewer, 4 HDMI KVM lên 1 Màn hình CS-90086

· Phụ kiện đi kèm: bao gồm đầy đủ các phụ kiện cần thiết để kết nối.
	01 
	Bộ

	3. 
	Lô thiết bị Switch kèm theo các phụ kiện để thiết lập cấu hình mạng LAN (cấu hình mạng vòng đơn), bao gồm 07 bộ Switch với thông số cụ thể bên dưới
· Mã hiệu: RUGGEDCOM RSG2100

· NSX: Siemens

· Số lượng: 07 bộ (ký hiệu SW#01; SW#02; SW#03 và SW#04; SW#05; SW#06; SW#07)

· Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61000, IEC 61850-3, IEC 60255, IEEE 1613

· Loại: Phù hợp với giao thức IEC 61850 Edition 2; Fully managed

· Mode truyền dẫn/ Tốc độ: 10/100 Mbps

· Nguồn cung cấp: Được trang bị 02 mô đun cấp nguồn

· Điệp áp nguồn: 88-300VDC; 85-264VAC

· Thiết kế:


· Kiểu lắp đặt: Rack 19”, lắp trên tủ bảng, đèn hiển thị ở mặt trước, cổng giao tiếp và cấp nguồn ở mặt sau.

· Kiểu làm mát: Tự nhiên (no fan)

· Giao diện truyền thông: Mỗi Switch hỗ trợ 16 cổng giao tiếp; trong đó được phân bổ như sau:

· Cổng điện: RJ45

· SW#01: 08 cổng điện; 

· SW#02: 08 cổng điện; 

· SW#03: 08 cổng điện;

· SW#04: 08 cổng điện; 

· SW#05: 08 cổng điện;

· SW#06: 08 cổng điện; 

· SW#07: Không sử dụng.

· Cổng quang: LC

· SW#01: 08 cổng quang;

· SW#02: 08 cổng quang;

· SW#03: 08 cổng quang;

· SW#04: 08 cổng quang;

· SW#05: 08 cổng quang;

· SW#06: 08 cổng quang;

· SW#7: 16 cổng quang;

· Giao thức hỗ trợ


· IEC 61850

· SNMP

· SNTP

· VLAN

· Cyber Security

· Điều kiện vận hành


· Nhiệt độ môi trường có thể chịu đựng: Từ 5°C đến 85°C

· Độ ẩm: ≥ 93%
	01 
	Lô

	4. 
	Tủ server

· NSX: EDH

· Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008

· Cấp bảo vệ: IP 41

· Kích thước:


· Cao: ≤ 1200mm

· Rộng: ≤ 600mm

· Sâu: ≤ 800mm

· Phương thức làm mát: Đối lưu tự nhiên, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

· Màu sơn: RAL 7032

· Kiểu sơn: Sơn tĩnh điện

· Cấu trúc tủ: Tủ đứng, có 2 cửa, trước và sau.

· Cửa có tay cầm: Tay cầm có khóa

· Bao gồm các phụ kiện và giá đỡ để lắp đặt các Switch và đấu nối lắp đặt các thiết bị điện bên trong.
	01 
	Cái

	5. 
	Máy tính trạm (Laptop) dùng cho vận hành viên

· CPU: Intel® Core™ Ultra 9 185H (up to 5.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 16 cores, 22 threads)

· RAM: 64GB LPDDR5x 7467MT/s*

· Ổ Cứng: 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe

· VGA: NVIDIA® GeForce RTX® 4070

· Màn hình: 16ʺ WQXGA (2560 x 1600) IPS, 16:10 aspect ratio, 500nit, antiglare, 100% sRGB, 165Hz, X-Rite FCC, low blue light

· Cổng giao tiếp: USB-A (USB 5Gbps, always on); USB-C® (USB 10Gbps); 2 x USB-C® (Thunderbolt™ 4, USB 40Gbps) with power delivery & DisplayPort 2.1; SD Express 7.0 card reader; HDMI® 2.1 (supports resolution up to 4K@60Hz); Headphone / mic combo

· Pin: 90Whr

· Trọng lượng: 1.82 Kg
· Phần mềm Licensed: Windows 11 Pro, FastStone Capture; GoodSync Personal; phần mềm diệt virus Kaspersky
	01 
	Cái

	6. 
	Hộp phối quang ODF

· ODF 24FO lắp Rack 19 Inch và phụ kiện

· ODF quang 24FO single-mode (đầu SC)

· Phụ kiện kèm theo:

· + Thanh Blank: 24 cổng để lắp Adapter SC

· 24 Adapter SC

· 24 dây hàn quang Sigle-mode

· Khay hàn quang

· Ống co nhiệt

· NSX: Unirack
	02 
	Bộ

	7. 
	Các phụ kiện (cáp điều khiển, cáp nguồn, cáp quang, dây nhảy quang, hàng kẹp, cầu đấu, đầu cos, ...) phục vụ đấu nối hoàn thiện hệ thống
	01 
	Lô

	8. 
	Trọn bộ phần mềm bản quyền SICAM PAS, SICAM SCC, SICAM PQ Analyzer, SIGRA

· Phần mềm SICAM PAS: 02 license. Trong đó, phù hợp, đảm bảo hoàn toàn tương thích và kết nối với các chuẩn truyền thông:

· IEC 60870-5-104 (Master, Slave function);

· IEC 61850 (Master, Slave function);

· Modbus (Master, Slave function): RTU, TCP/IP;

· Phần mềm SICAM SCC (full chức năng view + modify): 01 license

· Phần mềm SICAM PQ Analyzer: 01 license

· Phần mềm DIGSI 5 & SIGRA: 02 license

· NSX: Siemens
	01 
	Lô


Ghi chú: 

· Nhà sản xuất - type mô tả để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo tương thích với hệ thống hiện hữu và phù hợp với yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư. Hàng hóa tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu;

· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất (bắt buộc) để Chủ đầu tư đánh giá về kỹ thuật;

· Trường hợp chào mặt hàng thay thế, ngoài những chứng từ trên, nhà thầu phải có bảng phân tích tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế, (để đảm bảo việc vật tư được chào tương thích với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư, tương thích với việc kết nối, thu thập bản ghi sự cố các Rơ le Siprotect 5 và truyền thông với các thiết bị đo lường giám sát điện năng SICAM Q200 hiện hữu của nhà máy), có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu (nhà thầu scan và đính kèm khi nộp E-HSDT).

· Hàng hóa có quy cách tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, cùng quy cách, cùng thành phần tương đương có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu.

· Đối với nội dung chào thầu về kỹ thuật trên webform: Nhà thầu nêu rõ Model/Ký mã hiệu/nhà sản xuất của hàng hàng hóa chào thầu, không được ghi tương đương. Trường hợp hàng hóa không có Model/Ký mã hiệu, nhà thầu nêu rõ “không có”;

· Nhà thầu phải có cam kết cung cấp giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ tương đương của Nhà sản xuất về việc cung cấp thiết bị cho gói thầu này. Trường hợp nhà thầu được lựa chọn trúng thầu, Giấy ủy quyền hoặc tương đương (bản gốc) phải được cấp cho Chủ đầu tư trong vòng 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, nhà thầu không được trao hợp đồng nếu không cung cấp được giấy ủy quyền hoặc tương đương.

· Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT phương án kỹ thuật, bảng thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ thiết kế truyền thông kết nối để chứng minh hệ thống do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư và đảm bảo kết nối, vận hành tương thích với hệ thống rơ le bảo vệ hiện hữu (tương thích với việc kết nối, truy cập và thu thập bản ghi sự cố các Rơ le Siprotect 5 và bảo đảm truyền thông với các thiết bị đo lường giám sát điện năng SICAM Q200 hiện hữu của nhà máy).

· Nhà thầu phải cung cấp TLKT chứng minh hệ thống hoàn toàn tương thích với việc kết nối, thu thập bản ghi sự cố các Rơ le Siprotect 5 và truyền thông với các thiết bị đo lường giám sát điện năng SICAM Q200 hiện hữu của nhà máy.

b) Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật: 
Hàng mới 100%, theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
c. Dịch vụ liên quan:

	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	1
	Dịch vụ thiết kế, thi công lắp đặt và thử nghiệm nghiệm thu sau khi lắp đặt bao gồm:

· Khảo sát và lập bản vẽ thiết kế

· Lập phương án thi công, lắp đặt hệ thống

· Lập phương án thử nghiệm hệ thống.

· Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng truyền thông

· Lắp đặt hệ thống các máy tính điều khiển.

· Cài đặt, cấu hình và chuyển đổi logic điều khiển phù hợp với hệ thống hiện hữu.

· Cài đặt phần mềm, khai báo cấu hình cho các máy tính trên hệ thống.

· Vận hành thử nghiệm hệ thống theo phương án đã được phê duyệt.

· Có chuyên gia NSX hỗ trợ kỹ thuật về cấu hình, kết nối truyền thông dưới hình thức có mặt tại Site.

· Hướng dẫn cấu hình, sữa chữa hệ thống và vận hành cho chủ đầu tư.

· Cập nhật bàn giao bản vẽ hoàn công.
	01
	Gói


Trong E-HSDT nhà thầu phải có văn bản cam kết các nội dung sau:

· Nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.

· Nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện An toàn Điện và được cấp Thẻ An toàn Điện theo Quy định tại Thông tư 02/2025/TT-BCT quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.
1.3. Các yêu cầu khác

c.
Về địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan: 

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM (đối với hàng hóa đã bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển)

d. Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá: 
Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu tên 01 nước cụ thể) và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:

· Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng của nhà sản xuất;

· Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu đối với các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6:  Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của Cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu);
· Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất/Công ty được nhà sản xuất ủy quyền cấp đối với Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử; hoặc chứng chỉ chất lượng văn phòng đại diện của nhà sản xuất: Bản gốc
Chứng nhận license gửi cho chủ đầu tư qua email đối với Mục 8.
· Tờ khai Hải quan quan đã được thông quan, có thể hiện số, ngày tờ khai và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu đối với các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6: Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán. Trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, nhà thầu có văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ.
· Giấy bảo hành do đại diện có thẩm quyền của Bên bán ký phát hành: Bản gốc.

Ghi chú: Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các chứng từ kèm theo hàng hóa nêu trên tại thời điểm giao hàng.

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên cùng lúc hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.

e. Yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ cung cấp: 
Thời gian thực hiện gói thầu (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu hàng hóa đạt yêu cầu): Trong vòng 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian giao hàng là 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian thực hiện dịch vụ thiết kế, thi công lắp đặt và thử nghiệm sau khi lắp đặt là trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo thời gian thực hiện. Thời gian nghiệm thu hệ thống bàn giao đưa vào sử dụng là 30 ngày.
f. 
Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:
· Thời gian bảo hành: tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày có biên bản nghiệm thu hoàn thành thử nghiệm và bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng. 

· Địa điểm bảo hành: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM.

· Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành thử nghiệm và bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng, Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một bảo đảm bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) có hiệu lực bằng với thời gian bảo hành.

g. Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ cung cấp:

Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa và dịch vụ cung cấp trong gói thầu này.
h. Yêu cầu về năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật: 

· Nhà thầu đính kèm bản scan chứng từ sau kèm theo E-HSDT:

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh, … hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

a) Nghiệm thu hàng hóa:

· Sau khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và chứng từ kèm theo thì Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu và phát hành Biên bản nghiệm thu hàng hóa.

b) Nghiệm thu hoàn thành lắp đặt, vận hành thử nghiệm và bàn giao đưa vào sử dụng:

· Sau khi hàng hóa được nghiệm thu đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu tiến hành lắp đặt hàng hóa.

· Sau khi nhà thầu hoàn thành việc lắp đặt, thiết bị được vận hành thử nghiệm trong vòng 07 ngày. Nếu thiết bị hoạt động ổn định, đúng chức năng thì hai Bên tiến hành ký phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt, vận hành thử nghiệm và bàn giao đưa vào sử dụng trong vòng 30 ngày. Trách nhiệm bảo hành của nhà thầu được xác định kể từ thời điểm phát hành biên bản này.
· Trường hợp sau khi lắp đặt, hàng hóa không hoạt động ổn định, không đạt yêu cầu về kỹ thuật thì hai Bên phải thỏa thuận chọn đơn vị thứ 3 có kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt để thực hiện nhằm đưa hàng hóa đi vào hoạt động ổn định, mọi chi phí liên quan đến bên thứ 3 do nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Trường hợp, sau khi thuê đơn vị thứ 3 xử lý mà Chủ đầu tư vẫn không sử dụng được hàng hóa cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng; khi đó, nhà thầu phải trả lại hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm hợp đồng này.Sau khi hàng hóa được nghiệm thu đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu tiến hành lắp đặt hàng hóa.
Ghi chú: Khoảng thời gian chờ Chủ đầu tư nghiệm thu hàng hóa trước khi lắp đặt, chờ lịch Chủ đầu tư thông báo cho phép/bàn giao khu vực để nhà thầu thực hiện lắp đặt (nếu có) sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu.
 Mục 4. Khảo sát thực tế: 

Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT phương án kỹ thuật, bảng thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ thiết kế truyền thông kết nối để chứng minh hệ thống do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bên mời thầu và đảm bảo kết nối, vận hành tương thích với hệ thống Rơle bảo vệ, thiết bị đo lường hiện hữu. Do đó, để thuận tiện cho nhà thầu trong quá trình lập phương án thực hiện, nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trường, Bên mời thầu đề nghị Quý nhà thầu gửi văn bản đăng ký tham gia khảo sát trước ngày đi khảo sát ít nhất 01 ngày làm việc.
Địa chỉ nhận văn bản đăng ký tham gia và tập trung đi khảo sát: 

· Công Ty Nhiệt Điện Phú Mỹ - Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM.

· Điện thoại: 0254.6555064 hoặc địa chỉ email: oanhdt@phumytpc.genco3.vn (Ms Oanh).

· Thời gian đi khảo sát: 09 giờ 00 phút ngày 18/12/2025
Bên mời thầu sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu đi khảo sát, ngoài thời gian trên Bên mời thầu không xem xét giải quyết.
