## PL01-TBVT
PHỤ LỤC 01
BẢNG ĐẶC TÍNH/ YÊU CẦU KỸ THUẬT - THIẾT BỊ, VẬT TƯ
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS
Dự án: Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 (Giai đoạn 2)
STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Thông số/Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chí đánh giá | Nhà thầu đề xuất | Tài liệu tham chiếu
THIẾT BỊ
I | HỆ THỐNG UPS
1 | TỔNG QUÁT
| Nguồn gốc nhà sản xuất (nơi thành lập đầu tiên) | EU/G7 | Đạt: Nhà thầu ghi rõ xuất xứ, cung cấp thông tin chứng minh Không đạt: Không có thông tin hoặc thông tin không đúng
| Xuất xứ hàng hóa | Nhà thầu ghi rõ xuất xứ hàng hóa | Đạt: Nhà thầu ghi rõ xuất xứ/ Cam kết cung cấp CO/ COO Không đạt: Không có thông tin cam kết
| Mức phân loại theo IEC/EN62040-3 | VFI-SS-111 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| UPS tương tự đã triển khai ở Việt Nam | UPS chào thầu đã triển khai tối thiểu 1 hệ thống tại Việt Nam, với công suất 1 UPS ≥ 400KVA | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ thông tin sản phẩm | Đạt: Nhà thầu ghi rõ thông tin sản phẩm Không đạt: Không có thông tin cam kết
| Chất lượng, thời gian sản xuất | Mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau | Đạt: Nhà thầu cung cấp thư cam kết Không đạt: Không cung cấp cam kết
| Thời gian bảo hành | ≥ 24 tháng | Đạt: Nhà thầu cung cấp thư cam kết Không đạt: Không cung cấp cam kết
| Kiểm tra chất lượng | Tất cả các UPS phải được kiểm tra trước khi xuất xưởng kiểm tra thử tải tại nhà máy của chính hãng trước khi xuất xưởng (Nhà thầu cam kết về việc tiến hành FAT tại nhà máy lắp ráp dưới sự chứng kiến của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư chứng kiến online toàn bộ quá trình FAT). | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
2 | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
| Công suất UPS | ≥ 750KVA/750KW Chi tiết theo bản vẽ thiết kế | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Số khối UPS | ≤ 4 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Số UPS kết nối song song đầu ra | ≥ 2 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Công nghệ UPS | Chế độ Double Conversion, Chế độ tối ưu năng lượng - Ecomode | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Sử dụng IGBT cho Rectifier và Inverter/ Converters IGBT từ 3 level hoặc tương đương
Tương thích với cả Ắc quy chì kín khí VRLA và Lithium
Bảo vệ tải trong trường hợp mất trung tính nguồn cấp đầu vào
Có chu trình xả hoặc test ắc quy định kì
| Thành phần chính | Bộ chỉnh lưu (Rectifier), bộ nghịch lưu (Inverter) | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Bộ chuyển mạch dự phòng (Static Bypass)
Bộ sạc (Charger)
| Chức năng Back feed protection | Có chức năng chống dòng ngược và cơ chế giám sát thiết bị (MCCB hoặc Contactor) đóng cắt đảm bảo ngắt bypass chống dòng ngược, tích hợp bên trong UPS | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Quy cách UPS | Có khả năng tháo dời thành các module nhỏ khi vận chuyển, chiều rộng tối đa khi vận chuyển ≤ 2500mm để phù hợp với hành lang kỹ thuật và thang máy có sẵn của Chủ đầu tư Kích thước tổng UPS dài không quá 3700mm | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Đấu nối cáp điện động lực và điều khiển: không gian đấu nối phù hợp theo sơ đồ đơn tuyến điển hình - Hường cáp điện động lực (gồm : Input, Output, battery): từ phía dưới - Hường cáp điều khiển: phía trên/phía dưới
| Nhiệt độ vận hành 24/7 | ≥ 35°C | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ ẩm cho phép | Đến 95% không đọng sương | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ ồn cho phép với khoảng cách 1 mét ở 100% tải | ≤ 81 dBA | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Chức năng điều khiển, giám sát, hiển thị, cảnh báo lỗi
| Chức năng điều khiển | On Inverter, Off Inverter, chuyển sang Bypass, shutdown UPS, các lệnh này đều phải có password đăng nhập | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Điều chỉnh điện áp đầu ra
Điều chỉnh thông số điện áp, dòng điện sạc ắc quy
Nút dừng khẩn cấp - EPO
| Chức năng giám sát, hiển thị | Màn hình hiện thị Led hoặc LCD | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Thông số điện đầu vào/ra: Dòng điện, điện áp, tần số, công suất, % tải tiêu thụ
Nhiệt độ UPS
Thông số ắc quy: Điện áp nạp, điện áp xả, dòng xả
Thời gian backup còn lại của UPS
Số giờ làm việc UPS
| Chức năng cảnh báo lỗi | Đèn Led báo trạng thái: RUN/ STOP/ALARM | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Báo lỗi hiện hành, chi tiết bản chất lỗi
Lịch sử báo lỗi, cảnh báo của hệ thống
UPS có chế độ bảo vệ (hoặc khóa) không cho đóng CB/Switch Maintainace bypass khi đang ở chế độ Double conversion. Khi chuyển sang chế độ bypass thì mới cho phép đóng CB/Switch Maintainace bypass
Cảnh báo, giám sát MCCB tủ bảo vệ ắc quy
Cảnh báo, giám sát trạng thái ắc quy
Kết nối, truyền thông
| Cổng kết nối | RJ45 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Giao thức truyền thông | Modbus TCP/IP hoặc SNMP | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Giám sát trạng thái hoạt động phần cứng | Có tiếp điểm khô báo sự kiện Run/Stop/Alarm | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Thông số đầu vào
| Thông số đầu vào | 380/400/415 VAC, 3-Phase, 50 Hz | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Số cực đầu vào | 3 Phase + N + PE | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Hệ số công suất khi tải ≥ 50% | ≥ 0.99 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Dải điện áp cho phép UPS hoạt động online/Ecomode | ≥ ± 10% | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ méo sóng hài toàn phần của dòng đầu vào (THDi) | ≤ 5% | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Tăng tải nguồn điện đầu vào khi chuyển chế độ từ backup sang online: Power Walk-in/ Soft start/ Ramp-in… | Cho phép điều chỉnh tăng tải từ 0 đến 100% trong thời gian từ 3s đến 60s hoặc rộng hơn | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Thông số đầu ra
| Hiệu suất đầu ra ở 50% tải | - Chế độ Double conversion: > 95% - Chế độ Ecomode: ≥ 99% | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Điện áp danh định đầu ra | 380/400/415 VAC, 3-Phase, 50 Hz | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Số cực đầu ra | 3 Phase + N + PE | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Hệ số công suất | 1 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ ổn định điện áp tĩnh đầu ra | ± 1,5% | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ ổn định điện áp đầu ra với tải không cân bằng | ≤ 2.5% | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ ổn định tần số | ± 2% | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Độ méo sóng hài toàn phần của điện áp đầu ra (THDv) | ≤ 2% với tải tuyến tính ≤ 5% với tải phi tuyến tính | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Khả năng quá tải đầu ra inverter overload | 110% tối thiểu 10 phút | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Chế độ vận hành Ecomode
| Chức năng | - Tự động hoặc bằng tay chuyển chế độ Double conversion sang Ecomode khi điều kiện nguồn điện chính đầu vào trong ngưỡng cài đặt cho phép - Tự động chuyển chế độ Ecomode sang Double conversion /backup khi nguồn điện chính đầu vào ngoài ngưỡng cài đặt cho phép | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Thời gian chuyển mạch từ Ecomode sang Double Conversion mode và ngược lại | ≤ 4ms | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Dải điện áp hoạt động bình thường | ±10% điện áp tiêu chuẩn, có thể cái đặt thay đổi được | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Bảo vệ tải đầu ra | Nhà thầu mô tả cơ chế cấp nguồn không gián đoạn đầu ra tải trong các trường hợp: - Khi mất nguồn đầu vào 2 UPS - Khi mất nguồn đầu vào 1 UPS - Khi 1 UPS bị sự cố - Khi mất tín hiệu điều khiển hòa | Đạt: Cung cấp tài liệu mô tả theo yêu cầu Không đạt: Không cung cấp tài liệu/ tài liệu không đúng yêu cầu
II | ẮC QUY, TỦ ẮC QUY
1 | Yêu cầu chung
| Dung lượng thiết kế | Thời gian lưu điện: ≥ 10 phút tại 100% tải /1 UPS tính toán tại cuối vòng đời (EOL) của ắc quy (tương ứng tính toán khi ắc quy còn 80% dung lượng định mức theo IEEE485) Ắc quy tính ở điện áp xả thấp nhất là 1.67 Volt/ Cell (tối thiểu 240 cell) ở 25ºC Nhà thầu cung cấp bảng tính ắc quy kèm hồ sơ dự thầu. Số tổ ắc quy thể hiện ở sơ đồ nguyên lý là hồ sơ TVTK để nhà thầu tham khảo.Nếu nhà thầu muốn thay đổi vui lòng đệ trình bản vẽ đề xuất để TVTK và CĐT xem xét. | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Tuổi thọ thiết kế ắc quy | ≥ 10 năm | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Chủng loại | Ắc quy chì kín khí VRLA | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Cấu trúc thiết kế | Bản cực dạng tấm lưới, vật liệu chì tinh khiết (nhà thầu đưa ra thông số cụ thể) | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Không cần bảo dưỡng trong suốt quá trình vận hành
Vỏ bình ắc quy là vật liệu không cháy ABS/ Polypropylene Không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố theo tiêu chuẩn UL94.V0
| Tiêu chuẩn | IEC60896-21/22 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Nguồn gốc nhà sản xuất (nơi thành lập đầu tiên) | EU/G7 | Đạt: Nhà thầu ghi rõ xuất xứ, cung cấp thông tin chứng minh Không đạt: Không có thông tin hoặc thông tin không đúng
| Xuất xứ hàng hóa | Nhà thầu ghi rõ xuất xứ hàng hóa | Đạt: Nhà thầu ghi rõ xuất xứ/ Cam kết cung cấp CO/ COO Không đạt: Không có thông tin cam kết
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ mã hiệu sản phẩm | Đạt: Nhà thầu ghi rõ mã hiệu sản phẩm Không đạt: Không có thông tin
| Chất lượng, thời gian sản xuất | Mới 100%, từ 2025 trở về sau | Đạt: Nhà thầu cung cấp thư cam kết Không đạt: Không cam kết
| Thời gian bảo hành | ≥ 24 tháng | Đạt: Nhà thầu cung cấp thư cam kết Không đạt: Không cam kết
2 | Thông số kỹ thuật
| Loại đầu cực | Front terminal/True Front terminal | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Dung lượng ắc quy | ≥ 150Ah/ bình | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Điện áp danh định ắc quy | 12VDC | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Số cell/ắc quy | 6 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Nội trở | ≤ 3.5mΩ | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Nhiệt độ hoạt động ổn định của ắc quy | 23°C - 27°C hoặc rộng hơn | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
3 | Tủ bảo vệ ắc quy
| Nhà sản xuất | Nhà thầu ghi rõ thông tin | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Quy cách | Tủ 2 lớp cánh, IP42, Form 2 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Thiết bị bảo vệ | - MCCB phù hợp với công suất mỗi tổ/ String ắc quy gồm: MCCB cho mỗi tổ/ String ắc quy - Nguồn gốc nhà sản xuất: Châu Âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Chủng loại MCCB bảo vệ | Loại DC | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Vỏ, khung, cánh cửa có độ dày | ≥ 1.6mm | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Kích cỡ thanh cái | Mật độ dòng điện < 1.2A/1mm2 | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Gối đỡ Busbar đồng | Fibon hoặc tương đương | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Màu sắc vỏ tủ | Màu trắng xám/ RAL9003 hoặc tương đương | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
III | VẬT TƯ PHỤ TRỢ
1 | Cáp điện kết nối giữa ắc quy với tủ đầu cực và tủ đầu cực với UPS
| Nhà sản xuất cáp động lực | Taya, Taisin, Cadivi, hoặc tương đương | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Chủng loại cáp động lực | CU/PVC | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Cấp điện áp | 0,6 / 1 KV | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Tiết diện cáp động lực | 1.2A/ 1mm2 hoặc theo tài liệu khuyến cáo nhà sản xuất UPS (nhưng không được nhỏ hơn tiết diện 1.2A/ 1mm2) | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Đầu Cos cáp động lực | Sử dụng loại đầu cos đúc (cos đồng , chuôi dài) | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Cáp điều khiển | Loại chống nhiễu hoặc theo khuyến cáo nhà sản xuất UPS | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
2 | Giá đỡ ắc quy, UPS
| Giá đỡ ắc quy, UPS | Thép hình U hoặc I Chân đế: bản mã cố định xuống sàn bê tông Khả năng chịu tải trọng của khung giá > 1.2 lần tải trọng tổng ắc quy Tham khảo Bản vẽ sơ bộ theo E-HSMT | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
Khung và chân đế sơn tỉnh điện
Hệ thống khung giá đỡ phải chịu tải trọng của ắc quy dàn đều tải trọng theo mặt bằng lắp đặt. Tải trọng sàn: 2 tấn/m2
Chiều cao giá so với sàn tối thiểu 1000mm
3 | Vật tư khác
| Bar đồng nối ắc quy | - Tiết diện: Theo tiêu chuẩn của hãng và dung lượng bình ắc quy - Mạ thiếc hoặc niken - Có ghen bọc bảo vệ - Đánh dấu màu theo đầu cực đấu nối (+) màu đỏ, (-) màu đen | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Bảo vệ đầu cực ắc quy | Có nắp chụp đảm bảo an toàn | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT
| Nhãn tên thiết bị | Đánh nhãn đầy đủ trên thiết bị: - UPS, tủ ắc quy: Mica - Đầu cáp vào ra UPS, cáp đấu nối ắc quy: thẻ tên treo trên tuyến cáp | Đạt: Đáp ứng YCKT Không đạt: Không đáp ứng YCKT

## PL01-TKTC
PHỤ LỤC 01
BẢNG ĐẶC TÍNH/ YÊU CẦU KỸ THUẬT - TRIỂN KHAI THI CÔNG
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS
Dự án: Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 (Giai đoạn 2)
STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Thông số/ Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chí đánh giá | Nhà thầu đề xuất | Tài liệu tham chiếu
B | YÊU CẦU BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
I | Yêu cầu giải pháp kỹ thuật
| Công tác trình phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết trước và trong quá trình thi công | Trình bày, thuyết minh về công tác trình phê duyệt các hồ sơ tài liệu cần thiết trước và trong quá trình thi công: - Danh sách Ban chỉ huy công trường (quyết định thành lập Ban chỉ huy, danh sách cán bộ kèm hồ sơ năng lực, sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ); Nhà thầu phải cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư danh sách nhân công tham gia thực hiện gói thầu, các bản sao y chứng thực các chứng chỉ nghề, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc thẻ an toàn lao động đầy đủ trước khi triển khi thực hiện gói thầu. - Danh mục và cam kết về vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình; - Bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công; - Biểu tiến độ thi công chi tiết; - Biểu mẫu hồ sơ quản lý chất lượng áp dụng cho công trình (nếu có); - Danh sách và hồ sơ năng lực đơn vị thí nghiệm (nếu có); - Biện pháp thi công và trình duyệt bản vẽ shopdrawing; - Đề cương thí nghiệm vật liệu, vật tư, thiết bị | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Thiết kế và phương án lắp đặt | Nhà thầu đưa ra thiết kế kỹ thuật, phương án lắp đặt đáp ứng yêu cầu của UPS đề xuất và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt các hệ thống trong HSMT: Bản vẽ nguyên lý, thuyết minh kỹ thuật, Bản vẽ sơ bộ lắp đặt đấu nối và phương án lắp đặt, phương thức vận chuyển lắp đặt phù hợp với diện tích thực tế tại vị trí do chủ đầu tư chỉ định | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
II | Yêu cầu giải pháp triển khai
| Yêu cầu chung | Lập kế hoạch triển khai với chi tiết lịch giao hàng, khảo sát, thiết kế, lắp đặt hệ thống, kiểm tra chạy thử, đào tạo bao gồm cả việc phối hợp với nhà sản xuất, chủ đầu tư, bên thứ 3 (nếu có) | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Giải pháp lắp đặt hệ thống UPS & ắc quy an toàn, phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bao gồm: | Giải pháp vận chuyển thiết bị vào vị trí lắp đặt | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Giải pháp đưa thiết bị vào vị trí lắp đặt theo như thiết kế, thứ tự các công việc cần triển khai
Có thuyết minh chi tiết phương án lắp đặt, mô tả và chỉ dẫn chi tiết phương án lắp cho các thiết bị điển hình
| Tổ chức mặt bằng công trường | Mặt bằng công trường được tổ chức, bố trí khả thi, hợp lý, thể hiện rõ các vị trí, kho bãi tập kết máy móc, tập kết vật liệu, vật tư, thiết bị thi công; lán trại (nếu có); đường giao thông; các hướng thi công....; | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Phương án cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
| An toàn lao động, PCCC tại công trình | Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công
Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị
Bảo đảm an toàn PCCC tại công trình
III | Yêu cầu đảm bảo chất lượng
| Yêu cầu chung | Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức thể hiện các bộ phận, cá nhân của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình, nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất lượng công trình | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công | Nhà thầu trình bày kế hoạch tổ chức thí nghiệm vật liệu, vật tư, thiết bị theo yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đồng thời, trình bày biện pháp và quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị đầu vào | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Nhà thầu trình bày biện pháp và quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công đối với từng công việc/công tác thi công, lắp đặt tương ứng với từng loại vật tư, thiết bị chính của gói thầu
Nhà thầu trình bày quy trình kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu liên quan đến các các công việc/công tác thi công, lắp đặt
| Biện pháp quản lý hồ sơ | Nhà thầu trình bày quy trình lập, quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan trong suốt quá trình thi công; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ của nhà thầu, báo cáo Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn bản thông báo của các bên và quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
IV | Thời gian triển khai
| Thời gian cung cấp hàng hóa UPS, Ắc quy | Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng nhanh nhất (nhà thầu có thời gian đề xuất giao hàng nhanh nhất sẽ được ưu tiên xem xét) nhưng không quá 150 ngày. | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Kế hoạch triển khai chi tiết | - Kế hoạch nhập khẩu UPS, ắc quy | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
- Kế hoạch thi công lắp đặt các hệ thống phụ trợ đi kèm: tủ ắc quy, giá đỡ ắc quy, cáp điện đấu nối ắc quy
- Kế hoạch triển khai lắp đặt tủ ắc quy tại xưởng sản xuất
- Các điểm mốc cụ thể cho hoàn thành từng hạng mục công trình
- Kế hoạch giám định về số lượng, tình trạng, xuất xứ…; thử nghiệm, thí nghiệm; … kiểm tra, chạy thử (thử tải); nghiệm thu bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng
C | YÊU CẦU KIỂM TRA CHẠY THỬ, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
| Kiểm tra lắp đặt, đấu nối hệ thống UPS, ắc quy | Có bảng checklist kiểm tra theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Thực hiện bởi kỹ thuật viên có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất UPS
| Chạy thử hệ thống | Thử tải 100% thời gian 30 phút, 110%, thời gian 10 phút. Cài đặt điều chỉnh thời gian tăng tải từ 0-100% trong thời gian từ 3-60s. | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Có thiết bị chuyên dụng, ghi nhận các thông số và nghiệm thu xác nhận theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành tương ứng với model và công xuất UPS
Cung cấp báo cáo, số liệu kỹ thuật đạt được trong quá trình chạy thử
| Chuyển giao tài liệu | Tài liệu, bản vẽ thiết kế, các hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì các thiết bị của hệ thống UPS, Ắc quy | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Biên bản, báo cáo kết quả kiểm thử sau sản xuất, báo cáo giám sát, kiểm tra, chạy thử sau lắp đặt
| Tổ chức hướng dẫn đào tạo cán bộ vận hành | Tổ chức đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng vận hành và bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp cho nhân sự, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư sau khi hoàn tất công tác lắp đặt hệ thống vật tư thiết bị | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Việc đào tạo, huấn luyện này phải được thực hiện bởi chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của nhà sản xuất/đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam/đơn vị được chính nhà sản xuất ủy quyền đào tạo
Nội dung đào tạo tối thiểu phải gồm các nội dung sau: hướng dẫn vận hành, sử dụng toàn bộ các tính năng, chức năng; bảo dưỡng định kỳ; quản lý kỹ thuật, các biện pháp an toàn khác trong quá trình vận hành, các nội dung khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất... Đảm bảo cho nhân sự, cán bộ kỹ thuật, cán bộ của đơn vị vận hành của Chủ đầu tư hiểu được hoạt động của hệ thống, điều khiển được hệ thống, giám sát được hoạt động của hệ thống, phát hiện sự cố, xử lý sự cố trong các trường hợp có tính chất đơn giản
Trách nhiệm đào tạo được xem là hoàn tất khi và chỉ khi các Bên ký biên bản xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, trong biên bản xác nhận đào tạo thể hiện rõ danh sách tham gia khóa học, có chữ ký của từng học viên
D | YÊU CẦU BẢO HÀNH, BẢO TRÌ
| Thời gian bảo hành | Thời gian bảo hành tùy theo từng thiết bị cụ thể bao gồm cả thiết bị chính và phụ kiện được cung cấp bởi nhà thầu theo quy định bảo hành của nhà sản xuất đưa ra, tối thiểu 24 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành | Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, định kỳ ít nhất 03 tháng 01 lần, trong thời gian bảo hành với các nội dung tối thiểu: - Kiểm tra tình trạng hoạt động của UPS, đo kiểm nội trở ắc quy, .. - Thay thế vật tư tiêu hao theo quy trình bảo trì, bảo dưỡng của hãng sản xuất - Vệ sinh toàn bộ UPS, ắc quy - Các vấn đề phát sinh khi đưa vào sử dụng | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Cam kết dịch vụ | - Nhà thầu phải có mặt tại Công trình để đánh giá sự cố trong vòng 04 (bốn) giờ đồng hồ kể từ khi Chủ đầu tư gọi đến nhà thầu thông qua số Hotline mà nhà thầu cung cấp - Nhà thầu phải khắc phục sự cố tại công trường trong vòng 06 (sáu) giờ đồng hồ kể từ khi Chủ đầu tư gọi đến nhà thầu thông qua số Hotline mà nhà thầu cung cấp (đối với các sự cố không phải thay thế vật tư) | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Link kiện dự phòng thay thế trong thời gian bảo hành | Thời gian đáp ứng thay thế linh kiện trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm xác nhận hư hỏng | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
Đề xuất các vật tư, phụ tùng thay thế mà chủ đầu tư cần mua dự phòng dựa theo tuổi thọ, xác suất hỏng hóc
Các vật tư, thiết bị thay thế trong thời gian bảo hành nhà thầu phải cam kết mở rộng thời gian bảo hành tối thiểu 01 (năm) hoặc theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất (nếu có)
Báo giá các vật tư, phụ tùng thay thế mà nhà thầu đề xuất cho bảo trì hàng năm
| Dịch vụ bảo trì sau bảo hành | Nhà thầu cung cấp dự toán chi phí bảo trì trong 10 năm tiếp theo, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất khuyến cáo. | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ
| Trung tâm bảo hành | Hãng sản xuất UPS có Trung tâm bảo hành đáp ứng yêu cầu về thời gian hỗ trợ dịch vụ (gồm: thời gian có mặt tại hiện trường khi có yêu cầu, thời gian khắc phục sự cố, thời gian thay thế phụ tùng, …) | Đạt: Cung cấp và trình bày đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp hoặc thông tin không đầy đủ