## Summary
CHIẾN LƯỢC LEED GOLD DỰ ÁN FPT DATA CENTER
Chiến lược lấy điểm hiện tại |  | Chiến lược lấy điểm thay thế |  | Lưu ý
Điểm | Nội dung | Điểm | Nội dung
40 | Điểm đã đạt trong giai đoạn thiết kế và không có sự thay đổi | 40 | Theo chiến lược lấy điểm hiện tại | Điểm chắc chắn đạt được
9 | Điểm sẽ lấy trong giai đoạn xây dựng và không có rủi ro mất điểm | 9 | Theo chiến lược lấy điểm hiện tại | Điểm chắc chắn đạt được
3 | Giải pháp lấy sáng tự nhiên cho khu văn phòng | 3 | Theo chiến lược lấy điểm hiện tại | Điểm đã nộp trong giai đoạn thiết kế nhưng LEED chưa chấp nhận, GreenViet đã làm việc trực tiếp với LEED và đã được LEED đồng ý. Dự án sẽ được chấp nhận 3 điểm này trong giai đoạn Xây dựng.
1 | Hệ thống BMS có khả năng thể hiện: + HVAC system: _Khả năng tính toán hiệu suất hệ thống Chiller, thể hiện được thông số hiệu suất Chiller trên màng hình giám sát (kW/RT) _Trạng thái On/Off và tình trạng tải của từng thiết bị trong hệ thống HVAC. _Nhiệt độ nước (Supply/ Return) của Chiller và Condenser. _Lưu lượng nước của Chiller và Condenser. + Hệ thống điện: _Thể hiện trạng thái On/Off đèn theo từng khu vực. | 1 | Theo chiến lược lấy điểm hiện tại | Cần lưu ý thực hiện trong quá trình xây dựng, nghiệm thu
1 | Báo cáo thực hiện công thái học cho người sử dụng máy tính. + Bàn làm việc có khả năng điều khiển chiều cao. | 1 | Theo chiến lược lấy điểm hiện tại. | GreenViet thực hiện báo cáo công thái học, nhưng điểm này khả năng đáp ứng thấp
1 | Thiết bị sạc (EVSE) cho Green Vehicle | 1 | Theo chiến lược lấy điểm hiện tại | Chủ đầu tư mua trạm sạc điện và lắp đặt như hồ sơ thiết kế.
6 | Sử dụng thiết bị vệ sinh đáp ứng yêu cầu (LEED design submission) - Bồn cầu: Dual flush 3L/4.5 LPF - Bồn tiểu nam: 0.5 LPF - Vòi rửa tay: 1.0 LPM - Vòi tắm: 3.8 LPM Nhà cung cấp đạt yêu cầu theo kiểm tra của GRV (RIGEL) (Có trên thị trường) - Bồn cầu (W3-R-WH9030BP): Xả kép 2.5L/3.5 LPF - Bồn tiểu nam (W3-R-FU102): 0.5 LPF - Vòi rửa tay (W3-R-ST103D): 1.5 LPM - Vòi tắm (W3-R-SY710CA): 5.0 LPM | 4 | Sử dụng thiết bị vệ sinh đáp ứng yêu cầu: - Bồn cầu: Dual flush 3L/4.8 LPF - Bồn tiểu nam: 1.0 LPF - Vòi rửa tay: 1.5 LPM - Vòi tắm: 7.0 LPM + Phương án 01 (SLOAN) - Đề xuất - Bồn cầu (ROYAL844 + ST-2229): Xả đơn 3.8 LPF - Bồn tiểu nam (ROYAL186): 0.9 LPF - Vòi rửa tay (EAF-200): 1.0 LPM - Vòi tắm (AC-11): 7.0 LPM + Phương án 02 (TOTO) - Đề xuất - Bồn cầu (CW762): Xả kép 3L/4.8 LPF - Bồn tiểu nam (USWN900A): 0.8 LPF - Vòi rửa tay (TEN40AN): 1.5 LPM - Vòi tắm (TBW03001B): 7.0 LPM | Thiết bị vệ sinh đạt 6 điểm không có nhiều trên thị trường, nên GreenViet đề xuất phương án giảm yêu cầu đối với thiết bị vệ sinh.
| n/a | 3 | Thực hiện mô hình phân tích vòng đời vật liệu (LCA), yêu cầu nhà thầu cung cấp bảng thống kê chi tiết vật liệu sử dụng tại công trình, để GreenViet tiến hành thực hiện mô hình báo cáo. | Chi phí thực hiện $3,000 (Tiền mua phần mềm) GreenViet thực hiện mô hình và báo cáo
61 | Đạt mức GOLD | 62 | Đạt mức GOLD