Phụ lục

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ THIẾT BỊ THUỘC GÓI THẦU SỐ 13/24/PCTL-MS: CUNG CẤP VTTB PHỤC VỤ CHO CÔNG TRÌNH “ĐẠI TU LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ VÀ HẠ THẾ CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2025”

(Ban hành kèm theo quyết định số: ....../QĐ-PCTULIEM ngày     tháng     năm 2025)

MỤC LỤC

Điều 1. TỦ PILLAR	6

1. Yêu cầu chung	6

2. Tiêu chuẩn áp dụng	6

3. Yêu cầu khác	6

3.1. Yêu cầu về điện	6

3.2. Yêu cầu về thiết kế:	6

3.3. Yêu cầu về nhãn mác	8

3.4. Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu	9

3.5. Yêu cầu về thí nghiệm	10

3.6. Yêu cầu về đóng gói giao hàng	10

3.7. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:	10

Điều 2. MÁY CẮT HẠ ÁP (MCB, MCCB) - Sử dụng cho tủ Pillar	12

1. Điều kiện chung	12

1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị	12

1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện	12

1.3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất	12

1.4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:	12

1.5. Yêu cầu khác:	13

2. Máy cắt hạ áp MCB	13

2.1. Yêu cầu chung	13

2.2. Các yêu cầu về thử nghiệm:	13

2.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB	16

3. Máy cắt hạ áp MCCB	17

3.1. Yêu cầu chung	17

3.2. Các yêu cầu về thử nghiệm:	18

3.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB	19

Điều 3. GIOĂNG MẶT MÁY 20X10MM, GIOĂNG CAO SU CHỊU DẦU CÁC LOẠI CỦA MÁY BIẾN ÁP	22

1. Yêu cầu chung	22

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật	22

3. Vật Liệu Tiêu Chuẩn Cho Gioăng MBA	22

4. Các Chỉ Tiêu Kỹ Thuật Bắt Buộc	22

4.1. Khả năng Kháng Dầu (Yêu cầu quan trọng nhất)	22

4.2. Đặc Tính Cơ Học và Lão Hóa	22

4.3. Khả năng Chịu Nén (Compression Set)	23

5. Tiêu Chuẩn Kích Thước và Dung Sai	23

6. Yêu cầu chất lượng:	23

7. Quy cách đóng gói:	23

Điều 4. DÂY ĐỒNG BỌC	24

1. Yêu cầu chung:	24

2. Tiêu chuẩn áp dụng:	24

3. Thiết kế và lắp đặt:	24

4. Yêu cầu khác.	25

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.	25

Điều 5. ĐẦU COSSE ĐỒNG.	28

1. Yêu cầu chung:	28

2. Tiêu chuẩn áp dụng:	28

3. Thiết kế và lắp đặt:	28

4. Yêu cầu về thử nghiệm:	28

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:	29

Điều 6. DẦU MBA	30

Điều 7. BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN	32

1. Phạm vi áp dụng	32

2. Tiêu chuẩn áp dụng	32

2.1. Điều kiện	32

2.2. Quy cách	32

2.3. Ghi nhãn, bao gói.	32

3. Mẫu biển (Đơn vị đo mm)	32

3.1. Biển báo cấm	32

3.2. Biển cảnh báo	35

3.3. Biển chỉ dẫn	36

Điều 8. BIỂN TÊN CÁC LOẠI (TÊN TBA, BUỒNG TBA, TỦ RMU...)	38

1. Phạm vi áp dụng	38

2. Tiêu chuẩn áp dụng	38

2.1. Điều kiện	38

2.2. Quy cách	38

2.3. Ghi nhãn, bao gói.	38

3. Mẫu biển (Đơn vị đo mm)	39

3.1. Biển trạm biến áp, biển tên tủ RMU (Treo bên ngoài vỏ bảo vệ tủ RMU)	39

3.2. Mẫu biển báo tên đầu cáp, biển dán trên phần nắp ngăn đầu cáp tủ RMU:	39

3.3. Mẫu thẻ tên tại mặt tủ RMU:	40

Điều 9. KEO BỌT.	41

1. Phạm vi:	41

2. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:	41

3. Thử nghiệm:	41

4. Thông tin cần đưa và tài liệu dự thầu:	41

5. Đóng gói và giao hàng:	42

Điều 10. MỐC BÁO CÁP NGẦM BẰNG NGANG VÀ PHỤ KIỆN	43

1. Chất liệu và kích thước mốc báo cáp	43

2. Phụ kiện:	43

1. Bản vẽ:	44

1.1. Bản vẽ mốc báo cáp ngầm 24kV	44

1.2. Bản vẽ mốc báo cáp ngầm 0,4kV	45

Điều 11. MỐC BÁO CÁP NGẦM BẰNG INOX	46

1. Chất liệu và kích thước mốc báo cáp:	46

2. Nội dung trên mốc báo cáp bao gồm:	46

3. Phụ kiện:	46

4. Bản vẽ:	46

Điều 12. CÁC HỘP ĐẦU CÁP TRUNG THẾ SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI	48

1. Yêu cầu chung	48

1.1. Cấu trúc	48

1.2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:	48

2. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp	49

2.1. Thông số kỹ thuật	49

2.2. Phụ kiện	49

3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình	50

Điều 13. ỐNG CO NGÓT MÀU PHÂN PHA	52

1. Tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam Liên quan	52

2. Các Thông số Kỹ thuật	52

2.1. Mầu sắc:	52

2.2. Đặc tính Nhiệt học và Kích thước	52

2.3. Đặc tính Cách điện (Điện môi)	53

2.4. Đặc tính Cơ học và Bảo vệ	53

Điều 14. BĂNG DÍNH CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP	54

1. Tiêu chuẩn chung	54

2. Hình thức bên ngoài	54

3. Kích thước	54

4. Yêu cầu kỹ thuật	54

Điều 15. ỐNG NHỰA XOẮN CHỊU LỰC HDPE	56

1. Phạm vi	56

2. Tiêu chuẩn áp dụng	56

3. Yêu cầu kỹ thuật	56

3.1. Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống	56

3.2. Độ bền của ống trong môi trường hóa chất	56

3.3. Khả năng chịu lực và độ bền	57

3.4. Kích thước	57

3.5. Dây mồi	59

3.6. Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống	59

3.7. Màu sắc	60

3.8. Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE	60

3.9. Các yêu cầu về đóng gói	60

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu	60

Điều 16. KẾT CẤU THÉP: GIÁ ĐỠ TỦ PILLAR, CỌC TIẾP ĐỊA, GIÁ ĐỠ CÁP… (CÁC LOẠI)	61

1. Yêu cầu chung:	61

2. Quy định áp dụng:	61

3. Quy định mạ kẽm nhúng nóng:	61

4. Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu:	62

4.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo bảng 1 và bảng 2.	62

4.2. Kiểm tra thực tế:	62

4.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:	62

Điều 17. CÁT	64

1. Yêu cầu:	64

2. Vận chuyển:	65

Điều 18. ĐÁ 2X4, 4X6	66

1. Yêu cầu:	66

2. Kích thước Danh nghĩa (Cỡ Hạt)	66

3. Tiêu chuẩn Cơ lý và Hóa học Quan trọng	66

4. Yêu cầu Cụ thể Khi Dùng để Đổ Bê Tông	67

4.1. Không vượt quá 1/3 chiều dày tấm/bản bê tông cần đổ.	67

4.2. Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.	67

4.3. Không vượt quá 2/3 kích thước thông thủy giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.	67

5. Vận chuyển:	67

Điều 19. XI MĂNG PCB30	68

1. Yêu cầu:	68

2. Vận chuyển và bảo quản:	68

Điều 20. SƠN CHỐNG RỈ, SƠN MẦU	69

1. Tiêu chuẩn áp dụng	69

2. Yêu cầu kỹ thuật	69

3. Đóng gói và giao hàng	70

Điều 21. SƠN CÁCH ĐIỆN	71

1. Các Nhóm Yêu cầu Kỹ thuật Chính	71

1.1. Đặc tính Cách điện (Điện môi)	71

1.2. Đặc tính Cơ, Nhiệt và Hóa học	71

2. Các Tiêu chuẩn Phương pháp Thử nghiệm Liên quan	72

Điều 22. GIẺ LAU	73

1. Yêu cầu kỹ thuật	73

2. Yêu cầu chất lượng:	73

3. Quy cách đóng gói:	73

Điều 23. XĂNG	74

1. Tiêu chuẩn áp dụng	74

2. Các yêu cầu kỹ thuật:	74

2.1. Trị số Octan (RON)	74

2.2. Các Chỉ tiêu Hóa học và Môi trường	74

2.3. Ngoại quan	74

2.4. Yêu cầu đối với việc vận chuyển, chứa / tồn trữ xăng	75

Điều 24. GIẤY NHÁM	76

1. Cấu tạo cơ bản của Giấy giáp	76

1.1. Hạt nhám (Hạt mài):	76

1.2. Keo dính:	76

1.3. Lớp nền (Lớp lưng):	76

2. Thông số Độ hạt (Grit)	76

3. Hình dạng và Kích thước	77

Điều 25. GẠCH ĐẤT SÉT NUNG	78

1. Tiêu chuẩn Áp dụng	78

2. Yêu cầu về Kích thước và Hình dạng	78

3. Yêu cầu về Tính năng Cơ lý	78

4. Yêu cầu về Độ bền và Độ Hấp thụ Nước	79

Điều 26. GỖ VÁN KHUÔN	80

1. Yêu cầu về vật liệu	80

2. Kích thước tiêu chuẩn	80

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN	80

# TỦ PILLAR

Áp dụng theo quyết định số QĐ số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; Thông báo số 1088/TB-EVNHANOI ngày 24/12/2020 (Điều chỉnh một số nội dung của 9871).

## Yêu cầu chung

- Đặc điểm kỹ thuật bao hàm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện Pillar, trụ phân dây và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt ngoài trời.

- Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

## Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60529: Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

- IEC 60947-1: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

- IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát.

## Yêu cầu khác

### Yêu cầu về điện

Tủ điện Pillar hạ áp phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| - Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0,6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3,5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8,0kV |
| - Mức bảo vệ cho ngoài trời | IP 54 |

### Yêu cầu về thiết kế:

- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

- Lựa chọn Aptômát kiểu MCCB, Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của Aptomat được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị MCCB được nêu tại Điều 2.

Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm MCCB:

+ Tài liệu mô tả các loại MCCB

+ Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

+ Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test của MCCB.

-Tủ điện Pillar hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

| TT | Loại tủ Pillar và trụ phân dây DxRxC (mm) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng 400 (A) | MCCB nhánh |  |  |  | Cầu đấu: - 02 lộ 3 pha:120A - 05 lộ 3 pha: 80A - 12 lộ 1 pha 63A | Số cáp lộ ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 250 (A) | Dự phòng (vị trí) | Vị trí lắp công tơ dự phòng | Vị trí lắp tụ dự phòng |  |  |
| 1 | 725x425 x1200 | Tương đương 2x50x5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 23 |
| 2 | 800x600 x1600 | Tương đương 2x50x5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |

- Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánh

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ Pillar | 250A,400A |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (≥ kA/1s) | 10 |
| Khả năng chị dòng ngắn mạch đỉnh (≥ kA) | 17 |

- Tủ điện Pillar có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao):

+ 725x425 x1200 (dung sai cho phép ≤ 1,0 %), có 02 mặt cánh.

+ 800x600 x1600 (dung sai cho phép ≤ 1,0 %), có 01 mặt cánh.

- Vỏ tủ điện Pillar: được chế tạo bằng nhôm hợp kim cường độ có cao chiều dầy ≥ 3mm.

- Về màu sơn: Tủ được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

- Đế và bệ tủ (Đối với trường hợp tủ phải xây bệ tủ mới): Bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép (đế tủ và bệ tủ) mác M250 được sơn màu ghi đá hoặc cùng màu với tủ.

Lưu ý: Quy cách, chủng loại, hình dáng, kích thước các tủ Pillar thực hiện theo quyết định phê duyệt số 769/QĐ-SXD ngày 10/7/2017 của Sở xây dựng Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mẫu tủ Pilar, tủ phân dây đối với các công trình hạ ngầm hệ thống đường dây nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

### Yêu cầu về nhãn mác

+ Thông số tủ:

Tủ Pillar, trụ phân dây hạ áp phải có 01 tấm mác bao gồm các nội dung sau:

    - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri.

    - Năm sản xuất

    - Điện áp định mức

    - Dòng điện định mức

    - Tần số định mức

+ Nhãn mác và biển báo:

- Nhãn mác:

    - Có 02 nhãn mác bao gồm logo EVN và tên Công ty Điện lực quản lý.

    - Nhãn mác tên của tủ Pillar.

    - Bên trong tủ phải có sơ đồ mạch điện.

- Biển báo:

- Tại 02 mặt chính của vỏ tủ có bố trí biển báo an toàn:

+ Vật liệu biển		Bằng tôn. Sơn chống rỉ. Dán decan phản quang 3M (1 mặt), ép nhiệt có áp lực.

+ Độ dày			0,5 mm.

+ Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen theo kích cỡ như trên.

### Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình MCCB.

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

### Yêu cầu về thí nghiệm

- Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

### Yêu cầu về đóng gói giao hàng

- Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

### Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1.3 | Kiểu (cấu hình) |  | Nêu rõ |
| 1.4 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ |  | Nêu rõ |
| 1.5 | Điện áp danh định | kV | 0,4 |
| 1.6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0,6/1 |
| 1.7 | Tần số | HZ | 50 |
| 1.8 | Mức cách điện | KV | 0,6/1 |
| 1.9 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3,5 |
| 1.10 | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
| 1.11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định | kA/1s | ≥ 10 |
| 1.12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | kA | ≥ 17 |
| 1.13 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
| 1.14 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 1.15 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 1.16 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.17 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Cấu hình 1: Tủ kích thước DxRxC 725x425 x1200 mm (loại 1) |  | 02 mặt, 02 cánh |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | MCCB tổng 400A | Cái | 1 |
| 2.3 | MCCB tổng 250A | Cái | 1 |
| 2.4 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 2.4.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 2.4.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 2.4.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |
| 2.5 | Vị trí dự phòng |  |  |
| 2.5.1 | Vị trí lắp MCCB 250A dự phòng | Vị trí | 2 |
| 2.5.2 | Vị trí lắp MCCB 100A dự phòng | Vị trí | 1 |
| 2.5.3 | Vị trí lắp công tơ dự phòng | Vị trí |  |
| 2.5.4 | Vị trí lắp tụ dự phòng | Vị trí | 1 |
| 3 | Cấu hình 2: Tủ kích thước DxRxC 800x600 x1600 mm (loại 2) |  | 01 mặt |
| 3.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 3.2 | MCCB tổng 400A | Cái | 2 |
| 3.3 | MCCB nhánh 250A | Cái | 2 |
| 3.4 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 3.4.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 3.4.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 3.4.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |
| 3.5 | Vị trí dự phòng |  |  |
| 3.5.1 | Vị trí lắp MCCB 100A/250A dự phòng | Vị trí | 1 |
| 3.5.2 | Vị trí lắp công tơ dự phòng | Vị trí | 1 |
| 3.5.3 | Vị trí lắp tụ dự phòng | Vị trí | 1 |

# MÁY CẮT HẠ ÁP (MCB, MCCB) - Sử dụng cho tủ Pillar

Áp dụng theo quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 (TCCS 11:2023/EVN).

## Điều kiện chung

### Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

### Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

### Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

### Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

  - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

### Yêu cầu khác:

- Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

## Máy cắt hạ áp MCB

### Yêu cầu chung

#### Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

- MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

#### Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

### Các yêu cầu về thử nghiệm:

#### Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

#### Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

  - Ghi nhãn (Marking).

  - Quy định chung (General).

  - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

  - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

  - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

  - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

  - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

  - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

  - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

  - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

  - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

  - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

  - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

  - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

  - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

  - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

  - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

  - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

  - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

  - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

  - Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

  - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2 h (đối với MCB có In > 63 A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |

## Máy cắt hạ áp MCCB

### Yêu cầu chung

#### Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

#### Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

### Các yêu cầu về thử nghiệm:

#### Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

#### Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | ≥ 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | ≥ 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | ≥ 50 |
| 15.4 | MCCB có In ≥ 1.000 A |  | ≥ 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In ≤ 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |

# GIOĂNG MẶT MÁY 20X10MM, GIOĂNG CAO SU CHỊU DẦU CÁC LOẠI CỦA MÁY BIẾN ÁP

## Yêu cầu chung

Gioăng cao su chịu dầu của máy biến áp (MBA) phải đảm bảo độ kín tuyệt đối và tuổi thọ dài lâu trong môi trường ngập dầu khoáng cách điện, nhiệt độ cao và điều kiện ngoài trời khắc nghiệt.

## Tiêu chuẩn kỹ thuật

Dựa trên Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) như TCVN 2749:1978 (tham khảo) hoặc các yêu cầu kỹ thuật dựa trên IEC 60076 và ASTM D2000.

## Vật Liệu Tiêu Chuẩn Cho Gioăng MBA

Gioăng MBA phải sử dụng vật liệu cao su tổng hợp có khả năng kháng dầu biến áp (dầu khoáng) vượt trội. Sử dụng 1 trong các loại sau:

| Vật liệu | Đặc tính nổi bật | Ứng dụng phổ biến trong MBA |
| --- | --- | --- |
| NBR (Nitrile Butadiene Rubber) | Kháng dầu khoáng rất tốt. Độ bền cơ học và chống mài mòn tốt. | Gioăng nắp máy, mặt bích, sứ xuyên (các vị trí tiếp xúc trực tiếp với dầu). |
| EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) | Kháng Ozone, tia UV, và thời tiết tuyệt vời. Chịu nhiệt độ tốt. | Gioăng hộp đấu dây, cửa thăm, đồng hồ (các vị trí không ngâm dầu liên tục). |
| FKM (Fluoroelastomer / Viton) | Siêu kháng dầu, nhiệt độ và hóa chất. | Các vị trí quan trọng, chịu nhiệt cao hoặc yêu cầu độ bền tuyệt đối. |

## Các Chỉ Tiêu Kỹ Thuật Bắt Buộc

Dù gioăng được chế tạo từ NBR hay FKM, gioăng dùng trong MBA đều phải đạt các chỉ tiêu cơ lý sau:

### Khả năng Kháng Dầu (Yêu cầu quan trọng nhất)

Gioăng không được trương nở quá mức khi tiếp xúc với dầu cách điện ở nhiệt độ vận hành, nếu không sẽ bị mềm, mất độ cứng và gây rò rỉ.

| Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu biểu | Phương pháp Thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| Độ Trương Nở Thể Tích | Không quá 2% (sau 96 giờ ngâm trong dầu biến thế ở 80∘C). | TCVN 2752 / ASTM D471 |
| Độ Ổn Định Kích Thước | Thay đổi thể tích sau khi ngâm dầu ≤5%. | ASTM D471 |

### Đặc Tính Cơ Học và Lão Hóa

Các chỉ tiêu này đảm bảo gioăng duy trì được độ đàn hồi và độ bền theo thời gian.

| Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu biểu | Tiêu chuẩn Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| Độ Cứng (Shore A) | 60±5 đến 70±5 Shore A | ASTM D2240 |
| Độ Giãn Dài Khi Đứt | ≥350% (đảm bảo gioăng không bị rách khi lắp đặt). | TCVN 4509 / ASTM D412 |
| Hệ số Lão Hóa | Trong dầu: ≥85% (giữ lại 85% đặc tính cơ học sau lão hóa). | TCVN 2229 |
| Trong không khí | ≥90% (chống lão hóa do nhiệt và thời gian) | ASTM D573 |
| Nhiệt độ Hoạt động | Từ −30∘C đến +120∘C (đối với NBR). |  |

### Khả năng Chịu Nén (Compression Set)

- Yêu cầu: Độ bền nén phải thấp (thường ≤30% ở 70oC) sau thời gian dài nén.

- Mục đích: Khi siết chặt bu-lông, gioăng bị nén. Khả năng chịu nén tốt giúp gioăng không bị biến dạng vĩnh viễn, luôn duy trì lực đàn hồi để bịt kín khe hở.

## Tiêu Chuẩn Kích Thước và Dung Sai

- Gioăng MBA thường là loại tiết diện chữ nhật (Rectangular Gasket) hoặc O-ring. Kích thước và dung sai phải tuân thủ nghiêm ngặt theo bản vẽ chế tạo của nhà sản xuất MBA hoặc các tiêu chuẩn quốc tế về gioăng công nghiệp:

+ Dung sai Kích thước: Phải tuân thủ các cấp dung sai theo ISO 3302-1:2014 Class E2 hoặc tương đương để đảm bảo độ kín khít khi lắp đặt.

+ Tiêu chuẩn Phân loại Vật liệu: Vật liệu cao su được xác định theo hệ thống ASTM D2000 (ví dụ: Gioăng NBR chịu dầu/nhiệt độ sẽ có mã phân loại tương ứng).

## Yêu cầu chất lượng:

- Mới 100%.

## Quy cách đóng gói:

- Gioăng được đóng gói trong túi zip, hộp giấy, lô quấn tùy thuộc loại gioăng nhưng phải đảm bảo kháng bụi trong quá trình lưu trữ, vận chuyển.

- Phải có nhãn ghi rõ hãng sản xuất, thời gian sản xuất, vật liệu chế tạo chính.

# DÂY ĐỒNG BỌC

Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 (Cho cáp kiểm tra (Cáp nhị thứ))

## Yêu cầu chung:

- Thông số kỹ thuật bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp kiểm tra (cáp nhị thứ) cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp định mức 450/750V.

## Tiêu chuẩn áp dụng:

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 6610 (IEC 60227): Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V.

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.

+ Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

## Thiết kế và lắp đặt:

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm, làm tăng tuổi thọ chất cách điện (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN 6613 (IEC 60332) hoặc tương đương hoặc cao hơn.

  - Cấu trúc cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm (có thể mạ thiếc) có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2.

- Lớp cách điện của các lõi cáp bằng PVC.

- Lớp bọc xung quanh các lõi cáp bằng PVC.

- Lớp vỏ bảo vệ dùng băng đồng quấn theo dạng xoắn (với cáp 1 lõi được phép có hoặc không có lớp băng đồng này).

- Lớp vỏ bên ngoài dùng nhựa PVC có đặc tính chống cháy.

- Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

  - Cách điện.

- Cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm, làm tăng tuổi thọ chất cách điện (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện

- Lớp cách điện phải được bọc sao cho ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách

- điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn đến 6mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 0,8mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn từ 10mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 1,0 mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn từ 25mm2 đến 35 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 1,2 mm.

  - Vỏ cáp.

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng đồng, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu PVC kết hợp với chất phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm và chống cháy. Trên vỏ cáp được in năm sản xuất, nhà sản xuất và đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần.

## Yêu cầu khác.

- Tài liệu kỹ thuật (kể cả bản vẽ mô tả tất cả các loại cáp nêu trên).

- Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test).

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test).

- Các biên bản thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

## Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| STT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |
| 8 | Độ dầy danh định của vật liệu cách điện cho từng lõi dẫn của cáp kiểm tra với tiết diện danh định: | mm |  |
|  | 1,5mm2 2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 |  | 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 |
| 9 | Loại vật liệu vỏ bọc (kết hợp với chất phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm và chống cháy) |  | PVC |
| 10 | Độ dầy danh định của lớp vỏ bọc | mm | 1,5±0,1 |
| 11 | Đường kính ngoài danh định của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 12 | Nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 0C | 70 |
| 13 | Điện trở một chiều của từng lõi dẫn tại t = 200C - với tiết diện danh định: 1,5mm2 2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 | Ω/km | 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524 |
| 14 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

# ĐẦU COSSE ĐỒNG.

Tham khảo theo quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021

## Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

## Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

## Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, mạ thiếc.

## Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

## Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ |
| 3 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Ghi rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C 10 |  | 10 |
|  | C 25 |  | 25 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C 10 |  | 70 |
|  | C 25 |  | 110 |

# DẦU MBA

Áp dụng theo quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 (TCCS 01:2023/EVN)

- Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

# BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN

## Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại biển báo an toàn dùng trong quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện.

## Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2572-78. Có một bộ bản mẫu đúng chủng loại để xem xét.

- Theo quy định tại Thông tư 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

### Điều kiện

- Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện khí hậu của môi trường theo TCVN 1443-73.

+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất	:   450C- Độ ẩm trung bình    :   85 %

+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	:   50C - Độ ẩm lớn nhất	     : 100 %

+ Nhiệt độ trung bình		:   250C- Độ cao tuyệt đối	     : 1000 m

### Quy cách

- Vật liệu biển		Bằng tôn. Sơn chống rỉ. Dán decan phản quang 3M (1 mặt), ép nhiệt có áp lực.

- Độ dày			0,5 mm.

- Kiểu chữ, kiểu biểu tượng, kiểu khung và các kích thước của từng loại biển bằng với mẫu biển cảnh báo tại Thông tư 41/2025/TT-BCT.

### Ghi nhãn, bao gói.

- Trên mỗi tấm biển ở mặt sau, tại góc, nhà chế tạo đóng dấu ghi: Tên cơ sở sản xuất; Năm xuất xưởng

- Mỗi biển gói trong bao giấy riêng.

## Mẫu biển (Đơn vị đo mm)

### Biển báo cấm

Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người

(2) Cấm vào! Điện cao áp nguy hiểm chết người

(3) Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người

(4) Cấm đóng điện! Có người đang làm việc

### Biển cảnh báo

(5) Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người: Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.

### Biển chỉ dẫn

(7) Làm việc tại đây

(8) Vào hướng này

(9) Đã nối đất

Trong đó:

- (7), (8): Nền phía ngoài màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng, chữ màu đen.

- (9): Viền và chữ màu đen, nền vàng.

# BIỂN TÊN CÁC LOẠI (TÊN TBA, BUỒNG TBA, TỦ RMU...)

Áp dụng theo quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025

## Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại biển báo an toàn dùng trong quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện.

## Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2572-78. Có một bộ bản mẫu đúng chủng loại để xem xét.

### Điều kiện

- Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện khí hậu của môi trường theo TCVN 1443-73.

+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất	:   450C- Độ ẩm trung bình    :   85 %

+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	:   50C - Độ ẩm lớn nhất	     : 100 %

+ Nhiệt độ trung bình		:   250C- Độ cao tuyệt đối	     : 1000 m

### Quy cách

- Vật liệu biển		Bằng tôn. Sơn chống rỉ. Dán decan phản quang 3M (1 mặt), ép nhiệt có áp lực.

- Độ dày			0,5 mm.

- Nền mặt chính		Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C).

### Ghi nhãn, bao gói.

- Trên mỗi tấm biển ở mặt sau, tại góc, nhà chế tạo đóng dấu ghi: Tên cơ sở sản xuất; Năm xuất xưởng

- Mỗi biển gói trong bao giấy riêng.

## Mẫu biển (Đơn vị đo mm)

## Biển trạm biến áp, biển tên tủ RMU (Treo bên ngoài vỏ bảo vệ tủ RMU)

- Quy cách:

+ Kích thước: 600x300 (mm)

+ Màu sắc: Chữ trắng, viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C)

+ Logo: EVNHANOI (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

+ Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

+ Kiểu chữ: HelveticaBoldVU

- Vật liệu: Bằng tôn, độ dầy 0,5mm, sơn tĩnh điện.

### Mẫu biển báo tên đầu cáp, biển dán trên phần nắp ngăn đầu cáp tủ RMU:

- Kích thước: 120x200mm.

- Màu sắc: Chữ trắng, viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C).

- Chất liệu: + Đối với biển treo ngoài trời: Bằng Tôn dầy 0,5mm, mầu sắc và chữ sơn tĩnh điện.

+ Đối với biển treo trong nhà: Bằng tấm Alu hoặc các vật liệu khác mical, Polycarbonate..., độ dầy tối thiểu 2mm, mầu sắc và chữ sơn hoặc dán bằng decal.

- Kiểu chữ: HelveticaBoldVU

- Cỡ chữ: Cao 35mm. Lưu ý: Trong trường hợp nội dung ghi trên biển dài, có thể thay đổi cỡ chữ để phù hợp, đảm bảo nhìn rõ nội dung, toàn bộ nội dung nằm gọn trong viền trắng của biển.

- Nội dung ghi trên biển: Nội dung trên biển theo thực tế tại vị trí treo biển. Lưu ý: Ghi đúng tên thiết bị Dao, Máy cắt (MC). Ví dụ:

### Mẫu thẻ tên tại mặt tủ RMU:

- Kích thước: 30x120mm.

- Màu sắc: Chữ trắng, viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C).

- Chất liệu: Bằng tấm Alu hoặc các vật liệu khác mical, Polycarbonate..., độ dầy tối thiểu 2mm, mầu sắc và chữ sơn hoặc dán bằng decal.

- Kiểu chữ: HelveticaBoldVU

- Cỡ chữ: Phù hợp với nội dung trên thẻ, đảm bảo nhìn rõ nội dung, toàn bộ nội dung nằm gọn trong viền trắng của biển.

- Nội dung ghi trên biển: Nội dung trên biển theo thực tế tại vị trí treo biển. Lưu ý: Ghi đúng tên thiết bị Dao, Máy cắt (MC). Ví dụ:

# KEO BỌT.

## Phạm vi:

- Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với Keo bọt nở Foam.

- Các sai khác so với phần điều kiện này sẽ được nhà thầu nêu trong phần sai khác so với tài liệu thầu.

## Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất & Cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Loại |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Nhiệt độ thi công | oC | 5-35 |  |
| 6 | Tỷ khối | Kg/m3 | 15-23 |  |
| 7 | Tính dẫn nhiệt | W/m.k | 0,037 |  |
| 8 | Thời gian khô ngoài | phút | 10-15 |  |
| 9 | Thời gian khô hoàn toàn | Giờ | 24 |  |

## Thử nghiệm:

- Đối với toàn bộ sản phẩm như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình. Toàn bộ sản phẩm phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC hoặc tương ứng.

## Thông tin cần đưa và tài liệu dự thầu:

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình và xuất xưởng.

- Nhà thầu phải chứng minh rằng sản phẩm theo đơn đặt hàng đã được giao và thử nghiệm qua vận hành thực tế ít nhất là 3 năm ở những nước có khí hậu giống điều kiện khí hậu Việt Nam.

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn sử dụng của sản phẩm
bằng tiếng Việt.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website
chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các thiết bị mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm
mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

## Đóng gói và giao hàng:

- Dung tích bình keo: 750ml / bình.

- Phụ kiện đi kèm: 01 vòi nhựa để đấu nối, xịt keo / 01 bình.

- Các bình keo bọt được đóng gói đảm bảo không xẩy ra hỏng hóc, biến dạng trong quá trình vận chuyển.

# MỐC BÁO CÁP NGẦM BẰNG NGANG VÀ PHỤ KIỆN

Căn cứ theo Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023

## Chất liệu và kích thước mốc báo cáp

- Mốc báo cáp được làm bằng gang, đường kính 120mm, dầy 10mm.

- Trên mốc khoan 01 lỗ phi 12, vị trí khoan tại tâm mốc, xuyên qua tâm mốc. 01 hình tròn chìm đường kính 30mm, sâu 3-5mm, đồng với tâm mốc.

- Nội dung trên mốc báo cáp bao gồm:

+ Đường viền chìm xung quanh nét 3mm, đường kính 124mm, đồng tâm với mốc.

+ Chữ "CÁP ĐIỆN LỰC 24KV" hoặc "CÁP ĐIỆN LỰC 0,4KV" phù hợp với mốc được sử dụng cho tuyến cáp ngầm 24kV hay 0,4kV, Chữ sử dụng front Arial, in hoa, cỡ chữ 32 (tương đương với chiều cao chữ trên mốc là 12mm).

+ 02 mũi tên thẳng tâm mốc, ngược chiều nhau, nét mũi tên 2mm, mỗi mũi tên mũi dài 15mm.

- Đường viền, mũi tên và các nét chữ đều được khắc chìm 1,0-1,5mm.

## Phụ kiện:

- Phụ kiện cấp kèm cho 01 mốc bao gồm 01 ốc cấy cố định và kèm bu lông: 10×100. Phần thân bu lông làm bằng kim loại được gia công từ thép không rỉ, inox hoặc thép hợp kim có lớp mạ bên ngoài để chống rỉ.

## Bản vẽ:

### Bản vẽ mốc báo cáp ngầm 24kV

### Bản vẽ mốc báo cáp ngầm 0,4kV

# MỐC BÁO CÁP NGẦM BẰNG INOX

## Chất liệu và kích thước mốc báo cáp:

- Mốc báo cáp được làm bằng Inox 304, đường kính 80mm, dầy 2-3mm

- Trên mốc khoan 03 lỗ phi 8, vị trí khoan cách viền xung quanh 3mm.

## Nội dung trên mốc báo cáp bao gồm:

- Đường viền xung quanh nét 2mm, đường kính 75mm, đồng tâm với mốc.

- Chữ "CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC 24KV" hoặc "CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC 0,4KV" phù hợp với mốc được sử dụng cho tuyến cáp ngầm 24kV hay 0,4kV. Chữ sử dụng front Arial, in hoa, cỡ chữ 28 (tương đương với chiều cao chữ trên mốc là 7mm).

- Mũi tên 2 chiều, nét 2mm, dài 35mm.

- Đường viền, mũi tên và các nét chữ đều được khắc chìm 0,03-0,5mm, sơn mầu xanh.

## Phụ kiện:

- Phụ kiện cấp kèm cho 01 mốc bao gồm 04 vít 8, 04 nở nhựa (tắc kê) phù hợp với kích thước vít. Phần thân vít làm bằng kim loại được gia công từ thép không gỉ, inox hoặc thép hợp kim có lớp mạ bên ngoài để chống rỉ.

## Bản vẽ:

# CÁC HỘP ĐẦU CÁP TRUNG THẾ SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI

Áp dụng theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 (TCCS 17:2021/EVN) và hướng dẫn áp dụng TCCS 17:2021/EVN tại Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022;

## Yêu cầu chung

### Cấu trúc

Loại: Co nguội và trong loại co nguội sử dụng công nghệ “nhấn-đẩy” và “co-rút”, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa và có tiết diện đảm bảo:

- ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

- ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

### Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV -1x50, 3x50, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

## Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

### Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

### Phụ kiện

Có thể sử dụng đầu cốt (cosse) loại ép làm bằng đồng, hoặc loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal)… v.v).

- Nếu sử dụng đầu cốt loại ép, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực đầu cốt quy định như sau:

+ Các loại cáp có tiết diện từ 50mm2 đến 150mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 1 lỗ bắt bu-lông.

+ Các loại cáp có tiết diện từ 185mm2 đến 630mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 2 lỗ bắt bu-lông (tâm giữa 2 lỗ bắt bu-lông là 44,5mm).

- Nếu sử dụng đầu cốt loại xiết bứt đầu bu lông, thì không quy định cụ thể về số lỗ bắt bu-lông mà áp dụng theo thiết kế cụ thể của nhà sản xuất. Đầu cốt phải phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các đầu cốt phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

- Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses 240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses 50 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x50 mm² 	: 1 đầu cosses 50 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

## Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

Kiểm tra ngoại quan (Examination).

# ỐNG CO NGÓT MÀU PHÂN PHA

Ống co ngót màu phân pha (hay còn gọi là ống gen co nhiệt/ống rút nhiệt) có mục đích chính là cách điện và nhận diện pha (màu: Đỏ, Vàng, Xanh lam, Đen, Xanh lá/Vàng) cho cáp điện, đầu cốt, và thanh cái (Bus Bar) ở cả hệ thống hạ thế và trung thế.

## Tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam Liên quan

Áp dụng các tiêu chuẩn phổ biến nhất cho ống co nhiệt bao gồm:

| Tiêu chuẩn | Phạm vi áp dụng | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| IEC 60684 | Ống cách điện mềm dẻo (Flexible insulating sleeving), bao gồm ống co nhiệt. | Quy định các phương pháp thử nghiệm (phần 2) và yêu cầu kỹ thuật cho từng loại ống (phần 3). |
| ASTM D2671 | Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho ống cách điện co nhiệt. | Xác định các đặc tính cơ học, nhiệt, và điện môi. |
| UL / CSA | Tiêu chuẩn an toàn của Mỹ/Canada. | Chứng nhận vật liệu và độ an toàn điện (ví dụ: khả năng chống cháy). |
| RoHS | Hạn chế các chất độc hại (chì, thủy ngân, cadmium...). | Yêu cầu về môi trường và sức khỏe. |
| ANSI / IEEEC37.20 | Tiêu chuẩn cho thiết bị chuyển mạch (switchgear). | Áp dụng cho ống co nhiệt bọc thanh cái trung thế. |

## Các Thông số Kỹ thuật

### Mầu sắc:

| Chức Năng Dây Dẫn | Ký Hiệu Chữ | Màu Sắc | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Pha 1 (L1) | L1 | Đỏ | Màu Nâu là màu chuẩn theo IEC. |
| Pha 2 (L2) | L2 | Vàng | Màu Đen là màu chuẩn theo IEC. |
| Pha 3 (L3) | L3 | Xanh | Màu Xám là màu chuẩn theo IEC. |
| Dây Trung Tính (Neutral) | N | Đen | Màu Xanh lam là màu chuẩn theo IEC. Lưu ý: Không phải xanh lá. |
| Dây Nối Đất (Earth/Protective Earth) | PE | Xanh lá sọc Vàng/Vàng sọc Xanh lá | Màu này là BẮT BUỘC và KHÔNG ĐƯỢC DÙNG cho mục đích khác. |

### Đặc tính Nhiệt học và Kích thước

| Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | Thường là Polyolefin liên kết chéo (Cross-linked Polyolefin) hoặc các vật liệu Polymer chịu nhiệt khác (như PTFE, Silicone). | Vật liệu phải có khả năng co ngót khi gia nhiệt. |
| Tỷ lệ co ngót | Thường là 2:1, 3:1 hoặc cao hơn (4:1, 6:1 đối với ống có keo). | Tỷ lệ giữa đường kính ban đầu (trước co) và đường kính sau khi co hoàn toàn. |
| Nhiệt độ hoạt động | Khoảng −55∘C đến +125∘C hoặc +135∘C. | Phạm vi nhiệt độ mà ống có thể hoạt động bền bỉ. |
| Nhiệt độ co rút tối thiểu | Khoảng 70∘C đến 90∘C. | Nhiệt độ bắt đầu co. |
| Nhiệt độ hoàn thành co rút | Khoảng 110∘C đến 125∘C trở lên. | Nhiệt độ co hoàn toàn, tạo lớp bọc kín khít. |
| Độ co theo chiều dọc | Tối đa ≤8% (Yêu cầu phải co theo chiều ngang là chủ yếu). | Đảm bảo ống không bị ngắn lại quá nhiều sau khi co. |

### Đặc tính Cách điện (Điện môi)

| Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật | Phân loại |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cách điện định mức | Hạ thế: 600V hoặc 1kV | Ống hạ thế dùng cho phân pha đơn giản. |
|  | Trung thế: 5kV đến 35kV (Phổ biến là 12kV, 24kV, 36kV) | Ống trung thế (thường có màu Đỏ nâu) dùng bọc thanh cái. |
| Độ bền điện môi (Điện áp đánh thủng) | Thường ≥15kV/mm (đối với ống trung thế có thể ≥20kV/mm). | Khả năng chịu điện áp của lớp cách điện. |
| Điện trở suất thể tích | ≥1014 Ω⋅cm. | Khả năng chống dòng điện rò rỉ. |

### Đặc tính Cơ học và Bảo vệ

| Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Độ bền kéo | ≥10 N/mm2 (MPa) | Chịu được lực căng và kéo giãn cơ học. |
| Độ giãn dài tối đa | ≥200% đến 300% | Thể hiện độ dẻo dai, chống nứt khi vật liệu bên trong giãn nở. |
| Khả năng chống cháy | Chống cháy/Cháy chậm (Flame Retardant) | Đảm bảo an toàn khi có sự cố chập điện. |
| Chống tia UV/Thời tiết | Kháng tia cực tím (UV) tốt. | Quan trọng cho các ứng dụng ngoài trời. |
| Kháng hóa chất/Dung môi | Chịu được dầu, mỡ, axit, kiềm và các dung môi thông thường. | Bảo vệ thiết bị trong môi trường công nghiệp. |
| Độ kín khít (IP Rating) | Ống có lớp keo bên trong (Adhesive-lined) thường đạt IP68. | Chống thấm nước, chống ẩm, chống bụi xâm nhập tuyệt đối. |

# BĂNG DÍNH CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật băng dính cách điện (sau đây gọi tắt là băng). Băng được thử theo TCVN 5631-91.

## Tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật băng dính cách điện (sau đây gọi tắt là băng). Băng được thử theo TCVN 5631-91.

## Hình thức bên ngoài

Băng sơn một trong các màu sau: đen, nâu (da lươn), lam (xanh da trời), xanh lá cây, vàng-xanh lá cây, đỏ, trắng và vàng.

## Kích thước

- Đường kính lõi: Đường kính trong của lõi, trên có quấn băng nên chọn 26 hoặc 76 mm.

- Chiều rộng: Chiều rộng của băng chọn theo dãy: 22mm theo đơn đặt hàng.

- Sai lệch chiều rộng:

+ Đối với băng có chiều rộng đến 19 mm, sai số cho phép ± 1,0 mm.

+ Đối với băng có chiều rộng lớn hơn, sai số cho phép ± 1,5 mm.

## Yêu cầu kỹ thuật

Trong tài liệu kỹ thuật của từng loại băng cụ thể phải cho các chỉ tiêu về độ phá hủy do nhiệt độ bằng áp lực tiếp xúc, độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối; độ bám dính; độ bền điện. Ngoài các chỉ tiêu trên, từng loại băng cụ thể có thể đưa thêm các thông số kỹ thuật khác.

- Được làm từ vật liệu: Polyvinyl Chloride (PVC)

- Cách điện cho mối nối dây và cáp hạ thế dưới 600V và 105°C.

- Có độ dính, đàn hồi tốt, ép chặt mối nối, chống hở mép.

- Có khả năng chống nước, chống ẩm, chống ăn mòn, chống tia tử ngoại

- Trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ 10 đến 300C và độ ẩm tương đối 45 đến 75%, băng phải đảm bảo được tính chất của nó trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Nhiệt độ hoạt động từ -18oC đến 105oC

- Đáp ứng khả năng chống mài mòn, độ ẩm, và các tác nhân ăn mòn: kiềm, axit, và điều kiện thời tiết khác nhau (bao gồm tiếp xúc với tia cực tím).

- Chống cháy lan FR

- Đảm bảo độ bền cao trong điều kiện thời tiết hay thay đổi.

- Thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn RoHS (Không chứa chì và các chất độc hại).

- Có chứng nhận quốc tế UL: UL510 Và chứng nhận CSA cho loại băng keo cách điện PVC.

# ỐNG NHỰA XOẮN CHỊU LỰC HDPE

## Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao sử dụng trong lưới điện trung, hạ áp.

## Tiêu chuẩn áp dụng

-  KCS 8455: 2005: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.

-  TCVN 9070:2012: Tiêu chuẩn Quốc gia quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ống nhựa gân xoắn HDPE dùng trong xây dựng (Tham khảo).

-  TCVN 8699:2011: Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm dưới mặt đất – Yêu cầu kỹ thuật.

-  TCVN 7997:2009: Tiêu chuẩn Quốc gia về phương pháp lắp đặt cáp điện lực đi ngầm trong đất (quy định liên quan đến việc sử dụng ống).

## Yêu cầu kỹ thuật

### Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống

- Vật liệu chế tạo ống: sử dụng nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene) - ký hiệu là HDPE, có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu...

-  Phụ gia: Chứa phụ gia chống tia UV (tia cực tím) để đảm bảo độ bền khi lưu kho hoặc thi công ngoài trời.

-  Độ bền hóa học: Không bị ăn mòn bởi các chất axit, kiềm, muối khoáng và các hóa chất thông thường trong đất.

### Độ bền của ống trong môi trường hóa chất

Độ bền hóa của ống được quy định trong bảng sau:

| Hóa chất thử nghiệm | Mức quy định, g/45cm2, không lớn hơn |
| --- | --- |
| 1. Dung dịch H2SO4 93 % | 0,0025 |
| 2. Dung dịch NaOH bão hòa | 0,00 |

### Khả năng chịu lực và độ bền

| Đặc tính | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu biểu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Khả năng chịu nén | ≥2 kN/m2 hoặc tương đương với việc chịu được biến dạng tối đa 60% đường kính ngoài mà không bị phá hủy, gãy nứt kết cấu | Đảm bảo cáp bên trong không bị biến dạng, hư hỏng khi có sụt lún, đè nén từ môi trường chôn ngầm (tải trọng của đất, đá và phương tiện giao thông…). |
| Khả năng uốn cong | Đạt Bán kính uốn tối thiểu tương ứng với kích thước ống được quy định trong bảng tại mục 3.4. | Linh hoạt thi công, dễ dàng lượn theo địa hình mà không bị gãy nứt. |
| Chịu nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc liên tục: −40∘C đến +60∘C. | Đảm bảo không bị giòn ở nhiệt độ thấp hoặc biến dạng ở nhiệt độ cao khi hoạt động ngầm. |
| Chống cháy | Có khả năng tự dập tắt lửa (khó cháy). | Đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố điện. |
| Tuổi thọ thiết kế | Trên 50 năm khi chôn ngầm. |  |

### Kích thước

- Ống nhựa xoắn HDPE phải đáp ứng được các kích thước theo bảng sau:

| TT | Loại ống đường kính danh định | Đường kính ngoài (D2) | Đường kính trong (D1) | Độ dày thành ống (a) | Bước xoắn (t) | Chiều dài thông dụng | Bán kính uốn tối thiểu | Đường kính ngoài và chiều cao cuộn ống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | mm | mm | m | mm | m |
| 1 | Ø 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 8 ± 0,5 | 100 ÷ 200 | 90 | 1,0 x 0,50 |
| 2 | Ø 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 10 ± 0,5 | 100 ÷ 200 | 100 | 1,2 x 0,50 |
| 3 | Ø 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1, ± 0,3 | 13 ± 0,8 | 100 ÷ 200 | 150 | 1,5 x 0,60 |
| 4 | Ø 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,3 | 17 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 200 | 1,6 x 0,60 |
| 5 | Ø 85/65 | 85 ± 3,0 | 65 ± 3,0 | 2,0 ± 0,3 | 21 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 250 | 1,7 x 0,65 |
| 6 | Ø 90/72 | 90 ± 3,0 | 72 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 22 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 270 | 1,7 x 0,65 |
| 7 | Ø 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 300 | 1,7 x 0,65 |
| 8 | Ø 110/90 | 110 ± 4,0 | 90 ± 4,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 350 | 1,9 x 0,75 |
| 9 | Ø130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 | 2,0 x 0,85 |
| 10 | Ø160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,4 | 38 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 | 2,4 x 1,00 |
| 11 | Ø195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,4 | 45 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 500 | 2,5 x 1,20 |
| 12 | Ø210/160 | 200 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 3,0 ± 0,5 | 50 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 550 | 2,5 x 1,40 |
| 13 | Ø230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,0 | 55 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 600 | 2,6 x 1,70 |
| 14 | Ø260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 60 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 750 | 2,8 x 1,80 |
| 15 | Ø320/250 | 320 ± 4,0 | 250 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 60 ± 1,5 | 20 ÷ 30 | 850 | 2,8 x 1,80 |

### Dây mồi

Dây mồi (hay còn gọi là dây luồn cáp). Dây mồi phải được luồn sẵn xuyên suốt chiều dài của ống HDPE, dây mồi phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau để đảm bảo chất lượng và độ an toàn:

| Tiêu chí | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- |
| Vật liệu | Thép mạ kẽm hoặc thép lò xo bọc nhựa PE/PP chống ăn mòn, chống gãy gập |
| Đường kính dây | Từ 1,0 mm đến 5,0 mm tùy theo đường kính ống HDPE (Kích thước được tính toán để đảm bảo lực kéo đứt (Breaking Load) phù hợp với chiều dài và đường kính ống, bảng tính toán và cam kết do nhà thầu cung cấp) |
| Chiều dài dây mồi | Tương ứng với chiều dài ống |
| Độ cứng và đàn hồi | Phải đủ cứng để đẩy xuyên qua ống nhưng vẫn linh hoạt để không bị gãy |
| Khả năng chịu lực kéo | Tối thiểu 300N – 500N để đảm bảo không đứt khi kéo cáp |
| Khả năng chống ăn mòn | Không bị oxy hóa, không gỉ trong môi trường ẩm, ngầm đất |
| Đầu dây mồi | Có móc hoặc đầu nối để gắn cáp dễ dàng |

### Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

-  Bề mặt ống cả trong và ngoài đều trơn nhẵn, không lỗi lõm, méo và không có vệt xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

-  Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

### Màu sắc

-  Màu sắc của ống HDPE - đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

### Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE

Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ổng ít nhất 1 lần trên 10m chiều dài chế tạo. Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - các thông tin về nhà sản xuất.

Ống được đánh số độ dài chế tạo theo mét (l0m/ lần).

### Các yêu cầu về đóng gói

-  Ống được cuộn trong các lô chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được đậy kín.

-  Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuốn ống.

## Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

-  Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hóa lý của ống chịu lực.

-  Biên bản thí nghiệm điển hình.

-  Mẫu sản phẩm kèm theo (có kèm phần nội dung in chữ của sản phẩm).

-  Nhà thầu phải đệ trình Catalogue và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

- Các thông số kỹ thuật phải được thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các ống chịu lực mới 100% được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu. Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

# KẾT CẤU THÉP: GIÁ ĐỠ TỦ PILLAR, CỌC TIẾP ĐỊA, GIÁ ĐỠ CÁP… (CÁC LOẠI)

## Yêu cầu chung:

- Các loại kết cấu thép: giá đỡ tủ Pillar, cọc tiếp địa, giá đỡ, colie... sử dụng các loại thép hình có kích thước phù hợp, được mạ kẽm nhúng nóng (chi tiết theo thiết kế được phê duyệt).

## Quy định áp dụng:

Thép nền phải đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ tính và thành phần hóa học để đảm bảo khả năng chịu lực và tương thích với quá trình mạ kẽm. Đáp ứng các TCVN tương ứng với các loại thép sử dụng:

- TCVN 7571-1:2019: Thép hình cán nóng.

- TCVN 1653:1985 - Thép góc cạnh đều.

- TCVN 1654:1994 - Thép chữ U.

- TCVN 1655:1994 - Thép chữ I.

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 197-1:2014 về Vật liệu kim loại - Thử kéo.

+ Tiêu chuẩn (ISO 6892-1:2009) và ISO 9001:2015

+ TCVN 5408: 2007 -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng

+ Khối lượng tầng kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993

## Quy định mạ kẽm nhúng nóng:

-Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng: Căn cứ văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành.

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt(g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

## Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu:

### Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo bảng 1 và bảng 2.

- Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.

- Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn (trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2).

### Kiểm tra thực tế:

- Ngoại quan: Lớp mạ phải liên tục, phủ kín toàn bộ bề mặt. Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.

- Độ bám dính: Lớp mạ phải bám chắc vào bề mặt thép, không bong tróc hoặc phồng rộp khi thử nghiệm uốn hoặc đập. Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.

- Đồng nhất lớp mạ: Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

### Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:

- Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.

- Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.

- Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều.

- Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.

- Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch.

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của bằng tiếng Việt. Có bản vẽ chi tiết các kết cấu.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các kết cấu mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

# CÁT

- Theo mô đun độ mịn của cát, cát sẽ được chia thành 4 loại: cát rất nhỏ (0,7mm -  1mm), cát nhỏ (1mm - 2mm), cát hạt vừa (2mm - 2,5mm) và cát hạt to (2,5mm - 3,3mm). Mô đun độ lớn của cát là thông số được thể hiện tính chất độ mịn, thô của hạt cát bằng con số được quy định theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn TCXD 127:1985 về Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng.

- Cát xây dựng được chia làm 5 loại, gồm cát vàng, cát đen, cát san lấp, cát xây tô và cát bê tông.

## Yêu cầu:

- Thành phần chủ yếu trong cát là silic (dioxit silic hay SIO2).

- Cát không lẫn tạp chất, kích thước hạt cát đồng đều. Cát có thành phần hóa học được quy định theo tiêu chuẩn.

- Cát vàng: Cỡ hạt từ 1,5 đến 3mm, không lẫn tạp chất.

- Cát đen: Cát đen là loại cát có hạt màu sẫm, gần giống màu đen. Loại cát này có hạt nhỏ, mịn và không lẫn tạp chất.

- Cát san lấp: Cát san lấp thực chất là loại cát đen mịn, nhưng loại cát này lại có cỡ hạt không đồng đều với nhau và cho phép có lẫn tạp chất (dưới 20%).

- Cát xây tô: Cát xây tô là loại cát sạch, hạt mịn, thường được dùng để xây hoặc trát tường. Cát được sàng lọc cẩn thận và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, không lẫn sỏi, đất sét và các tạp chất vón cục khác…

- Cát bê tông: Cát bê tông thường có màu vàng, kích thước hạt lớn, từ 2,0-3,3mm. Cát bê tông không dùng cho việc xây tô được vì kích thước hạt quá to so với quy định làm cho bề mặt tường không được láng mịn, ảnh hưởng đến vẻ thẩm mỹ của công trình.

-  Hàm lượng các tạp chất trong cát

| Tạp chất | Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông cấp cao hơn B30 | Bê tông cấp thấp hơn và bằng B30 | vữa |
| − Sét cục và các tạp chất dạng cục | Không được có | 0,25 | 0,50 |
| − Hàm lượng bùn, bụi, sét | 1,50 | 3,00 | 10,00 |

## Vận chuyển:

- Bằng xe ô tô hoặc xe chuyên dụng khác. Trong quá trình vận chuyển và tập kết cát phải được che chắn. Khi đổ tại các vị trí có thể làm lẫn tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng cát thì phải có tấm lót bằng bạt.

# ĐÁ 2X4, 4X6

Áp dụng theo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về Cốt liệu cho bê tông và vữa, đặc biệt là TCVN 7570:2006 (Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật) và TCVN 8859:2023 (Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường).

## Yêu cầu:

- Là loại đá xanh. Được khai thác ở các mỏ đá tự nhiên, sau quá trình xay nghiền và sàng lọc nhiều lần, đá 1x2, kích thước hạt tương đối đồng đều nhau (dạng hình khối, không có nhiều tạp chất và ít thành phần hạt dẹt), có khả năng kết dính xi măng tốt, chịu lực nén tốt.

## Kích thước Danh nghĩa (Cỡ Hạt)

Kích thước của đá được hiểu là khoảng kích thước lọt qua và giữ lại trên hai sàng tiêu chuẩn:

| Loại Đá | Kích thước danh nghĩa (Dmin x Dmax) | Kích thước thực tế thường dùng | Ứng dụng phổ biến |
| --- | --- | --- | --- |
| Đá 2x4 | 20 mm×40 mm | 20 mm×40 mm (hoặc 20 mm×45 mm) | Đổ bê tông tươi (Bê tông nhựa nóng), làm móng nhà xưởng, đường băng sân bay, cầu cảng... |
| Đá 4x6 | 40 mm×60 mm | 40 mm×60 mm (hoặc 50 mm×70 mm) | Làm lớp bê tông lót móng (đá dăm Macadam), làm móng đường bộ, cốt liệu bê tông lớn. |

- Yêu cầu về thành phần hạt: Phải tuân thủ quy định về phân bố cỡ hạt (cấp phối) của TCVN. Tỷ lệ hạt lọt qua sàng lớn nhất (Dmax) và giữ lại trên sàng nhỏ nhất (Dmin) phải nằm trong giới hạn cho phép.

## Tiêu chuẩn Cơ lý và Hóa học Quan trọng

Các chỉ tiêu này quyết định chất lượng và độ bền của đá trong công trình:

| Chỉ tiêu Kỹ thuật | Yêu cầu Chung (theo TCVN/Tiêu chuẩn ngành) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Cường độ chịu nén (hay Mác đá) | Tối thiểu (cho móng trên đường) hoặc tối thiểu (cho móng dưới đường). | Đảm bảo đá không bị nghiền nát dưới tải trọng công trình. |
| Độ nén dập trong xi lanh | (Đối với đá 4x6 chất lượng cao). | Khả năng chống chịu lực nén ép. Chỉ số càng nhỏ, đá càng cứng. |
| Độ hao mòn khi va đập (Los Angeles) | Không lớn hơn khối lượng (Đối với cốt liệu lớn dùng cho bê tông thông thường). | Khả năng chống mài mòn, va đập trong quá trình trộn và vận chuyển. |
| Hàm lượng hạt thoi dẹt | Không vượt quá (Đối với bê tông cấp cao trở lên). Không vượt quá (Đối với bê tông cấp trở xuống). | Đảm bảo hình dạng hạt đạt chuẩn để tăng cường độ bám dính và độ chặt của bê tông/lớp móng. |
| Hàm lượng bùn, bụi, sét bẩn | Không lớn hơn (Đối với đá 4x6 chất lượng cao) hoặc theo TCVN 7570:2006. | Đảm bảo độ sạch của đá, tránh ảnh hưởng xấu đến cường độ bám dính của xi măng. |
| Độ hút nước | Thường yêu cầu tối đa (đối với bê tông thủy công) hoặc (đối với bê tông thường). | Giới hạn lượng nước đá hút vào, ảnh hưởng đến tỷ lệ N/X (nước/xi măng) và chất lượng bê tông. |
| Hàm lượng clorua () | Không vượt quá (Đối với cốt liệu lớn). | Hạn chế ăn mòn cốt thép trong bê tông. |

## Yêu cầu Cụ thể Khi Dùng để Đổ Bê Tông

Khi dùng đá 2x4 hoặc 4x6 làm cốt liệu cho bê tông, kích thước hạt lớn nhất (Dmax) phải đáp ứng các quy tắc sau để tránh bị kẹt và đảm bảo vữa xi măng lấp đầy tốt:

### Không vượt quá 1/3 chiều dày tấm/bản bê tông cần đổ.

Ví dụ: Sàn dày 10cm thì Dmax<3,3cm. Đá 2x4 (Dmax=4cm) có thể không phù hợp, thường phải dùng đá 1x2.

### Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.

Ví dụ: Dầm 20cm x 30cm thì 1/5 kích thước nhỏ nhất là 4cm. Đá 2x4 (Dmax=4cm) có thể sử dụng được.

### Không vượt quá 2/3 kích thước thông thủy giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.

## Vận chuyển:

- Bằng xe ô tô hoặc xe chuyên dụng khác. Trong quá trình vận chuyển và tập kết, đá phải được che chắn.

# XI MĂNG PCB30

- Xi măng PCB30: xi măng pooclăng hỗn hợp (Portland Cement Blending), có mác là 30 daN/cm2 (tương đương với 300KG/cm2). Hỗn hợp được sản xuất từ việc nghiền hỗn hợp clinker, thạch cao và phụ gia (lượng phụ gia kể cả thạch cao không quá 40% trong đó phụ gia đầy không quá 20%).

## Yêu cầu:

- Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

- Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

- Các thông tin in phun trên vỏ bao trên vỏ bao là mã lô - ký hiệu gồm:

+ 3 chữ cái đầu: viết tắt của chữ “ngày sản xuất”.

+ 6 chữ số tiếp theo: ngày sản xuất của sản phẩm Xi măng theo tiêu chuẩn

+ Tiếp theo là các ký nhận biết nơi xuất hàng, địa bàn phân phối và mã số giao hàng.

+ VD : NSX130509D12-625 HCM -1068250: Ngày sản xuất 13/05/2009 (thời hạn bảo hành ĐẾN 13/07/2009); D12: nơi - giờ xuất hàng; 625 HCM - 1068250 địa bàn phân phối và mã số giao hàng.

- Năm sản xuất của sản phẩm khi được giao: Không quá 06 tháng tại thời điểm nhận hàng.

## Vận chuyển và bảo quản:

- Bằng xe ô tô hoặc xe chuyên dụng khác. Trong quá trình vận chuyển và tập kết, xi măng phải được che chắn tránh mưa, ướt.

- Bảo quản Xi măng ở nơi có tường bao và mái che chắc chắn có bạt che phủ tránh bị ẩm. Xi măng không được xếp cao quá 10 bao, phải cách tường ít nhất 20cm.

# SƠN CHỐNG RỈ, SƠN MẦU

## Tiêu chuẩn áp dụng

- Sơn tường: Phải đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương hoặc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9404:2012 về Sơn xây dựng.

- Sơn bảo vệ kết cấu thép: Phải đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8789:2011 về sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (năm 2011)

## Yêu cầu kỹ thuật

- Mầu sắc sơn: Phù hợp với mầu sơn gốc của công trình, chi tiết cần sơn.

- Sơn phải có xuất sứ rõ ràng, được sản xuất bởi các hãng đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống cháy nổ.

- Tài liệu nhà thầu cần cung cấp: Chứng nhận hợp quy sơn phù hợp QCVN16:2023/BXD, nhóm sản phẩm sơn phải được chứng nhận hợp quy là: Sơn tường ở dạng nhũ tương - sơn phủ. Những loại sơn khác bao gồm: Sơn Epoxy, sơn Alkyd, sơn tường ở dạng nhũ tương - sơn lót,… không cần phải chứng nhận hợp quy nhưng vẫn cần phải cung cấp công bố chất lượng theo tiêu chuẩn việt nam (TCVN).

- Sơn phải được đánh ký hiệu trên hộp đựng để người sử dụng có thể đọc được. Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ khi sử dụng là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

- Năm sản xuất: Không quá 02 năm tại thời điểm giao hàng.

- Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | BS 467 , DIN 4102 |  |
| 5 | Hàm lượng chất rắn | % | 75 |  |
| 6 | Độ độc |  | Không độc, không chứa amiang |  |
| 8 | Thời gian khô ở nhiệt độ 200C và độ ẩm 65%. | h | 24 |  |
| 9 | Thời gian lưu hoá ở nhiệt độ 200C và độ ẩm 65%. | Ngày | 3 |  |
| 10 | Không phát ra chất độc trong điều kiện lửa cháy |  | Đảm bảo |  |
| 12 | Dải nhiệt độ làm việc bình thường | 0C | -5 đến 170 |  |
| 13 | Độ lão hoá |  | Giữ được độ mềm dẻo trong thời gian >15 năm trong dải nhiệt độ làm việc nêu trên |  |
| 14 | Có khả năng chịu được điều kiện ẩm ướt |  | Đảm bảo |  |
| 15 | Chịu được dầu khoáng, axit yếu và kiềm. |  | Đảm bảo |  |
| 17 | Màu |  | Trắng, đen, nâu đỏ |  |
| 18 | Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng |  | Có |  |

## Đóng gói và giao hàng

- Các vật tư phải được đựng trong hộp chắc chắn và kín để có thể lưu kho hâu dài.

# SƠN CÁCH ĐIỆN

Tiêu chuẩn kỹ thuật của sơn cách điện (hay còn gọi là vecni cách điện/sơn tẩm cách điện):

## Các Nhóm Yêu cầu Kỹ thuật Chính

Sơn cách điện được đánh giá dựa trên hai nhóm thuộc tính chính: Đặc tính Điện môi (cách điện) và Đặc tính Cơ-Nhiệt-Hóa học (bảo vệ).

### Đặc tính Cách điện (Điện môi)

Đây là yêu cầu cốt lõi, quyết định khả năng ngăn chặn dòng điện rò rỉ và phóng điện hồ quang.

| Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Độ bền điện (Điện áp đánh thủng) | Giá trị điện áp tối đa mà màng sơn có thể chịu đựng trước khi bị đánh thủng (tính bằng kV / mm độ dày). Phải đạt mức cao. | Ngăn ngừa chập mạch, phóng điện và hồ quang trong cuộn dây. |
| Điện trở suất cách điện | Điện trở của vật liệu (tính bằng Ω.cm hoặc GΩ). Yêu cầu cực cao (tối thiểu là Giga Ω). | Đảm bảo dòng điện rò rỉ là thấp nhất, duy trì hiệu suất năng lượng. |
| Hệ số tổn hao điện môi (tan Ꟙ) | Chỉ số thể hiện tổn hao năng lượng trong vật liệu cách điện. Yêu cầu cực thấp. | Giảm thiểu sinh nhiệt và tổn thất năng lượng bên trong vật liệu cách điện. |

### Đặc tính Cơ, Nhiệt và Hóa học

Các yếu tố này quyết định tuổi thọ, độ tin cậy và sự ổn định của lớp cách điện trong môi trường làm việc.

A. Cấp chịu nhiệt (Thermal Class)

Tiêu chuẩn quan trọng nhất là IEC 60085 phân loại vật liệu cách điện theo nhiệt độ tối đa mà chúng có thể hoạt động liên tục trong vòng 20.000 giờ:

| Cấp Cách điện | Nhiệt độ chịu đựng tối đa | Ứng dụng phổ biến |
| --- | --- | --- |
| A | 105∘C | Thiết bị điện thông thường (quạt, bơm nhỏ). |
| E | 120∘C | Động cơ và máy biến áp công suất trung bình. |
| B | 130∘C | Động cơ công nghiệp, máy phát điện. |
| F | 155∘C | Thiết bị điện chịu tải nặng, máy biến áp lớn. |
| H | 180∘C | Động cơ công suất lớn, máy biến áp đặc biệt. |
| C | >180∘C | Ứng dụng hàng không, lò nung, thiết bị chuyên dụng. |

B. Đặc tính Cơ học

- Độ bám dính (Adhesion): Sơn phải bám chặt vào bề mặt cuộn dây (dây đồng, lõi sắt) để không bị bong tróc do rung lắc cơ học và sự giãn nở nhiệt.

- Độ bền cơ học (Flexibility & Toughness): Sơn sau khi khô phải dẻo dai (cho phép uốn cong mà không nứt) và đủ cứng để chịu được lực ly tâm khi motor quay tốc độ cao.

- Khả năng tẩm thấm (Penetration): Đối với vecni/sơn tẩm, phải có độ nhớt phù hợp để thấm sâu, phủ kín các khe hở và lỗ trống bên trong cuộn dây.

C. Đặc tính Chống chịu Môi trường

- Chống ẩm/Kháng nước: Khả năng chống thấm nước và hơi ẩm. Rất quan trọng để ngăn ngừa sự ăn mòn và giảm khả năng cách điện.

- Kháng hóa chất: Chịu được dầu máy, dung môi công nghiệp (toluen, xăng, acetone), và chất làm mát mà không bị mềm, hòa tan hoặc phân hủy.

- Chống ăn mòn/Oxy hóa: Bảo vệ cuộn dây đồng khỏi gỉ sét và oxy hóa.

## Các Tiêu chuẩn Phương pháp Thử nghiệm Liên quan

Các TCVN thường viện dẫn các tiêu chuẩn quốc tế (chủ yếu là IEC) để xác định các đặc tính trên:

- IEC 60085: Phân loại hệ thống và vật liệu cách điện theo nhiệt độ.

- TCVN 7919-1:2013 (tương đương IEC 60216-1): Đặc tính độ bền nhiệt – Quy trình lão hóa và đánh giá kết quả thử nghiệm.

- TCVN 9630-2:2013 (tương đương IEC 60243-2): Độ bền điện của vật liệu cách điện – Phương pháp thử điện áp một chiều.

- TCVN 2097:1993 (hoặc ISO 2409): Xác định độ bám dính của màng sơn.

- TCVN 2099:1993 (hoặc ASTM D4145): Kiểm tra độ bền khi uốn của màng sơn.

# GIẺ LAU

## Yêu cầu kỹ thuật

- Màu sắc: trắng, trắng ngà, trắng kem

- Chất liệu: sợi cotton 100% hoặc 35/65 hoặc 65/35

- Kích thước: chuẩn thị trường 30x40cm (có thể cắt gia công theo kích thước yêu cầu).

- 1 lớp không may.

## Yêu cầu chất lượng:

- Vải sạch, không dơ bẩn, không mốc mùi, không bị lem màu, hoen ố, không bám, phát sinh rận, bọ chét, dị vật,..lẫn trong giẻ lau.

## Quy cách đóng gói:

- Một bó 5kg và trong túi nilon phòng bụi bám, đóng 10 cục trong bao tải màu vàng tương đương 50kg.

# XĂNG

## Tiêu chuẩn áp dụng

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2023/BKHCN và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6776:2024 (Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử).

## Các yêu cầu kỹ thuật:

Xăng được sử dụng là loại xăng RON 95

### Trị số Octan (RON)

Đáp ứng trị số Octan (Research Octane Number - RON) ≥ 95

### Các Chỉ tiêu Hóa học và Môi trường

| Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mức Giới hạn | Vai trò/Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng Chì | g/L | ≤0.005 | Xăng không chì (Unleaded gasoline) gần như không có chì để bảo vệ môi trường và bộ chuyển đổi xúc tác của xe. |
| Hàm lượng Lưu huỳnh | mg/kg | Tối đa 500 mg/kg (Mức II) hoặc 50 mg/kg (Mức IV) | Gây ô nhiễm môi trường (SOx) và hao mòn động cơ. Mức IV có chất lượng tốt hơn. |
| Hàm lượng Benzen | % thể tích | ≤2.5 (hoặc thấp hơn, ≤1.0 ở mức cao hơn) | Là chất độc hại, gây ung thư. Yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt. |
| Thành phần Cất | ∘C | Quy định giới hạn điểm sôi đầu, 10%, 50%, 90% thể tích và điểm sôi cuối. | Ảnh hưởng đến khả năng khởi động, làm nóng máy và quá trình tăng tốc của động cơ. |
| Áp suất hơi (Reid) | kPa | 43−75 (ở 37.8∘C) | Quyết định khả năng bay hơi của xăng, ảnh hưởng đến việc khởi động và hiện tượng nút hơi trong hệ thống nhiên liệu. |
| Hàm lượng Ethanol | % thể tích | 0% hoặc tối thiều ≤ 5% |  |
| Ăn mòn mảnh đồng | Loại | Loại 1 (max) | Đảm bảo xăng không gây ăn mòn các chi tiết kim loại trong hệ thống nhiên liệu. |
| Hàm lượng nhựa thực tế | mg/100 mL | ≤5 | Đảm bảo xăng không để lại cặn bám làm tắc hệ thống nhiên liệu và đầu phun. |

### Ngoại quan

Yêu cầu: Xăng phải trong suốt, có mầu đặc trưng, không phân lớp và không có tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường.

### Yêu cầu đối với việc vận chuyển, chứa / tồn trữ xăng

Đáp ứng quy định hiện hành, đảm bảo phòng chống cháy nổ, bay hơi, chống rò rỉ.

# GIẤY NHÁM

Tiêu chuẩn kỹ thuật của giấy giáp (giấy nhám) được xác định bởi các yếu tố cấu tạo và thông số về độ hạt (Grit). Đây là những tiêu chí quan trọng quyết định khả năng mài mòn và độ mịn của bề mặt vật liệu sau khi chà nhám.

## Cấu tạo cơ bản của Giấy giáp

Một sản phẩm giấy giáp tiêu chuẩn thường gồm 3 thành phần chính:

### Hạt nhám (Hạt mài):

- Là yếu tố quan trọng nhất, quyết định khả năng mài mòn và đánh bóng. Giấy giáp sử dụng 1 trong các loại hạt phổ biến, tùy theo ứng dụng cụ thể bao gồm:

+ Oxit nhôm (Aluminum Oxide): Thường dùng cho gỗ và kim loại.

+ Silicon Carbide (Silicon Cacbua): Thích hợp cho hoàn thiện kim loại, chà nhám ướt, nhựa, sơn mài.

+ Garnet: Thường dùng trong chế biến gỗ, tạo bề mặt mịn tự nhiên.

+ Emery, Zirconia, v.v.

### Keo dính:

- Liên kết chắc chắn hạt mài với lớp nền.

### Lớp nền (Lớp lưng):

- Giấy hoặc vải, giúp giữ hạt nhám ổn định và tạo sự linh hoạt. Giấy nhám có thể là:

+ Giấy thường: Dùng cho chà nhám khô.

+ Giấy chống thấm nước (Waterproof): Dùng cho chà nhám ướt.

+ Vải: Bền và dẻo dai hơn, thường dùng cho nhám vòng, nhám cuộn.

## Thông số Độ hạt (Grit)

- Độ hạt (hay độ nhám) là chỉ số thể hiện kích thước và mật độ của các hạt mài trên một đơn vị diện tích giấy nhám. Được ký hiệu bằng chữ P (theo tiêu chuẩn Châu Âu - FEPA) hoặc # hoặc A (theo tiêu chuẩn Nhật - JIS).

Số Grit càng nhỏ (ví dụ P40, P60): Hạt mài càng lớn, bề mặt giấy nhám càng thô, khả năng mài mòn càng mạnh, dùng để phá, loại bỏ vật liệu thô.

Số Grit càng lớn (ví dụ P1000, P5000): Hạt mài càng nhỏ, bề mặt giấy nhám càng mịn, dùng để hoàn thiện và đánh bóng.

Phân loại độ hạt phổ biến (theo tiêu chuẩn P):

| Loại Độ hạt | Khoảng Grit phổ biến | Ứng dụng tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| Thô | P40 - P80 | Xử lý bề mặt thô ráp, loại bỏ sơn/rỉ sét, làm phẳng gỗ thô ban đầu. |
| Trung bình | P100 - P220 | Làm mịn bề mặt, chuẩn bị trước khi sơn lót, làm sạch vữa. |
| Mịn | P240 - P600 | Xả lót PU, hoàn thiện bề mặt gỗ, chà nhám cuối cùng trước khi sơn/đánh bóng. |
| Siêu mịn | P800 - P8000 (hoặc cao hơn) | Đánh bóng, tăng cường độ bóng cho bề mặt, xử lý các yêu cầu về độ mịn cao (ví dụ: đánh bóng ô tô, kim loại). |

## Hình dạng và Kích thước

- Giấy giáp có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau tùy theo ứng dụng:

+ Giấy nhám tờ: Kích thước phổ biến 230mm x 280mm, dùng thủ công hoặc máy chà nhám rung.

+ Giấy nhám cuộn: Chiều rộng đa dạng, dùng cho máy chà nhám cầm tay.

+ Giấy nhám thùng: Kích thước lớn (chiều rộng 600mm, 900mm, 1300mm), dùng cho máy nhám thùng công nghiệp.

+ Giấy nhám tròn (đĩa nhám): Dùng cho máy chà nhám quỹ đạo hoặc máy mài góc.

# GẠCH ĐẤT SÉT NUNG

Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho loại gạch này được quy định trong TCVN 1451:1998 (Gạch đặc đất sét nung) và các tiêu chuẩn phương pháp thử liên quan.

## Tiêu chuẩn Áp dụng

- Tiêu chuẩn chính: TCVN 1451:1998 (Gạch đặc đất sét nung). Gạch đặc đất sét nung kích thước phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn sai số về kích thước, cường độ cơ học (Mác gạch), độ hút nước thấp và giới hạn khuyết tật bề mặt theo TCVN 1451:1998.

- Tiêu chuẩn phương pháp thử: Bộ TCVN 6355:2009 (Gạch xây - Phương pháp thử) hoặc các phiên bản tương đương.

## Yêu cầu về Kích thước và Hình dạng

| TT | Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật theo TCVN 1451:1998 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích thước cơ bản | Dài: (22 cm), Rộng: (10,5 cm), Dày: (6,5 cm) |
| 2 | Sai lệch Kích thước | Chiều dài: ≤ ± 6mm |
|  |  | Chiều rộng: ≤ ± 4mm |
|  |  | Chiều dày: ≤ ± 3mm |
| 3 | Độ cong vênh | Không lớn hơn (trên mặt đáy và mặt cạnh) |
| 4 | Vết nứt | Số vết nứt xuyên suốt chiều dày, kéo dài sang chiều rộng không quá , không lớn hơn 1 vết. |
| 5 | Vết sứt cạnh/góc | Số vết sứt cạnh/góc sâu đến , chiều dài theo cạnh đến , không lớn hơn 2 vết. |

## Yêu cầu về Tính năng Cơ lý

Gạch đặc được phân loại theo Mác gạch (M) dựa trên cường độ nén và cường độ uốn.

| Mác gạch | Cường độ nén trung bình (MPa) | Cường độ nén nhỏ nhất (MPa) | Cường độ uốn trung bình (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| M200 | 20,0 | 15,0 | 3,4 |
| M150 | 15,0 | 12,5 | 2,8 |
| M100 | 10,0 | 7,5 | 2,2 |
| M75 | 7,5 | 5,0 | 1,8 |
| M50 | 5,0 | 3,5 | 1,6 |

Lưu ý: Đơn vị là MegaPascal.

## Yêu cầu về Độ bền và Độ Hấp thụ Nước

| TT | Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật theo TCVN 1451:1998 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ tiêu | Yêu cầu Kỹ thuật |
| 2 | Độ hút nước | Không lớn hơn 16% |
| 3 | Vết tróc do vôi | Số vết tróc có kích thước trung bình đến trên bề mặt viên gạch không quá 3 vết. |
| 4 | Khối lượng thể tích | Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho gạch đặc có khối lượng thể tích không nhỏ hơn 1600kg / m3. |

# GỖ VÁN KHUÔN

## Yêu cầu về vật liệu

- Loại gỗ: gỗ dầu, gỗ cao su, gỗ thông, gỗ tràm hoặc gỗ keo.

- Độ ẩm: ≤ 20% để tránh cong vênh, nứt nẻ khi sử dụng.

- Không có mắt chết, nứt gãy, cong vênh lớn.

## Kích thước tiêu chuẩn

- Độ dày: phổ biến từ 12mm đến 18mm

- Chiều rộng: 100mm, 200mm, 250mm…

- Chiều dài: 2m, 2.5m, 3m tùy theo thiết kế công trình

## Tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN

- TCVN 7756:2007 - Ván khuôn xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) - Ván gỗ nhân tạo dùng trong xây dựng

- Các yêu cầu chính:

| TT | Tiêu chí | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khả năng chịu lực | Không biến dạng khi chịu tải trọng bê tông tươi |
| 2 | Độ bền uốn | Phù hợp với chiều dài và độ dày ván |
| 3 | Khả năng tái sử dụng | ≥ 5 lần nếu bảo quản tốt |
| 4 | Tiêu chí | Yêu cầu kỹ thuật |
| 5 | Khả năng chịu lực | Không biến dạng khi chịu tải trọng bê tông tươi |