±

##### PHẦN 2

##### Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu về gói thầu.

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Gói thầu số 7: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà tập thể CBCNV Công ty Than Khe Chàm - TKV.

- Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

2. Thời gian hoàn thành: 400 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện.

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 400 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Kiến trúc |  |
| # 1 | # Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập I |  |
| # 2 | # Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập II |  |
| # 3 | # Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập III |  |
| # 4 | # Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình | # QVCN-2000 |
| # 5 | # Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | # QCVN 02:2009/BXD |
| # 6 | # Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông | # QCVN 7:2011/BKHCN |
| # 7 | # Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | # QCVN 16:2019/BXD |
| # 8 | # Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép | # TCVN 6083:2012 |
| # 9 | # Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | # TCVN 5568:2012 |
| IV | Kết cấu |  |
| # 1 | # Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 5573:2011 |
| # 2 | # Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 2737:2023 |
| # 3 | # Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng | # TCVN 4088:1997 |
| # 4 | # Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán | # TCVN 9379:2012 |
| # 5 | # Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | # TCVN 9361:2012 |
| # 6 | # Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | # TCVN 9345:2012 |
| # 7 | # Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 5574:2018 |
| # 8 | # Gạch bê tông | # TCVN 6477:2016 |
| # 9 | # Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 5575:2024 |
| V | Điện, chống sét |  |
| # 1 | # Hệ thống tài liệu thiết kế - ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng | # TCVN 185:1986 |
| # 2 | # Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 9207:2012 |
| # 3 | # Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | # TCVN 9385:2012 |
| # 4 | # Bộ tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ chống sét | # TCVN 9888: 2013 |
| VI | Cấp, thoát nước |  |
| # 1 | # Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 4474:1987 |
| # 2 | # Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 7957:2008 |
| VII | Hạ tầng kỹ thuật |  |
| # 1 | # Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật | # QCVN 07:2016/BXD |
| # 2 | # Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về -thiết kế | # QCVN 04 – 05 : 2022/BNNPTNT |
| # 3 | # Nền các công trình thuỷ công | # TCVN 4253 : 2012 |
| # 4 | # Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế | # TCVN 2737 : 2006 |
| # 5 | # Thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi | # TCVN 9152 : 2012 |
| # 6 | # Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật | # TCVN 5576:1991 |
| # 7 | # Ống cống bê tông cốt thép thoát nước | # TCVN 9113:2012 |
| # 8 | # Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | # TCVN 4447:2012 |

2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa;

- Các thiết bị được sản xuất năm 2024 trở đi;

- Tình trạng thiết bị: Mới 100%

- Nhà thầu phải nêu rõ tên, ký mã hiệu, tên nhà sản xuất, nước sản xuất toàn bộ hàng hóa sử dụng trong gói thầu.

- Các thiết bị trên đã bao gồm công tác thi công và lắp đặt hoàn thiện.

- Các tài liệu đi kèm để chứng minh thông số kỹ thuật của toàn bộ thiết bị nêu trong mục 2 yêu cầu về thiết bị, vật tư tại chương này.

- Nhà thầu phải có cam kết của nhà cung ứng thiết bị nêu trên hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng thiết bị nêu trên cho công trình. (Hợp đồng nguyên tắc, cam kết của đơn vị cung ứng kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung ứng. Trong các hợp đồng,... phải ghi tên cụ thể công trình, thời gian ký hợp đồng tương ứng theo thời điểm thông báo Chủ đầu tư và được đóng giáp lại của các bên.)

Các thiết bị phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật sau:

| STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | MINH HỌA |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.3 | HẠNG MỤC DỤNG CỤ NHÀ BẾP |  | Tương ứng mục 23.3 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
|  | KHU TIẾP NHẬN |  |  |
| 1 | CHẬU RỬA TAY | - KT: 450 x 350 x 250/350 mm (±5%). - Mặt chậu : Inox 304, dày ≥1mm - Hố chậu: Inox 304, dày ≥1 mm có xi phông thoát đáy chậu, chân Inox 304, đường kính ống ≥D38, dày ≥1mm. Có bộ điều chỉnh chiều cao chân bàn - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa. -Hàng mơi 100% |  |
| 2 | BÀN BÀN TIẾP NHẬN | - KT: 1.500 x 700 x 800 mm (±5%). - Vật liệu: SUS 304 dày 0,8~1,0 mm - Có gân tăng cứng bên dưới - Có chân tăng chỉnh cao độ - Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
|  | KHO LƯƠNG THỰC |  |  |
| 3 | XE ĐỂ HÀNG 1 TẦNG | - KT: 800 x 600 x 900 mm (±5%). - Chất liệu Inox 304, dày ≥1mm - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
| 4 | PALET NHỰA | - KT: 1000 x 600 mm (±5%). Chất liệu nhựa -Tải trọng: ≥1.000 kg -Hàng mới 100% |  |
| 5 | KỆ PHẲNG 4 TẦNG | - KT: 1.500 x 500 x 1.500 mm (±5%). - Mặt: Inox 304, dày ≥1mm. Thanh tăng cứng: Inox 304, dày ≥0,8mm, 4 chân Inox 304, hộp Inox KT 30x30mm, dày ≥1mm. -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa -Hàng mới 100%. |  |
|  | KHO THỰC PHẨM |  |  |
| 6 | KỆ PHẲNG 4 TẦNG | - KT: 1.500 x 500 x 1.500 mm (±5%). - Mặt: Inox 304, dày ≥1mm. Thanh tăng cứng: Inox 304, dày ≥0,8mm, 4 chân Inox 304, hộp 30x30mm, dày ≥1mm -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa. -Hàng mới 100%. |  |
| 7 | KỆ NAN 4 TẦNG | - KT: 1.500 x 500 x 1.500 mm (±5%). - Chân bằng hộp Inox KT 30x30mm dày ≥1 mm. Khung bằng hộp Inox KT 20x40, dày ≥0,8 mm. Nan bằng hộp inox KT 10x20, dày ≥0,8 mm -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa -Hàng mới 100%. |  |
| 8 | TỦ ĐÔNG ĐỨNG 4 CÁNH INOX | - Kích thước phủ bì: 1.200 x 865 x 2.060 (mm) (±5%). - Dung tích tổng: ≥1.055 lít - Trọng lượng: ≥189 kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: + Ngăn đông: -18°C ~ 0°C + Ngăn mát: 0°C ~ 10°C. - Môi chất lạnh: R290 - Công suất định mức: ≥1.144 W - Điện áp: 220V/50Hz -Hàng mơi 100% |  |
| 9 | TỦ MÁT ĐỨNG 4 CÁNH INOX | - Kích thước phủ bì: 1.200 x 865 x 2060 (mm) (±5%). - Dung tích tổng: ≥1055 lít - Trọng lượng: ≥154 kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi chất lạnh : R290 - Công suất định mức: ≥809W - Điện áp: 220V/50Hz -Hàng mơi 100% |  |
|  | KHU SƠ CHẾ |  |  |
| 10 | BÀN SƠ CHẾ | - KT: 1.200 x 700 x 850/950 mm (±5%). - Mặt bàn: Khung Inox 304, dày ≥1mm, 4 chân Inox 304, đường kính ≥D38, dày ≥1mm Kệ dưới : Thanh Inox 304, hộp 20x10mm - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
| 11 | CHẬU RỬA ĐƠN | - KT: 1200 x 700 x 850/950 mm (±5%). - KT hố chậu ≥1000 x 500 x 300 mm - Mặt chậu : Inox 304, dày ≥1mm - Thanh giằng: Inox 304, hộp Inox 304 KT ≥40x20mm, - Chân Inox 304, ống Inox 304 D≥38, dày ≥1mm - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
| 12 | VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH | Vật liệu: Đồng mạ Crom - Hai đường nước nóng lạnh; Lắp đặt liền chậu - Áp lực nước: 0,05Mpa – 0,75Mpa8 - Hàng mới 100% |  |
| 13 | KỆ TREO TƯỜNG 2 TẦNG | - KT: 2400 x 300 x 420 mm (±5%). - Mặt kệ: Khung Inox 304, hộp ≥20x40mm - Nan làm bằng hộp inox 304,hộp ≥10x20mm - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
| 14 | THÙNG RÁC | - KT: ≥Ø400mm; cao ≥600 mm - Chất liệu Inox 304, dày ≥1mm - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
| 15 | BÀN SƠ CHẾ | - KT: 2000 x 1050 x 850 mm (±5%). - Mặt bàn: Khung Inox 304, dày ≥1mm, 4 chân Inox 304, đường kính ≥D38, dày ≥1mm - Kệ dưới : Thanh Inox 304, hộp Inox ≥20x10mm - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100% |  |
| 16 | CHẬU RỬA ĐÔI | - KT: 1400 x 1000 x 800 mm (±5%). - KT hố chậu ≥1000x500x300 mm. - Mặt chậu: Inox 304, dày ≥1mm. Thanh giằng: Inox 304, hộp ≥40x20mm, Chân Inox 304, đường kính ≥D38, dày ≥1mm. Có bộ điều chỉnh chiều cao chân bàn. -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa . -Hàng mới 100%. |  |
|  | KHU BẾP NẤU |  |  |
| 18 | BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP ĐÔI | - KT(DxRxC): 2000 x 1000 x 800/1150 mm (±5%). - Vật liệu: inox 304, độ dầy ≥1.0 mm. - Chảo d ≥800mm - Nhiều tầng bảo vệ, tự nhận diện nồi - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: ≥ 2 x 15 KW. - Kỹ thuật điều khiển phầm mềm tiên tiến - Chế độ điều chỉnh bằng gạt cảm ứng từ - Mặt hiển thị kỹ thuật số. - Tự ngắt ở nhiệt độ 350 độ C. - Có chân điều chỉnh cao thấp -Công nghê hàn argon chống oxi hóa -Hàng mơi 100% |  |
| 19 | BÀN TRUNG GIAN | -KT: 500 x 1000 x 800/1150 mm (±5%). -Vật liệu: SUS 304 dày ≥1.0 mm -Tầng dưới giá phẳng inox dày ≥0.8 mm -Có gân tăng cứng bên dưới -Có chân tăng chỉnh cao độ -Công nghê hàn argon chống oxi hóa -Hàng mơi 100% |  |
| 20 | BẾP TỪ HẦM ĐÔI | - KT(DxRxC): 1200 x 800 x 500/1150 mm (±5%). - Vật liệu: inox 304, độ dầy ≥1.0 mm. - Nhiều tầng bảo vệ, tự nhận diện nồi - Điện áp: 380V/50Hz - Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa - Công suất: ≥ 2 x 15 KW. - Kỹ thuật điều khiển phầm mềm tiên tiến - Chế độ điều chỉnh bằng gạt cảm ứng từ - Mặt hiển thị kỹ thuật số. - Tự ngắt ở nhiệt độ 350 độ C. - Có chân điều chỉnh cao thấp -Hàng mới 100% |  |
| 21 | BÀN TRUNG GIAN | -KT: 1300 x 800 x 550/1150 mm (±5%). -Vật liệu: SUS 304 dày ≥1.0 mm -Tầng dưới giá phẳng inox dày ≥0.8 mm -Có gân tăng cứng bên dưới -Có chân tăng chỉnh cao độ -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa -Hàng mơi 100% |  |
| 22 | BẾP CHIÊN NHÚNG | Kích thước: 538 x 418 x 337 mm (±5%). Kích thước giỏ chiên : ≥ 210 x 250 x 100 mm Điện áp : 220~240V/50Hz Công suất : ≥ 3000W x2 Dung tích : ≥ 9L x2 Trọng lượng : ≥11kg |  |
| 23 | NỒI SUP/ NẤU CANH | - Dung tích: ≥150 lít Kích thước: 730 x 730 x 930 mm (±5%). -Công suất: ≥ 9 kw/380V/50Hz -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa -Hàng mới 100% |  |
| 24 | TỦ CƠM 20 KHAY DÙNG ĐIỆN | KT: 1050 x 760 x 1.650 mm (R x N x C) (±5%). + Dùng khay 4 - 4.5 kg gạo - Điện áp: 3 pha, 380V/50Hz - Công suất: ≥24 kWh. - Thời gian nấu một mẻ: 55 - 60 phút - Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 25 | CHỤP HÚT MÙI DẠNG ĐẢO | -KT: 4700 x 1200 x 500 mm (±5%). -Vật liệu: inox 304 mm -Có 4 cốc hứng mỡ, 18 phin lọc mỡ. - Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa. |  |
| 26 | QUẠT HÚT LY TÂM | - Lưu lượng: ≥10.500-12.500 m 3 /h - Áp suất (Pressure): ≥1.400-1.200 Pa - Công suất: ≥7.5 kW/380V/50Hz - Truyền động trực tiếp |  |
| 27 | ỐNG GOM GIÓ | - Kích thước: 700 x 300mm L1120mm (500x500mm L 1120mm) (±5%). - Vật liệu: Tôn mạ kẽm -Các T, góc, cút nối được tính là 1m. |  |
| 28 | VAN TAY GẠT | -KT: 250x250mm (bích TDF) L250mm (±5%). - Vật liệu: Tôn mạ kẽm |  |
| 29 | ỐNG GOM GIÓ | - Kích thước: 250x250 L250mm (±5%). - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Các T, góc, cút nối được tính là 1m. |  |
| 30 | TIÊU ÂM ĐẦU RA | - Kích thước miệng KT 800x400mm L800mm (±5%). - Làm bằng tôn hoa bên trong có bông khoáng cách âm |  |
| 32 | TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN QUẠT | -Vỏ tủ điện bằng thép sơn tĩnh điện. -Hệ thống đèn báo -attomat -Khởi động từ -Chống mất pha -rơ le nhiệt -Dây điện |  |
|  | KHU RA ĐỒ |  |  |
| 33 | BÀN CHIA ĐỒ | -KT: 1800 x 900 x 800 mm (±5%). -Vật liệu: SUS 304 dày ≥1.0 mm -Tầng dưới giá phẳng inox dày ≥0.8 mm -Có gân tăng cứng bên dưới -Có chân tăng chỉnh cao độ -Công nghê hàn argon chống oxi hóa. - Hàng mới 100%. |  |
|  | KHU SƠ CHẾ HOA QUẢ |  |  |
| 34 | THÙNG RÁC DI ĐỘNG | - KT: ≥Ø400mm; cao ≥600 mm - Inox 304, dày ≥1mm - Công nghê hàn argon chống oxi hóa. - Hàng mới 100%. |  |
| 35 | BÀN THÁI HOA QUẢ: | -KT: 1200 x 700 x 800/950 mm (±5%). -Vật liệu: SUS 304 - Tấm mặt inox dày ≥1.0 mm -Tầng dưới dày 0,6~0,8 mm -Có gân tăng cứng bên dưới -Có chân tăng chỉnh cao độ -Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 36 | BÀN CHẬU RỬA ĐÔI | - Kích thước: 1250 x 700 x800/950 mm (±5%). -Vật liệu: SUS 304 dày ≥1mm - Hố chậu 500x500x280 mm (±5%). -Chân thép ống inox ≥D38 dày ≥1,0mm, giằng thép hộp inox KT ≥20x40mm dày ≥ 0,8mm -Có chân điều chỉnh cao, thấp -Kèm bộ si phông -Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa. - Hàng mới 100%. |  |
| 38 | KỆ NAN 4 TẦNG | KT: 1500 x 500 x 1500 mm (±5%). Chân bằng hộp inox KT ≥30x30mm dày ≥1,0 mm Khung bằng hộp inox KT ≥20x40mm, dày ≥0,8 mm Nan bằng hộp inox KT ≥10x20mm, dày ≥0,8 mm -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
|  | KHU SOẠN CHIA |  |  |
| 39 | BÀN CHIA ĐỒ | -KT: 1800 x 900 x 800 mm (±5%). -Vật liệu: SUS 304 dày ≥1,0 mm -Tầng dưới giá phẳng inox dày ≥0,8 mm -Có gân tăng cứng bên dưới -Có chân tăng chỉnh cao độ -Công nghê hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 40 | XE CHIA ĐỒ 3 TẦNG | KT: 900x600x900mm (±5%). Chất liệu Inox 304, dày ≥1mm, có 4 bánh di chuyển, hai bánh có phanh -Công nghê hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
|  | KHU RỬA -KHU ĐỒ BẨN |  |  |
| 41 | XE CHIA ĐỒ 3 TẦNG | KT: 900x600x900mm (±5%). Chất liệu Inox 304, dày ≥1mm, có 4 bánh di chuyển, hai bánh có phanh. -Công nghê hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 42 | THÙNG RÁC | - KT: ≥Ø400mm; cao ≥600 mm - Inox 304, dày ≥1mm - Công nghê hàn argon chống oxi hóa. - Hàng mới 100%. |  |
| 43 | VÒI XỊT SÀN | - Chiều dài ống : ≥15 Mét - Đường kính trong ống(I.D): ≥13 mm – 1/2 Inch - Đường kính ngoài ống ( OD ): ≥21 mm - Áp suất ống tối đa: ≥20 Bar - Vi ̣trí lắp đặt : Trên tường chiều cao dưới 4 mét , Xe chuyên dụng... Giá gắn đa năng làm bằng Inox - Hàng mới 100%. |  |
| 44 | BÀN SƠ CHẾ CÓ KỆ THANH DƯỚI | - KT: 1200 x 700 x 850/950 mm (±5%). - Mặt bàn: Khung Inox 304, dày ≥1mm - 4 chân Inox 304, thép ống Inox ≥D38, dày ≥1mm - Kệ dưới : Thanh Inox 304, KT ≥20x10mm - Công nghê hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 45 | BÀN CHẬU RỬA ĐƠN | KT: 1200 x 700 x 850/950 mm (±5%). Hố chậu 1000 x 500 x 300 mm (±5%). Mặt chậu : Inox 304, dày ≥1mm Thanh giăng: Inox 304, thép hộp KT 40x20mm, Chân Inox 304, ống ≥D38, dày ≥1mm Có bộ điều chỉnh chiều cao chân bàn -Công nghê hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 47 | KỆ TREO TƯỜNG 2 TẦNG | KT: 2400 x 300 x 420 mm (±5%). Mặt bàn: Khung Inox 304, hộp KT ≥20x40 mm, dày ≥1mm, Nan làm bằng hộp inox 304, KT 10x20mm, dày ≥1mm -Công nghê hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 48 | KỆ NAN 4 TẦNG | KT: 1500 x 500 x 1500 mm (±5%). Chân bằng hộp inox KT ≥30x30mm dày ≥1,0 mm Khung bằng hộp inox KT ≥20x40mm, dày ≥0,8 mm Nan bằng hộp inox KT ≥10x20mm, dày ≥0,8 mm -Công nghệ hàn argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 49 | GHI THOÁT SÀN | -Kích thước tiết diện 1000 x 240 x 23 mm (±5%). - Vl: SUS 304 dày ≥1,5mm - Có đột lỗ thoát nước, và nhám chân chim chống trơn trượt. - Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa - Có tăng cứng - Hàng mới 100%. |  |
| 50 | BẪY MỠ | -Kích thước tiết diện 550 x 350 x 260 mm (±5%). - Chất liệu: SUS 304 dày ≥1mm - Có rỏ rác, có 4 ngăn - Công nghệ hàn khí argon chống oxi hóa - Hàng mới 100%. |  |
| 23.1 | THANG MÁY |  | Tương ứng mục 23.1 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1 | Thang máy chở người (TM1, TM2, TM3, TM4) | 1./ ĐẶC TÍNH CHUNG - Loại thang máy: Tải khách; - Loại thang: Có phòng máy; - Tải trọng: ≥900 Kg. - Tốc độ: ≥ 105m/phút - Điều kiện môi trường: Hệ điều khiển thang máy đã được nhiệt đới hóa - phù hợp khí hậu nóng ẩm của Việt Nam - Hệ điều khiển: VVVF - Vận hành: Nhóm 2 - Số cửa tầng: 12 – thẳng hàng - Số tầng phục vụ: B,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. - Nguồn động cơ: Điện xoay chiều 03 pha, 380V-50Hz - Nguồn điện chiếu sáng: 1 pha, 220V, 50HZ 2./ ĐỘNG CƠ - Công suất: ≥9,8 KW - Nguồn điện: 03 pha 380V – 50Hz - Tỷ số truyền cáp: 2:1 3./ HỆ ĐIỀU KHIỂN - Hệ thống điều khiển sử dụng công nghệ biến tần AC-VVVF, tiết kiệm điện năng, dừng tầng chính xác và chạy êm hơn. Khi nhận được tín hiệu gọi thang, bộ điều khiển sẽ lưu giữ toàn bộ tín hiệu và xử lý tín hiệu theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. 4./ RAY DẪN HƯỚNG, CÁP TẢI + Ray dẫn hướng cabin: T75-1/B + Ray dẫn hướng đối trọng: TK5A-4 + Cáp tải: ≥ Ø8x5 + Cáp Govenror: ≥ Ø6. 5./ THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC - Kích thước giếng thang thông thủy: Rộng 1940 mm x Sâu 2160 mm, (±0,5%) - Kích thước cabin: Rộng 1500 mm x Sâu 1450 mm x Cao 2350 mm. (±0,5%) - Kích thước cửa cabin: Rộng 800 mm x Cao 2100 mm, (±0,5%) - PIT ( Chiều âm hố thang ): 1900 mm (±0,5%) - OH ( Chiều cao đỉnh hố thang ): 4650 mm (±0,5%) 6./ CABIN, BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRONG CABIN - Hai vách hông cabin: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Vách sau cabin: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Tay vịn: Tròn gắn 3 vách cabin. - Trần cabin: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Đèn chiếu sáng: Đèn LED gián tiếp từ trần phòng thang tỏa xuống - Sàn phòng thang: Đá Granite trong nước. Khách hàng chọn mẫu theo nhà cung cấp. - Bảng điều khiển trong cabin: đồng bộ inox 304 sọc nhuyễn. - Tính năng hiển thị: Hiển thị chiều và vị trí phòng thang đang chuyển động, Dùng hiển thị LCD đơn sắc. - Nút nhấn chọn tầng: Nút tròn chuyên dùng có phát sáng , mới 100%. - Nút nhấn và đóng mở cửa: Nút tròn chuyên dùng có phát sáng , mới 100% - Nút nhấn gọi điện thoại cứu hộ: Nút chuyên dùng có phát sáng , mới 100%. - Chuông dừng tầng: Chuông chuyên dùng cho thang máy - Khóa ưu tiên trong cabin - Quạt thông gió: Loại chuyên dùng cho thang máy - Đèn chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện lưới: Khi mất điện lưới, đèn chiếu sáng khẩn cấp trong buồng thang sẽ được kích hoạt một cách tự động để chiếu sáng cho buồng thang. - Hệ thống liên lạc nội bộ: Dùng liên lạc với bên ngoài khi có sự cố. 7./ CỬA CABIN - Loại cửa cabin: Cửa mở CO, hai cánh đóng mở tự động từ trung tâm về hai phía - Hệ điều khiển đóng mở cửa: Hệ điều khiển đóng mở cửa bằng bộ biến tần VVVF - Hệ thống an toàn cửa: Mành tia hồng ngoài kết hợp thanh chạm an toàn, tự động mở lại cửa khi gặp vật cản - Kích thước cửa: + Rộng 800 mm x Cao 2100 mm, (±0,5%) - Vật liệu cửa cabin: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Rảnh trượt: Nhôm cứng định hình chuyên dùng cho thang máy 8./ HỆ THỐNG CỬA TẦNG - Loại cửa: Cửa mở CO, Chống cháy E30, hai cánh đóng mở tự động từ trung tâm về hai phía, điều khiển theo cửa phòng thang, cửa tầng chỉ được mở khi cabin thang máy dừng đúng tầng. - Kích thước ( Rộng x Cao ): Thang 1: Rộng 800 mm x Cao 2100 mm, (±0,5%) -Vật liệu cửa tầng: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Khung cửa tầng: Khung bao bản hẹp – inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Rảnh trượt: Nhôm cứng định hình chuyên dùng cho thang máy. - Bao che & Cánh cửa tầng B: Khung bao bản rộng – inox gương trắng 304 dày ≥1,2mm. Tấm cánh cửa: inox gương trắng hoa văn dày ≥1,2mm. - Bao che & Cánh cửa tầng khác: Khung bao bản hẹp – inox sọc nhuyễn 304 dày ≥1,2mm Tấm cánh cửa: inox sọc nhuyễn 304 dày ≥1,2mm - Bảng điều khiển đặt tại tất cả các tầng: Hiển thị chiều lên, xuống và vị trí cabin, hiển thị LCD đơn sắc, vật liệu đồng bộ bằng Inox 304 sọc nhuyễn. 9./ CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN - Bộ giới hạn tốc độ, khống chế vượt tốc Govenor: Trường hợp thang vượt quá tốc độ cho phép được cài đặt, thì bộ giới hạn tốc độ sẽ hoạt động đồng thời với phanh của thang để hãm thang lại, thang sẽ dừng lại - An toàn cửa: Đảm bảo thang chỉ được phép di chuyển khi toàn bộ các cửa tầng và cửa cabin đóng kín. Trong trường hợp bất kì cửa nào đó không đóng kín dẫn đến hở tiếp điểm, thang sẽ không di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách - Thiết bị khóa cửa tầng: Mỗi tầng bố trí 01 bộ khóa cửa tầng, đảm bảo an toàn khi lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, cứu hộ. - Phanh hãm an toàn: Phanh hãm an toàn lắp dưới khung cabin đảm bảo hãm cabin dừng lại khi có sự cố vượt tốc hoặc đứt cáp. - Hệ thống giảm chấn: Bằng thủy lực - Thiết bị báo quá tải: Khi thang quá tải, đèn tín hiệu và chuông sẽ báo khi đó thang đứng yên tại chỗ, mở cửa để hành khách ra bớt đến khi đúng tải thang sẽ hoạt động bình thường trở lại. Công tắc chống vượt hành trình: Các công tắc hành trình được gắn để đảm bảo thang không được chạy vượt quá hành trình giới hạn trên và hành trình giới hạn dưới. - Chế độ tự điều chỉnh bằng tầng: Vì một lý do nào đó cabin dừng sai vị trí nằm giữa các tầng, khi đó chế độ này sẽ tự động kích hoạt và tự động điều khiển thang di chuyển với tốc độ chậm về vị trí bằng tầng tại tầng gần nhất. - Thiết bị bảo vệ: Bảo vệ thang khi quá dòng, mất pha, lệch pha, ngược pha. 10./ CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN KHÁC - Hủy lệnh gọi nhầm: Hành khách có thể chủ động hủy tín hiệu gọi nhầm trong cabin bằng thao tác nhấn lại nút vừa gọi. - Tự động hủy lệnh gọi thừa trong cabin: Khi thang đã đáp ứng lệnh gọi thang cuối cùng trong cabin theo một chiều nào đó, hệ điều khiển sẽ tự động kiểm tra và hủy bỏ các lệnh còn lại trong bộ nhớ của chiều ngược lại. - Công tắc khóa thang: Khóa này được gắn trên bảng gọi tầng tại tầng chính. Khóa thang tạm thời khi không có nhu cầu sử dụng. - Khóa ưu tiên trong cabin ( Chức năng này phục vụ khi chở, vận chuyền hàng hóa cần thời gian giữ mở cửa lâu để xếp hàng ): Khi chuyển sang chức năng này, thang máy sẽ hủy tất cả lệnh gọi từ bên ngoài, chỉ cho phép và thực hiện lệnh từ người trong cabin. Khi không có lệnh gọi cửa thang luôn luôn trong trạng thái mở - Interphone: Hệ thống điện thoại nội bộ được gắn trong bảng điều khiển cabin cho phép liên lạc giữa hành khách trong cabin với bộ phận trực máy hoặc tiếp tân bên ngoài. - Chiếu sáng khẩn cấp trong cabin: Trong trường hợp mất điện lưới, nguồn điện cứu hộ sẽ duy trì đèn chiếu sáng khẩn cấp trong cabin. - Chuông dừng tầng: Tín hiệu âm thanh sẽ vang lên khi thang đến tầng dừng. - Phục vụ độc lập: Khi chuyển qua chế độ này, thang máy sẽ không phục vụ các cuộc gọi từ bên ngoài và có thể tách khỏi chế độ hoạt động chung của nhóm ( đối với điều khiển nhóm ). Khi đó thang chỉ phục vụ các cuộc gọi từ bên trong cabin nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa hoặc chuyển đồ … - Liên động với hệ thống báo cháy: Khi hệ thống báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, thang máy sẽ chủ động đưa cabin về tầng chỉ định và mở cửa đỗ tại tầng đó. Khi không còn tín hiệu báo cháy thang lại hoạt động trở lại bình thường. - Tiết kiệm điện khi thang không hoạt động (tự động tắt đèn và quạt thông gió): Hệ thống đèn chiếu sáng và quạt thông gió trong cabin sẽ tự động tắt nếu không có cuộc gọi nào trong một khoảng thời gian nhất định trước nhằm tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ tiết kiệm. Khi có tác động hoặc có tín hiệu gọi thanh trong hoặc ngoài cabin, thang máy sẽ tự động hoạt động trở lại. 11./ CÁC VẬT TƯ KHÁC - Bo đối trọng: Loại chuyên dùng ( bằng bê tông ). - Toàn bộ bracket, acquy… được nhập khẩu đồng bộ 12./ BỘ CỨU HỘ UPS - Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện: Khi thang máy đang vận hành có sự cố mất điện lưới, hệ thống cứu hộ sẽ hoạt động để đưa cabin di chuyển về tầng gần nhất đồng thời mở cửa cho hành khách đi ra ngoài nhờ hệ thống nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. |  |
|  | Thang máy chở người (Tải khách + PCCC) | 1./ ĐẶC TÍNH CHUNG - Loại thang máy: Tải khách + PCCC (đáp ứng TCVN6369-72 cho thang PCCC); - Loại thang: Có phòng máy; - Tải trọng: ≥1350 Kg. - Tốc độ: ≥ 105m/phút - Điều kiện môi trường: Hệ điều khiển thang máy đã được nhiệt đới hóa - phù hợp khí hậu nóng ẩm của Việt Nam - Hệ điều khiển: VVVF - Vận hành: Điều khiển đơn. - Số cửa tầng: 12 – thẳng hàng - Số tầng phục vụ: B,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. - Nguồn động cơ: Điện xoay chiều 03 pha, 380V-50Hz - Nguồn điện chiếu sáng: 1 pha, 220V, 50HZ 2./ ĐỘNG CƠ - Công suất: ≥15,3 KW - Nguồn điện: 03 pha 380V – 50Hz - Tỷ số truyền cáp: 2:1 3./ HỆ ĐIỀU KHIỂN - Hệ thống điều khiển sử dụng công nghệ biến tần AC-VVVF, tiết kiệm điện năng, dừng tầng chính xác và chạy êm hơn. Khi nhận được tín hiệu gọi thang, bộ điều khiển sẽ lưu giữ toàn bộ tín hiệu và xử lý tín hiệu theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. 4./ RAY DẪN HƯỚNG, CÁP TẢI + Ray dẫn hướng cabin: T89-1/B + Ray dẫn hướng đối trọng: TK5A-3 + Cáp tải: ≥ Ø12x6 + Cáp Govenror: ≥ Ø6. 5./ THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC - Kích thước giếng thang thông thủy: Rộng 2500 mm x sâu 2500 mm, (±0,5%) - Kích thước cabin: Rộng 1400 mm x Sâu 2100 mm x Cao 2350 mm. (±0,5%) - Kích thước cửa cabin: Rộng 1000 mm x Cao 2100 mm, (±0,5%) - PIT ( Chiều âm hố thang ): 1900 mm (±0,5%) - OH ( Chiều cao đỉnh hố thang ): 4650 mm (±0,5%) 6./ CABIN, BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRONG CABIN - Hai vách hông cabin: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Vách sau cabin: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Tay vịn: Tròn gắn 3 vách cabin. - Trần cabin: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Đèn chiếu sáng: Đèn LED gián tiếp từ trần phòng thang tỏa xuống - Sàn phòng thang: Đá Granite trong nước. Khách hàng chọn mẫu theo nhà cung cấp. - Bảng điều khiển trong cabin: đồng bộ inox 304 sọc nhuyễn. - Tính năng hiển thị: Hiển thị chiều và vị trí phòng thang đang chuyển động, Dùng hiển thị LCD đơn sắc. - Nút nhấn chọn tầng: Nút tròn chuyên dùng có phát sáng , mới 100%. - Nút nhấn và đóng mở cửa: Nút tròn chuyên dùng có phát sáng , mới 100% - Nút nhấn gọi điện thoại cứu hộ: Nút chuyên dùng có phát sáng , mới 100%. - Chuông dừng tầng: Chuông chuyên dùng cho thang máy - Khóa ưu tiên trong cabin - Quạt thông gió: Loại chuyên dùng cho thang máy - Đèn chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện lưới: Khi mất điện lưới, đèn chiếu sáng khẩn cấp trong buồng thang sẽ được kích hoạt một cách tự động để chiếu sáng cho buồng thang. - Hệ thống liên lạc nội bộ: Dùng liên lạc với bên ngoài khi có sự cố. 7./ CỬA CABIN - Loại cửa cabin: Cửa mở CO, hai cánh đóng mở tự động từ trung tâm về hai phía - Hệ điều khiển đóng mở cửa: Hệ điều khiển đóng mở cửa bằng bộ biến tần VVVF - Hệ thống an toàn cửa: Mành tia hồng ngoài kết hợp thanh chạm an toàn, tự động mở lại cửa khi gặp vật cản - Kích thước cửa: + Rộng 1000 mm x Cao 2100 mm, (±0,5%) - Vật liệu cửa cabin: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Rảnh trượt: Nhôm cứng định hình chuyên dùng cho thang máy 8./ HỆ THỐNG CỬA TẦNG - Loại cửa: Cửa mở CO, Chống cháy E30, hai cánh đóng mở tự động từ trung tâm về hai phía, điều khiển theo cửa phòng thang, cửa tầng chỉ được mở khi cabin thang máy dừng đúng tầng. - Kích thước ( Rộng x Cao ): Rộng 1000 mm x Cao 2100 mm, (±0,5%) -Vật liệu cửa tầng: Inox sọc nhuyễn dày ≥1.5mm - Khung cửa tầng: Khung bao bản hẹp – inox sọc nhuyễn dày ≥1.2mm - Rảnh trượt: Nhôm cứng định hình chuyên dùng cho thang máy. - Bao che & Cánh cửa tầng B: Khung bao bản rộng – inox gương trắng 304 dày ≥1,2mm. Tấm cánh cửa: inox gương trắng hoa văn dày ≥1,2mm. - Bao che & Cánh cửa tầng khác: Khung bao bản hẹp – inox sọc nhuyễn 304 dày ≥1,2mm Tấm cánh cửa: inox sọc nhuyễn 304 dày ≥1,2mm - Bảng điều khiển đặt tại tất cả các tầng: Hiển thị chiều lên, xuống và vị trí cabin, hiển thị LCD đơn sắc, vật liệu đồng bộ bằng Inox 304 sọc nhuyễn. 9./ CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN - Bộ giới hạn tốc độ, khống chế vượt tốc Govenor: Trường hợp thang vượt quá tốc độ cho phép được cài đặt, thì bộ giới hạn tốc độ sẽ hoạt động đồng thời với phanh của thang để hãm thang lại, thang sẽ dừng lại - An toàn cửa: Đảm bảo thang chỉ được phép di chuyển khi toàn bộ các cửa tầng và cửa cabin đóng kín. Trong trường hợp bất kì cửa nào đó không đóng kín dẫn đến hở tiếp điểm, thang sẽ không di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách - Thiết bị khóa cửa tầng: Mỗi tầng bố trí 01 bộ khóa cửa tầng, đảm bảo an toàn khi lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, cứu hộ. - Phanh hãm an toàn: Phanh hãm an toàn lắp dưới khung cabin đảm bảo hãm cabin dừng lại khi có sự cố vượt tốc hoặc đứt cáp. - Hệ thống giảm chấn: Bằng thủy lực - Thiết bị báo quá tải: Khi thang quá tải, đèn tín hiệu và chuông sẽ báo khi đó thang đứng yên tại chỗ, mở cửa để hành khách ra bớt đến khi đúng tải thang sẽ hoạt động bình thường trở lại. Công tắc chống vượt hành trình: Các công tắc hành trình được gắn để đảm bảo thang không được chạy vượt quá hành trình giới hạn trên và hành trình giới hạn dưới. - Chế độ tự điều chỉnh bằng tầng: Vì một lý do nào đó cabin dừng sai vị trí nằm giữa các tầng, khi đó chế độ này sẽ tự động kích hoạt và tự động điều khiển thang di chuyển với tốc độ chậm về vị trí bằng tầng tại tầng gần nhất. - Thiết bị bảo vệ: Bảo vệ thang khi quá dòng, mất pha, lệch pha, ngược pha. 10./ CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN KHÁC - Hủy lệnh gọi nhầm: Hành khách có thể chủ động hủy tín hiệu gọi nhầm trong cabin bằng thao tác nhấn lại nút vừa gọi. - Tự động hủy lệnh gọi thừa trong cabin: Khi thang đã đáp ứng lệnh gọi thang cuối cùng trong cabin theo một chiều nào đó, hệ điều khiển sẽ tự động kiểm tra và hủy bỏ các lệnh còn lại trong bộ nhớ của chiều ngược lại. - Công tắc khóa thang: Khóa này được gắn trên bảng gọi tầng tại tầng chính. Khóa thang tạm thời khi không có nhu cầu sử dụng. - Khóa ưu tiên trong cabin ( Chức năng này phục vụ khi chở, vận chuyền hàng hóa cần thời gian giữ mở cửa lâu để xếp hàng ): Khi chuyển sang chức năng này, thang máy sẽ hủy tất cả lệnh gọi từ bên ngoài, chỉ cho phép và thực hiện lệnh từ người trong cabin. Khi không có lệnh gọi cửa thang luôn luôn trong trạng thái mở - Interphone: Hệ thống điện thoại nội bộ được gắn trong bảng điều khiển cabin cho phép liên lạc giữa hành khách trong cabin với bộ phận trực máy hoặc tiếp tân bên ngoài. - Chiếu sáng khẩn cấp trong cabin: Trong trường hợp mất điện lưới, nguồn điện cứu hộ sẽ duy trì đèn chiếu sáng khẩn cấp trong cabin. - Chuông dừng tầng: Tín hiệu âm thanh sẽ vang lên khi thang đến tầng dừng. - Phục vụ độc lập: Khi chuyển qua chế độ này, thang máy sẽ không phục vụ các cuộc gọi từ bên ngoài và có thể tách khỏi chế độ hoạt động chung của nhóm ( đối với điều khiển nhóm ). Khi đó thang chỉ phục vụ các cuộc gọi từ bên trong cabin nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa hoặc chuyển đồ … - Liên động với hệ thống báo cháy: Khi hệ thống báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, thang máy sẽ chủ động đưa cabin về tầng chỉ định và mở cửa đỗ tại tầng đó. Khi không còn tín hiệu báo cháy thang lại hoạt động trở lại bình thường. - Tiết kiệm điện khi thang không hoạt động (tự động tắt đèn và quạt thông gió): Hệ thống đèn chiếu sáng và quạt thông gió trong cabin sẽ tự động tắt nếu không có cuộc gọi nào trong một khoảng thời gian nhất định trước nhằm tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ tiết kiệm. Khi có tác động hoặc có tín hiệu gọi thanh trong hoặc ngoài cabin, thang máy sẽ tự động hoạt động trở lại. 11./ CÁC VẬT TƯ KHÁC - Bo đối trọng: Loại chuyên dùng ( bằng bê tông ). - Toàn bộ bracket, acquy… được nhập khẩu đồng bộ 12./ BỘ CỨU HỘ UPS - Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện: Khi thang máy đang vận hành có sự cố mất điện lưới, hệ thống cứu hộ sẽ hoạt động để đưa cabin di chuyển về tầng gần nhất đồng thời mở cửa cho hành khách đi ra ngoài nhờ hệ thống nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. |  |
| 23.2 | ĐIỀU HÒA |  | Tương ứng mục 23.2 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1 | Máy điều hòa treo tường 1 chiều (Tương ứng mục 23.2.1 - Chương IV) | - Loại máy: Điều hòa treo tường 1 chiều, non-inverter - Công suất làm lạnh: ≥11.700 BTU/h (≈ 3,42 kW) - Nguồn điện: 1 pha ~ 220V / 50Hz. - Gas lạnh: R32. - Lưu lượng gió: ≥11,5 m³/phút. - Độ ồn dàn lạnh: ≤41/29 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤49 dB(A) - Kích thước dàn lạnh: 290 (C) × 779 (R) × 209 (S) mm (±5%) - Kích thước dàn nóng: 490 (C) × 650 (R) × 230 (S) mm (±5%) - Trọng lượng: Dàn lạnh ≤8 kg ¦ Dàn nóng ≤24 kg - Đường kính ống gas/ống lỏng: ≥12,7 mm (1/2") / 6.35 mm (1/4") - Chiều dài ống tối đa: ≥20 m ¦ Chênh lệch độ cao tối đa: ≥15 m - Chiều dài ống gas miễn phí: ≥7,5 m ¦ Gas bổ sung: ≥10 g/m - Điều khiển: Remote cầm tay không dây - Tính năng: Nanoe-G lọc bụi PM2.5, chế độ Powerful & Quiet |  |
| 2 | Máy điều hòa treo tường 1 chiều (Tương ứng mục 23.2.2 - Chương IV) | - Loại máy: Điều hòa treo tường 1 chiều, non-inverter - Công suất làm lạnh: ≥18.000 BTU/h (≈ 5,28 kW) - Nguồn điện: 1 pha ~ 220V / 50Hz - Gas lạnh: R32 - Lưu lượng gió: ≥19,3 m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: ≤44/36 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤52 dB(A) - Kích thước dàn lạnh: 302 (C) × 1102 (R) × 244 (S) mm (±5%) - Kích thước dàn nóng: 619 (C) × 824 (R) × 299 (S) mm (±5%) - Trọng lượng: Dàn lạnh ≤12 kg ¦ Dàn nóng ≤36 kg - Đường kính ống gas/lỏng: ≥ 12,7 mm (1/2") / 6,35 mm (1/4") - Chiều dài ống tối đa: ≥30 m ¦ Chênh lệch độ cao tối đa: ≥20 m - Chiều dài ống gas miễn phí: ≥7,5 m ¦ Gas bổ sung: ≥15 g/m - Điều khiển: Remote cầm tay không dây - Tính năng: Nanoe-G lọc không khí, chế độ tiết kiệm điện, Powerful |  |
| 3 | Máy điều hòa treo tường 1 chiều (Tương ứng mục 23.2.3 - Chương IV) | - Loại máy: Điều hòa treo tường 1 chiều, non-inverter - Công suất làm lạnh: ≥22.500 BTU/h (≈ 6,6 kW) - Nguồn điện: 1 pha ~ 220V / 50Hz - Gas lạnh: R32 - Lưu lượng gió: ≥21,5 m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: ≤48/40 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤54 dB(A) - Kích thước dàn lạnh: 302 (C) × 1102 (R) × 244 (S) mm (±5%) - Kích thước dàn nóng: 619 (C) × 824 (R) × 299 (S) mm (±5%) - Trọng lượng: Dàn lạnh ≤12 kg ¦ Dàn nóng ≤42 kg - Đường kính ống gas/ống lỏng: ≥ 15,88 mm (5/8") / 6,35 mm (1/4") - Chiều dài ống tối đa: ≥30 m ¦ Chênh lệch độ cao tối đa: ≥20 m - Chiều dài ống gas miễn phí: ≥7,5 m ¦ Gas bổ sung: ≥25 g/m - Điều khiển: Remote cầm tay không dây - Tính năng: Nanoe-G lọc không khí, chế độ tiết kiệm điện, Powerful |  |
| 4 | Điều hòa Cassette Âm trần 4 hướng thổi (Tương ứng mục 23.2.4 - Chương IV) | - Loại máy: Điều hòa cassette âm trần 1 chiều, non-inverter - Công suất làm lạnh: ≥48.500 BTU/h (≈ 14,21 kW) - Nguồn điện: 3 pha ~ 380–415V- 50Hz - Gas lạnh: R32 - Lưu lượng gió: ≥36,4 m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: + Độ ồn áp suất (Cao/thấp): ≤ 47/41 dB(A). + Độ ồn nguồn (Cao/thấp): ≤ 62/56 dB. - Dàn nóng: + Độ ồn áp suất: ≤ 58 dB(A). + Độ ồn nguồn: ≤ 72 dB. - Kích thước dàn lạnh: 319 (C) × 840 (R) × 840 (S) mm (±5%) - Kích thước mặt nạ: 44 (C) × 950 (R) × 950 (S) mm (±5%) - Kích thước dàn nóng: 996 (C) × 980 (R) × 370 (S) mm (±5%) - Trọng lượng: Dàn lạnh ≤ 24 kg, mặt nạ: ≤ 5kg ¦ Dàn nóng ≤ 77 kg - Đường kính ống hơi/ống lỏng: ≥15,88 mm (5/8") / 9,52 mm (3/8") - Chiều dài đường ống tối thiểu/tối đa: ≥7,5/50 m ¦ Chênh lệch độ cao tối đa: ≥30 m - Độ dài ống nạp sẵn ga: ≥7,5m. Gas bổ sung: ≥25 g/m - Điều khiển từ xa: Không dây - Môi trường hoạt động tối thiểu/tối đa: 16/43oC |  |
| 23.4 | Nội thất đổ rời tập thể CBCNV |  | Tương ứng mục 23.4 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 23.4 | PHÒNG Ở |  |  |
| 1 | Giường ngủ | KT:1200x1900mm (±5%) Giường ngủ được làm bằng Gỗ tự nhiên. Gỗ được xử lý tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, hoàn thiện sơn PU 5 lớp chống xước. |  |
| 2 | Tủ quần áo | KT: (1,05x2x0,6)m (±5%) Gỗ tự nhiên kết hợp Veneer, gỗ được tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt, hoàn thiện sơn PU 5 lớp chống xước. Hậu tủ bằng Aluminium màu gỗ . |  |
| 3 | Bàn ghế uống nước | - Ghế KT: W600 x D600 x H900 mm (±5%) - Bàn KT: W500 x D500 x H500 mm (±5%) Bàn, ghế uống nước gỗ tự nhiên, tẩm sấy chống cong vênh mối mọt chà phủ 5 lớp Sơn PU chống trầy xước. Một bộ gồm 2 ghế và 01 bàn. |  |
| 4 | Tivi | Smart Tivi - Kích thước: ≥32 inch - Độ phân giải: HD (1,366 x 768) - Loại tivi: Smart Monitor TV - Tỷ lệ khung hình: ≥16:9 - Thời gian phản hồi: 9.5ms - Góc nhìn (ngang/dọc): 178/178 - Tần số quét thực: Max 50Hz - Năm sản xuất: 2025 - Công nghệ hình ảnh: High Dynamic Range - Công nghệ âm thanh: Adaptive Sound - Tổng công suất loa: 10W - Tính năng thông minh: Hệ Điều Hành Tizen, Bixby, Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On - Kết nối: Wifi, Ethernet Network, USB, HDMI - Công suất tiêu thụ điện: 60W - Phụ kiện đi kèm: Chân để bàn, điều khiển, dây cáp nguồn |  |
| 23.4 | PHÒNG ĂN |  |  |
| 1 | Bàn ăn | KT: (1,6x0,8x0,75)m (±5%) Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ Veneer. Gỗ được tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt, hoàn thiện sơn PU 5 lớp chống xước. |  |
| 2 | Ghế ăn | KT: (0,42x0,44x1,05)m (±5%) Khung bằng gỗ tự nhiên. Mặt gỗ Acasia ghép. Toàn bộ được tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt, hoàn thiện sơn PU 5 lớp chống xước. Mặt ghế dày 20mm, ghế có các nan gỗ ở điểm tựa lưng. |  |
| 23.6 | Điện nhẹ |  | Tương ứng mục 23.6 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1 | Tủ rack trung tâm 42U - D600 | - Kích thước: 2100x600x600 mm (±5%) - Khung và thân: thép tấm dày 1.2 ~2.0 mm. Sơn tĩnh điện - Cửa trước/sau và hông: có lỗ thông khí, đảm bảo thông gió. - Hệ thống làm mát: có quạt tản nhiệt trên nóc hoặc phía sau, lỗ thoát khí. |  |
| 2 | Tủ rack tầng 10U - D400 | - Kích thước: 445×600x400mm (±5%) Tủ rack tầng lắp đặt cấp 10U, khung thép chịu tải ≥200kg, có thanh quản lý cáp, làm mát, cửa khóa, sơn tĩnh điện. |  |
| 3 | Bộ trộn tín hiệu mạng - truyền hình | Thiết bị trộn tín hiệu mạng và truyền hình, cho phép truyền tải đồng thời dữ liệu mạng và dịch vụ truyền hình trên hạ tầng quang hoặc đồng trục, hỗ trợ băng tần truyền hình 47-862 MHz, tích hợp chức năng WDM (1310/1490/1550nm) khi áp dụng GPON overlay TV, độ suy hao thấp, phù hợp lắp đặt trong tủ rack, nguồn cấp AC 220V |  |
| 4 | ODF 48 cổng | - Dung lượng: 48 cổng adapter. - Kích thước lắp chuẩn rack 19 inch, chiều cao 2U. - Vật liệu: thép lá cán lạnh, dày 1.2-1.4 mm, sơn tĩnh điện chống gỉ. - Các đầu nối adapter tùy chọn: SC, ST, FC, LC - Độ suy hao chèn ≤0.2 dB; suy hao phản hồi UPC ≥55 dB, APC ≥65 dB. - Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +85 °C; độ ẩm đến < 95% @30 °C. - Có khay hàn sợi quang, ống co nhiệt, dây nhảy, quản lý cáp vào/ra. |  |
| 5 | BỘ CHIA QUANG 1:24 | - Đây là thiết bị “splitter” quang học passive dùng trong hệ thống PON để phân nhánh 1 tín hiệu đầu vào ra 24 đầu ra. - Băng sóng hoạt động: khoảng 1260-1650nm. - Vật liệu sợi quang: G657A - Độ suy hao (insertion loss): 10.5dB-13.5dB - Return loss (độ phản hồi): ≥50/55 dB. - Nhiệt độ hoạt động: -40 °C ~ +85 °C. - Ứng dụng: HT GN dùng cho FTTH, PON |  |
| 6 | ODF24 cổng ( tầng ) | - Dung lượng 24 sợi/quang. - Rack 19 inch thép sơn tĩnh điện. - Adapter SC/LC/FC/ ST - Độ suy hao chèn ≤0.2 dB; suy hao phản hồi UPC ≥55 dB, APC ≥65 dB. - Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +85 °C; độ ẩm đến < 95% @30 °C. - Có khay hàn sợi, quản lý cáp, ống co nhiệt, bảo vệ mối hàn. |  |
| 7 | Tủ rack trung tâm 36U - D600 | - Kích thước: Cao x Rộng x Sâu: 1800 mm × 600 mm × 600 mm (±5%) - Chuẩn lắp thiết bị: 19 inch - Vật liệu: Thép tấm dày ≥1.2 mm, sơn tĩnh điện chống gỉ - Cửa lưới thông gió, có khóa bảo vệ - Hệ thống làm mát: có quạt tản nhiệt, lỗ thoát khí - Tải trọng thiết kế: ≥400 kg - Phụ kiện: Bánh xe, chân tăng, thanh quản lý cáp |  |
| 8 | Tủ rack tầng 12U - D400 | - Kích thước: Cao x Rộng x Sâu: 535 mm × 600 mm × 400 mm (±5%) - Chuẩn 19 inch, vật liệu thép sơn tĩnh điện - Cửa trước khóa bảo vệ, có khay cố định thiết bị - Có quạt tản nhiệt và lỗ thoáng khí |  |
| 9 | Server | - Bộ vi xử lý: Intel Xeon hoặc tương đương, ≥8 core thế hệ 12th trở lên - Bộ nhớ RAM: ≥32GB ECC - Ổ cứng: SSD ≥480GB + HDD ≥2TB (RAID1/RAID5) - Giao tiếp mạng: ≥2 cổng LAN 1Gbps - Nguồn dự phòng: có - Hệ điều hành: Windows Server hoặc Linux - Chuẩn lắp đặt: Rackmount 1U/2U |  |
| 10 | Tổng đài điện thoại IP | - Hỗ trợ SIP Account: ≥100 tài khoản - Số cuộc gọi đồng thời: ≥30 - Hỗ trợ ghi âm, voicemail, IVR, call transfer - Hỗ trợ giao tiếp LAN/WAN, PoE hoặc Adapter - Tương thích với điện thoại IP của các hãng phổ biến (Yealink, Grandstream...) - Quản lý cấu hình qua Web GUI |  |
| 11 | Switch quản lý, hỗ trợ POE | - Số lượng cổng: ≥ 24 cổng GE PoE + ≥ 2 cổng uplink SFP - Tổng công suất PoE: ≥370W, chuẩn IEEE 802.3af/at - Tốc độ chuyển mạch: ≥56 Gbps - Bảng MAC: ≥8K - Quản lý qua Giao diện Web, VLAN, QoS, IGMP Snooping - Nguồn cấp: AC 220V - Bảo hành ≥12 tháng |  |
| 12 | Patch panel 24 ports | - Chuẩn 19 inch, 1U - Số cổng: 24 ports RJ45 Cat6 - Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện, đầu nối bằng đồng nguyên chất - Tương thích với các đầu nối modular jack chuẩn Cat6 - Kèm theo khay quản lý cáp, nhãn đánh số |  |
| 13 | UPS 1kVA | - Công suất tối thiểu 1kVA / 0.8kW - Điện áp đầu vào: 220V AC (±25%) - Điện áp đầu ra: 220V ±1% - Dạng sóng: Sine chuẩn - Thời gian lưu điện: ≥10 phút - Chức năng bảo vệ quá tải, quá áp, chống sét lan truyền |  |
| 14 | UPS 3kVA | - Công suất tối thiểu 3kVA / 2.4kW - Điện áp đầu vào: 220V AC (±25%) - Điện áp đầu ra: 220V ±1% - Thời gian lưu điện: ≥15 phút - Tích hợp giao tiếp RS232/USB, hiển thị LCD - Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp |  |
| 15 | Bộ phát wifi gắn trần | - Chuẩn WiFi: IEEE 802.11ac Wave2, dual-band 2.4GHz & 5GHz - Tốc độ tối đa: 1.267 Gbps (300Mbps + 867Mbps) - Số lượng người dùng đồng thời: ≥100 - Hỗ trợ PoE cấp nguồn - Bảo mật WPA2/WPA3, VLAN, Mesh, Roaming - Quản lý tập trung qua nền tảng Web. |  |
| 16 | Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số | • Chức năng: Điều khiển trung tâm cho hệ thống thông báo khẩn cấp, kết nối các thiết bị mở rộng, lập lịch vùng phát. • Giao tiếp: RS422, với lưu lượng tối thiểu 9600 bps • Đầu vào/ra: nhiều kênh âm thanh, đầu ra tới amply/loa, cổng LAN. • Hỗ trợ zone phát và lập lịch thông báo. • Kích thước: chuẩn rack 19″. • Nguồn: AC 220 V, có bảo vệ quá tải, bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 17 | Tăng âm (âm ly) công suất 1000W | • Công suất: ≥ 1000 W RMS • Đầu ra: 100 V line hoặc 70 V line • THD: ≤1% tại công suất định mức • S/N: ≥80 dB • Nguồn: AC 220 V ±10% • Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch, quá nhiệt • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 18 | Bộ điều khiển mở rộng kỹ thuật số | • Chức năng: Mở rộng số vùng phát từ bộ trung tâm. • Giao tiếp: Bus dữ liệu hoặc RS422/RS485 • Hỗ trợ nhiều zone phát. • Nguồn: AC 220 V hoặc DC dự phòng • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 19 | Bàn gọi kèm micro chọn vùng | • Có micro tích hợp, chọn vùng phát. • Đèn báo hoạt động, nút Talk. • Kết nối tới bộ điều khiển EDC/EDS. • Nguồn: AC 220 V hoặc PoE. • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 20 | Bộ phát thông báo khẩn | • Chức năng: Giải mã và phát thông báo khẩn. • Đầu vào: mic, USB/MP3, mạng IP. • Đầu ra: tới amply hoặc loa. • Có chế độ ưu tiên override. • Nguồn: AC 220 V, bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 21 | Amply công suất kỹ thuật số 600W | • Công suất: ≥ 600 W RMS • Hiệu suất: ≥85% • THD ≤0.7% • Tải: 4 Ω/8 Ω hoặc 100 V • Nguồn: AC 220 V ±10% • Bảo vệ: quá tải, quá nhiệt • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 22 | Bộ chuyển nguồn. | • Chức năng: Chuyển nguồn dự phòng hoặc phân phối nguồn. • Nguồn đầu vào: AC 220 V. • Có chuyển mạch tự động khi mất nguồn chính. • Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch. • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 23 | Bộ tiền khuyếch đại | • Tăng cường tín hiệu âm thanh trước amply chính. • S/N ≥90 dB, THD ≤0.5%. • Đầu vào: mic, line, USB. • Đầu ra: line out. • Nguồn: AC 220 V. • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 24 | Đầu VCD, MP3, USB. | • Hỗ trợ: CD/VCD, MP3, USB. • Ngõ ra: line audio. • Có remote, màn hình hiển thị. • Nguồn: AC 220 V. • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 25 | Loa âm trần 6W | • Công suất: 6 W • Dải tần: 100 Hz – 20 kHz • SPL ≥85 dB @1W/1m • Trở kháng: 8 Ω hoặc line 100 V • Lắp âm trần, vỏ thép • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 26 | Loa hộp 10W-15W. | • Công suất: 10–15 W • Dải tần: 120 Hz – 20 kHz • SPL ≥88 dB @1W/1m • Vỏ ABS chống cháy • Treo tường hoặc đặt bàn • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 27 | Chiết áp loa | • Công suất: ≥ 100 W • Dùng điều chỉnh âm lượng loa • Tương thích line 100 V hoặc 8 Ω • Vỏ kim loại, gắn tường • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 28 | Bàn phím mở rộng cho bàn gọi | • Mở rộng số vùng phát. • Nút chọn vùng có đèn báo. • Tương thích kết nối với bàn gọi kèm micro chọn vùng. • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 29 | Bộ đấu nối các vùng loa | • Đảm bảo khả năng phân chia hệ thống loa thành tối thiểu 12 vùng. • Ngõ vào từ amply, ngõ ra tới loa. • Có công tắc chọn vùng, bảo vệ cầu chì. • Chuẩn rack 19″, 1U/2U. • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 30 | Tủ 27U | • Kích thước: cao ~1200–1350 mm, rộng ≥600 mm, sâu ≥600 mm • Khung thép sơn tĩnh điện • Cửa lưới hoặc kính, có bánh xe • Tải trọng ≥300 kg • Bảo hành ≥12 tháng. |  |
| 31 | Tủ Rack trung tâm 19" 42U | - Kích thước chuẩn 19”, 42U, sâu ≥ 800mm - Cấu trúc thép sơn tĩnh điện - Có bánh xe di chuyển và khóa - Có quạt thông gió, thanh quản lý cáp, ổ điện phân phối nguồn PDU |  |
| 32 | Tủ rack tầng 10U - D600 | - Kích thước tủ 10U, sâu ≥600mm - Dạng treo tường hoặc đặt sàn - Cửa lưới hoặc kính cường lực - Sơn tĩnh điện chống gỉ |  |
| 33 | Bộ lưu điện online 5 KVA thời gian lưu điện đầy tải 30 phút với 80% tải | - Công suất tối thiểu 5 KVA/4 kW - Thời gian lưu điện tối thiểu 30 phút với 80% tải - Dạng online double conversion - Điện áp vào 220V ±25%, tần số 50/60Hz - Có phần mềm giám sát qua USB/RS232 |  |
| 34 | Đầu ghi IP 32 kênh | – Hỗ trợ các chuẩn nén tối thiểu H.265, H265+, H.264, H264+. – Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. – Băng thông đầu vào tối đa: ≥ 256Mbps – Băng thông đầu ra tối đa: ≥ 160Mbps – Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 16TB – Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. - Bảo hành: 24 tháng camera NVR 24 kênh, kèm Ổ cứng 6Tb |  |
| 35 | Màn hình LCD 55" | - Kích thước tối thiểu 55”, độ phân giải tối thiểu 3840×2160 (4K UHD) - Hỗ trợ tối thiểu các cổng HDMI x3, USB x2 - Hỗ trợ chia khung hiển thị nhiều camera - Góc nhìn ≥ 178°, độ sáng ≥ 350 cd/m² |  |
| 36 | Switch trung tâm 24 cổng quang, kèm module quang 24 port 1000Mbps | - 24 cổng SFP 1 Gbps - Hỗ trợ module SFP-GE-SM13-10KM - Băng thông chuyển mạch ≥ 56 Gbps - Hỗ trợ quản lý VLAN, STP/RSTP - Cấp nguồn AC 220V |  |
| 37 | Switch tầng 24 cổng | - 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps PoE + 1 cổng SFP quang Gigabit - Chuẩn PoE IEEE 802.3af/at - Tổng công suất PoE ≥ 230 W - Chống sét lan truyền ≥ 6 kV - Hỗ trợ VLAN, QoS, giám sát PoE |  |
| 38 | Camera IP bán cầu, gắn trần loại cố định, 2MP | - Cảm biến 1/2.9” CMOS hoặc tương đương, tốt hơn - Độ phân giải ≥ 2 MP (1920×1080) - Ống kính ≥ 4 mm, góc nhìn ≥ 85° - Hồng ngoại tầm xa tối đa: ≥ 20 m - Chuẩn chống nước tối thiểu IP67, hỗ trợ PoE, H.265+ |  |
| 39 | Camera IP chữ nhật loại ngoài nhà, 2MP | - Cảm biến 1/2.9” CMOS hoặc tương đương, tốt hơn - Độ phân giải ≥ 2 MP (1920×1080) - Ống kính ≥ 4 mm, góc nhìn ≥ 85° - Hồng ngoại tầm xa tối đa: ≥ 20 m - Chuẩn chống nước tối thiểu IP67, hỗ trợ PoE, H.265+ |  |
| 23.7 | Thiết bị PCCC |  | Tương ứng mục 23.7 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1 | Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 06 Loop | Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 06 Loop GST-IFP8: Tối đa 999 vùng, trong đó 140 vùng có đèn LED báo cháy, báo lỗi/tạm ngừng riêng và nhãn dán định danh. Tối đa 8 vòng lặp Class A, mỗi vòng hỗ trợ lên đến 242 thiết bị địa chỉ. Màn hình LCD 15x40 ký tự, hỗ trợ hiển thị thông tin cùng 17 đèn LED chỉ thị. Bộ nhớ không bay hơi (Non-Volatile Memory) giúp không mất dữ liệu khi mất nguồn điện. Ngõ ra còi/đèn báo cháy cung cấp tải 1A/24V, có thể kết nối với các thiết bị báo động thông thường. Điện áp cấp 220/250VAC (50/60Hz) Nguồn DC đầu ra 38AH/24VDC Điện trở kháng pin: ≤7Ω Vật liệu Thép sơn tĩnh điện dày ≥1,2mm Truyền thông RS-485 Trở kháng tối đa ≤120Ω Tiếp điểm báo lỗi / cháy / xả khí 30VDC – 1A Ngõ ra báo động (NAC) ≥0,5A mỗi ngõ ra Cấp bảo vệ IP 30 Môi trường hoạt động: Độ ẩm ≥95% (không ngưng tụ) Nhiệt độ hoạt động 0°C đến +40°C |  |
| 2 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG TURBINE ĐỘNG CƠ ĐIỆN | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG TURBINE ĐỘNG CƠ ĐIỆN - Số tầng cánh: ≥03 - Lưu lượng: ≥243 m3/h - Cột áp: ≥60 mcn - Cột áp tại điểm 150% lưu lượng thiết kế ≥65% cột áp TK - Công suất: ≥90kW 380/660V-3Ph-50Hz - Tốc độ: ≥1480 RPM - Động cơ: + Vật liệu Bơm: Vỏ - Gang / Cánh - Gang / Trục thép AISI 1040. - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu/tối đa: -60-:-250°C. |  |
| 3 | Máy bơm điện bù áp | - Q ≥ 4 m3/h ( Dải: 2,5 - 8,5 m3/h) - H ≥ 70m ( Dải: 76 - 33,5 m) - P ≥ 2,2 Kw - Bơm đa tầng cánh, cấu tạo thép không gỉ toàn phần (Inox 304/316) - Tốc độ: ≥2900 vòng/ phút - Kiểu phớt: Cartridge dễ thay thế, tăng độ kín và tuổi thọ |  |
| 7 | Tủ trung tâm báo cháy điều khiển xả khí tự động 1 zone, 1 vùng xả khí | - Điện áp nguồn vào (Supply Voltage) 115 VAC (50/60 Hz) hoặc 230 VAC (50/60 Hz) - Nguồn DC đầu ra (Power Supply DC Rating) 24 VDC – 3 A (bao gồm cả sạc ắc quy) - Cầu chì nguồn AC (Mains Supply Fuse) 1.6 A – 250 VAC, loại chậm (slow-blow), kích thước 5 × 20 mm - Kích thước (Dimensions) Rộng 385 mm × Cao 310 mm × Sâu 90 mm (15.2" × 12.2" × 3.5") (±5%) - Khối lượng (Weight) 12.3 lb (≈ 5.6 kg) (±5%). Vật liệu vỏ (Material) Thép sơn tĩnh điện, dày ≥1.2 mm. Ắc quy tối đa (Max. Battery Size) ≥12 V – 7 Ah × 2 bình. Giao tiếp RS-485 (Serial Bus) Trở kháng đường truyền tối đa ≤120 Ω Tiếp điểm sự cố (Trouble Contact) ≥30 VDC – 1 A Tiếp điểm báo cháy cục bộ (Local Fire Contact) ≥30 VDC – 1 A Tiếp điểm báo cháy tổng (Fire Contact) ≥30 VDC – 1 A Tiếp điểm giai đoạn 1 (1st Stage Contact) ≥30 VDC – 1 A Tiếp điểm giai đoạn 2 (2nd Stage Contact) ≥30 VDC – 1 A Tiếp điểm kích hoạt xả (EXTING Contact Rating) ≥30 VDC – 1 A (NO & C); chịu tải 18–28 VDC – 1 A tối đa trong 5 phút, có đảo cực điện áp DC Ngõ ra báo động NAC (NAC Output Rating) ≥0.5 A mỗi ngõ Điện trở giám sát vùng (Detection Zone EOL) ≤6.8 kΩ ±5 % Điện trở giám sát ngõ ra NAC (NAC Output EOL) ≤10 kΩ ±5 % Dòng tiêu thụ chờ (Stand-by Current) ≥86 mA Dòng tiêu thụ báo cháy (Alarm Current) ≥620 mA Độ ẩm hoạt động (Operating Humidity) Tối đa ≥93 % (không ngưng tụ) Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) −5 °C → +40 °C |  |
| 9 | Thiết bị truyền tin báo cháy | Thiết bị truyền tin báo cháy: Có khả năng kết nối với các loại tủ báo cháy hiện hành Có khả năng kết nối với hệ thống cảnh báo cháy nhanh Safeon của Viettel Đồng bộ thời gian với server qua 4G sử dụng giao thức TCP Cảnh báo khi trạng thái tủ báo cháy xuất tín hiệu đầu ra tương ứng Thời gian phát lệnh tiếp nhận thông tin sự cố ≤1s Kích thước 135x95x42mm (±5%) Điện áp : 100VAC-240VAC Nguồn vào addapter: 100VAC-240VAC Nguồn phụ đầu vào DC ( nguồn dự phòng): 9-:-36 VDC; 0,5A Hỗ trợ mạng: 4G Đầu vào: ≥04 đầu vào cảnh báo, báo lỗi Truyền dữ liệu: TCP/IP&SMS Nhiệt độ hoạt động: 0-:-55 độ C Đổ ẩm hoạt động: 0,5%-:-95% Anten 4G: Giắc kết nối chuẩn SMA-female SIM: Nano-Sim push-push |  |
| 10 | Bình khí FM200 loại 82,5L/42BAR-55 kg, (bao gồm van đầu chai và phụ kiện): | Bình khí FM200 (FM-200/HK/HFC-227ea) loại 82,5L/42BAR-55 kg, bao gồm van đầu chai và phụ kiện): - Van điện từ kích hoạt - Bộ tác động xả khí bằng tay - Ống nối mềm xả khí - Đồng hồ áp lực Bình được chế tạo bằng thép đúc Dải nạp FM-200/HFC-227ea: 33-:-86kg Chiều cao: 1850mm (±20mm) Đường kính: 267mm (±1%) Thể tích bên trong: ≥82,5L Trọng lượng bình rỗng: 92kg (±5%) Vật liệu bình: Thép 34CrMo4 Áp suất nạp tối đa: ≥200bar Áp suất nạp tối đa van đầu bình: ≥147bar Áp suất thử nổ vỏ bình: ≥480bar Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình: ISO 9809-1, TPED, PI |  |
| 11 | Bình chữa cháy khí FM-200 15L-25 bar nạp 10kg | Bình chữa cháy khí FM-200 15L-25 bar nạp 10kg Bình được chế tạo bằng thép đúc Dải nạp FM-200/HFC-227ea: 7-15kg Áp suất làm việc (áp suất nạp tại 20 độ C): 25 bar Thời gian xả khí: ≤10s Đầu phun xả khí: ≥180 độ Dạng kích hoạt: Tự động bằng nhiệt tại 68 độ C Cơ cấu bảo vệ cảm biến: Bảo vệ tránh va đập 360 độ Kết nối nhiều bình: ≥ 5 bình. Giám sát áp suất bình: Đồng hồ kèm tiếp điểm giám sát đến hệ thống báo cháy. Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình: TCVN 8336 |  |
| 12 | Bình chữa cháy khí FM-200 15L-25 bar nạp 12kg | Bình chữa cháy khí FM-200 15L-25 bar nạp 12kg Bình được chế tạo bằng thép đúc Dải nạp FM-200/HFC-227ea: 7-15kg Áp suất làm việc (áp suất nạp tại 20 độ C): 25 bar Thời gian xả khí: ≤10s Đầu phun xả khí: ≥180 độ Dạng kích hoạt: Tự động bằng nhiệt tại 68 độ C Cơ cấu bảo vệ cảm biến: Bảo vệ tránh va đập 360 độ Kết nối nhiều bình: ≥ 5 bình. Giám sát áp suất bình: Đồng hồ kèm tiếp điểm giám sát đến hệ thống báo cháy. Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình: TCVN 8336 |  |
| 13 | Bình chữa cháy khí FM-200 15L-25 bar nạp 14kg | Bình chữa cháy khí FM-200 15L-25 bar nạp 14kg Bình được chế tạo bằng thép đúc Dải nạp FM-200/HFC-227ea: 7-15kg Áp suất làm việc (áp suất nạp tại 20 độ C): 25 bar Thời gian xả khí: ≤10s Đầu phun xả khí: ≥180 độ Dạng kích hoạt: Tự động bằng nhiệt tại 68 độ C Cơ cấu bảo vệ cảm biến: Bảo vệ tránh va đập 360 độ Kết nối nhiều bình: ≥ 5 bình. Giám sát áp suất bình: Đồng hồ kèm tiếp điểm giám sát đến hệ thống báo cháy. Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình: TCVN 8336 |  |
| 14 | Quạt hướng trục cấp khí (tương ứng mục 22.24.3 – Chương IV) | Quạt hướng trục cấp khí 55000 m3/h 700PA. - Công suất điện: ≥15kW. Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ - Lưu lượng: 52000 - 65000 m3/h - Áp suất 350-750 PA - Trọng lượng 255kg, (±5%) - Điện áp: 380V - Tốc độ: 4P - Cánh quạt làm bằng hợp kim nhôm có thể điều chỉnh góc nghiêng để tăng giảm lưu lượng, áp suất. |  |
| 15 | Quạt hướng trục hút khói (tương ứng mục 22.24.1 – Chương IV) | Quạt hướng trục hút khói 64000 m3/h 750PA. - Công suất điện: ≥15kW. - Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ. - Lưu lượng: 52000 - 65000 m3/h - Áp suất 350-750 PA - Trọng lượng 255kg, (±5%) - Điện áp: 380V - Tốc độ: 4P - Cánh quạt làm bằng hợp kim nhôm có thể điều chỉnh góc nghiêng để tăng giảm lưu lượng, áp suất. |  |
| 16 | Quạt hướng trục tăng áp (tương ứng mục 22.24.4 – Chương IV) | Quạt hướng trục hút khói 64000 m3/h 750PA. - Công suất điện: ≥15kW. - Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ. - Lưu lượng: 52000 - 65000 m3/h - Áp suất 350-750 PA - Trọng lượng 255kg, (±5%) - Điện áp: 380V - Tốc độ: 4P - Cánh quạt làm bằng hợp kim nhôm có thể điều chỉnh góc nghiêng để tăng giảm lưu lượng, áp suất. |  |
| 17 | Quạt ly tâm hút khói (tương ứng mục 22.24.2 – Chương IV) | Quạt ly tâm hút khói 20000 m3/h 750PA. - Công suất điện: ≥7,5kW. Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ. - Lưu lượng: 22000 - 27000 m3/h - Áp suất 300-750 PA - Tốc độ: 4P - Điện áp 380V - Cánh quạt truyền động trực tiếp - Vật liệu chế tạo: thép, inox. |  |
| 18 | Quạt ly tâm tăng áp (Quạt TA-5,TA-6) (tương ứng mục 22.24.7 – Chương IV) | Quạt ly tâm tăng áp 20000 m3/h 600PA. - Công suất điện: ≥5,5kW. Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ. - Lưu lượng: 15000 - 22000 m3/h - Áp suất 250-700 PA - Tốc độ 4P - Điện áp 380V - Cánh quạt truyền động trực tiếp - Vật liệu chế tạo: thép, inox. |  |
| 19 | Quạt ly tâm tăng áp (Quạt TA-1,TA-2) (tương ứng mục 22.24.5 – Chương IV) | Quạt ly tâm tăng áp 32500 m3/h 700PA. - Công suất điện: ≥11kW. Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ - Lưu lượng: 27000 - 40000 m3/h - Áp suất 320-1000 PA - Trọng lượng 393kg, (±5%) - Điện áp 380V - Cánh quạt truyền động trực tiếp - Vật liệu chế tạo: thép, inox. |  |
| 20 | Quạt ly tâm tăng áp (Quạt TA-3,TA-4) (tương ứng mục 22.24.6 – Chương IV) | Quạt ly tâm tăng áp 33500 m3/h 700PA. - Công suất điện: ≥11kW. Động cơ chịu nhiệt ≥300oC trong ≥1 giờ. - Lưu lượng: 27000 - 40000 m3/h - Áp suất 320-1000 PA - Tốc độ: 4P - Điện áp 380V - Cánh quạt truyền động trực tiếp - Vật liệu chế tạo: thép, inox. |  |
| 23.5 | MÁY PHÁT ĐIỆN |  | Tương ứng mục 23.5 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1 | Máy phát điện dự phòng | -Công suất liên tục (KVA/KW): ≥400/320; -Công suất dự phòng(KVA/KW): ≥440/352; -Tần số: 50Hz; -Điện thế (V): 230/400; -Hệ số công suất: ≥0,8 -Dung tích bình nhiên liệu (L): ≥670; -Tiêu hao nhiên liệu tại: 100% công suất tải (L/H): ≤ 89,3L/h Động cơ: -Số xilanh: 8; -Tỷ số nén: ≥15:01; -Dung tích xilanh (L): ≥14,6; -Dung tích nước làm mát : ≥20 L; -Dung tích dầu bôi trơn: 20-:-23 L; Đầu phát: -Công suất liên tục/Công suất dự phòng(Kva): 400/440; -Số pha: 3 pha; -Lớp cách điện: H; -Cấp bảo vệ: IP23; -Điều chỉnh điện áp: Tự động với AVR. Hệ thống điều khiển, cảnh báo: Chức năng hiển thị: + Thời gian hoạt động (h): Có; + Cảm biến và giám sát điện áp máy phát điện 3 pha: Có + Hiển thị (KVA, KWh): Có; + Tần số (Hz): Có; + Áp suất dầu / Nhiệt độ nước làm mát / Giám sát mức nhiên liệu: Có; + Giám sát điện áp pin (DC): Có; + Lịch sử báo cáo: Có. Cảnh báo và tắt máy: + Điện áp, Tần số cao/thấp: Có; + Lỗi khởi động, tắt máy Có; + Tốc độ quay động cơ cao/thấp, tắt máy: Có + Quá dòng, tắt máy: Có + Áp suất dầu bôi trơn thấp, tắt máy: Có + Nhiệt độ nước làm mát cao, tắt máy: Có + Mức nhiên liệu thấp, tắt máy: Có + Mức nước làm mát thấp, tắt máy: Có Tủ ATS 630A -Vỏ tủ : Tủ trong nhà, 1 lớp cánh. Sơn tĩnh điện -Bộ chuyển mạch: 630A 4P -Thiết bị đóng cắt: Cầu chì bảo vệ: 04 cái, Rơ le trung gian: 02 cái, Đèn báo pha R-G-B’ -Tích hợp bảng điều khiển máy phát. -Vật tư phụ trọn bộ : Sạc ắc quy tự động 12/24VDC, cầu đấu , dây điện, ống gen ..... -Chế độ vận hành và bảo vệ: Chế độ vận hành tự động (ATS) Tự động chuyển sang nguồn dự phòng khi mất hoặc lỗi nguồn chính. Tự động chuyển về nguồn chính khi nguồn chính phục hồi. Chế độ vận hành bằng tay (MTS) Cho phép tùy chọn nguồn điện chính hoặc nguồn dự phòng. |  |

3. Yêu cầu về thi công xây dựng:

3.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

3.1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu:

- Các vật tư chính, vật liệu chính (Bao gồm xi măng, cát, đá, Bê tông thương phẩm, thép xây dựng, gạch xây, sơn, cửa chống cháy, cửa khung nhôm kính, vách kính, gạch lát nền các loại, trần thạch cao …) Phải nêu rõ tên, quy cách, chủng loại, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu nói trên (yêu cầu mỗi loại vật tư chính, vật liệu chính chỉ được nêu 1 chủng loại và không ghi tương đương) và nhà thầu phải có cam kết của nhà cung ứng vật tư hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng vật tư, vật liệu chính cho công trình (Hợp đồng nguyên tắc, cam kết của đơn vị cung ứng kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung ứng. Trong các hợp đồng,... phải ghi tên cụ thể công trình, thời gian ký hợp đồng tương ứng theo thời điểm thông báo Chủ đầu tư và được đóng giáp lai.)

- Các vật tư chính, vật liệu chính (Bao gồm Xi măng, cát, đá, Bê tông thương phẩm, thép xây dựng, gạch xây, sơn, khung cửa vách kính, gạch lát nền, …) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế bản vẽ thi công và Các tiêu chuẩn hiện hành.

Các yêu cầu chi tiết về một số vật tư, vật liệu sử dụng trong công trình:

1. Xi măng sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2020 áp dụng cho xi măng poóc lăng.

2. Cát xây dựng sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa (Yêu cầu kỹ thuật) và tiêu chuẩn TCVN 10796:2015: Cát mịn cho bê tông và vữa.

3. Bê tông thương phẩm sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9340:2012 về Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng.

4. Thép xây dựng sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1651-1:2018 quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông.

5. Gạch xây trong xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông

6. Cửa sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9366-2:2012 về cửa đi cửa sổ;

7. Trang thiết bị PCCC sử dụng cho công trình: Đáp ứng yêu cầu tại QCVN 06:2022/BXD , Nghị định 105/2025 và Luật PCCC hiện hành.

8 Gạch lát nền các loại sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại TCVN 6415-1:2016 gạch gốm ốp, lát-Phương pháp thử.

9. Sơn nội thất:

-  Loại sơn: Sơn nước gốc acrylic, 1 thành phần, pha sẵn, thi công lăn/roll.

-  Màu sắc: Theo thiết kế hoặc bảng màu được duyệt.

-  Độ phủ: ≥ 10 m²/lít/lớp (tùy bề mặt).

-  Hàm lượng VOC: ≤ 30 g/l (đạt tiêu chuẩn môi trường).

-  Độ bám dính: ≥ 1.0 MPa theo TCVN 2097.

-  Độ chịu nước: Không bong tróc, phồng rộp sau 96 giờ theo TCVN 8653.

-  Độ kháng kiềm: Tốt, ≥ 7 ngày sau sơn không đổi màu

* Các tài liệu kèm theo E-HSDT

- Catalogue sản phẩm

-  Phiếu kiểm nghiệm/báo cáo thử nghiệm tiêu chuẩn TCVN hoặc ASTM

-  Bảng chỉ tiêu kỹ thuật có xác nhận hãng

10. Sơn ngoại thất:

- Độ phủ: ≥ 10 m²/lít/lớp (trên bề mặt tiêu chuẩn)

- Độ bền thời tiết: ≥ 5 năm, không bong tróc, phấn hóa ngoài trời.

- Độ bám dính: ≥ 1.0 MPa (TCVN 2097:1993 hoặc ASTM D3359)

- Chống rêu mốc: Có, đạt yêu cầu theo TCVN 8653-2:2011

- Chống kiềm: Không đổi màu sau 96 giờ tiếp xúc vôi vữa kiềm

- Chống thấm nước mặt: Có (không thấm hút nước qua lớp màng sơn)

- Hàm lượng VOC: ≤ 30g/l (đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Việt Nam)

* Các tài liệu kèm theo E-HSDT

-  Catalogue sản phẩm

-  Phiếu kiểm nghiệm / báo cáo thử nghiệm tiêu chuẩn TCVN hoặc ASTM

-  Bảng chỉ tiêu kỹ thuật có xác nhận hãng.

11. Tấm thạch cao:

- Độ dày: 9 mm ± 0.5 mm.

- Khối lượng riêng: 6.5 – 7.5 kg/m²

- Cường độ uốn ngang/dọc: Đạt tiêu chuẩn TCVN 8256:2009 hoặc ASTM C1396

- Độ hút ẩm: ≤ 5%

3.1.2 Giải pháp kỹ thuật cho các công tác chính:

- Giải pháp kỹ thuật thi công Phần xây thô.

Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Giải pháp kỹ thuật thi công Phần hoàn thiện.

Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Giải pháp kỹ thuật thi công phần PCCC:

Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện thi công, giải pháp lắp đặt thiết bị đảm bảo đúng nguyên tắc liên động các hệ thống khi xảy ra sự cố cháy, đồng thời đảm bảo yếu tố phân chia khu vực báo cháy từng hạng mục và toàn bộ công trình.

- Giải pháp kỹ thuật thi công phần hạ tầng.

Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

3.1.3 Tổ chức mặt bằng công trường

Nhà thầu phải có bản vẽ tổng mặt bằng thi công lập trên cơ sở nghiên cứu hiện trường, có quy hoạch chi tiết về bố trí thiết bị thi công , kho, lán trại tạm bố trí hợp lý và phải đáp ứng một số chỉ tiêu sau:

* Công tác chuẩn bị khởi công

Nhà thầu thực hiện khởi công công trình ngay sau khi bàn giao mặt bằng.

Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ: Mặt bằng, biển báo, biển hiệu phương tiện và nhân lực để thực hiện lễ khởi công.

* Tiếp nhận mặt bằng công trình

Sau khi nhận mặt bằng thi công, Nhà thầu tiến hành tổ chức các biện pháp tạo ranh giới khu vực thi công nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, trong công trường. Công tác an toàn, an ninh công trường được thiết lập bằng hệ thống hàng rào tạm chắc chắn, có biển báo hiệu, đèn bảo vệ đầy đủ ánh sáng vào buổi tối, ban đêm.

Thành lập ban chỉ huy công trường để tổ chức triển khai thi công công trình.

Lập biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của công trình; Lập hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, Biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác trình Chủ phương án và đơn vị Tư vấn giám sát xem xét phê duyệt trước khi triển khai thi công.

Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công phần kiến trúc, kết cấu,… và các tài liệu có liên quan, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại, chưa hợp lý về thiết kế trước khi triển khai thi công với Chủ đầu tư.

Liên hệ với Chủ đầu tư và chính quyền, công an địa phương, trình danh sách nhân sự, thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú và đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự cũng như giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công.

a) Kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công, vị trí tập kết tạm thời rác thải, bãi gia công thép.

Kho, bãi vật tư, vật liệu sẽ được bố trí thuận tiện cho việc quản lý vận chuyển, bốc, xếp lưu kho và xuất kho. Trên công trường bố trí các kho, bãi sau:

- Kho kín: Là kho chứa các loại vật tư như xi măng, sắt thép, phụ tùng thiết bị thi công… Sàn được kê cao ráo tuỳ theo từng loại vật tư, vật liệu, đảm bảo chống được tác động của thiên nhiên như: mưa, nắng, gió, ẩm ướt…

- Kho hở (kho có mái che): bao gồm kho thép thành phẩm, kho cốp pha đà giáo, …Vật tư, vật liệu cất trong kho hở được kê đệm trên giá hoặc kệ đỡ đảm bảo khô thoáng, khi mưa không bị ướt và nhanh khô.

- Bãi chứa vật liệu rời như: đá, cát… Bãi cát, đá được bố trí xung quanh máy trộn bê tông. Nền của bãi chứa này là cát đầm chặt đảm bảo độ dốc thoát nước mưa.

Diện tích của các kho, bãi được xác định căn cứ vào mặt bằng thi công và nhu cầu cung cấp vật tư cho các công tác xây lắp theo tiến độ thi công chi tiết lập ra.

b) Văn phòng điều hành công trường, nhà tạm công nhân

* Văn phòng ban chỉ huy công trường

Nhà thầu đã thi công nhiều công trình ở xa, công trình khó, đòi hỏi tiến độ và chất lượng. Để thuận tiện cho việc thi công, lắp dựng khu vực văn phòng điều hành, nhà tạm công trường được đảm bảo đúng, đủ theo các yêu cầu và cam kết của Nhà thầu với công nhân đảm bảo đầy đủ, tiện nghi trong việc sinh hoạt. Vì vậy Nhà thầu chọn giải pháp thi công, lắp dựng khu điều hành, lán trại tạm bằng kết cấu thép lắp ghép, bưng tường lợp mái bằng tôn múi, hệ thống điện đồng bộ.

* Khu lán trại tạm công nhân, khu vệ sinh

Bố trí nhà tạm phục vụ cho việc sinh hoạt của công nhân tại công trường phải đảm bảo mát và thoáng.

Nhà thầu sử dụng phương án nhà vệ sinh lưu động để thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo đơn giản trong việc xử lý nước thải sinh hoạt trong thời gian thi công.

Với điều kiện mặt bằng thi công thực tế, Nhà thầu bố trí 01 khu lán trại công nhân phục vụ sinh hoạt cho một bộ phận công nhân chính thường xuyên thi công tại công trường có diện tích lớn đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt cho công nhân thi công.

c) Cổng ra vào, rào chắn và bảng báo công trình

Để quá trình thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của khu vực lân cận. Tại mặt bằng thi công thuộc phạm vi của Nhà thầu, tiến hành lắp dựng rào chắn xung quanh khu vực này để ngăn cách và bảo quản vật tư, máy móc thi công cũng như đảm bảo an toàn cho con người khi đi qua khu vực này, xung quanh hàng rào bố trí hệ thống ánh sáng khu vực thi công.

- Bố trí cổng ra vào ở khu vực hợp lý để thuận tiện cho xe máy di chuyển và vận chuyển vật tư, vật liệu.

- Bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ (chia làm 3 ca) để kiểm tra, kiểm soát người, vật tư, thiết bị ra vào công trường và bảo vệ an ninh trật tự trên công trường.

- Lắp đặt bảng hiệu phối cảnh công trình tại cổng chính và cổng phụ ra vào công trường. Nội dung của bảng hiệu theo đúng quy định của Luật Xây dựng.

d) Cấp điện cho công trường.

Điện dùng trên công trường xây dựng được chia làm các loại như sau:

- Điện phục vụ trực tiếp cho sản xuất: máy hàn, máy cắt, máy mài, đầm bàn, đầm dùi các loại.

- Điện phục vụ cho các máy chạy động cơ điện (điện động lực): máy trộn bê tông, máy trộn vữa…

- Điện dùng cho sinh hoạt và chiếu sáng trên công trường.

- Điện cấp cho công trường là nguồn điện 3 pha.

- Trên cơ sở tính toán nhu cầu điện cần thiết, Nhà cung cấp sẽ liên hệ với các đơn vị xung quanh để ký hợp đồng mua điện phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường đảm bảo công suất như đã tính toán.

- Điện từ nguồn điện dự kiến sẽ được cung cấp qua đồng hồ điện, qua tủ điện tổng được chia thành 2 tuyến như sau:

+ Tuyến 1: Phục vụ điện động lực cho các máy hàn, máy cắt, máy mài, máy cắt uốn thép, máy trộn bê tông, máy trộn vữa và các thiết bị khác phục vụ thi công công trình.

+ Tuyến 2: Phục vụ công tác bảo vệ và sinh hoạt tại công trường.

- Toàn bộ hệ thống dây dẫn điện đều đi trên các cột gỗ cao ≥ 4.5m dọc theo hàng rào công trường và phân nhánh đến từng phụ tải. Trong trường hợp phải đi ngầm để bảo đảm an toàn thì sử dụng hệ thống dây cáp ngầm bọc PVC đảm bảo công suất. Tại các vị trí đường dây điện cắt ngang qua đường giao thông công trường sẽ được căng cao cách mặt đất tối thiểu 6m hoặc được luồn trong ống thép và chôn sâu cách mặt đất khoảng 1m để đảm bảo an toàn điện và an toàn giao thông.

Hệ thống điện chiếu sáng công trường sử dụng bằng đèn pha công suất từ 200W đến 500W.

Nhà thầu cử thợ điện bậc cao chuyên quản lý điện tại công trường, luôn có mặt trực kiểm tra, đấu nối, khắc phục các sự cố về điện tại công trường trong suốt quá trình thi công.

Ngoài ra để chủ động phòng những lúc sự cố mất điện lưới trong quá trình thi công, Nhà thầu  sẽ bố trí 01 máy phát điện dự phòng với công suất ≥100KVA đảm bảo đủ cung cấp điện năng phục vụ thi công công trình.

e) Cấp nước cho công trường

Liên hệ với các đơn vị xung quanh để làm hợp đồng mua nước phục vụ sinh hoạt và thi công công trình. Ngoài ra, Nhà thầu có thể dùng nước được chở bằng xe chuyên dụng đến công trình và được chứa vào các stec nhựa hoặc sắt có dung tích từ 3m3 đến 5m3 bố trí sẵn trên công trường để sử dụng cho thi công và sinh hoạt.

Hệ thống cấp nước phục vụ cho các nhu cầu như sau:

- Nước phục vụ cho sản xuất;

- Nước phục vụ cho sinh hoạt trên công trường;

- Nước cứu hoả.

Trên cơ sở nhu cầu nước sử dụng cho công trình Nhà cung cấp tính toán nhu cầu nước để phục vụ thi công, sinh hoạt, PCCN và liên hệ mua nước.

Đường ống nước tạm được đi nổi trên mặt đất, tại các vị trí cắt ngang qua đường giao thông sẽ được chôn sâu xuống đất khoảng 30cm.

Bố trí công nhân nước theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, cung cấp nước kịp thời cho các điểm thi công và sinh hoạt trên công trường.

f) Thoát nước và chống ngập úng cho công trường

Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu tính toán và bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng rãnh. Các hạng mục đào móng sâu có hệ thống mương thu nước móng dồn về phía hố thu, dùng bơm thoát nước bơm từ hố thu vào hệ thống thoát nước tạm.

Hệ thống thoát nước trên công trường bao gồm thoát nước mưa trên bề mặt, thoát nước sản xuất và sinh hoạt trong quá trình thi công.

Tuỳ từng giai đoạn thi công Nhà thầu sẽ bố trí hệ thống thoát nước sao cho hợp lý nhất.

Toàn bộ nước sinh hoạt như tắm, rửa, ăn uống, vệ sinh được thoát vào bể thu gom nước thải chung của khu vệ sinh trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

Nhà thầu chuẩn bị và dự trữ máy bơm có công suất lớn để tránh ngập úng cho công trường vào mùa mưa bão.

H×nh ¶nh cã tÝnh chÊt minh häa

g) Giao thông nội bộ công trường

Sau khi xác định được vị trí các hạng mục công trình sẽ xây dựng trên tổng mặt bằng khu đất được Chủ đầu tư bàn giao, căn cứ vào tuyến đường giao thông hiện có cũng như tuyến đường cần thi công bổ sung. Nhà cung cấp sẽ tiến hành vạch và thi công các tuyến giao thông tạm trên công trường đảm bảo việc đi lại, di chuyển của các phương tiện vận chuyển, máy thi công được thuận tiện; đảm bảo việc cung cấp, xếp dỡ vật tư, vật liệu ra vào công trường được thuận lợi trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa thường xuyên các hư hỏng của tuyến đường giao thông nội bộ này để đảm bảo việc cung cấp vật tư cũng như ra vào được thuận tiện, liên tục không bị gián đoạn.

h) Thông tin liên lạc

- Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại hiện trường công trình đã được trang bị máy điện thoại di động để luôn luôn giữ liên lạc với nhau.

- Bộ phận chỉ huy trưởng và các cán bộ chủ chốt được trang bị thêm máy bộ đàm cầm tay để đảm bảo thông tin liên tục không bị gián đoạn trong quá trình thi công tại hiện trường.

i) Giải pháp an toàn lao động, PCCC, PCCN và an ninh trật tự

- Nhà thầu sẽ đặt các bảng hiệu quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự tại một số vị trí dễ quan sát trên công trường, yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trên công trường thực hiện theo đúng các quy định.

- Đặt các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm tại các nơi nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn để cán bộ công nhân có thể đề phòng khi qua lại.

- Đặt các bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy thi công tại những vị trí đặt các thiết bị này.

- Nhà thầu bố trí các bình cứu hoả các loại tại một số vị trí nhạy cảm, trọng điểm và thành lập tổ phòng chống cháy nổ được tập huấn, có đầy đủ dụng cụ để xử lý kịp thời mọi sự cố về cháy nổ (nếu có) xảy ra trên công trường. Cán bộ công nhân được học quy tắc, tập huấn định kỳ công tác phòng chống cháy nổ khi bắt đầu thi công công trường.

- Tại công trường thành lập tổ bảo vệ trực 24/24 giờ, kết hợp với công an khu vực để quản lý CBCNV, công nhân tham gia thi công tại công trường được học nội quy làm việc tại công trường. CBCNV làm việc tại công trường đều được cấp thẻ làm việc và bảo hộ lao động có màu sắc riêng để tiện theo dõi và quản lý.

J)  Công tác vận chuyển, đổ thải:

- Xác định khu vực, địa điểm được phép đổ thải.

- Phải có đầy đủ thiết bị vận chuyển đất đá đi đổ thải và các thiết bị phụ trợ khác phục vụ công tác đổ thải.

- Trong quá trình vận chuyển đất đá đi đổ thải không được phép gây ảnh hưởng tới các phương tiện ra vào khai trường sản xuất của Chủ đầu tư cũng như khu vực xung quanh. Nếu gặp sự cố trên đường vận chuyển phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng và có kế hoạch khắc phục ngay như: Tổ chức gọi tàu kéo phương tiện ...

- Tại vị trí tiếp nhận đổ thải không được phép đổ đất đá thải tràn ra ngoài khu vực đổ thải đã quy định.

3.1.4 Hệ thống tổ chức:

Nhà thầu phải có sơ đồ hệ thống tổ chức tại công trường ( Gồm bộ phận quản lý tiến độ; kỹ thuật; hành chính kế toán; chất lượng; vật tư, thiết bị, an toàn,...)

3.2 Biện pháp thi công:

3.2.1 Yêu cầu về biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công:

a) Công tác lắp dựng ván khuôn:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

b) Công tác gia công và lắp đặt cốt thép:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

c) Công tác đổ bê tông thương phẩm và đổ bê tông thủ công:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

d) Công tác đào và đắp đất:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

e) Công tác xây tường:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

f) Công tác Sơn:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

j) Công tác Ốp lát gạch:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

k) Công tác Đóng trần:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

h) Công tác lắp đặt điện, nước:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

- Công tác thi công, lắp đặt hệ thống PCCC:

Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.

3.2.2. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng hợp lý và phải đáp ứng một số chỉ tiêu sau:

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế...., các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.

- Công tác thí nghiệm bao gồm :

+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu: các loại VLXD chủ yếu : cát, đá, xi măng, sắt, thép, nước...

+ Trọng lượng cấp phối bê tông.

+ Lấy mẫu bê tông xi măng, thí nghiệm cường độ của mẫu thử.

+ Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong bê tông xi măng.

+ Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì  Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Công tác giám sát chất lượng :

+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với giám sát của Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.

+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

3.3 Tiến độ thi công

3.3.1 Thời gian hoàn thành công trình:

Nhà thầu phải có bảng tổng tiến độ thi công công trình, trong đó phải có diễn giải chi tiết từng hạng mục công việc cụ thể và có cam kết thời gian thực hiện theo bảng tổng tiến độ từ khi bàn giao mặt bằng đến khi bàn giao và đưa công trình vào sử dụng không quá 400 ngày (Bao gồm cả công tác nghiệm thu PCCC và nghiệm thu công trình của các đơn vị chuyên môn).

Chủ đầu tư sẽ căn cứ bảng tổng tiến độ thi công và các giai đoạn thi công của nhà thầu để kiểm điểm tiến độ theo từng tuần (07 ngày/lần). Trong trường hợp kiểm điểm tiến độ theo tuần mà khối lượng thực hiện chậm hơn so với bảng tiến độ lập cho từng giai đoạn thì tuần kế tiếp nhà thầu phải có biện pháp hoặc giải pháp thi công nhằm bù đắp lại khối lượng thi công đã chậm thời gian. Tổng số ngày nhà thầu chậm không được vượt quá số ngày quy định tại E-ĐKC 49.1 - Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT.

Nhà thầu chậm tiến độ quá tiến độ số ngày quy định tại E-ĐKC 49.1 - Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT mà do lỗi của Nhà thầu thì Chủ đầu tư sẽ xem xét thông báo dừng thi công và chấm dứt hợp đồng.

3.3.2 Biện pháp huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị phục vụ thi công:

          - Nhà thầu phải lập biểu đồ và có biện pháp huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị thi công phù hợp với biện pháp thi công từng hạng mục đáp ứng được yêu cầu tổng tiến độ thi công công trình;

          - Nhà thầu tuỳ thuộc vào biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng máy móc cho phù hợp;

Nhà thầu phải có các máy thi công như đã nêu trong yêu cầu về Thiết bị thi công. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và còn thời hạn kiểm định (Nếu bắt buộc phải có).

3.4 Biện pháp đảm bảo chất lượng:

3.4.1 Sơ đồ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị:

Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

3.4.2 Quản lý chất lượng vật tư:

- Danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào gói thầu: Nhà thầu phải có bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng ( Phải ghi rõ nguồn gốc, nơi sản xuất, nhãn hiệu...).

- Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị: Nhà thầu phải có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị tuân thủ các tiêu chuân và quy định hiện hành.

3.4.3 Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão:

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý.

3.5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

3.5.1 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng một số tiêu chí sau:

-Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

- Chất thải thi công và nước thải

+ Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa, điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước mưa và các phương tiện tương tự để thoát nước mặt và các loại nước thải khác;

+ Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

- Địa điểm xả chất thải tạm thời và lâu dài

+ Nhà thầu phải thông báo và xin ý kiến của Chủ đầu tư về các địa điểm xả vật liệu thải, khu chứa rác tạm thời, nhà tạm, đường tạm và cấp các giấy tờ cần thiết để liên hệ với các bên liên quan.

- Tiếng ồn và chấn động

+ Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành. Để thực hiện đúng yêu cầu của khoản mục này, Nhà thầu phải công bố trong HSDT là sẽ chỉ tiến hành phần thi công gây ồn trong thời gian làm việc mà chính quyền địa phương không ngăn cản;

+ Các máy móc, công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nới có thể. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí và các máy móc gây ồn trong suốt thời gian khác sử dụng cho công tác thi công phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và Chủ đầu tư;

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm cho Chủ đầu tư không bị kêu ca phàn nàn gì về những phiền toái liên quan đến tiếng ồn, chấn động và những thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công.

- Kiểm tra ô nhiễm không khí

+ Các máy móc cơ giới và các thiết bị xây dựng khác có thải khói, mùi hoặc các khí độc khác quá mức quy định của chính quyền địa phương trong khi thi công sẽ không được phép lưu hành trong công trường;

+ Trong trường hợp không tuân theo yêu cầu này, Chủ đầu tư hoàn toàn có quyền hoặc khi thấy cần, yêu cầu Nhà thầu phải sửa chữa hoặc loại bỏ những máy móc đó ra khỏi công trường, có những biện pháp phòng ngừa cần thiết như các thanh chắn đường, tấm chắn bụi, phun nước…;

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bảo vệ Chủ đầu tư khỏi mọi phiền toái liên quan đến bụi, khỏi các thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công.

3.5.2 Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và đáp ứng một số tiêu chí sau:

          - - Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải:

            - + Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và về phòng chống cháy nổ;

            - + Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trên công trường và bảo vệ công trình;

            - + Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.

3.5.3 Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động và đáp ứng một số tiêu chí sau:

          - - Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải:

            - + Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và về phòng chống cháy nổ;

            - + Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trên công trường và bảo vệ công trình;

            - + Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.

3.6. Công tác nghiệm thu;

- Nghiệm thu thi công bao gồm nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công, công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công sau mỗi giai đoạn thi công được nghiệm thu. Bên B phải báo báo cho bên A khi cho rằng công trình đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ công trình cần nghiệm thu chuyển bước để thực hiện bước tiếp theo. Bên A và bên B sẽ lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.

- Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của đối tượng nghiệm thu, Chủ đầu tư có thể tổ chức hội đồng nghiệm thu. Các công việc do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu công việc được lập theo mẫu tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan.

Trước mỗi đợt nghiệm thu từng giai đoạn (đặc biệt là nghiệm thu các đối tượng, công đoạn nằm khuất) cũng như toàn bộ công trình, bên B cần phải lập bản vẽ hoàn công từng bộ phận hoặc toàn bộ công trình trên cơ sở:

+ Bản vẽ hoàn công phải thực hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện rõ trên bản vẽ hoàn công.

+ Bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ kỹ của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. bản vẽ hoàn công là cơ sở để bảo hành, bảo trì.

+ Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư ký nhận.

+ Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.

+ Công trình chỉ được nghiệm thu hoàn thành khi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT, HSDT và TKBVTC đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng.

- Các giai đoạn thi công phải được nghiệm thu trước khi triển khai giai đoạn thi công tiếp theo.

3.7. Uy tín của nhà thầu:

Nhà thầu phải cung cấp thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của Nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2024/NĐ-CP hoặc Nhà thầu kê khai các hợp đồng xây dựng đã thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến nay phù hợp với báo cáo tài chính của nhà thầu. (Bảng kê các thông tin về hợp đồng theo khoản 3, điều 20 chương I của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025).

3.8. Bảo hành công trình:

Nhà thầu phải có cam kết bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

3.9. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:

          - - Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình lân cận, công trình công cộng... do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình và nhà thầu phải chịu mọi chi phí sửa chữa đó.

        - - Nhà thầu phải có trách nhiệm mua bảo hiểm và chịu mọi chi phí mua bảo hiểm trong phạm vi các nội dung sau:

        - + Bảo hiểm vật tư, thiết bị của Nhà thầu phục vụ cho thi công; vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp cho đến khi được xây lắp đưa vào kết cấu công trình.

        - + Bảo hiểm thương tật, tử vong đối với công nhân và người thứ 3 của Nhà thầu.

- Nhà thầu khi tham dự thầu phải áp thuế GTGT là 8% đối với toàn bộ gói thầu. Trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuế suất tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước.

IV. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ.

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | HẠNG MỤC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DANH MỤC BẢN VẼ |  |  |  |
| 1 | DM-01 | DANH MỤC BẢN VẼ |  |
| 2 | CG-01 | CHÚ GIẢI KÝ HIỆU BẢN VẼ |  |
| 3 | TK-01 | THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, VẬT LIỆU HOÀN THIỆN |  |
| 4 | TK-02 | THỐNG KÊ CÁC LỚP CẤU TẠO TRẦN, SÀN, TƯỜNG |  |
| 5 | TT-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ |  |
| 6 | DV-01 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH |  |
| II | KIẾN TRÚC |  |  |  |
| 7 | KT-01 | MẶT BẰNG TẦNG HẦM | Mặt bằng |
| 8 | KT-02 | MẶT BẰNG TẦNG 1 | Mặt bằng |
| 9 | KT-03 | MẶT BẰNG TẦNG 2 | Mặt bằng |
| 10 | KT-04 | MẶT BẰNG TẦNG 3 | Mặt bằng |
| 11 | KT-05 | MẶT BẰNG TẦNG 4-11 | Mặt bằng |
| 12 | KT-06 | MẶT BẰNG TẦNG TUM | Mặt bằng |
| 13 | KT-07 | MẶT BẰNG MÁI | Mặt bằng |
| 14 | KT-08 | MẶT ĐỨNG TRỤC 1-9 | Mặt đứng |
| 15 | KT-09 | MẶT ĐỨNG TRỤC F-A | Mặt đứng |
| 16 | KT-10 | MẶT ĐỨNG TRỤC 9-1 | Mặt đứng |
| 17 | KT-11 | MẶT ĐỨNG TRỤC A-F | Mặt đứng |
| 18 | KT-12 | MẶT CẮT A-A | Mặt cắt |
| 19 | KT-13 | MẶT CẮT B-B | Mặt cắt |
| 20 | KT-14 | MẶT CẮT C-C | Mặt cắt |
| 21 | KT-15 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 22 | KT-16 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 23 | KT-17 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 24 | KT-18 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 25 | KT-19 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 26 | KT-20 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 27 | KT-21 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 28 | KT-22 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 29 | KT-23 | CHI TIẾT THANG | Cầu thang |
| 30 | KT-24 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG HẦM | Cửa |
| 31 | KT-25 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 1 | Cửa |
| 32 | KT-26 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 2 | Cửa |
| 33 | KT-27 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 3 | Cửa |
| 34 | KT-28 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 4-11 | Cửa |
| 35 | KT-29 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG TUM | Cửa |
| 36 | KT-30 | CHI TIẾT CỬA | Cửa |
| 37 | KT-31 | CHI TIẾT CỬA | Cửa |
| 38 | KT-32 | CHI TIẾT CỬA | Cửa |
| 39 | KT-33 | CHI TIẾT CỬA | Cửa |
| 40 | KT-34 | CHI TIẾT CỬA | Cửa |
| 41 | KT-34A | CHI TIẾT KHUNG THÉP GIA CƯỜNG VÁCH KÍNH | Cửa |
| 42 | KT-35 | CHI TIẾT TAM CẤP | Tam cấp |
| 43 | KT-36 | CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC | Tam cấp |
| 44 | KT-37 | CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC, CHI TIẾT RÃNH THU NƯỚC NHÀ ĂN | Tam cấp |
| 45 | KT-38 | CHI TIẾT VỆ SINH | Vệ sinh |
| 46 | KT-39 | CHI TIẾT VỆ SINH | Vệ sinh |
| 47 | KT-40 | CHI TIẾT VỆ SINH | Vệ sinh |
| 48 | KT-41 | CHI TIẾT VỆ SINH | Vệ sinh |
| 49 | KT-42 | CHI TIẾT VỆ SINH | Vệ sinh |
| 50 | KT-43 | MẶT BẰNG TRẦN TẦNG HẦM | Trần |
| 51 | KT-44 | MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 1 | Trần |
| 52 | KT-45 | MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 2 | Trần |
| 53 | KT-46 | MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 3 | Trần |
| 54 | KT-47 | MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 4-11 | Trần |
| 55 | KT-48 | MẶT BẰNG TRẦN TẦNG TUM | Trần |
| 56 | KT-49 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG HẦM | Lát nền |
| 57 | KT-50 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 | Lát nền |
| 58 | KT-51 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 | Lát nền |
| 59 | KT-52 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3 | Lát nền |
| 60 | KT-53 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 4-11 | Lát nền |
| 58 | KT-54 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG TUM | Lát nền |
| 59 | KT-55 | MẶT BẰNG LÁT SÀN MÁI | Lát nền |
| 60 | KT-56 | MẶT BẰNG CHỐNG MỐI TẦNG HẦM | Chống mối |
| 61 | KT-57 | CHI TIẾT CHỐNG MỐI | Chống mối |
| 62 | KT-58 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM | Chống thấm |
| 63 | KT-59 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 1 | Chống thấm |
| 64 | KT-60 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 2 | Chống thấm |
| 65 | KT-61 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 3 | Chống thấm |
| 66 | KT-62 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 4-11 | Chống thấm |
| 67 | KT-63 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG TUM | Chống thấm |
| 68 | KT-64 | MẶT BẰNG CHỐNG THẤM MÁI | Chống thấm |
| 69 | KT-65 | CHI TIẾT CHỐNG THẤM | Chống thấm |
| 70 | KT-66 | CHI TIẾT CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH |  |
| 71 | KT-67 | CHI TIẾT LĂM CHẮN NẮNG |  |
| 72 | KT-68 | CHI TIẾT LAM NHÔM TRANG TRÍ, CHI TIẾT LAN CAN |  |
| 73 | KT-69 | CHI TIẾT BỒN CÂY TRANG TRÍ |  |
| 74 | KT-70 | CHI TIẾT MÁI KÍNH |  |
| 75 | KT-71 | CHI TIẾT MÁI KÍNH |  |
| 76 | KT-72 | CHI TIẾT MẶT ĐỨNG |  |
| 77 | KT-73 | CHI TIẾT MẶT ĐỨNG |  |
| II | PHẦN KẾT CẤU |  |  |
| 78 | DM-01 | DANH MỤC BẢN VẼ |  |
| 79 | KC-01 | GHI CHÚ CHUNG |  |
| 80 | KC-02 | GHI CHÚ CHUNG |  |
| 81 | KC-03 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỌC | Phần móng |
| 82 | KC-04 | CHI TIẾT CỌC | Phần móng |
| 83 | KC-05 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG | Phần móng |
| 84 | KC-06 | CHI TIẾT MÓNG | Phần móng |
| 85 | KC-07 | CHI TIẾT MÓNG | Phần móng |
| 86 | KC-08 | CHI TIẾT MÓNG | Phần móng |
| 87 | KC-09 | CHI TIẾT MÓNG | Phần móng |
| 88 | KC-10 | CHI TIẾT MÓNG | Phần móng |
| 89 | KC-10A | CHI TIẾT MÓNG | Phần móng |
| 90 | KC-11 | SÀN TẦNG HẦM | Phần móng |
| 91 | KC-12 | THỐNG KÊ THÉP | Phần móng |
| 92 | KC-13 | THỐNG KÊ THÉP | Phần móng |
| 93 | KC-14 | THỐNG KÊ THÉP | Phần móng |
| 94 | BPTC | MẶT BẰNG THI CÔNG HỐ ĐÀO | Phần móng |
| 95 | KC-15 | CHI TIẾT CHỜ CỘT VÁCH | Phần móng |
| 96 | KC-16 | CHI TIẾT CHỜ CỘT VÁCH | Phần móng |
| 97 | KC-17 | THỐNG KÊ THÉP | Phần móng |
| 98 | KC-18 | THỐNG KÊ THÉP | Phần móng |
| 99 | KC-T01 | MẶT BẰNG CỘT VÁCH TẦNG HẦM | Phần cột vách |
| 100 | KC-T02 | MẶT BẰNG CỘT VÁCH TẦNG 1 | Phần cột vách |
| 101 | KC-T03 | MẶT BẰNG CỘT VÁCH TẦNG 2-11 | Phần cột vách |
| 102 | KC-T04 | MẶT BẰNG CỘT VÁCH TẦNG TUM | Phần cột vách |
| 103 | KC-T05 | CHI TIẾT VÁCH V1 | Phần cột vách |
| 104 | KC-T06 | CHI TIẾT VÁCH V1 | Phần cột vách |
| 105 | KC-T07 | CHI TIẾT VÁCH V1 | Phần cột vách |
| 106 | KC-T08 | CHI TIẾT VÁCH V1 | Phần cột vách |
| 107 | KC-T09 | CHI TIẾT VÁCH V1 | Phần cột vách |
| 108 | KC-T10 | CHI TIẾT VÁCH V2 | Phần cột vách |
| 109 | KC-T11 | CHI TIẾT VÁCH V2 | Phần cột vách |
| 110 | KC-T12 | CHI TIẾT VÁCH V2 | Phần cột vách |
| 111 | KC-T13 | CHI TIẾT VÁCH V2 | Phần cột vách |
| 112 | KC-T14 | CHI TIẾT VÁCH V2 | Phần cột vách |
| 113 | KC-T15 | CHI TIẾT VÁCH V3 | Phần cột vách |
| 114 | KC-T16 | CHI TIẾT VÁCH V3 | Phần cột vách |
| 115 | KC-T17 | CHI TIẾT VÁCH V3 | Phần cột vách |
| 116 | KC-T18 | CHI TIẾT VÁCH V3 | Phần cột vách |
| 117 | KC-T19 | CHI TIẾT VÁCH V3 | Phần cột vách |
| 118 | KC-T20 | CHI TIẾT LANH TÔ THANG MÁY | Phần cột vách |
| 119 | KC-T21 | CHI TIẾT LANH TÔ THANG MÁY | Phần cột vách |
| 120 | KC-T22 | CHI TIẾT LANH TÔ THANG MÁY | Phần cột vách |
| 121 | KC-T23 | CHI TIẾT CỘT | Phần cột vách |
| 122 | KC-T24 | CHI TIẾT CỘT | Phần cột vách |
| 123 | KC-T25 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 1 | Phần dầm sàn |
| 124 | KC-T26 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 | Phần dầm sàn |
| 125 | KC-T27 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 3-11 | Phần dầm sàn |
| 126 | KC-T28 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG TUM | Phần dầm sàn |
| 127 | KC-T29 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG MÁI TUM | Phần dầm sàn |
| 128 | KC-T30 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 129 | KC-T31 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 130 | KC-T32 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 131 | KC-T33 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 132 | KC-T34 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 133 | KC-T35 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 134 | KC-T36 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 135 | KC-T37 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 136 | KC-T38 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 137 | KC-T39 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 138 | KC-T40 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 139 | KC-T41 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 140 | KC-T42 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 141 | KC-T43 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 142 | KC-T44 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 143 | KC-T45 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 144 | KC-T46 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 145 | KC-T47 | CHI TIẾT DẦM | Phần dầm sàn |
| 146 | KC-T48 | MẶT BẰNG THÉP SÀN DƯỚI SÀN TẦNG 1 | Phần dầm sàn |
| 147 | KC-T49 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TRÊN SÀN TẦNG 1 | Phần dầm sàn |
| 148 | KC-T50 | MẶT BẰNG THÉP SÀN DƯỚI SÀN TẦNG 2 | Phần dầm sàn |
| 149 | KC-T51 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TRÊN SÀN TẦNG 2 | Phần dầm sàn |
| 150 | KC-T52 | MẶT BẰNG THÉP SÀN DƯỚI SÀN TẦNG 3-11 | Phần dầm sàn |
| 151 | KC-T53 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TRÊN SÀN TẦNG 3-11 | Phần dầm sàn |
| 152 | KC-T54 | MẶT BẰNG THÉP SÀN DƯỚI SÀN TẦNG TUM | Phần dầm sàn |
| 152 | KC-T55 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TRÊN SÀN TẦNG TUM | Phần dầm sàn |
| 153 | KC-T56 | MẶT BẰNG THÉP SÀN VÁCH THANG MÁY, TẦNG KỸ THUẬT, TẦNG MÁI TUM | Phần dầm sàn |
| 154 | KC-T56A | MẶT CẮT SÀN | Phần dầm sàn |
| 155 | KC-T56B | MẶT CẮT SÀN | Phần dầm sàn |
| 156 | KC-T57 | MẶT BẰNG GIẰNG TƯỜNG THU HỒI MÁI TÔN | Phần dầm sàn |
| 157 | KC-T58 | MẶT BẰNG XÀ GỒ MÁI TÔN | Phần dầm sàn |
| 158 | KC-T59 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 159 | KC-T60 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 160 | KC-T61 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 161 | KC-T62 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 162 | KC-T63 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 163 | KC-T64 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 164 | KC-T65 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 165 | KC-T66 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 166 | KC-T67 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 167 | KC-T68 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 168 | KC-T69 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 169 | KC-T70 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 170 | KC-T71 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 171 | KC-T72 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 172 | KC-T73 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 173 | KC-T74 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 174 | KC-T75 | THỐNG KÊ | Phần dầm sàn |
| 175 | KC-T76 | MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG HẦM | Phần lanh tô và thang máy |
| 176 | KC-T77 | MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG 1 | Phần lanh tô và thang máy |
| 177 | KC-T78 | MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG 2-11 | Phần lanh tô và thang máy |
| 178 | KC-T79 | MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG TUM | Phần lanh tô và thang máy |
| 179 | KC-T80 | CHI TIẾT LANH TÔ | Phần lanh tô và thang máy |
| 180 | KC-T81 | CHI TIẾT THANG CT1 | Phần lanh tô và thang máy |
| 181 | KC-T82 | CHI TIẾT THANG CT1 | Phần lanh tô và thang máy |
| 182 | KC-T83 | CHI TIẾT THANG CT1 | Phần lanh tô và thang máy |
| 183 | KC-T84 | CHI TIẾT THANG CT2 | Phần lanh tô và thang máy |
| 184 | KC-T85 | CHI TIẾT THANG CT2 | Phần lanh tô và thang máy |
| 185 | KC-T86 | CHI TIẾT THANG CT2 | Phần lanh tô và thang máy |
| 186 | KC-T87 | THỐNG KÊ | Phần lanh tô và thang máy |
| 187 | KC-T88 | GHI CHÚ CHUNG | Phần mái sảnh |
| 188 | KC-T89 | KẾT CẤU MÁI SẢNH TẦNG 2 | Phần mái sảnh |
| 189 | KC-T90 | KẾT CẤU MÁI SẢNH TẦNG 3 | Phần mái sảnh |
| 190 | KC-T91 | CHI TIẾT LIÊN KẾT MÁI SẢNH TẦNG 3 | Phần mái sảnh |
| III | PHẦN ĐIỆN |  |  |
| 191 | DMBV | DMBV - DANH MỤC BẢN VẼ |  |
| 192 | Đ.TMB-01 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN TỔNG THỂ |  |
| 193 | Đ.TMB-02 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ |  |
| 194 | Đ.SĐNL-01 | HỆ THỐNG GHI CHÚ KÝ HIỆU CHUNG | Sơ đồ nguyên lý |
| 195 | Đ.SĐNL-01 | SƠ ĐỒ NGHUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN TỔNG THỂ NHÀ | Sơ đồ nguyên lý |
| 196 | Đ.SĐNL-02 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN CÁC TỦ ĐIỆN CHÍNH(1) | Sơ đồ nguyên lý |
| 197 | Đ.SĐNL-03 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN CÁC TỦ ĐIỆN CHÍNH(2) | Sơ đồ nguyên lý |
| 198 | Đ.SĐNL-04 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN CÁC TỦ ĐIỆN CHÍNH(3) | Sơ đồ nguyên lý |
| 199 | Đ.SĐNL-05 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BƠM SINH HOẠT | Sơ đồ nguyên lý |
| 200 | Đ.SĐNL-06 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BƠM THOÁT SÀN VÀ BƠM THOÁT NƯỚC HỐ PÍT | Sơ đồ nguyên lý |
| 201 | Đ.MB-01 | MẶT BẰNG CẤP NGUỒN TẦNG HẦM | Phần mặt bằng |
| 202 | Đ.MB-02 | MẶT BẰNG Ổ CẮM TẦNG HẦM | Phần mặt bằng |
| 203 | Đ.MB-03 | MẶT BẰNG CẤP NGUỒN&Ổ CẮM TẦNG 1 | Phần mặt bằng |
| 204 | Đ.MB-04 | MẶT BẰNG CẤP NGUỒN&Ổ CẮM TẦNG 2 | Phần mặt bằng |
| 205 | Đ.MB-05 | MẶT BẰNG CẤP NGUỒN&Ổ CẮM TẦNG 3 | Phần mặt bằng |
| 206 | Đ.MB-06 | MẶT BẰNG CẤP NGUỒN&Ổ CẮM TẦNG 4-11 | Phần mặt bằng |
| 207 | Đ.MB-07 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG 4-11 | Phần mặt bằng |
| 208 | Đ.MB-08 | MẶT BẰNG CẤP NGUỒN&Ổ CẮM TẦNGTUM | Phần mặt bằng |
| 209 | Đ.MB-09 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG HẦM | Phần mặt bằng |
| 210 | Đ.MB-10 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 1 | Phần mặt bằng |
| 211 | Đ.MB-11 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 2 | Phần mặt bằng |
| 212 | Đ.MB-12 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 3 | Phần mặt bằng |
| 213 | Đ.MB-13 | MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG TUM | Phần mặt bằng |
| 214 | Đ.MB-14 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA | Phần mặt bằng |
| 215 | Đ.MB-15 | MẶT BẰNG CHỐNG SÉT | Phần mặt bằng |
| 216 | Đ.CT-01 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (1) | Phần mặt bằng |
| 217 | Đ.CT-02 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (2) | Phần mặt bằng |
| 218 | Đ.CT-03 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (3) | Phần mặt bằng |
| 219 | Đ.CT-04 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (4) | Phần mặt bằng |
| 220 | Đ.CT-05 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (5) | Phần mặt bằng |
| 221 | TKKL-01 | THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (1) | Phần mặt bằng |
| 222 | TKKL-02 | THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (2) | Phần mặt bằng |
| 223 | TKKL-03 | THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (3) | Phần mặt bằng |
| 224 | TKKL-04 | THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (4) | Phần mặt bằng |
| IV | PHẦN ĐIỆN NHẸ |  |  |
| 225 | ĐN.DMBV | DANH MỤC BẢN VẼ |  |
| 226 | ĐN.SĐNL-01 | SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO |  |
| 227 | ĐN.SĐNL-02 | SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CAMERA |  |
| 228 | ĐN.SĐNL-03 | SƠ ĐỒ HỆ THỐNG INTERNET |  |
| 229 | ĐN.MB-01 | MẶT BẰNG ÂM THANH TẦNG HẦM | Phần mặt bằng |
| 230 | ĐN.MB-02 | MẶT BẰNG ÂM THANH TẦNG 1 | Phần mặt bằng |
| 231 | ĐN.MB-03 | MẶT BẰNG ÂM THANH TẦNG 2 | Phần mặt bằng |
| 232 | ĐN.MB-04 | MẶT BẰNG ÂM THANH TẦNG 3 | Phần mặt bằng |
| 233 | ĐN.MB-05 | MẶT BẰNG ÂM THANH TẦNG 4-11 | Phần mặt bằng |
| 234 | ĐN.MB-06 | MẶT BẰNG CAMERA TẦNG HẦM | Phần mặt bằng |
| 235 | ĐN.MB-07 | MẶT BẰNG CAMERA VÀ INTERNET TẦNG 1 | Phần mặt bằng |
| 236 | ĐN.MB-08 | MẶT BẰNG CAMERA VÀ INTERNET TẦNG 2 | Phần mặt bằng |
| 237 | ĐN.MB-09 | MẶT BẰNG CAMERA VÀ INTERNET TẦNG 3 | Phần mặt bằng |
| 238 | ĐN.MB-10 | MẶT BẰNG CAMERA VÀ INTERNET TẦNG 4-11 | Phần mặt bằng |
| 239 | ĐN.MB-11 | MẶT BẰNG INTERNET PHÒNG ĐIỂN HÌNH | Phần mặt bằng |
| 240 | ĐN.CT-01 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỆN NHẸ | Phần mặt bằng |
| 241 | ĐN.KL-01 | THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (1) | Phần mặt bằng |
| 242 | ĐN.KL-02 | THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (2) | Phần mặt bằng |
| V | PHẦN ĐIỀU HÒA |  |  |
| 243 | ĐH - 01 | DANH MỤC BẢN VẼ |  |
| 244 | ĐH - 02 | GHI CHÚ VÀ KÍ HIỆU |  |
| 245 | ĐH - 03 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ |  |
| 246 | ĐH - 04 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ỐNG GAS |  |
| 247 | ĐH - 05 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG HẦM |  |
| 248 | ĐH - 06 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 1 |  |
| 249 | ĐH - 07 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 2 |  |
| 250 | ĐH - 08 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 3 |  |
| 251 | ĐH - 09 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 4-11 |  |
| 252 | ĐH - 10 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG TUM |  |
| 253 | ĐH - 11 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG MÁI |  |
| 254 | ĐH - 12 | MẶT BẰNG ỐNG GAS, NƯỚC NGƯNG ĐIỀU HÒA TẦNG HẦM |  |
| 255 | ĐH - 13 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 1 |  |
| 256 | ĐH - 14 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 2 |  |
| 257 | ĐH - 15 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 3 |  |
| 258 | ĐH - 16 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG 4-11 |  |
| 259 | ĐH - 17 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG TUM |  |
| 260 | ĐH - 18 | MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ TẦNG MÁI |  |
| 261 | ĐH - 19 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT 01 |  |
| 262 | ĐH - 20 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT 02 |  |
| 263 | ĐH - 21 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT 03 |  |
| 264 | ĐH - 22 | BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG |  |
|  | PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC |  |  |
| 265 | TK-01 | THỐNG KÊ BẢN VẼ |  |
| 266 | TN-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ THOÁT NƯỚC THẢI |  |
| 267 | CN-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ CẤP NƯỚC |  |
| 268 | TNM-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ THOÁT NƯỚC MƯA |  |
| 269 | TNM-02 | CHI TIẾT THOÁT NƯỚC MƯA |  |
| 270 | N-01 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG HẦM |  |
| 271 | N-02 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1 |  |
| 272 | N-03 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 2 |  |
| 273 | N-04 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 3 |  |
| 274 | N-05 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 4-11 |  |
| 275 | N-06 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG TUM |  |
| 276 | N-07 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG HẦM |  |
| 277 | N-08 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1 |  |
| 278 | N-09 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2 |  |
| 279 | N-10 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 3 |  |
| 280 | N-11 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 4-11 |  |
| 281 | N-12 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG TUM |  |
| 282 | N-13 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI |  |
| 283 | N-14 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NƯỚC |  |
| 284 | N-15 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC |  |
| 285 | N-16 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC |  |
| 286 | N-17 | CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC WC1,WC2. P,NGHỈ, P.KĨ THUẬT |  |
| 287 | N-18 | CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC PHÒNG BẾP TẦNG 1, PHÒNG RÁC |  |
| 288 | N-19 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ WC |  |
| 289 | N-20 | SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC ĐẾN CÁC PHÒNG NGHỈ |  |
| 290 | N-21 | CHI TIẾT HỐ GA THOÁT NƯỚC THẢI |  |
| 291 | N-22 | CHI TIẾT BỂ TỰ HỌAI, HỐ GA THOÁT NƯỚC MƯA |  |
| 292 | N-23 | THỐNG KÊ VẬT LIỆU CẤP NƯỚC |  |
| VI | HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  |
| 293 | KT-01 | BẢN VẼ KIẾN TRÚC TRẠM BƠM PCCC |  |
| 294 | KC-01 | THUYẾT MINH+THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG |  |
| 295 | KC-02 | CHI TIẾT KẾT CẤU |  |
| 296 | Đ-01 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN |  |
| 297 | KC-01 | CHI TIẾT BỂ NƯỚC NGẦM |  |
| 298 | SN-01 | MẶT BẰNG PHÁ DỠ |  |
| 299 | SN-02 | MẶT BẰNG ĐÀO TRẶC, TẠO MẶT BẰNG |  |
| 300 | SN-03 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ SAN NỀN |  |
| 301 | SN-04 | BÌNH ĐỒ KHỐI LƯỢNG ĐÀO TRẠC |  |
| 302 | SN-05 | BÌNH ĐỒ KHỐI LƯỢNG LÔ 1 |  |
| 303 | GT-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ SÂN ĐƯỜNG |  |
| 304 | GT-02 | CHI TIẾT CẤU TẠO SÂN ĐƯỜNG |  |
| 305 | CX-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÂY XANH |  |
| 306 | CM-01 | MẶT BẰNG CHỐNG MỐI HÀO NGOÀI |  |
| 307 | CM-02 | MẶT BẰNG CHỐNG MỐI CHÂN TƯỜNG |  |
| VII | PHẦN PCCC |  |  |
| 308 | PC - TM | THÔNG TIN CÔNG TRÌNH |  |
| 309 | PC-BC-01 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI TRẦN GIẢ, TRÊN TRẦN BT TẦNG HẦM | Hệ thống báo cháy |
| 310 | PC-BC-02 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG KHÔNG GIAN BỊ CHE KÍN TẦNG HẦM | Hệ thống báo cháy |
| 311 | PC-BC-03 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI TRẦN GIẢ, TRÊN TRẦN BT TẦNG 1 | Hệ thống báo cháy |
| 312 | PC-BC-04 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG KHÔNG GIAN BỊ CHE KÍN TẦNG 1 | Hệ thống báo cháy |
| 313 | PC-BC-05 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI TRẦN GIẢ, TRÊN TRẦN BT TẦNG 2 | Hệ thống báo cháy |
| 314 | PC-BC-06 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG KHÔNG GIAN BỊ CHE KÍN TẦNG 2 | Hệ thống báo cháy |
| 315 | PC-BC-07 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI TRẦN GIẢ, TRÊN TRẦN BT TẦNG 3 | Hệ thống báo cháy |
| 316 | PC-BC-08 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG KHÔNG GIAN BỊ CHE KÍN TẦNG 3 | Hệ thống báo cháy |
| 317 | PC-BC-09 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI TRẦN GIẢ, TRÊN TRẦN BT TẦNG 4-11 | Hệ thống báo cháy |
| 318 | PC-BC-10 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG KHÔNG GIAN BỊ CHE KÍN TẦNG 4-11 | Hệ thống báo cháy |
| 319 | PC-BC-11 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI TRẦN GIẢ, TRÊN TRẦN BT TẦNG TUM | Hệ thống báo cháy |
| 320 | PC-BC-12 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY MẶT CẮT | Hệ thống báo cháy |
| 321 | PC-BC-SĐNL | HỆ THỐNG BÁO CHÁY SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ | Hệ thống báo cháy |
| 322 | PC-BC-TMB | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỔNG MẶT BẰNG BÁO CHÁY | Hệ thống báo cháy |
| 323 | PC-EX-01 | HỆ THỐNG EXIT SỰ CỐ TẦNG HẦM | Exit sự cố |
| 324 | PC-EX-02 | HỆ THỐNG EXIT SỰ CỐ TẦNG 1 | Exit sự cố |
| 325 | PC-EX-03 | HỆ THỐNG EXIT SỰ CỐ TẦNG 2 | Exit sự cố |
| 326 | PC-EX-04 | HỆ THỐNG EXIT SỰ CỐ TẦNG 3 | Exit sự cố |
| 327 | PC-EX-05 | HỆ THỐNG EXIT SỰ CỐ TẦNG 4-11 | Exit sự cố |
| 328 | PC-EX-06 | HỆ THỐNG EXIT SỰ CỐ TẦNG TUM | Exit sự cố |
| 329 | PC-SP-01 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER + FM200 TẦNG HẦM | Chữa cháy tự động |
| 330 | PC-SP-02 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER + FM200 TẦNG 1 | Chữa cháy tự động |
| 331 | PC-SP-03 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER + FM200 TẦNG 2 | Chữa cháy tự động |
| 332 | PC-SP-04 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER + FM200 TẦNG 3 | Chữa cháy tự động |
| 333 | PC-SP-05 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER + FM200 TẦNG 4-11 | Chữa cháy tự động |
| 334 | PC-SP-06 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER + FM200 TẦNG TUM | Chữa cháy tự động |
| 335 | PC-HNVT-01 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG TẦNG HẦM | Chữa cháy họng vách tường |
| 336 | PC-HNVT-02 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG TẦNG 1 | Chữa cháy họng vách tường |
| 337 | PC-HNVT-03 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG TẦNG 2 | Chữa cháy họng vách tường |
| 338 | PC-HNVT-04 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG TẦNG 3 | Chữa cháy họng vách tường |
| 339 | PC-HNVT-05 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG TẦNG 4-11 | Chữa cháy họng vách tường |
| 340 | PC-HNVT-06 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG TẦNG TUM | Chữa cháy họng vách tường |
| 341 | PC-CC-SĐNL | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ | Chữa cháy họng vách tường |
| 342 | PC-CC-TMB | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỔNG MẶT BẰNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy họng vách tường |
| 343 | PC-LTB-01 | HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN TẦNG HẦM | Loa, hướng dẫn thoát nạn |
| 344 | PC-LTB-02 | HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN TẦNG 1 | Loa, hướng dẫn thoát nạn |
| 345 | PC-LTB-03 | HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN TẦNG 2 | Loa, hướng dẫn thoát nạn |
| 346 | PC-LTB-04 | HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN TẦNG 3 | Loa, hướng dẫn thoát nạn |
| 347 | PC-LTB-05 | HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN TẦNG 4-11 | Loa, hướng dẫn thoát nạn |
| 348 | PC-LTB-SĐNL | HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ | Loa, hướng dẫn thoát nạn |
| 349 | PC-01 | CẤP ĐIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Điện PCCC |
| 350 | PC-02 | CẤP ĐIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Điện PCCC |
| 351 | BC-CTLĐ-01 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Báo cháy |
| 352 | BC-CTLĐ-02 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Báo cháy |
| 353 | BC-CTLĐ-03 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Báo cháy |
| 354 | BC-CTLĐ-04 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Báo cháy |
| 355 | BC-CTLĐ-05 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Báo cháy |
| 356 | EX-CTLĐ-01 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Exit sự cố |
| 357 | EX-CTLĐ-02 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Exit sự cố |
| 358 | EX-CTLĐ-03 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Exit sự cố |
| 359 | EX-CTLĐ-04 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Exit sự cố |
| 360 | CC-CTLĐ-01 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 361 | CC-CTLĐ-02 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 362 | CC-CTLĐ-03 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 363 | CC-CTLĐ-04 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 364 | CC-CTLĐ-05 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 365 | CC-CTLĐ-06 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 366 | CC-CTLĐ-07 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 367 | CC-CTLĐ-08 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 368 | CC-CTLĐ-09 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 369 | CC-CTLĐ-10 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 370 | CC-CTLĐ-11 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 371 | CC-CTLĐ-12 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 372 | CC-CTLĐ-13 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 373 | CC-CTLĐ-14 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Chữa cháy bằng nước +FM200 |
| 374 | LTB-CTLĐ-01 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN |  |