Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

  - Dự toán mua sắm

Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí và thông gió” là một trong số các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm năm 2025 của Cục Tần số vô tuyến điện. Với tổng giá trị dự toán mua sắm được xác định là 40,51 tỷ đồng, gồm:

| Nguồn vốn | Năm 2025 | Năm 2026 (dự kiến) | Cộng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự toán ngân sách nhà nước: | 19.776 | 9.778 | 29.554 |
| Nguồn tài chính hợp pháp khác: | 5.927 | 5.029 | 10.956 |
| Cộng: | 25.703 | 14.807 | 40.510 |

Trong đó, dự toán xác định cho Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí và thông gió” là 498 triệu đồng, gồm:

| Nguồn vốn | Năm 2025 | Năm 2026 (dự kiến) | Cộng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự toán ngân sách nhà nước: | 249 | 249 | 498 |

  - Gói thầu:

- Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

- Địa điểm thực hiện: Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Công việc của gói thầu:

Bảo dưỡng hệ thống không khí và thông gió tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện (Toà nhà). Thông số kỹ thuật chính của Hệ thống như sau:

Hệ thống điều hòa không khí và thông gió tại Toà nhà gồm: Hệ thống trung tâm chiller giải nhiệt nước; Hệ thống điều hòa trung tâm VRF. Ngoài ra, còn một số máy điều hoà cục bộ cho một số phòng đặt thiết bị kỹ thuật. Cụ thể:

    - Hệ thống trung tâm water chiller phục vụ từ tầng 1 đến tầng 20.

    - Hệ thống trung tâm VRF phục vụ từ tầng 21 đến tầng 29.

    - Một số máy điều hoà cục bộ cho một số phòng đặt thiết bị kỹ thuật: Trạm biến áp và phòng tủ điện phân phối, Trung tâm dữ liệu quản lý tần số, phòng thiết bị điều khiển toà nhà, phòng đo EMC, phòng đặt thiết bị đài  kiểm soát, phòng thiết bị thang máy, …

    - Hệ thống thông gió tầng hầm kết hợp kiểm soát nồng độ khí CO.

    - Hệ thống cấp gió tươi tầng hầm.

    - Hệ thống cấp gió tươi tầng 2 đến tầng 20.

    - Hệ thống cấp gió tươi tầng 21 đến tầng 29.

    - Hệ thống hút khói hành lang và hút mùi toilet.

    - Hệ thống tạo áp cầu thang.

Bảng ĐH.1: Thiết bị chiller, bơm, tháp giải nhiệt

| Stt | Thiết bị | Nhà sản xuất | Công suất |  | Vị trí (tầng) |  | Số lượng (bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiller giải nhiệt nước | TRANE | RT | 370 |  | B1 | 3 |
| 2 | Bơm nước giải nhiệt | PARAGON | l/s | 73.22 |  | B1 | 4 |
| 3 | Bơm nước lạnh | PARAGON | l/s | 62.03 |  | B1 | 4 |
| 4 | Tháp giải nhiệt | GENIUS | RT | 450 |  | F11 | 3 |
| 5 | Bộ xử lý không khí (AHU) | REETECH | Kw | 90 |  | F10 | 1 |

Bảng ĐH.2: Dàn lạnh (FCU) của hệ thống chiller bao gồm 208 máy

| Vị trí | Công suất | Model | Số lượng(bộ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 |  |  |  |
| FCU-1F-01 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-1F-02 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-1F-03 | 14.7 kW | HFCD18 | 1 |
| FCU-1F-04 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-1F-05 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-1F-06 | 11.3 kW | HFCD14 | 1 |
| FCU-1F-07 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| Tầng 2 |  |  |  |
| FCU-2F-01 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-2F-02 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-2F-03 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-2F-04 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-2F-05 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-2F-06 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-2F-07 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-2F-08 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-2F-09 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-2F-10 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-2F-11 | 11.3 kW | HFCD14 | 1 |
| Tầng 3-8 |  |  |  |
| FCU-3-8F-01 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-3-8F-02 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-3-8F-03 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-3-8F-04 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-3-8F-05 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-3-8F-06 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-3-8F-07 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-3-8F-08 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-3-8F-09 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-3-8F-10 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-3-8F-11 | 11.3 kW | HFCD14 | 6 |
| FCU-3-8F-12 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-3-8F-13 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-3-8F-14 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| Tầng 9 |  |  |  |
| FCU-9F-01 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-9F-02 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-9F-03 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-9F-04 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-9F-05 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-9F-06 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-9F-07 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-9F-08 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-9F-09 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-9F-10 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-9F-11 | 11.3 kW | HFCD14 | 1 |
| FCU-9F-12 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-9F-13 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-9F-14 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| Tầng 10 |  |  |  |
| FCU-10F-01 | 17.5 kW | HFCD20 | 1 |
| FCU-10F-02 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-10F-03 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-10F-04 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-10F-05 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-10F-06 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-10F-07 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-10F-08 | 17.5 kW | HFCD20 | 1 |
| FCU-10F-09 | 17.5 kW | HFCD20 | 1 |
| FCU-10F-10 | 11.3 kW | HFCD14 | 1 |
| FCU-10F-11 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-10F-12 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| AHU-10F-1 | 90 kW | CLCPeuro 020 | 1 |
| Tầng 11 |  |  |  |
| FCU-11F-01 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-11F-02 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-11F-03 | 21.9 kW | BDHA25 | 1 |
| FCU-11F-04 | 11.3 kW | HFCD14 | 1 |
| FCU-11F-05 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| FCU-11F-06 | 31.8 kW | BDHA34 | 1 |
| Tầng 12-17 |  |  |  |
| FCU-12-17F-01 | 17.5 kW | HFCD20 | 6 |
| FCU-12-17F-02 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-12-17F-03 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-12-17F-04 | 17.5 kW | HFCD20 | 6 |
| FCU-12-17F-05 | 11.3 kW | HFCD14 | 6 |
| FCU-12-17F-06 | 31.8 kW | BDHA34 | 6 |
| FCU-12-17F-07 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| FCU-12-17F-08 | 21.9 kW | BDHA25 | 6 |
| Tầng 18-20 |  |  |  |
| FCU-18-20F-01 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-02 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-03 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-04 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-05 | 11.3 kW | HFCD14 | 3 |
| FCU-18-20F-06 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-07 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-08 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |
| FCU-18-20F-08 | 31.8 kW | BDHA34 | 3 |

Bảng ĐH.3: Hệ thống VRF bao gồm

| Tầng | Công suất | Model | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 21 |  |  |  |
| FCU-21F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-21F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-21F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-21F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-21F-05 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-21F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-21F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-21F-08 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-21F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-21F-10 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| Tầng 22 |  |  |  |
| FCU-22F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-22F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-22F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-22F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-22F-05 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-22F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-22F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-22F-08 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-22F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-22F-10 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| Tầng 23 |  |  |  |
| FCU-23F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-23F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-23F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-23F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-23F-05 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-23F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-23F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-23F-08 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-23F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-23F-10 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| Tầng 24 |  |  |  |
| FCU-24F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-24F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-24F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-24F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-24F-05 | 9.0 kW | ARXA30LATH | 1 |
| FCU-24F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-24F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-24F-08 | 9.0 kW | ARXA30LATH | 1 |
| FCU-24F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-24F-10 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-24F-11 | 7.1 kW | ARXA24LATH | 1 |
| Tầng 25 |  |  |  |
| FCU-25F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-25F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-25F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-25F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-25F-05 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-25F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-25F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-25F-08 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-25F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-25F-10 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-25F-11 | 7.1 kW | ARXA24LATH | 1 |
| Tầng 26 |  |  |  |
| FCU-26F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-26F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-26F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-26F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-26F-05 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-26F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-26F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-26F-08 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-26F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-26F-10 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-26F-11 | 7.1 kW | ARXA24LATH | 1 |
| Tầng 27 |  |  |  |
| FCU-27F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-27F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-27F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-27F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-27F-05 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-27F-06 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-27F-07 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-27F-08 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-27F-09 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-27F-10 | 18.0 kW | ARXC60LATH | 1 |
| FCU-27F-11 | 7.1 kW | ARXA24LATH | 1 |
| Tầng 28 |  |  |  |
| FCU-28F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-28F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-28F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-28F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-28F-05 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-28F-06 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-28F-07 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| Tầng 29 |  |  |  |
| FCU-29F-01 | 11.2 kW | ARXA36LATH | 1 |
| FCU-29F-02 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-29F-03 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-29F-04 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-29F-05 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-29F-06 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| FCU-29F-07 | 25.0 kW | ARXC90LATH | 1 |
| ODU và máy cục bộ |  |  |  |
| ODU1 | 135 kW | AJH432LALH | 7 |
| ODU2 | 120 kW |  | 1 |
| ODU3 | 85 kW | AJH270LALH | 1 |
| ODU4 | 73,5 kW | AJH234LALH | 1 |
| Máy cục bộ |  |  | 7 |

Bảng TG.1: Thiết bị quạt thông gió

| Stt | Vị trí lắp đặt | Model | Lưu lượng (m/s) | Công suất (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống gió tươi |  |  |  |
|  | FAF-12-17F-01 FAF-21-27F-01 | TDA-V560-12AA-7-7/14 | 2.51 | 0.55 |
|  | FAF-28-29F-01 | TDA630-12AA-9-9/12 | 2.52 | 0.75 |
|  | FAF-18-20F-01 | TDA-V560-12AA-7-7/18 | 3.72 | 0.75 |
|  | FAF-12-17F-02 | TDA630-12AA-9-9/14 | 3.83 | 1.1 |
|  | EAF-1250LPS | TDA630-12AA-9-9/16 | 4.09 | 1.1 |
|  | EAF-1440LPS | TDA630-12AA-9-9/18 | 4.66 | 1.1 |
|  | FAF-11F-01 | TDA630-12AA-9-9/26 | 7.95 | 2.2 |
|  | FAF-RF-02 | TDA710-12AA-7-7/24 | 7.16 | 3 |
|  | FAF-RF-01 | TDA710-12AA-9-9/24 | 7.79 | 3 |
|  | FAF-B1-01 | TDA710-12AA-7-7/24 | 9.92 | 3 |
|  | FAF-10F-01 | TDA800-14AA-12-12/24 | 11.62 | 7.5 |
|  | FAF-1F-01 | TDA-V900-14AA-7-7/28 | 15.87 | 11 |
|  | FAF-1F-02 | TDA-V1120-14AA-12-12/20 | 18.98 | 30 |
| II | Hệ thống hút khói |  |  |  |
|  | SEAF-B1-01 | BSB900/FIM | 8.63/12.94 | 3.7/11 |
|  | SEAF-B2-01 SEAF-B3-01 | BSB800/FIM | 9.32/13.99 | 3.7/11 |
| III | Hệ thống hút mùi |  |  |  |
|  | EAF-1F-01 | CCD 7-7 150W 4P-1 1SK | - | 0.150 |
|  | EAF-28-29F-01 | CCD 7-7 150W 4P-1 1SK | - | 0.150 |
|  | EAF-2F-01 | CCD 9-7T 245W 4P-1 3SY | - | 0.245 |
|  | EAF-B1-03 | TDA560-12AA-7-7/34 | 11 | 1.5 |
|  | EAF-B1-04 | TDA630-12AA-7-7/28 | 11.08 | 2.2 |
|  | EAF-B1-05 | TDA-V710-12AA-7-7/26 | 14.37 | 3.7 |
|  | KEAF-11F-01 | CPF/BDB315/TIM | 7.97 | 1.1 |
|  | SEAF-3-9F-05 | TDA-FV560-9AA-5-5/12 | 8.93 | 3 |
|  | SEAF-18-20F-04 | TDA-FV450-9AA-5-5/22 | 13.83 | 2.2 |
|  | SEAF-3-9F-02 SEAF-3-9F-04 | TDA-FV450-9AA-5-5/22 | 15.72 | 2.2 |
|  | SEAF-10F-02 | TDA-FV560-9AA-5-5/14 | 9.74 | 3 |
|  | SEAF-21F-02 | TDA-FV630-12AA-7-7/30 | 10.5 | 2.2 |
|  | SEAF-18-20F-02 | TDA-FV630-12AA-7-7/30 | 11.15 | 2.2 |
|  | SEAF-18-20F-03 | TDA-FV630-12AA-7-7/32 | 10.92 | 2.2 |
|  | SEAF-28-29F-02 | TDA-FV560-9AA-5-5/16 | 15.02 | 4 |
|  | SEAF-28-29F-01 | TDA-FV560-9AA-5-5/16 | 15.02 | 4 |
|  | SEAF-3-9F-03 | TDA-FV710-14AA-12-12/34 | 13.89 | 7.5 |
|  | SEAF-11F-01 | TDA-FV500-12AA-5-5/14 | 3.67/7.21 | 0.44/2.2 |
|  | SEAF-21-27F-01 | TDA-FV560-9AA-7-7/14 | 3.49/6.98 | 0.72/3.6 |
|  | SEAF-18-20F-01 | TDA-FV560-12AA-7-7/14 | 3.49/6.98 | 1.0/4.0 |
|  | SEAF-12-17F-01 | TDA-FV560-12AA-7-7/14 | 3.53/7.06 | 1.0/4.0 |
|  | SEAF-3-9F-01 | TDA-FV560-12AA-7-7/16 | 4.29/8.58 | 1.1/5.5 |
|  | SEAF-10F-01 | TDA-FV900-14AA-8-8/12 | 2.72/4.15 | 2.2/5.6 |
|  | SEAF-B2-02 SEAF-B3-02 | TDA-FV900-14AA-7-7/18 | 4.54/6.76 | 2.2/5.6 |
|  | SEAF-2F-01 | TDA-FV710-12AA-8-8/32 | 13.19 | 5.5 |
|  | SEAF-B1-02 | TDA-FV900-14AA-8-8/20 | 6.11/9.32 | 2.2/7.5 |
|  | SEAF-B2-03 SEAF-B3-03 | TDA-FV900-14AA-8-8/18 | 5.32/7.91 | 2.2/5.6 |
| IV | JETFAN |  |  |  |
|  | EAF-1666/3333LPS | IJA 450 | 10.5/21.0 | 0.72/3.6 |
| V | Hệ thống hút mùi |  |  |  |
|  | EAF-50LPS | DWA 300 | - | 0.035 |
|  | EAF-583LPS | APK 355 4P-1 1S | - | 0.120 |
| VI | Hệ thống tạo áp |  |  |  |
|  | PAF-1F-02 | CPF/BDB560/TIM | 8.2 | 3 |
|  | PAF-1F-01 | TDA-FV630-14AA-9-9/36 | 17.1 | 5.5 |
|  | PAF-12F-01 | TDA-FV710-14AA-12-12/34 | 16.84 | 7.5 |
|  | PAF-RF-03 | TDA-FV900-14AA-12-12/26 | 18.28 | 15 |
|  | PAF-RF-01 | TDA-FV1120-20BI-6-6/18 | 13.35 | 18.5 |
|  | PAF-RF-02 | TDA-F1120-14AA-8-8/16 | 15.09 | 18.5 |

Do hạn chế trong phạm vi E-HSMT, trên đây là các thông tin chính được cung cấp để các nhà thầu xem xét, quyết định việc tham gia đấu thầu. Trường hợp cần thiết, nhà thầu cần khảo sát công trình thực tế để có đủ thông tin lập E-HSDT.

- Mục tiêu công việc:

Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điều hòa không khí và thông gió tại Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định theo đúng yêu cầu tại Mục 3 – Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu tại Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung:

- Đảm bảo hệ thống thang máy điều hoà không khí và thông gió hoạt động bình thường, ổn định, an  toàn.

- Trực sự cố 24/7 thông qua Hotline miễn phí, phải có mặt xử lý sự cố trong vòng chưa đến 45 phút kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong tất cả 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần.

- Lập kế hoạch bảo dưỡng kèm theo các bảng biểu liên quan để thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Đánh giá định kỳ về an toàn sử dụng cho toàn bộ hệ thống; Đánh giá đột xuất đối với các hư hỏng, sau sửa chữa hư hỏng và các tình huống bất thường khác.

- Thực hiện thay thế và sửa chữa hỏng hóc bằng linh kiện do chủ đầu tư cấp.

3.2. Yêu cầu cụ thể:

Việc bảo dưỡng bao gồm (nhưng không giới hạn) các công việc và chu kỳ thực hiện sau:

| TT | Bộ phận cần bảo dưỡng |  | Chu kỳ thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 06 tháng đầu | 06 tháng cuối |
| I | Bảo dưỡng hệ thống hệ thống điều hoà trung tâm giải nhiệt nước (Chiller) | Kiểm tra và đánh giá tổng thể toàn bộ hệ thống và các thiết bị trong hệ thống, bao gồm nhưng không hạn chế các thiết bị được liệt kê dưới đây |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển | Kiểm tra và đánh giá tổng thể các khởi động từ, đèn báo, các chuyển mạch, đồng hồ hiện thị dòng/áp trên cửa trước tủ điều khiển – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Làm chặt kết nối dây điện và kiểm tra các thiết bị điện (aptomat, cầu chì, khởi động từ…) bên trong tủ – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 2 | Máy Chiller | Kiểm tra và đánh giá tổng thể bơm và động cơ về hư hỏng, hao mòn – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Thay thế bộ lọc dầu – tối thiểu 2 lần/năm (Bộ lọc dầu do chủ đầu tư cấp) | X | X |
|  |  | Làm sạch các strainer trong đường ống nước – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Tắt Chiller để kiểm tra tổng thể – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra độ chính xác cảm biến của chiller – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 3 | Bơm và động cơ | Kiểm tra và đánh giá tổng thể bơm và động cơ về hư hỏng, hao mòn – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Bôi trơn ổ đỡ bơm và động cơ – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra cách điện động cơ – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra ống, phụ kiện và cách nhiệt có hư hỏng, hao mòn ... và kiểm tra rò rỉ nước trong khi kiểm tra tổng thể và chức năng – tối thiểu 2 lần/năm |  |  |
|  |  | Kiểm tra cách nhiệt ống và thiết bị – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra tất cả các van – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 4 | AHU | Kiểm tra và đánh giá tổng thể: tình trạng của bộ lọc, dây đai, ghi áp kế, nhiệt kế, đồng hồ đo điện áp và ampe kế – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra, làm sạch sườn dàn – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra sự kết nối dây điện nguồn, dây điều khiển – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra cách điện động cơ và sự hoạt động (đánh giá bằng cảm quan độ ồn, rung lắc...) – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 5 | FCU | Kiểm tra cách điện động cơ và sự hoạt động (đánh giá bằng cảm quan độ ồn, rung lắc…), kiểm tra kết nối dây điện, vệ sinh dàn lạnh sạch sẽ – tối thiểu 1 lần/năm | X |  |
| 6 | Tháp giải nhiệt | Bảo dưỡng – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 7 | Hệ thống thoát nước ngưng | Làm sạch tối thiểu 1 lần /năm |  |  |
| II | Bảo dưỡng hệ thống thông gió | Kiểm tra và đánh giá tổng thể toàn bộ hệ thống và các thiết bị trong hệ thống, bao gồm nhưng không hạn chế các thiết bị được liệt kê dưới đây |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển | Kiểm tra và đánh giá tổng thể các công tắc, khởi động từ, đèn hiển thị, đồng hồ đo dòng/áp trên cửa trước của tủ điều khiển – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Kiểm tra sự kết nối liên động đến hệ thống báo cháy và sửa chữa cháy – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
|  |  | Làm chặt kết nối dây điện và kiểm tra các bộ phận điện (aptomat, cầu chì, khởi động từ,…) bên trong tủ – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 2 | Quạt | Kiểm tra kết nối dây điện, cách điện động cơ và sự hoạt động (đánh giá bằng cảm quan độ ồn, rung lắc,…) – tối thiểu 1 lần/năm | X |  |
| III | Bảo dưỡng hệ thống điều hoà giải nhiệt gió (VRF và cục bộ) | Kiểm tra và đánh giá tổng thể toàn bộ hệ thống và các thiết bị trong hệ thống, bao gồm nhưng không hạn chế các thiết bị được liệt kê dưới đây |  |  |
| 1 | Dàn nóng (ODU) VRF | Làm sạch các bộ phận (dàn trao đổi nhiệt, bảng mạch, thiết bị đóng cắt, ...) – tối thiểu 2 lần/năm Kiểm tra tình trạng gas (bổ sung gas trong trường hợp cần thiết) – tối thiểu 2 lần/năm Kiểm tra tình trạng máy nén, quạt gió tản nhiệt, van áp suất, cảm biến nhiệt độ, ... – tối thiểu 2 lần/năm Hiệu chỉnh các thiết bị – tối thiểu 2 lần/năm Thay phin lọc đường ống gas – tối thiểu 2 lần/năm (phin lọc đường ống gas do Chủ đầu tư cấp) | X | X |
| 2 | Dàn lạnh (FCU) VRF | Kiểm tra kết nối dây điện, cách điện động cơ và sự hoạt động (đánh giá bằng cảm quan độ ồn, rung lắc,…) – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 3 | Máy lạnh cục bộ | Kiểm tra và đánh giá tổng thể toàn bộ hệ thống và các thiết bị trong hệ thống – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 4 | Hệ thống đường ống | Kiểm tra và đánh giá tổng thể tình trạng của hệ thống đường ống gas – tối thiểu 2 lần/năm | X | X |
| 5 | Hệ thống thoát nước ngưng | Làm sạch tối thiểu 1 lần /năm |  |  |

- Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

- Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Nhà thầu có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công việc hàng tháng. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công việc hàng tháng của nhà thầu để làm căn cứ nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành (được thực hiện mỗi 3 tháng một lần).