## 1. CDCL, LTD 35
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cầu dao cách ly 35 kV-630A
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 35kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 38,5kV
12 | Dòng điện định mức | 630A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 185kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 185kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 80kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 80kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | Có
II | Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60129; IEC 61109 và IEC 62217
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Loại | Cầu dao cách ly căng trên dây, lắp đặt ngoài trời; 01 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định | 35kV
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 38,5 kV
9 | Dòng điện định mức | 800 A
10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 25 kA/s
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) ở vị trí mở | ≥ 185kV peak
12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) ở vị trí mở | ≥ 80kV
13 | Vật liệu cách điện (chuỗi cách điện treo) | Polymer (Silicone)
14 | Lực căng tới hạn | 70 kN
15 | Cơ cầu đóng cắt | Bằng sào thao tác
16 | Phụ kiện kẹp dây đi kèm | Có (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
Note on B4: Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN

## 2. FCO 35
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. 1 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định | 35 kV
8 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) |  35 kV
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức |  100A
11 | Định mức dòng cắt không đối xứng | ≥ 10 kArms
12 | Định mức dòng cắt đối xứng | ≥ 5 kArms
13 | Mức chịu đựng điện áp xung (1.2/50s) |  170 kVp
14 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút |  70 kVp
15 | Phụ kiện đi kèm FCO
15.1 | Cách điện | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm; Cấp chống cháy: HB40
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  25mm/1kV
15.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím
Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì
15.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15.5 | Dây chì đi kèm FCO | do Chủ đầu tư cấp
16 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
18 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | Có
Note on A2: Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 4429 ngày 26/9/2023 của NPC
Note on C22: Văn bản 4429 ngày 26/9/2023 của NPC

## 3. CSV 35
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Yêu cầu về kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | ≥ 75 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 4. Tủ điện 0,4kV
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) treo cột TBA; Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) treo cột TBA
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Có 2 lớp cánh; Có ngăn chống tổn thất riêng; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Điện áp danh định của lưới điện | 0,4 kV
6 | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây
II | Yêu cầu chi tiết Tủ điện hạ thế
1 | Bố trí lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời; Tủ điện lắp vào cột BTLT TBA hoặc treo tại gầm TBA (có bản vẽ chi tiết kèm theo)
2 | Yêu cầu kỹ thuật Áp tô mát (MCCB)
2.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2.2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
2.3 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
2.4 | Số cực | 03 cực
2.5 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
2.6 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | 230/400 VAC
2.7 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | ≥ 800 VAC
2.8 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | ≥ 8 kVp
2.9 | Tần số định mức | 50 Hz
2.10 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
2.11 | Số lượng Áp tô mát trong tủ và Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
a | Áp tô mát tổng
| Đối với Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) | 1 cái x 400A
| Đối với Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) | 1 cái x 630A (đặt dòng 550A)
b | Áp tô mát nhánh
| Đối với Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) | 3 cái x 200A
| Đối với Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) | 3 cái x 250A
2.12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
a | MCCB có In = 125-315A | ≥ 36 kA
b | MCCB có In = 320-800A | ≥ 50 kA
2.13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | Ics = 100% Icu (kA)
2.14 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | (không tải/có tải ở dòng định mức)
a | MCCB có In = 125-315A | 7.000/1.000 lần
b | MCCB có In = 320-630A | 4.000/1.000 lần
3 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
3.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
3.2 | Tần số, Điện áp định mức | 50 Hz, 600 V
3.3 | Cấp chính xác | 0,5
3.4 | Tỷ số biến dòng
| Đối với Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) | 400/5
| Đối với Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) | 500/5
4 | Công tơ điện tử 3x5 A, 380 V có chức năng đo xa | Số lượng: 01 cái
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng
| Đối với Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 400A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Đối với Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 500A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh
| Đối với Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 200A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Đối với Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính
| Đối với Tủ điện hạ thế 400A 03 lộ ra (3x200A) | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 200A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2).
| Đối với Tủ điện hạ thế 500A 03 lộ ra (3x250A) | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
10 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm
Note on B13: Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN Văn bản số 4489 ngày 29/09/2023 của NPC
Note on C20: Văn bản số 4489 ngày 29/09/2023 của NPC

## 5A. Day AC
Bảng 5A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây dẫn ACSR 70/11; ACSR 70/29
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 70/11; ACSR 70/29
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn ACSR 70/11
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trục dây ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/3,8 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/3,8 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 11,3 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,8 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥ 6,6 Kg
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 24.130 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~275 Kg/km
III | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn ACSR 70/29
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/29
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp
a | Phần nhôm (tính từ trục dây ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
b | Phần thép | Nhỏ nhất 14, lớn nhất 28
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 10/3,0 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 7/2,3 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,06 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 29 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 170 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,6 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1313 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1166 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 190 g/m2
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥ 7,6 Kg
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 36.314 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~ 415 Kg/km
Note on A2: Văn bản số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 5B. Cáp đồng 1 pha
Bảng 5B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x120mm2; 1x150mm2; 1x240mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
B | Yêu cầu cụ thể
I | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x120 mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x120 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x120mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 12,3 ÷ 13,5mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,2 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,5 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,153Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150 mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x150mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 13,7 ÷ 15mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,4 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,6 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,124 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
III | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x240 mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x240 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x240mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 37 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 17,6 ÷ 19,2mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,7 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,8 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,0754Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
Note on C25: Theo Cáp Cadisun
Note on C27: Theo Cáp LS vina
Note on C28: Theo Cáp LS vina

## 5C. Cap van xoan
Bảng 5C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp vặn xoắn Alus 4x95mm2; 4x120mm2
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Lõi dẫn điện | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
2 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | 4x95; 4x120
3 | Số sợi nhôm mỗi lõi
| Al/XLPE 4x70 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x95 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x120 | 19 Sợi
4 | Đường kính ruột dẫn
| Al/XLPE 4x70 | 9,6-10,1 mm
| Al/XLPE 4x95 | 11,3-11,9 mm
| Al/XLPE 4x120 | 12,8-13,5 mm
5 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC
| Al/XLPE 4x70 | ≤ 0,443 Ω/km
| Al/XLPE 4x95 | ≤ 0,320 Ω/km
| Al/XLPE 4x120 | ≤ 0,253 Ω/km
6 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
7 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | > 2 %
8 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện XLPE (không đo ở chỗ có gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
| Al/XLPE 4x70 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x95 | ≥1,7 mm
| Al/XLPE 4x120 | ≥1,7 mm
9 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 Mpa
10 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 %
11 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | 2 kV
12 | Điện áp thử xung AC/DC | 20/30 kV
13 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
14 | Khả năng mang tải
| Al/XLPE 4x70 | >185 A
| Al/XLPE 4x95 | >225 A
| Al/XLPE 4x120 | >260 A
15 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | > 90oC
16 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | > 250oC
17 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
| Al/XLPE 4x70 | ≥9,8 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥13,3 kN
| Al/XLPE 4x120 | ≥16,8 kN
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp
| Al/XLPE 4x70 | ≥39,2 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥53,2 kN
| Al/XLPE 4x120 | ≥67,2 kN
19 | Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
| Al/XLPE 4x70 | 13,6 mm
| Al/XLPE 4x95 | 15,9 mm
| Al/XLPE 4x120 | 17,5 mm
20 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | 2,2 m
21 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | 4500 kg
Note on A2: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016
Note on C19: TCVN
Note on C38: Tiêu chuẩn cáp LS Vina
Note on C44: TCVN
Note on C48: TCVN
Note on C52: TCVN

## 6A. C.dien đứng
Bảng 6A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
Yêu cầu cụ thể Sứ đứng gốm 35kV cả ty
1 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện | ≥ 962 mm |  | 962.5
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ | 24 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E14: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 6B. C.dien chuỗi
Bảng 6B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 35 kV
1 | Lực phá huỷ | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 180 kV
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 145 kV
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 280 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện | 01 chuỗi đối với chuỗi néo đơn; 02 chuỗi đối với chuỗi néo kép.
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
e | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
III | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo ép, dây AC70/29)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo ép
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Khóa néo ép | Khoá néo ép dây dẫn được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho dây dẫn nhôm lõi thép AC70/29; Sử dụng máy ép thuỷ lực và hàm ép để thi công; Trên khoá néo ép phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Thân khóa néo ép và đầu cốt lèo | Được chế tạo bằng hợp kim nhôm
c | Ty khóa néo ép, phụ kiện bu lông, móc treo… | Được chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng
e | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn AC70/29
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 7. Đầu cốt
Bảng 7. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50, M120, M150, M240
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | Loại 1 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | 2
6 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 240 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 240 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 420 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | ≥ 630 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 12,5 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | ≥ 24,9 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
14 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70; AM95 loại xiết bứt đầu (trung thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 2 bu lông xiết bứt đầu
4 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4.3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
III | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95; AM120 (hạ thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Loại 2 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | 1
6 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4.3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
14 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 8. Hộp phân dây
Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp phân dây
STT | Tên Vật tư , đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2; IEC 60439-5; IEC 60529 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời
6 | Vật liệu | Nhựa composite có gia cường sợi thuỷ tinh; sử dụng công nghệ ép nóng
7 | Màu vỏ hộp | Xám hoặc xám trắng
8 | Mức độ bảo vệ | ≥ IP43
9 | Điện áp định mức | ≥ 600 V
10 | Dòng định mức | ≥100 A
11 | Dòng ngắn mạch | ≥ 6 kA /1s
12 | Độ bền cơ học của vỏ hộp | ≥ 20J
13 | Cấu tạo vỏ hộp | Hộp phân dây gồm: Thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép
14 | Vật tư phụ kiện lắp đặt trong hộp phân dây
14.1 | Cầu dao đảo chiều 3 pha 60A | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.2 | Cầu đấu (hàng kẹp) dây pha 60x20x15; Cầu đấu (hàng kẹp) dây trung tính 60x20x15 | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.3 | Dây đấu pha (từ Cầu dao đảo chiều đến Cầu đấu dây pha): Cu PVC-1x25 | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.4 | Dây đấu ngắn mạch Cu PVC-1x16 | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.5 | Thanh kẹp cố định đầu cáp | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.6 | Nắp bịt lỗ cáp vào và ra bằng cao su đàn hồi | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
15 | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp phân dây: - 02 lỗ Φ 32 ở đáy hộp để luồn cáp nguồn vào hộp phân dây (có nắp bịt lỗ bằng cao su đàn hồi); - 06 lỗ Φ 26 để luồn cáp ra hộp công tơ (có nắp bịt lỗ bằng cao su đàn hồi).
16 | Phụ kiện lắp đặt hộp phân dây vào cột bê tông | Có đầy đủ để lắp đặt hoàn thiện gồm: Thanh gá (giá đỡ) chế tạo định hình bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng; Đai thép không rỉ và khóa đai
17 | Ghi nhãn | Trên mặt trước vỏ hộp phân dây có các thông tin sau: Logo EVN; Nhà sản xuất.

## 9. Xà kết cấu thép
Bảng 9. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 10. Cột Bê tông
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu |  |  |  | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
II | Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Cột bê tông chữ H (cột bê tông vuông) các loại | Sản xuất theo tiêu chuẩn đáp ứng quy định tại mục 1-9.3 Phụ lục I Quy định kỹ thuật điện nông thôn (QĐKT.ĐNT-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp)
3 | Chiều dày của lợp bê tông | ≥ 60 mm
4 | Bê tông đúc cột | Tối thiểu mác 200
5 | Cốt thép chịu lực (dọc cột) | Có đường kính d ≤16mm, có cường độ chịu lực tối thiểu 2600daN/cm2 (loại C2 trở lên)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế
| Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài (mm x mm) |  | Lực giới hạn đầu cột (kG)
|  |  | Đỉnh cột | Đáy cột
| H7,5A | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 230
| H7,5B | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 360
| H7,5C | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 460
| H8,5A | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 230
| H8,5B | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 360
| H8,5C | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 460
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu trên
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu trên. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)
Note on G13: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)