# PHỤ LỤC III: YÊU CẦU KỸ THUẬT

### Chống sét van đường dây, 1 pha 110kV-10kA

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện
Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

4. MC: Máy cắt điện.

5. DCL: Dao cách ly.

6. DTĐ: Dao tiếp địa.

7. TBA: Trạm biến áp

8. CSV: Chống sét van

9. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là
giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

10. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị
số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

11. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế
để làm việc.

12. Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester
without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại
mà không tích hợp các khe phóng điện.

13. Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của
chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các
bộ phận bên trong với môi trường.

14. Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ
bằng vật liệu sứ cách điện.

15. Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có
vỏ bằng vật liệu polymer.

16. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách
điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

17. Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp
điện áp nhỏ hơn 52kV.

- Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định
In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

18. Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong
trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong
các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In
10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp
trạm SM" và "Cấp trạm SL".

19. MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và
điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

20. Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur 
1,25 UCOV.

21. Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating
Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của
điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực
của chống sét.

22. Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của
lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

23. Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

24. Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho 2 được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

25. Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống
sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

26. Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện
trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào
dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

27. Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng
xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng
điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng
phóng định mức In.

28. Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level
-Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp
dư Ures tại dòng phóng định mức In.

29. Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với
dạng sóng 8/20µs.

30. Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van.

31. Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện
phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống
sét van khi có sét đánh trực tiếp.

32. Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh
của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

33. Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một
dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng
của chống sét van cấp 2-5.

34. Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công
nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà
không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới
các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

35. Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer
rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van,
dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống
sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp
nhận của các điện trở MO.

36. Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện
áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến
5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

37. Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

38. Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO):
quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và
có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

39. Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an
arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng
tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến
sự hư hỏng chống sét van.

40. Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một
chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

41. Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating
- Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh
hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định
nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

42. Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth):
Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được
đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03
phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho
chống sét van.

43. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc
gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với
điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu
chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

44. Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo
từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA
(Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày
11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Tốc độ gió lớn nhất | 160 km/h |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 110 | 72 | 35 | 22 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/ 1 pha |  |  |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp hoặc cách ly | Cách ly | Nối đất trực tiếp | Cách ly |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 72 | ≥ 38,5 | ≥ 24 | ≥ 7,2 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 550 | ≥ 325 | ≥ 180 | ≥ 125 | ≥ 60 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001
hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1. Yêu cầu chung

- Chống sét kiểu oxit kim loại, không khe hở, lắp đặt ngoài trời, tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

- Chống sét 110kV phải được trang bị kèm các bộ đếm sét cho mỗi pha, đo dòng điện rò và số lần phóng điện sét (thoát sét). Vị trí lắp đặt bộ đếm sét phù hợp để quan sát kiểm tra, thuận lợi thay thế, không ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của chống sét.

1.2 Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tương đương.

1.3 Các yêu cầu về thí nghiệm (Biên bản thử nghiệm xuất xưởng phải được trình cho chủ đầu tư tại thời điểm giao hàng. Biên bản thử nghiệm điển hình (Type Test) phải được nộp kèm Hồ sơ dự thầu):

a. Thí nghiệm xuất xưởng:

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Các hạng mục thí nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 bao gồm các hạng mục sau:

(1) Thí nghiệm đo lường với điện áp tham chiếu (Measurement of reference voltage).

(2) Thí nghiệm điện áp dư (Residual volt test).

(3) Thí nghiệm phóng điện cục bộ (Internal partial discharge test).

(4) Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số nguồn trên mỗi bộ phận của chống sét (The power-frequency volage shall be performed on each arrester unit).

(5) Thí nghiệm độ rò rĩ (Leakage test).

(6) Thí nghiệm dòng điện phân tán cho chống sét (Curent distribution test for multi - column arrester).

b. Thí nghiệm điển hình (Type tests):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập, Các hạng mục thí nghiệm thực hiện theo theo tiêu chuẩn IEC 60099-4, bao gồm các hạng mục chính sau:

(1) Thí nghiệm chịu đựng cách điện (chịu đựng điện áp xung sét và điện áp tần số nguồn) trên sứ cách điện (Insulation withstand tests on the arrester housing).

(2) Thí nghiệm điện áp dư (Residual voltage test).

(3) Thí nghiệm kiểm tra độ ổn định lâu dài ở điện áp vận hành liên tục (Test to verify long term stability under continuous operating voltage).

(4) Thí nghiệm về chế độ vận hành (Operating duty test).

(5) Thí nghiệm đặc tính điện áp tần số nguồn - thời gian (Power-frequency voltage versus time).

(6) Thí nghiệm ngắn mạch (Short-circuit tests).

(7) Thí nghiệm kiểm tra chịu đựng điện môi của phần tử nội bộ của chống sét (Test to verify the dielectric withstand of the internal components of an arrester).

2. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo quy định tại:

Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van đường dây, 1 pha 110kV-10kA.