## 01. cáp trần AC (hidden)
Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật:
Dây dẫn AC 70/11
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064:1994/ SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC61089:1997 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Loại dây dẫn |  | AC 70/11
5 | Tiết diện danh định | mm2 | Nhôm/thép
| - Dây 70/11 | “ | 70/11
6 | Số sợi /đường kính sợi nhôm | Sợi/mm
| - Dây 70/11 | “ | 6/3,80
7 | Số sợi /đường kính sợi thép | Sợi/mm
| - Dây 70/11 | “ | 1/3,80
8 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
9 | Bội số bước xoắn |  | 10÷15
10 | Thông số kỹ thuật của phần nhôm:
| Sai số cho phép của đường kính sợi nhôm | mm
| - Dây 70/11 | “ | ± 0,04
| Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi nhôm | N/mm2
| - Dây 70/11 | “ | ≥160
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi nhôm | %
| - Dây 70/11 | “ | ≥1,8
11 | Thông số kỹ thuật của phần thép:
| Sai số cho phép của đường kính sợi thép | mm
| - Dây 70/11 | “ | ± 0,08
| Suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi thép | N/mm2
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 1.176
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi thép | %
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 4
| Khối lượng lớp mạ kẽm của đường kính sợi thép | g/m2
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 250
12 | Điện trở DC ở 20°C: | W/km
| - Dây 70/11 | “ | ≤ 0,4218
13 | Trọng lượng cáp (không kể mỡ) | kg/km
| - Dây 70/11 | “ | Nêu cụ thể
14 | Trọng lượng mỡ | kg/km
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 6,6
15 | Trọng lượng gần (bao gồm cả mỡ) | kg/km
| - Dây 70/11 | “ | Nêu cụ thể
16 | Lực kéo đứt của dây | N
| - Dây 70/11 | “ | ³ 24.130
17 | Nhiệt độ nhỏ giọt tối thiểu mỡ bảo vệ | °C | 105

## 02. cáp bọc AC (hidden)
Phụ lục 2. Yêu cầu kỹ thuật:
Dây dẫn bọc nhôm lõi thép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Loại dây dẫn |  | 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, có lớp bọc cách điện, có lớp bảo vệ phía ngoài bằng nhựa HDPE
4 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | IEC 60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] | kV | 18/30(36)
6 | Tiết diện danh định | mm2 | 50/8
7 | Số sợi /đường kính sợi nhôm | Sợi/mm | 6/3,20
8 | Số sợi /đường kính sợi thép | Sợi/mm | 1/3,20
9 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
10 | Thông số kỹ thuật của phần nhôm:
| Sai số cho phép của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
| Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi nhôm | N/mm2 | ≥ 165
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi nhôm | % | ≥ 1,7
11 | Thông số kỹ thuật của phần thép:
| Sai số cho phép của đường kính sợi thép | mm | ± 0,07
| Suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi thép | N/mm2 | ≥ 1.274
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi thép | % | ≥ 4
| Khối lượng lớp mạ kẽm của đường kính sợi thép | g/m2 | ≥ 230
12 | Điện trở DC ở 20°C: | W/km | ≤ 0,5951
13 | Lực kéo đứt tối của dây nhôm lõi thép | N | ³ 17.112
14 | Độ dày trung bình lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3 (Lớp bán dẫn trong được đùn đồng thời với lớp cách điện XLPE trong môi trường kín)
15 | Độ dày cách điện XLPE | mm | ≥ 4,3
16 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
17 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
18 | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn theo IEC 502:
| Liên tục | °C | 90
| Ngắn mạch trong 5 giây | °C | 250
19 | Điện áp thử theo IEC 502
| Tần số 50Hz trong 1 phút | kV | ≥ 40
| Xung | kV | ≥ 170
20 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt |  | Hãng sản xuất; năm SX; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE; Số đếm đơn vị mét

## 03. cáp nhôm bọc (hidden)
Phụ lục 3. Yêu cầu kỹ thuật:
Cáp nhôm AL/XLPE/HDPE 1*50 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Xuất sứ, nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ
4 | Quy cách sản phẩm |  | Dây lõi nhôm nhiều sợi bện tròn cấp 2 ép chặt, bọc cách điện XLPE, lớp vỏ ngoài bọc cách điện HDPE
5 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013
6 | Chứng chỉ quản lý chất lượng |  | ISO 9001
7 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất |  | Yêu cầu
8 | Biên bản thử nghiệm mẫu do đơn vị đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm độc lập thực hiện |  | Yêu cầu
10 | Chiều dầy danh định của lớp vỏ ngoài cùng HDPE(hoặc PVC) mầu đen |  | Độ dày ≥ 1,8mm; Hàm lượng các bon ≥ 2%
10 | Độ dày lớp bán dẫn trong |  | ≥ 0,3mm
11 | Điện áp định mức |  | 35kV
12 | Chiều dầy danh định lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong) |  | ≥ 4,3mm
13 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn |  | 90oC
14 | Điện trở cách điện của cáp |  | > 50.000 Ω/km
17 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu:
- | Tiết diện danh định | mm2 | 50
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn | mm | 7/8,6
- | Đường kính ngoài gần đúng | mm | 20.9
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định | mm | 4.3
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE | mm | 1.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C | Ω/km | 0.641
- | Dòng điện phụ tải cho phép không nhỏ hơn | A | Nêu rõ

## 04 Cap ngầm (hidden)
Phụ lục 04. Yêu cầu kỹ thuật
Cáp ngầm AL/XLPE/HDPE/DSTA/XLPE/W-3x240mm - 24kV
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Xuất xứ |  | Ghi rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013.
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Ruột dẫn |  | Ruột dẫn sợi nhôm bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.
6 | Vật liệu cách điện |  | XLPE/PVC/DSTA/PVC
7 | Cấu trúc cáp (9 lớp) |  | - Lõi cáp bện cấp 2 sợi nhôm ép chặt, chống thấm dọc; - Lớp bán dẫn trong đùn ép đồng thời với lớp XLPE; - Lớp cách điện chính XLPE; - Lớp bán dẫn ngoài (có khả năng bóc tách theo tiêu chuẩn); - Màng kim loại phi từ tính ( màn chắn đồng). - Lớp độn định hình. - Lớp vỏ bên trong (PVC); - Lớp bảo vệ cơ học bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép ( DSTA); - Vỏ bảo vệ bên ngoài chịu tác động môi trường và tia cực tím.
8 | Chống thấm dọc cho cáp |  | + Chống thấm tại ruột dẫn bằng bột chống thấm, điền đều trong quá trình bện ruột dẫn. + Chống thấm tại màn chắn đồng bằng các băng chống thấm. Với cáp 1 pha yêu cầu có 2 lớp băng chống thấm trong và ngoài lớp màn chắn đồng. + Băng và hạt chống thấm là loại có đặc tính cơ - nhiệt phù hợp với đặc tính của cáp, không gây ăn mòn kim loại.
9 | Màn chắn đồng |  | - Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%. - Màn đồng của 3 pha được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha) như sau: + ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2 + ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2 + ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện 400mm2
10 | Lớp bán dẫn ngoài |  | - Lớp bán dẫn ngoài phải đảm bảo độ bám dính trên bề mặt lớp cách điện XLPE và đảm bảo các yêu cầu về khả năng thử bóc tách theo Điều 19.21 tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013, IEC 60502-2.
11 | Lớp vỏ bảo vệ ngoài cùng |  | Nhựa dẻo PVC hoặc HDPE, có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại.
12 | Điện áp định mức Uo/Uđm(Um) | kV | 12/20(24)
13 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
14 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50ms) | kVpeak | 125
15 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu ( 4giờ, 50Hz) | kV | 48
16 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng ( 5 phút, 50Hz) | kV | 42
17 | Số sợi của ruột dẫn theo IEC 60228. | Sợi | 30
18 | Điện trở ruột dẫn tối đa ở 200C theo IEC 60228. | Ω/km | 0.125
19 | Đường kính nhỏ nhất, lớn nhất của lõi dẫn (IEC 60228). | mm | 17,8-19,2
20 | Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong (Cáp 22kV/ 35kV) | mm | 2,0/2,3
21 | Chiều dày lớp vỏ bọc bên ngoài (Cáp 22kV/ 35kV) | mm | 3,7/4,2
22 | Đường kính ngoài của cáp | mm | 88
23 | Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp: | °C
| - Liên tục |  | 90
| - Ngắn mạch trong 5 sec |  | 250
24 | Nhiệt độ, độ ẩm tương đối | °C/ % | 50/ 100
25 | Bán kính cong tối thiểu của cáp | mm | 10D (D: Đường kính ngoài của sợi cáp)
26 | Chiều dài danh định cuộn cáp | m | 500
27 | Phân biệt pha | m | Ba lõi của cáp ngầm được phân biệt bằng các dải băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi.
28 | Đánh dấu dây dẫn |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cap, các thông tin sau được in bằng mực không phai:
- Nhà sản xuất (NSX)
- Năm sản xuất: Ghi 4 số
- Loại cáp:
- Tiết diện danh định (mm2)
- Điện áp định mức:
- Số mét dài của dây dẫn…
29 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau:
- Tên nhà sản xuất /ký hiệu hàng hóa
- Ký hiệu cáp
- Chiều dài dây (m)
- Khối lượng (kg)
- Tháng năm sản xuất
- Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển…
30 | Thử nghiệm |  | 1. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu cung cấp trong hồ sơ chào thầu gồm các hạng mục: Tiết diện các sợi lõi dẫn điện, điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20 độ C, khả năng chống thấm dọc, chiều dày và cơ tính của lớp XLPE, chiều dày các lớp bọc, đo tổn hao điện môi, điện trở suất của các lớp bán dẫn, tiết diện lớp màn chắn đồng, các chỉ tiêu lão hóa của lớp XLPE và lớp ngoài cùng, các chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50HZ.
2. Thử nghiệm thông thường của nhà sản xuất: Đo điện trở 1 chiều quy đổi về của 1km dây dẫn ở 20 độ C, thử nghiệm phóng điện cục bộ, thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 5 phút.
3. Thử nghiệm nghiệm thu: Được thực hiện bởi ETC1, mẫu thử lấy từ lô hàng, các hạng mục theo các hạng mục thử nghiệm điển hình.
Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra và thử nghiệm một số hạng mục cơ bản trước khi nhận hàng bao gồm: Các thông số trên lô quấn, tiết diện các sợi lõi dẫn điện, điện trở 1 chiều, quy đổi về của 1km cáp ở 20 độ C, chiều dày lớp cách điện, thử nghiệm cách điện, độ mới các sợi nhôm.

## 05 Day AV (hidden)
Phụ lục 05. Yêu cầu kỹ thuật:
Cáp nhôm AV 50mm; Cáp nhôm AV 70mm
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 5935-1:2013, TCVN 6614 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Loại vật liệu |  | Nhôm
6 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm² | 1x50
1x70
1x95
7 | Số sợi/Đường kính sợi nhôm
| 1x50mm² | mm² | 7/3,0
| 1x70mm² | mm² | 19/2,13
8 | Đường kính ruột dẫn
| 1x50mm² | mm² | 7,7 - 8,6
| 1x70mm² | mm² | 9,3 - 10,2
9 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC
10 | Độ dày của lớp cách điện
| 1x50mm² | mm | 1.4
| 1x70mm² | mm | 1.4
11 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trên 1KM ở 20°C
| 1x50mm² | Ω/km | 0.641
| 1x70mm² | Ω/km | 0.443

## 06 Cap van xoan (hidden)
Phụ lục 06. Yêu cầu kỹ thuật
Cáp vặn xoắn
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất, nước SX |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
6 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn |  | 2x50; 2x70; 4x50; 4x70; 4x95; 4x120
7 | Số sợi nhôm mỗi lõi
| Al/XLPE 2x50 | Sợi | 7
| Al/XLPE 2x70 | Sợi | 19
| Al/XLPE 4x50 | Sợi | 7
| Al/XLPE 4x70 | Sợi | 19
| Al/XLPE 4x95 | Sợi | 19
| Al/XLPE 4x120 | Sợi | 19
8 | Đường kính ruột dẫn
| Al/XLPE 2x50 | mm | 7.7-8.6
| Al/XLPE 2x70 | mm | 9.3-10.2
| Al/XLPE 4x50 | mm | 7.7-8.6
| Al/XLPE 4x70 | mm | 9,3 - 10,2
| Al/XLPE 4x95 | mm | 11,3-11,9
| Al/XLPE 4x120 | mm | 12,8-13,5
9 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC
| Al/XLPE 2x50 | Ω/km | ≤ 0,641
| Al/XLPE 2x70 | Ω/km | ≤ 0,443
| Al/XLPE 4x50 | Ω/km | ≤ 0,641
| Al/XLPE 4x70 | Ω/km | ≤ 0,443
| Al/XLPE 4x95 | Ω/km | ≤ 0,320
| Al/XLPE 4x120 | Ω/km | ≤ 0,253
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | > 2
12 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện XLPE (không đo ở chỗ có gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
| Al/XLPE 2x50 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 2x70 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 4x50 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 4x70 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 4x95 | mm | ≥1,7
| Al/XLPE 4x120 | mm | ≥1,7
13 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
14 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | > 200/> 150
15 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
16 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
17 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
18 | Nhiệt độ làm việc lâu dài |  | > 90oC
19 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch |  | > 250oC
20 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
| Al/XLPE 2x50 |  | ≥ 7
| Al/XLPE 2x70 |  | ≥ 9,8
| Al/XLPE 4x50 |  | ≥ 7
| Al/XLPE 4x70 | kN | ≥ 9,8
| Al/XLPE 4x95 | kN | ≥13,3
| Al/XLPE 4x120 | kN | ≥16,8
21 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp
| Al/XLPE 2x50 | kN | ≥ 14,0
| Al/XLPE 2x70 | kN | ≥ 19,6
| Al/XLPE 4x50 |  | ≥ 28,0
| Al/XLPE 4x70 | kN | ≥ 39,2
| Al/XLPE 4x95 | kN | ≥ 53,2
| Al/XLPE 4x120 | kN | ≥ 67,2
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2

## 07 Dây đồng 1x4 (hidden)
Phụ lục 07. Yêu cầu kỹ thuật:
Dây đồng mềm 1*4mm
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935, IEC 60502-1, TCVN 6612-2007 hoặc tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
6 | Loại cáp |  | Cáp treo hạ thế 1 lõi đồng, vỏ bọc PVC.
7 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
8 | Loại ruột dẫn |  | Dây đồng bện xoắn kiểu ép
9 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 1x4
10 | Số sợi/Đường kính sợi đồng | Số/mm | 7/0,85
11 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC
12 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 0.8
13 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trên 1km ở 20oC | W/km | ≤ 4.61

## 08 Cáp đồng hạ thế (hidden)
Phụ lục 08. Yêu cầu kỹ thuật:
Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x50, 1x70, 1x95, 1x185
TT | Mô tả | Yêu cầu
A | YÊU CẦU CHUNG
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 50mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 7,7 ÷ 8.6mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,0 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,1 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,387Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 70mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 9,3 ÷ 10,2mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,1 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,268Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
III | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x95 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 95mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 11,0 ÷ 12,0mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,2 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,193Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x185 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 185mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 15,3 ÷ 16,8mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,6 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,3 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,0991Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
V | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x10 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 2x10 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 Sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 3,6-4,0 mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1,83Ω/km
9 | Các thông số khác | đảm bảo
VI | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 2x16 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 Sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 4,6-5,2 mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1,15 Ω/km
9 | Các thông số khác | đảm bảo
VII | Cáp Cu/XLPE/PVC M3x25 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60502, 60228; TCVN 6610:2000, 5935-1995 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1
4 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn(01 phút, 50Hz) | ≥ 3,5
5 | Vật liệu vỏ và chất liệu cách điện | PVC/XLPE
6 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | 90
7 | Đường kính
| + Ruột dẫn lõi cáp | 5.6-6,5
| + Tổng sợi cáp | 20,7-22,5
8 | Chiều dày danh định
| + Chiều dày cách điện | 0.9
| + Chiều dày vỏ bọc | 1.6
9 | Điện trở 1 chiều lớn nhất ở 20oC | 0.727
10 | Dòng điện liên tục cho phép | 100
VIII | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60502, 60228; TCVN 6610:2000, 5935-1995 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 3x16 + 1x10 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi ruột dây pha | ≥ 7Sợi
| + Số sợi mỗi ruột dây trung tính | ≥ 7Sợi
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn pha ở 20 0C | 1,15 Ω/km
7 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trung tính ở 20 0C | 1,83 Ω/km
8 | Vật liệu cách điện | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày theo tiêu chuẩn IEC 60502 hoặc tương đương.
9 | Bề dày cách điện | Dây pha/ dây trung tính: 0,7 / 0,7
10 | Sợi độn | PP
11 | Vỏ cáp | Bằng PVC, màu xám nhạt, bền với tia tử ngoại
12 | Bề dày vỏ cáp | 1,6 mm
13 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa
| + Vận hành bình thường | 70 oC
| + Vận hành ngắn mạch không quá 5s | 160 oC
IX | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60502, 60228; TCVN 6610:2000, 5935-1995 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 3x70+1x50 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi ruột dây pha | ≥ 19Sợi
| + Số sợi mỗi ruột dây trung tính | ≥ 7Sợi
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn pha ở 20 0C | 0,268 Ω/km
7 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trung tính ở 20 0C | 0,387 Ω/km
8 | Vật liệu cách điện | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày theo tiêu chuẩn IEC 60502 hoặc tương đương.
9 | Bề dày cách điện | Dây pha/ dây trung tính: 1,1 / 1,0
10 | Sợi độn | PP
11 | Vỏ cáp | Bằng PVC, màu xám nhạt, bền với tia tử ngoại
12 | Bề dày vỏ cáp | 1,8 mm
13 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa
| + Vận hành bình thường | 70 oC
| + Vận hành ngắn mạch không quá 5s | 160 oC

## 09 Dây cầu 1x16 (hidden)
Phụ lục 09. Yêu cầu kỹ thuật
1.Dây điện M 1x16mm2 bọc PVC
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Loại vật liệu | Đồng
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | 1x16
5 | Số sợi/ Đường kính sợi đồng
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
6 | Đường kính ruột dẫn
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
7 | Loại vật liệu cách điện | PVC
8 | Độ dày lớp cách điện
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
9 | Điện trở 1 chiều trên 1km ở 20 độ C
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
10 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1995, TCVN 6612-2007
11 | Đánh mã ký hiệu | Cáp phải được đánh mã ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi chủng loại, tiết diện, nhà SX, năm SX

## 10 Sứ VHĐ (hidden)
Phụ lục 10. Yêu cầu kỹ thuật
Sứ đứng gốm VHD
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Sứ đứng gốm 24kV cả ty
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 22 kV
6 | Điện áp vận hành lớn nhất | 24 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | ≥ 125 kV
8 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện khô | ≥ 75 kV
9 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện ướt | ≥ 55 kV
10 | Điện áp đánh thủng | ≥ 160 kV
11 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | ≥ 13 kN
12 | Chiều dài đường rò | ≥ 600 mm
13 | Vật liệu chế tạo | Gốm nung, tráng men
14 | Ty sứ, đai ốc, vòng đệm | Thép mạ kẽm nhúng nóng
I | Sứ đứng gốm 35kV cả ty
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 35 kV
6 | Điện áp vận hành lớn nhất | 38,5 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | ≥ 190 kV
8 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện khô | ≥ 110 kV
9 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện ướt | ≥ 85 kV
10 | Điện áp đánh thủng | ≥ 200 kV
11 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | ≥ 16 kN
12 | Chiều dài đường rò | ≥ 962,5 mm
13 | Vật liệu chế tạo | Gốm nung, tráng men
14 | Ty sứ, đai ốc, vòng đệm | Thép mạ kẽm nhúng nóng
Note on C16: Duy: Theo CV 714/EVNNPC-KT
Note on C31: Duy: Theo CV 714/EVNNPC-KT

## 1. MC (hidden)
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt
1 | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200
2 | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí
3 | Môi trường làm việc |  | Theo yêu cầu tại Điều 4
4 | Số pha |  | 3 pha
5 | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | theo thiết kế tính chọn
6 | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM)
7 | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
10 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50
11 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125
12 | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5
- Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16
13 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng
14 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 2500
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế
16 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
18 | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng
19 | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ.
20 | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%)
hoặc lựa chọn theo
nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
21 | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%)
hoặc lựa chọn theo
nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
22 | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
23 | Các yêu cầu kỹ thuật khác |  | Theo yêu cầu tại Điều 5
II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100
2 | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện
3 | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24
4 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50
5 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125
6 | Dòng điện định mức của Máy cắt | A
7 | Tủ xuất tuyến, tự dùng | A | ≥ 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2)
10 | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | Yêu cầu nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của Nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của Máy cắt)
11 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế
12 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1
13 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
14 | Khả năng đóng cắt dòng điện dung
| Máy cắt tổng, phân đoạn, xuất tuyến, tự dùng | A | ≥ 31,5
(Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm)
| Máy cắt tụ bù | A | ≥ 400
15 | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO;
hoặc O-0,3s-CO-t’-CO
(xác định t’ theo thiết kế)
16 | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể
| Thời gian đóng | ms
| Thời gian cắt | ms
17 | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15
18 | Số cuộn đóng |  | 1
19 | Số cuộn cắt |  | ≥ 1
20 | Nguồn cung cấp
| Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%)
hoặc theo
nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
| Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%)
hoặc theo
nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
| Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
21 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC
22 | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có
23 | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có
24 | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có
25 | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có
26 | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có
III | Máy biến dòng điện
| Điện áp danh định | kV | 22
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1,
IEC 61869-2
2 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
3 | Số pha |  | 3
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24
6 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125
8 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03
9 | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir)
10 | Tủ xuất tuyến | A | ≥ 600
(tùy chọn theo thiết kế)
11 | Tủ tự dùng | A | 100
12 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | 25
13 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1
14 | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
15 | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5
- Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16
16 | Tỷ số biến định mức
17 | Tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A
18 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
19 | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir
20 | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 1
21 | Dung lượng | VA | ≥ 10
22 | Cấp chính xác |  | 0.5
23 | Dung lượng | VA | ≥ 10
24 | Cấp chính xác |  | 5P20
Dao nối đất
25 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102
26 | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh
27 | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay (hoặc bằng điện, tùy chọn theo thiết kế)
28 | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000
29 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 2NO + 2 NC
30 | Relay bảo vệ tủ lộ tổng, phân đoạn, xuất tuyến và tự dùng
31 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255
32 | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý,
cấu trúc modul
33 | Dòng định mức | A | 1
hoặc lựa chọn theo thiết kế
34 | Điện áp định mức | VAC | 110
35 | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220
hoặc lựa chọn theo nguồn vị trí lắp đặt
36 | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng
theo thiết kế
37 | Số lượng BI/BO |  | Đáp ứng
| Ngăn lộ tổng, phân đoạn |  | theo thiết kế tính chọn
| Ngăn xuất tuyến, tự dùng |  | theo thiết kế tính chọn
38 | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 hoặc
lựa chọn theo thiết kế
39 | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 hoặc lựa chọn theo thiết kế
40 | Các chức năng bảo vệ
| + Tủ xuất tuyến và tự dùng |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81 và 74
41 | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống rơ le nhị thứ |  | Theo quy định về thiết kế mẫu của EVNNPC
42 | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |  | tùy chọn theo thiết kế
| + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (phần cứng và phần mềm) |  | Đáp ứng
43 | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm:
| + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng |  | Đáp ứng
| + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng
| + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) |  | Đáp ứng
44 | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất. |  | Đáp ứng
45 | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng
46 | Giao thức truyền thông chính: |  | IEC 61850
(Communications Protocols)
47 | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports): |  | ≥ 2
| Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Nêu cụ thể
48 | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng
49 | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1
| Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Tùy chọn lắp đặt theo thiết kế
50 | Chủng loại |  | Số/đa chức năng
51 | Dòng vào định mức | A | 1
hoặc lựa chọn theo thiết kế
52 | Nguồn cung cấp | VDC | 220
hoặc tùy theo nguồn vị trí lắp đặt
53 | Cấp chính xác |  | 1,5
54 | Đo các thông số (I, V, P, Q, cosj, f, vector…) |  | Đáp ứng
55 | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Lựa chọn theo thiết kế
IV | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021
1.2 | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có
1.3 | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có
2 | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có
V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Khoản 6 Điều 6 của yêu cầu kỹ thuật này

## 1. Máy cắt 123
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ máy cắt lộ đi 24kV - 630A, 25kA/1s
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
4 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thí nghiệm điển hình do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành (theo IEC 62271-100)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Loại | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí
B | Yêu cầu cụ thể
1 | Môi trường làm việc | Chân không
2 | Số pha | 3 pha
3 | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) | Vách ngăn kim loại (PM)
4 | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) | LSC 2B
5 | Tần số định mức | 50 Hz
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV
7 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | ≥ 50 kV
8 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | ≥ 125 kVp
9 | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 - Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16
10 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn | Đồng
11 | Dòng điện định mức của mạch chính | ≥ 2.000 (hoặc theo thiết kế)
12 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms
13 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥ 01 giây
14 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | ≥ 2,5 × Inm kApeak
15 | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) | Đáp ứng
16 | Hướng thoát hồ quang | Lên phía trên nóc tủ.
17 | Điện áp mạch thao tác | 220 (+10%; -15%) hoặc lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt VDC
18 | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | 220 (+10%; -15%) hoặc lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: | IEC 62271-1, IEC 62271-100
2 | Loại | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện
3 | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | ≥ 22/24 kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | ≥ 50 kVrms
5 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 125 kVpeak
6 | Dòng điện định mức của Máy cắt
7 | Tủ xuất tuyến, tự dùng | ≥ 630 A
8 | Tần số định mức | 50 Hz
9 | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | ≥ 10.000 (class M2)
10 | lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Yêu cầu nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của Nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của Máy cắt)
11 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | Lựa chọn theo thiết kế
12 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | ≥ 1 s
13 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | ≥ 2,5 × Inm kApeak
14 | Khả năng đóng cắt dòng điện dung
15 | Máy cắt tổng, phân đoạn, xuất tuyến, tự dùng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | ≥ 31,5 A
16 | Máy cắt tụ bù | ≥ 400 A
17 | Chu trình đóng cắt cơ bản | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO (xác định t’ theo thiết kế)
18 | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | Yêu cầu nêu cụ thể
19 | Thời gian đóng
20 | Thời gian cắt
21 | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | ≤ 15 s
22 | Số cuộn đóng | 1
23 | Số cuộn cắt | ≥ 1
24 | Nguồn cung cấp
25 | Điện áp mạch thao tác | 220 (+10%; -15%) hoặc theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
26 | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | 220 (+10%; -15%) hoặc theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
27 | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | 220 (+10%; -15%) VAC
28 | Số lượng tiếp điểm phụ | ≥ 6 NO + 6 NC
29 | Bộ đếm số lần thao tác | Có
30 | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). | Có
31 | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng | Có
32 | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt | Có
33 | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. | Có
III | Máy biến dòng điện
| Điện áp danh định | 22 kV
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61869-1, IEC 61869-2
2 | Chủng loại | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
3 | Số pha | 3
4 | Tần số định mức | 50 Hz
5 | Điện áp làm việc cao nhất | 24 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | ≥ 50 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | ≥ 125 kVpeak
8 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | ≥ 03 kV
9 | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir)
10 | Tủ xuất tuyến | ≥ 600 (tùy chọn theo thiết kế) A
11 | Tủ tự dùng | 100 A
12 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | 25 kA rms
13 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | ≥ 1 s
14 | Khả năng chịu dòng đỉnh | ≥ 2,5 × Inm kApeak
15 | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 - Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16
16 | Tỷ số biến định mức
17 | Tủ xuất tuyến | 200-400-600/1/1A
18 | Dòng điện thứ cấp định mức | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
19 | Khả năng chịu quá dòng liên tục | 1,2 × Ir
20 | Số cuộn thứ cấp cho đo lường | 1
21 | Dung lượng | ≥ 10
22 | Cấp chính xác | 0.5
23 | Dung lượng | ≥ 10
24 | Cấp chính xác | 5P20
Dao nối đất
25 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-1, IEC 62271-102
26 | Chủng loại | Tích năng lò xo, tác động nhanh
27 | Bộ truyền động | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay (hoặc bằng điện, tùy chọn theo thiết kế)
28 | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng | ≥ 2.000
29 | Số lượng tiếp điểm phụ | ≥ 2NO + 2 NC
Relay bảo vệ tủ lộ tổng, phân đoạn, xuất tuyến và tự dùng
30 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255
31 | Chủng loại | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul
32 | Dòng định mức | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
33 | Điện áp định mức | 110
34 | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | 220 hoặc lựa chọn theo nguồn vị trí lắp đặt
35 | Số đầu vào tương tự (U, I) | Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế
36 | Số lượng BI/BO | Đáp ứng
37 | Ngăn lộ tổng, phân đoạn | theo thiết kế tính chọn
38 | Ngăn xuất tuyến, tự dùng | theo thiết kế tính chọn
39 | Số đèn tín hiệu | ≥ 8 hoặc lựa chọn theo thiết kế
40 | Số nhóm bảo vệ | ≥ 4 hoặc lựa chọn theo thiết kế
41 | Các chức năng bảo vệ
42 | + Tủ xuất tuyến và tự dùng | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81 và 74
43 | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống rơ le nhị thứ
44 | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) | tùy chọn theo thiết kế
45 | + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… | Đáp ứng
46 | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (phần cứng và phần mềm) | Đáp ứng
47 | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm:
48 | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng | Đáp ứng
49 | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. | Đáp ứng
50 | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) | Đáp ứng
51 | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất. | Đáp ứng
52 | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng | Đáp ứng
53 | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) | IEC 61850
54 | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports): | ≥ 2
55 | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) | Nêu cụ thể
56 | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) | Đáp ứng
57 | Cổng kết nối và giao tiếp với PC | ≥ 1
Hợp bộ đo lường đa chức năng:
58 | Chủng loại | Số/đa chức năng
59 | Dòng vào định mức | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
60 | Nguồn cung cấp | 220 hoặc tùy theo nguồn vị trí lắp đặt
61 | Cấp chính xác | 1.5
62 | Đo các thông số (I, V, P, Q, cosj, f, vector…) | Đáp ứng
63 | Loại cổng và giao thức kết nối
Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Có
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-213:2021
1.2 | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động | Có
1.3 | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha | Có
2 | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt | Có
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 2. Tủ MK
Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ MK
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | - Nhà sản xuất/nước sản xuất | : Nêu rõ
2 | - Kiểu | : Tủ tự đứng
3 | - Điều kiện vận hành | : Ngoài trời
4 | - Độ bảo vệ của vỏ tủ | : IP55
5 | - Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | : IEC 144
6 | - Kích thước tủ bảng | : Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ
7 | - Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | : ³ 2mm.
8 | - Vật liệu vỏ tủ | : Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.
9 | - Màu sơn | : RAL 7032 hoặc tương đương
10 | - Kiểu sơn | : Sơn tĩnh điện
11 | - Cửa | : Cửa trước và cửa sau
12 | - Góc mở của cửa | : 1350
13 | - Cửa có tay cầm | : Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 3. CSV đường dây
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van đường dây, 1 pha 110kV-10kA
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông tin chung
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
5 | Chủng loại | ZnO, lắp ngoài trời
6 | Tần số định mức | 50
7 | Điện áp định mức Ur | ≥ 96 kV
8 | Điện áp làm việc liên tục MCOV | ≥ 77 kVrms
9 | Điện áp quá áp tạm thời (TOV), (10 giây) | ≥ 89 kVrms
10 | Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge currents) | ≥ 72 kV
11 | Xung dòng đỉnh (High current impulses) | 100 kApeak
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (0,2s) | ≥ 65 kA
13 | Khả năng chịu dòng xung dài hạn (2ms) | ≥ 76 kVrms
14 | Cấp của chống sét | Class 3
15 | Khả năng hấp thụ năng lượng | ≥ 4,5 kJ/kV của Ur
16 | Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20µs - 10kA | ≤ 3,1Ur
17 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50µs) | ≥ 550 kVpeak
18 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | ≥ 230 kVrms
19 | Chiều dài dòng rò cách điện | ≥ 25 mm/kV (tổng chiều dài dòng rò tối thiểu 3.075mm)
20 | Bộ đếm sét | Có
| Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo
| Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo
| Mã hiệu | Nhà thầu khai báo
| Hiển thị dòng điện rò và chỉ thị số lần làm việc thoát sét. | Có
21 | Kẹp cực và phụ kiện đấu nối cho chống sét- được cung cấp đồng bộ từ nhà sản xuất chống sét van
| + Trọn bộ phụ kiện treo chống sét van lên dây dẫn gồm máng kẹp, khóa đỡ, vòng treo chữ U, mắt nối. + Dây đồng tiếp địa có tiết diện phù hợp theo quy định của nhà chế tạo tiết diện dây không nhỏ hơn 50mm2, chiều dài tối thiểu 10m (01 sợi/ 01 chống sét van)- sử dụng loại dây đồng trần mềm nhiều sợi. + Đầu cosse, bu lông và phụ kiện để nối đất. + Thiết bị cách ly (disconnector) chống sét van khi hư hỏng. + Các phụ kiện cần thiết khác | Đáp ứng
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 4A. RLBV (F67) (hidden)
Bảng 04A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Rơ le hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng (F67) bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 hoặc tương đương
4 | Điện áp nguồn nuôi | 220VDC
5 | Điện áp đầu vào định mức | 110V
6 | Dòng điện đầu vào định mức | 1A hoặc 5A
7 | Tần số định mức | 50 Hz
8 | Nhiệt độ môi trường cho phép | +5 đến +45 độ C
9 | Độ ẩm môi trường cho phép | 95%
10 | Mức độ bảo vệ | IP41 hoặc cao hơn
11 | Kiểu rơ le | Rơ le kỹ thuật số, lắp trong khung phẳng
12 | Các chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá dòng có hướng pha-pha và pha-đất (F67/F67N) với các đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI) có ít nhất hai cấp tác động
Bảo vệ quá dòng dự phòng pha-pha và pha-đất (F50/51, F50/51N) với các đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI) có ít nhất hai cấp tác động
Bảo vệ quá áp , kém áp (F27,F59)
Kiểm tra đồng bộ và tự động đóng lặp lại ba pha (F25/79).Có ít nhất 4 chu kỳ đóng lặp lại có thể lựa chọn, chức năng F25 phải có ít nhất 2 mức chỉnh định độc lập
Chức năng điều khiển đóng cắt các máy cắt
Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF)
Chức năng giám sát cuộn cắt của máy cắt (F74)
Rơ le Trip/Lockout (F86)
Chức năng giám sát các điều kiện làm việc của máy cắt, kể cả đường cong theo dõi tình trạng hao mòn của máy cắt mà người sử dụng có thể lập trình. Số lần cắt và dòng cắt tích luỹ phải được ghi lại theo từng pha…
Chức năng đo lường cho từng pha theo thời gian thực trợ giúp trong quá trình thí nghiệm cũng như vận hành
Chức năng định vị điểm sự cố giúp nhanh chóng sửa chữa, khắc phục sự cố giảm thiểu thời gian mất điện
12 | Các chức năng bảo vệ | Chức năng ghi chụp sự cố giúp phân tích nhanh chóng và chính xác những sự cố đã xảy ra, có thể ghi lại 512 sự kiện gần nhất
Có ít nhất 4 nhóm chỉnh định khác nhau đảm bảo sự thuận tiện khi thay đổi các chế độ vận hành khác nhau
Chức năng tự kiểm tra, chuẩn đoán lỗi
Có bàn phím và màn hình giao tiếp ở mặt trước để có thể giao tiếp với rơ le bằng tay
Có tối thiểu 08 đèn LED để báo tín hiệu ở mặt trước của rơ le
13 | Phần mềm | Trang bị phần mềm dùng để giao diện chỉnh định rơ le bao gồm cả phần cấu hình, logic, lập trình, thay đổi giá trị đặt; phần mềm phân tích thông tin sự cố và các dây nối cho phép cài đặt thông số qua máy tính. Các rơ le đầu ra và các đầu vào có thể lập trình mềm dẻo để phù hợp với sơ đồ logic bảo vệ
14 | Các cổng thông tin | Trang bị các cổng thông tin nối tiếp đặt ở mặt trước hoặc mặt sau của rơ le. Rơ le phải có tối thiểu 2 cổng giao diện truyền thông kết nối với mạng LAN theo giao thức IEC61850
15 | Tương thích với hệ thống điều khiển trạm | Dễ dàng ghép nối với hệ thống điều khiển trạm
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 4B. RLBV KT số (F81) (hidden)
Bảng 04B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Rơ le bảo vệ kỹ thuật số tần số (F81)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 hoặc tương đương
4 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp | 150 – 240VDC
6 | Tần số | 50 Hz
7 | Điện áp định mức Un | 100 – 120VAC
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC
Các chức năng
9 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ tần số | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Bảo vệ quá áp thứ tự không (F59N) | + Có ít nhất 02 cấp cài đặt
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu
| Đo lường (U,f…) | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định | ≥4
| Các chức năng khác | Nêu cụ thể
10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được
11 | Đầu vào nhị phân (BI)
| + Số lượng | ≥ 16 và lập trình được
| + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC
12 | Số lượng đầu ra (BO)
| Số lượng | ≥8 và lập trình được
| Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A
| Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A
| Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms
| Điện áp làm việc | 220VDC
13 | Giao thức truyền thông
| System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng
| System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45
14 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu
| Chức năng điều khiển | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 3 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho phép điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
| Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP
15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C; + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
16 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu
17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 5. Biến điện áp TU 123kV (hidden)
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Biến điện áp ngoài trời, 1 pha, 123kV,115:√3/0,11:√3/0,11:√3V gồm kẹp cực và phụ kiện (2 cuộn đo lường, 1 cuộn bảo vệ)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất/Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 1 pha, kiểu tụ, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu
7 | Thân sứ cách điện | Liền thân, không khớp nối
8 | Điện áp danh định hệ thống | 110 kV
9 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV
10 | Tần số định mức | 50 Hz
11 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (1,2/50µs) | ≥ 550 kVpeak
12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút
| Cuộn sơ cấp | ≥ 230 kVrms
| Cuộn thứ cấp | ≥ 3 kVrms
13 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | ≥ 1100 mm
14 | Hệ số quá áp định mức
| Liên tục | ≥ 1,2
| 30 giây | ≥ 1,5
15 | Điện dung định mức | Nêu rõ
16 | Giới hạn đảm bảo điện dung định mức | Nêu rõ
17 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | < 10 pC
18 | Mật độ từ thông tại điện áp định mức | Nêu rõ
19 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz:
a | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện trên bộ CVT hoàn chỉnh, trên bộ tụ phân áp và trên bộ chuyển đổi điện từ trước khi giao hàng (routine test) đảm bảo các giá trị sau:
| Bộ tụ phân áp | < 0,5 %
| Bộ chuyển đổi điện từ | Nêu rõ
| Bộ CVT hoàn chỉnh | < 1 %
b | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | < 1 %
20 | Tỉ số biến, công suất tải định mức và cấp chính xác
| Cuộn 1 | 110:√3 kV/ 110:√3V 15VA - CL0.5
| Cuộn 2 | 110:√3 kV/ 110:√3V 15VA - CL0.5
| Cuộn 3 | 110:√3 kV/ 110:√3V 50VA - 3P
21 | Vật liệu làm hộp đấu dây | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
22 | Chỉ thị mức dầu và van xả dầu | Có
23 | Thông số nhãn | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
24 | Sứ cách điện
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 31 mm/kV
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | Nêu rõ
25 | Giá đỡ
| Nhà sản xuất | Nêu rõ
| Nước sản xuất | Nêu rõ
| Vật liệu chế tạo | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
26 | Kẹp cực đấu nối
| Nhà sản xuất | Nêu rõ
| Nước sản xuất | Nêu rõ
| Vật liệu chế tạo | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CV
| Số lượng kẹp | 01 cái
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực | Bằng thép không gỉ
27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Có đủ (bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt)
28 | Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp | Đáp ứng
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 6. Biến dòng điện dầu (hidden)
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Biến dòng điện dầu, 35kV ngoài trời, tỉ số biến 300-600/5/5A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Đặc tính kỹ thuật chung | Đáp ứng phần Yêu cầu chung
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây chân CT (bottom core)
7 | Điện áp danh định hệ thống | 110
8 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | 123
9 | Tần số định mức | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| - Cuộn sơ cấp | ≥ 230
| - Cuộn thứ cấp | ≥ 3,0
12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | > 1.100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp | 300-600; 200-400-600
14 | Tỉ số biến đổi | 300-600/5/5A (372, 376), 200-400-600/5/5/5A (382)
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | > 31,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | < 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Nêu cụ thể
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | < 0,5
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | < 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
| Cuộn 1 | 200-400-600/5A - Cl 0,5Fs10 300-600/5/5A
| Cuộn 2 | 200-400-600/5A 20VA-5P20 300-600/5/5A;20VA-5P20
| Cuộn 3 | 200-400-600/5A 20VA-5P20; 300-600/5/5A;20VA-5P20
| Cuộn 4 | 200-400-600/5A 20VA-5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây | - Nhôm/Hợp kim Nhôm hoặc thép không gỉ. - cấp bảo vệ tối thiểu IP55
25 | Thay đổi tỉ số biến CT | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | Nêu cụ thể
27 | Thông số nhãn | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dùng cho CT | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điệ | > 31
| Tổng chiều dài đường rò | Nêu cụ thể
| Khả năng chịu tải trọng cơ kh | Nêu cụ thể
29 | Giá đỡ CT
| Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối
| Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
| Số lượng kẹp cho mỗi CT | 2
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực | Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
31 | Điều kiện vận hành | Đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 3 (QĐ số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021)
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Đáp ứng yêu cầu tại Điều 8 – Khoản 6 (QĐ số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021) Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu tại Điều 8 – Khoản 5 (QĐ số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021)
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp | Cung cấp
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 3. Biến điện áp TU 35kV (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
TU 35kV tỷ số biến 38,5kV:√3/0,11:√3/0,11:3kV kèm phụ kiện lắp đặt
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nước sản xuất/Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 1 pha, 1 sứ lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu
7 | Các thông số điện áp
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 40,5 kV
| Điện áp định mức phía sơ cấp | 38,5/√3 kV
| Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | 0,11/√3 kV
| Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | 0,11/√3 kV
| Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho bảo vệ | 0,11/3 kV
| Mức chịu đựng điện áp xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | ≥ 190 kVpeak
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút cuộn sơ cấp | ≥ 80 kVrms
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút cuộn thứ cấp | ≥ 3 kVrms
8 | Chế độ điểm trung tính | Cách ly
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Số cuộn dây thứ cấp | 01 cuộn cho đo lường, 01 cuộn điện áp dư (residual voltage windings), 01 cuộn bảo vệ
11 | Cấp chính xác
| Cuộn đo lường | 0.5
| Cuộn điện áp dư | 6P
| Cuộn bảo vệ | 3P
12 | Công suất tải định mức (Burden) | ≥ 15 VA
13 | Hệ số quá điện áp định mức
13.1 | Liên tục | 1,2
13.2 | Trong 8h | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
14 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: | 05 pC
15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 60 độ C
16 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 31 mm/kV
17 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu | Có
18 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì
| Vật liệu | Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
| Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy | Phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm
19 | Nhãn đầu nối
| Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết | Cuộn sơ cấp và thứ cấp; Các đoạn của cuộn dây (nếu có); Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây; Các nấc trung gian (nếu có)
| Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: | Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa; Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan
20 | Nhãn thiết bị
| Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: | Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo
Mã hiệu, Số seri; Năm sản xuất
Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức; Tần số định mức; Công suất định mức và cấp chính xác
Điện áp lớn nhất của thiết bị
Mức cách điện định mức
Hệ số quá điện áp theo thời gian
Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
| Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành | Đáp ứng
21 | Phụ kiện đi kèm
| Đầu cực và kẹp cực trung thế | Phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
| Các chi tiết đế và bulông | Phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

## 5. RLBV (F87T) (hidden)
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Rơ le hợp bộ so lệch MBA (F87T) bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 hoặc tương đương
4 | Điện áp nguồn nuôi | 220VDC
5 | Điện áp đầu vào định mức | 110V
6 | Dòng điện đầu vào định mức | 1A hoặc 5A
7 | Tần số định mức | 50 Hz
8 | Nhiệt độ môi trường cho phép | +5 đến +45 độ C
9 | Độ ẩm môi trường cho phép | 95%
10 | Mức độ bảo vệ | IP41 hoặc cao hơn
11 | Kiểu rơ le | Rơ le kỹ thuật số, lắp trong khung phẳng
12 | Thời gian tác động nhanh | ≤ 25ms
13 | Các chức năng bảo vệ | Chức năng bảo vệ so lệch: + Bù góc pha và tỉ số biến TI cho các phía thông qua giá trị cài đặt trong rơ le mà không cần biến dòng trung gian hay đổi nối mạch ngoài. + Bảo vệ so lệch sử dụng đặc tính f(Idiff, Ibias) với đặc tuyến có hãm hoặc không hãm. So lệch không hãm đưa ra cắt nhanh trong các trường hợp sự cố trầm trọng bên trong đối tượng bảo vệ. Đặc tuyến so lệch có thể chọn với 1 đường hoặc 2 đường gấp khúc để phù hợp với khả năng của CT và các đặc tính của hệ thống.
Bảo vệ chạm đất có hạn chế (Restricted Earth Fault ) cho máy biến áp hai cuộn dây (hoặc ba cuộn dây) cho phép tăng độ nhạy của rơ le khi xảy ra sự cố chạm đất bên trong
Hãm sóng hài bậc cao ( chủ yếu là bậc 2, bậc 3 và bậc 5) để ngăn ngừa bảo vệ so lệch và bảo vệ chạm đất hạn chế tác động sai trong các trường hợp đóng xung kích máy biến áp hoặc quá kích thích
Bảo vệ quá dòng dự phòng với các đặc tuyến thời gian độc lập, phụ thuộc, cắt nhanh theo các phía biến dòng bảo vệ đưa vào rơ le và có thể lựa chọn mạch đi cắt riêng cho từng phía
13 | Các chức năng bảo vệ | Rơ le hỗ trợ chức năng báo tín hiệu quá tải máy biến áp theo dòng điện và theo nhiệt độ (đặc tuyến nhiệt được nội suy qua giá trị dòng điện và thời gian). Chức năng bảo vệ quá tải với hằng số thời gian trễ có thể lập trình được
Chức năng đo lường cho các dòng điện trên từng pha của các phía, đo lường dòng so lệch, dòng hãm … trong chế độ vận hành bình thường cũng như đo lường các thành phần DC, sóng hài đến bậc 15
Chức năng giám sát cuộn cắt của máy cắt
Có tối thiểu 16 đèn LED để báo tín hiệu ở mặt trước của rơ le
Có bàn phím và màn hình để đọc các giá trị, cài đặt các thông số làm việc cho rơ le
Có ít nhất 4 nhóm chỉnh định khác nhau đảm bảo sự thuận tiện khi thay đổi các chế độ vận hành khác nhau
Các bản ghi sự cố được lưu lại trong bộ nhớ của rơ le với độ dài và số lượng bản ghi có thể đặt trước được ( độ dài : 15-30-60 chu kỳ, số lượng bản ghi : 7-21 bản ghi ).
Rơ le có thể lưu giữ được 512 bản ghi sự kiện khác nhau trong bộ nhớ, các sự kiện này có thể được cài đặt theo yêu cầu của người sử dụng
14 | Phần mềm | Trang bị phần mềm dùng để giao diện chỉnh định rơ le bao gồm cả phần cấu hình, logic, lập trình, thay đổi giá trị đặt; phần mềm phân tích thông tin sự cố và các dây nối cho phép cài đặt thông số qua máy tính. Các rơ le đầu ra và các đầu vào có thể lập trình mềm dẻo để phù hợp với sơ đồ logic bảo vệ
15 | Các cổng thông tin | Trang bị các cổng thông tin nối tiếp đặt ở mặt trước hoặc mặt sau của rơ le. Rơ le phải có tối thiểu 2 cổng giao diện truyền thông kết nối với mạng LAN theo giao thức IEC61850
16 | Tương thích với hệ thống điều khiển trạm | Dễ dàng ghép nối với hệ thống điều khiển trạm

## 8. Tủ nạp (hidden)
Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ chỉnh lưu 380VAC/220VDC-63A/ tủ nạp
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60146-1-1; IEC 60529 hoặc tương đương
5 | Loại tủ | Trong nhà
6 | Kết cấu vỏ tủ | Cấp bảo vệ: IP41 Màu sơn: RAL 7032
7 | Làm mát | Tự nhiên hoặc cưỡng bức (quạt hút)
8 | Nhiệt độ | Lưu kho: -25 - 50 độ C Làm việc liên tục cho phép: 0 - 40 độ C Làm việc tốt nhất: 20 - 25 độ C
9 | Độ ẩm môi trường | Đến 90%
10 | Nguồn điện | Được điều khiển bằng Thyristor: Công nghệ vi xử lý và kỹ thuật số: độ phân giải 0.35 độ/bước(256/90)
11 | Điện áp đầu vào | 220VAC ± 10% (1 Pha) 380VAC ± 10% (3 Pha)
12 | Tần số | 50Hz ± 5%
13 | Điện áp làm việc | 220V
14 | Sai số | ± 1V (cho tủ 220VDC,63A)
15 | Dòng điện | 20-150A (hoặc lớn hơn tùy theo yêu cầu)
16 | Bộ nạp | Bộ nạp phải có công suất và điện áp đủ để nạp điện cho ắc quy đến 90% dung lượng danh định trong thời gian không quá 8h (khi trước đó hệ thống ắc quy đã được phóng điện hết theo quy trình)
17 | Đầu vào và đầu ra | bảo vệ bằng MCB,MCCB và bằng cả phần mềm
18 | Giám sát và cảnh báo bằng tín hiệu đèn và tín hiệu âm thanh | + Các chế độ nạp: BOOT, FLOAT, AUTO + Sự cố mạch nguồn: A-B-C,A-C-B + Điện áp nạp cao, thấp: V.Max,V.min + Chạm đất: EARTH + Bộ nạp bị sự cố + Lỗi hệ thống ắc quy: BATERRY…
19 | Kết nối máy tính giám sát | Cổng RS232 hoặc RS 485 RS232 qua Model, qua mạng điện thoại
20 | Các thiết bị bảo vệ tích hợp | + Trip điện áp cao: bảo vệ cho hệ thống ắc quy và phụ tải khi quá áp DC + Trip điện áp thấp: bảo vệ cho hệ thống ắc quy và phụ tải khi thấp áp DC
21 | Các thiết bị đo lường | + A,V cho mạch đầu vào chính + A, V cho ắc quy + A, V cho phụ tải (tủ DC)
22 | Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện phục vụ cho lắp đặt. Có mạch giáng áp để đảm bảo an toàn cho hệ thống rơ le bảo vệ

## 04. Cáp 2x; 4x; 10x; 19x
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 4x4mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 10x2.5mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 19x2.5mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Điện áp định mức | 450/750V
4 | Đặc tính chống gặm nhấm | Đáp ứng
5 | Đặc tính chống cháy | Tiêu chuẩn IEC-3/C
6 | Lõi cáp | Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.
7 | Lớp cách điện: | phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp
7.1 | Tiết diện danh định của lõi dẫn là 1.5mm2 đến 4mm2 | Chiều dầy vỏ bọc cách điện: 0,8mm
7.2 | Tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16mm2 | Chiều dầy vỏ bọc cách điện: 1mm
8 | Vỏ cáp | - Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm ± 0,1mm. - Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều). - Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.
9 | Tiết diện dây dẫn
| Mạch nguồn AC 3 pha | ≥2,5mm2 (Tùy theo từng mạch)
| Mạch nguồn AC 1 pha | ≥2,5mm2
| Mạch nguồn DC | ≥2,5mm2
| Mạch điều khiển AC | ≥2,5mm2
| Mạch điều khiển DC | ≥1,5mm2 (Tùy theo từng mạch)
| Mạch bảo vệ DC | ≥1,5mm2
| Mạch báo tín hiệu và các mạch khác | 1,5-2,5mm2 (Tùy theo từng mạch)
| Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A | ≥4mm2
| Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A | ≥2,5mm2
| Mạch thứ cấp của biến điện áp | ≥2,5mm2
| Mạch sấy và chiếu sáng | ≥2,5mm2
| Cáp nối đất | Vàng xanh (≥2,5mm2)
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 05. Bột gem
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hoá chất giảm và ổn định điện trở đất
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561-7: 2011 (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận); ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015
5 | Đóng gói | ≥11,36 kg/bao
6 | Công nghệ | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài
7 | Độ bền vật liệu | - Không bị rửa trôi - Không bị phân hủy bởi thiên nhiên - Cường độ nén sau khi đông kết 24h: > 10kg/cm2 (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
8 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
9 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
10 | Tính chất mùi | Không mùi
11 | Bảo trì | Không cần bảo trì
12 | Sử dụng | Dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất
13 | Độ pH | > 12 (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7; có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
14 | Tỷ trọng (kg/m3) | Nêu rõ
15 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực | < 20 Ω.cm (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 06. Tiếp địa
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 8. Sứ đỡ lèo 110kV (hidden)
Bảng 08. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đỡ lèo 110kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương, Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện được quy định tại QĐ số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Vật liệu cách điện | Sứ tráng men
6 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 123 kV
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 31 mm/kV
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
9 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 9. Cách điện thủy tinh (hidden)
Bảng 08. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ cách điện U120BP
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Vật liệu cách điện | Thủy tinh cường lực
6 | Chiều dài dòng dò | ≥ 440 mm
7 | Độ bền điện
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | ≥ 70 kVrms
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | ≥ 40 kVrms
| Điện áp chịu đựng xung sét | ≥ 100 kVpeak
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | ≥ 120 kVrms
8 | Đường kính bát sứ | 280 mm
9 | Đường kính ty sứ | 16 mm
10 | Chiều cao bát sứ | 146 mm
11 | Tải trọng phá hủy | ≥ 120 kN

## 9. Cap ngam (hidden)
Bảng 09. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm 22kV và 35kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | IEC 60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013, TCVN 6612:2007, IEC 60228
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 12,7/22(24) kV
6 | Ruột dẫn điện
| Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
| Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
| Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện | 3x35 mm2
| Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC | ≤ 0,524 /km
| Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90 oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
| Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
| Vật liệu cách điện | XLPE
| Chiều dày danh định của lớp cách điện | 5,5 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.1.1 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.1.2 | Lớp màn chắn kim loại
| Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
| Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp: - Lớp sợi đồng. - Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng: + Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm; + Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.
| Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | Đáp ứng
10 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại
11 | Lớp bọc bên trong và chất độn
| Cấu trúc | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn
| Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn | Phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện
| Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong | ≥ 1,2 mm
12 | Vật liệu của vỏ bọc | HDPE
13 | Áo giáp
| Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
| Vật liệu | Dải băng phải là thép mạ kẽm
| Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,5 mm
14 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
| Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
| Vật liệu vỏ bọc bên ngoài | XLPE
| Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
| Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
| Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV(24)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
| Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
| Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m
39 | Màu vỏ cáp | Màu cam
II | Cáp ngầm 20/35(40,5) kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | IEC 60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013, TCVN 6612:2007, IEC 60228
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 20/35(40,5) kV
6 | Ruột dẫn điện
| Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
| Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
| Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện | 1x300 mm2; 1x400 mm2
| Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC | Cáp 1x300 mm2: ≤ 0,0601 Ωkm Cáp 1x400 mm2: ≤ 0,047 Ω/km
| Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90 oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
| Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
| Vật liệu cách điện | XLPE
| Chiều dày danh định của lớp cách điện | 8,8 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.1.1 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.1.2 | Lớp màn chắn kim loại
| Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
| Vật liệu chế tạo | phải làm bằng đồng gồm 2 lớp: - Lớp sợi đồng. - Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng: + Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm; + Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.
11 | Vật liệu của lớp bọc phân cách | XLPE
12 | Áo giáp
| Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
| Vật liệu | Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm
| Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,5 mm
13 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
| Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
| Vật liệu vỏ bọc bên ngoài | XLPE
| Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
| Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
| Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “20/35kV(40,5)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “1x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
| Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
| Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m
14 | Màu vỏ cáp | Màu cam

## 10. Đầu cáp (hidden)
Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật:
Hộp đầu cáp ngầm trung thế
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
A | Đầu cáp ngoài trời 24kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
6 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
| Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
| Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
| Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
| Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
| Loại cáp | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV tiết diện 3x35 mm2 sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60502-2
| Điện áp | 12,7/22(24) kV
| Vật liệu làm lõi cáp | Đồng
| Vật liệu cách điện | XLPE
| Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm
| Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
| Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
8 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
| Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút
| Độ bền điện áp xung | 125 kVp
| Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
| Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
| Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV
| Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
9 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại ép phù hợp với cáp; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Đầu cosses là loại dùng được cho cáp đồng
B | Đầu cáp ngoài trời 35kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
6 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
| Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
| Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
| Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
| Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
| Loại cáp | Cáp ngầm 20/35(40,5) kV tiết diện 1x300, 1x400 mm2 sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60502-2
| Điện áp | 20/35(40,5) kV
| Vật liệu làm lõi cáp | Đồng
| Vật liệu cách điện | XLPE
| Độ dày của lớp cách điện | 8,8 mm
| Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
| Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
8 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
| Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút
| Độ bền điện áp xung | 180 kVp
| Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
| Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
| Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV
| Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
9 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại ép phù hợp với cáp; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Đầu cosses là loại dùng được cho cáp đồng
C | Đầu cáp trong nhà 24kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
6 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
| Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
| Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
| Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
| Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
| Loại cáp | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV tiết diện 3x35 mm2 sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60502-2
| Điện áp | 12,7/22(24) kV
| Vật liệu làm lõi cáp | Đồng
| Vật liệu cách điện | XLPE
| Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm
| Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
| Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
8 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
| Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút
| Độ bền điện áp xung | 125 kVp
| Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
| Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
| Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
9 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại ép phù hợp với cáp; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Đầu cosses là loại dùng được cho cáp đồng
D | Đầu cáp trong nhà 35kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
6 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
| Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
| Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
| Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
| Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
| Loại cáp | Cáp ngầm 20/35(40,5) kV tiết diện 1x300, 1x400 mm2 sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60502-2
| Điện áp | 20/35(40,5) kV
| Vật liệu làm lõi cáp | Đồng
| Vật liệu cách điện | XLPE
| Độ dày của lớp cách điện | 8,8 mm
| Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
| Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
8 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
| ộ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút
| Độ bền điện áp xung | 180 kVp
| Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
| Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
| Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
9 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại ép phù hợp với cáp; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Đầu cosses là loại dùng được cho cáp đồng

## 12. Đầu cốt đồng M95 (hidden)
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Đầu cos đồng M95
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cos đồng M95
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 2 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 420 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 7,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 12,5 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; - Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 12 Tâm ốp 16 (hidden)
Phụ lục 12. Yêu cầu kỹ thuật
Tấm ốp cột đk 16
STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Phát biểu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109, TCVN5408:2007 hoặc tương đương
3 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng
4 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
5 | Bề mặt của bulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng
6 | Đường kính móc | mm | ≥ 16
7 | - Chiều dài tối thiểu tấp ốp | mm | 3
8 | Lực phá hủy tối thiểu |  | 90 kN
9 | Bản vẽ kích thước |  | Kèm theo
10 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm Type test

## 18 Kẹp siết cáp (hidden)
Phụ lục 18. Yêu cầu kỹ thuật
Kẹp siết cáp
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
3 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 4x150 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
4 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
5 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng
6 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
7 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
8 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
9 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | Mm | ≥ 3 mm
10 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp |  | ≥ 70 kN
11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 6 KV
12 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
13 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
14 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
15 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
16 | Thử tải động |  | Đáp ứng
17 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ kích thước kẹp ngừng |  | Kèm theo

## 19 Kẹp treo cáp (hidden)
Phụ lục 19. Yêu cầu kỹ thuật
Kẹp treo cáp
STT | Mô tả | Yêu cầu
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng | ISO 9001
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 . 4x120 mm2 | Đáp ứng
4 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. | Đáp ứng
5 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. | Đáp ứng
6 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất Trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm | Đáp ứng
7 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. | Đáp ứng
8 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. | Đáp ứng
9 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | 70 kN
10 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | 6 kV
11 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
12 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
13 | Thử độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa
14 | Thử toàn bộ kẹp treo: -Thử nghiệm tải tĩnh - Thử chu kỳ nhiệt - Thử độ trượt của dây | Đáp ứng

## Sứ A30 (hidden)
Sứ hạ thế A30
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Điện áp làm việc cực đại | kV | 1
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút ở trạng thái khô (không nhỏ hơn) | kV | 25
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút ở trang thái ướt (không nhỏ hơn) | kV | 12
7 | Chất lượng bề mặt sứ cách điện |  | + Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn. + Men cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.