Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu, dự án: gói thầu: Mua sắm modem/modul thay thế cho các modem/modul hư hỏng các tháng cuối năm 2025.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo KHLCNT được phê duyệt.

- Nguồn vốn: SXKD.

1.2. Các yêu cầu về kỹ thuật

- YÊU CẦU CHUNG:

- Trách nhiệm của nhà thầu:

Nhà thầu cần phải đáp ứng các yêu cầu:

- Cung cấp thiết bị kèm theo đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất,

- Giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu,

- Các vật tư và thiết bị chào thầu phải đáp ứng yêu cầu:

- Đầy đủ các phụ kiện cho việc lắp đặt và kết nối.

- Các đáp ứng chi tiết và thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết bị phải thống nhất giữa bản đáp ứng kỹ thuật của HSDT với tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị.

- Các vật tư thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất trong vòng 01 năm kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

- Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm VTTB trước khi đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định của Công ty Điện lực Hải Phòng nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn khi đưa vào sử dụng

- Quy trình thử nghiệm VTTB trước khi đưa vào sử dụng được thực hiện theo quyết định của Chủ đầu tư dựa trên tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

- Kết quả thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng là điều kiện để thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm của bên cấp hàng đối với bên mua. Nếu một hạng mục nào đó không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Ngôn ngữ và hệ tọa độ

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI.

- Tiêu chuẩn tham chiếu

Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.

- Đào tạo và hướng dẫn vận hành

Không áp dụng.

- Đánh dấu phục vụ lắp ráp

Tất cả các đánh dấu phải rõ ràng và chịu được tác động môi trường tại nơi lắp đặt, bền, chắc chắn và đánh dấu hai chỗ.

- Ghi nhãn và mác hiệu

Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng.

Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ.

- YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT:

- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực của nhà sản xuất.

- Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của nhà sản xuất.

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu-tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị-mục E Chương này.

- Catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị dự thầu.

- Biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan (theo quy định cụ thể tại bảng đáp ứng kỹ thuật) của VTTB dự thầu.

- Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (yêu cầu tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa).

- YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG :

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng:

- Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (routine test report), đáp ứng các yêu cầu sau:

- Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:

Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

- YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

- Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh cao nhất | oC | 45 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh thấp nhất | oC | 0 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh trung bình | oC | 28 |
|  | Độ cao trung bình so với mực nước biển | m | < 1000 |
|  | Gia tốc địa chấn | g | 0,1 |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 98 |
|  | Độ ẩm trung bình | % | 85 |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới nóng ẩm, nhiễm mặn |
|  | Độ ô nhiễm |  | ô nhiễm nặng |

- YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

- Yêu cầu chung về kỹ thuật:

- Tài liệu thể hiện chi tiết thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo quản.

- Các thiết bị phải tương thích với các thiết bị trong hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ xa hiện hữu của PC Hải Phòng và hệ thống phần mềm thu thập dự liệu EVNHES của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN), tương thích với hệ thống CMIS, phục vụ công tác kinh doanh điện năng hiện đang sử dụng tại PCHP

- Giao thức truyền dữ liệu:

- Module hoạt động ở chế độ nhận và truyền dữ liệu giữa server và công tơ.

- Cấu trúc khung thông tin bắt tay giữa module và server:

| Start byte | Số IMEI(ID) | Mức tín hiệu | Stop byte |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 999999999999 | +CSQ: XXX | # |

- Các thông số của module có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp nối tiếp trên module hoặc từ xa qua mạng thông tin di động dựa trên giao thức TCP/IP. Giao thức cài đặt thông số của modem phải hỗ trợ tập lệnh AT nhưsau:

| TT | Lệnh |  | Trả lời | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt dịch vụ: at+pppacount= APN,dial string,usemame,password |  |  |  |  |
|  | at+pppaccount=abcd,12345,xyz,l 111 |  | OK |  |  |
|  | at+pppaccount=abcd, 12345, xyz,0000 |  | Incorrect phone number, username or password |  |  |
| 2 |  | Thay đổi mật khẩu: at+password=old password,new password |  |  |
|  |  | at+pass word= 1111,0000 | OK |  |
|  |  | at+password=2222,0000 | Incorrect password |  |
| 3 |  | Cài đặt mã số nhận dạng module: at+seri=<serial number> |  |  |
|  |  | at+seri= 999999999 | OK |  |
|  |  | at+seri? | 123456 |  |
| 4 |  | Cài đặt địa chỉ IP của server: at+tcp= <ip>:<port> |  |  |
|  |  | at+tcp= 192.168.1.1:3000 | OK |  |
|  |  | at+tcp? | 192.168.1.1:3000 |  |
| 5 |  | Cài đặt chế độ hoạt động: at+modecon=<selected mode> |  |  |
|  |  | at+modecon= 1 | OK | Chế độ luôn luôn kết nối đến dịch vụ |
|  |  | at+modecon= 2 | OK | Chế độ kết nối và ngắt kết nối tự động |
|  |  | at+modecon? | 1 | Xem chế độ hiện tại |
| 6 |  | Cài đặt đồng hồ thời gian: at+rtc_time=<hour>:<min>:<second> at+rtc_date=<đay>-<date>-<month>-<year> |  |  |
|  |  | at-rtc_time= 17:00:30 | OK |  |
|  |  | at+rtc_date= 2-11-10-11 | OK |  |
|  |  | at+rtc? | time = 17:00:30; date = 2-11-10-11 | Xem thời gian hiện tại |
|  |  | Ghi chú: Day; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Mon; Tue; Wed; Thu; Fri; Sat; Sun. |
| 7 |  | Cài đặt thời gian tự động kết nối: at+tlogin=<hour>:<min>:<second> at+dlogin=<hour>:<min>:<second> |  |  |
|  |  | at+tlogin= 07:00:30 | OK | Thời gian tự động kết nối |
|  |  | at+dlogin= 01:00:00 | OK | Khoảng thời gian duy trì kêt nối |
|  |  | at+tlogin? | 07:00:30 | Xem thời gian tự động kết nối |
| 8 |  | Cài đặt thời gian tự động ngắt kết nối: at+tlogout=<hour>:<min>:<second> |  |  |
|  |  | at+tlogout= 17:00:30 | OK | Thời gian ngắt kết nối |
|  |  | at+tlogout? | 17:00:30 | Xem thời gian ngắt kết nối |
| 9 |  | Cài đặt địa chỉ IP của module: at+ip=<device name>,<ip> |  |  |
|  |  | at+ip= abc, 192.168.1.10 | OK |  |
|  |  | at+ip? | abc, 192.168.U0 |  |
| 10 |  | Cài đặt cổng UART của module: at+usmd=(rate,parity,data,stop) |  |  |
|  |  | at+usmd=(5,N,8,l) | OK | baud rate = 5 parity bit = N data bit = 8 stop bit - 1 |
|  |  | at+usmd? | (0,N,8,1) | Xem trạng thái hiện tại |
|  |  | Note: baud rate; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. value; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200. Parity = N : null Parity = E : even Parity - 0 : odd Stop_bit =1,2 |
| 11 |  | Gửi dữ liệu đến cổng UART của module: at+txmd(<data>) |  |  |
|  |  | at+txmd(xyz) | OK | Độ dài dữ liệu tối đa 256 byte |
| 12 |  | Kết nối mạng: at+pppconn |  |  |
|  |  | at+pppconn | Connected | Kết nối dịch vụ thành công |
|  |  | at+pppconn | Fail | Két nối dịch vụ không thành công |
| 13 |  | Ngắt kết nối mạng: at+pppdisc |  |  |
|  |  | at+pppdisc | Disconnected | Ngắt kết nối dịch vụ thành công |
|  |  | at+pppdisc | Fail | Ngắt kết nối dịch vụ không thành công |
| 14 |  | Kiểm tra kết nối: at+ping <ip address> |  |  |
|  |  | at+ping 192.168.1.10 |  |  |
| 15 |  | Kiểm tra kết nối đến server: at+tcpconn= <ip>:<port> |  |  |
|  |  | at+tcpconn= 192.168.1.1:3000 | Connected! |  |
| 16 |  | Gửi dữ liệu đến server: at+tcpsend= <ip>:<port>,<data> |  |  |
|  |  | at+tcpsend= 192.168.1.1:3000,abc | OK | Độ dài dữ liệu tối đa 256 byte |
| 17 |  | Ngắt kết nối đến server: at+tcpdisc= <ip>:<port> |  |  |
|  |  | at+tcpdisc= 192.168.1.1:3000,abc | Disconnected! |  |

- Bảng Đáp ứng kỹ thuật:

(Nhà thầu hoàn thiện việc điền thông tin cho từng hạng mục yêu cầu đối với thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu này theo các bảng sau)

- Module RF công tơ 1 pha, 3 pha:

| TT | Yêu cẩu kỹ thuật | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue | Nêu rõ |  |
|  | Module RF – công tơ 1 pha |  |  |
|  | Module RF – công tơ 3 pha |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62056-21: 2002 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại | module RF có thiết kế phù hợp với khoang trống và kết nối chờ của công tơ (công tơ điện tử 1 pha hoặc 3 pha) theo phạm vi cung cấp hoặc ở dạng tách rời gắn bên ngoài nắp vỏ công tơ thông qua cổng giao tiếp thông tin UART hoặc RS232 của công tơ (công tơ điện tử 1 pha, 3 pha) thông dụng đang vận hành trên lưới điện của PCHP: DDS26D, CE-18, CE-14 (Công tơ 1 pha); DTS27, ME-40, ME-41, ME-42 (công tơ 3 pha). |  |
|  | Tần số trung tâm | 408,925 MHz |  |
|  | Băng thông | 50 kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN) |  |
|  | Công suất phát RF | 10 dBm (10 mW) ÷ 27 dBm (500 mW) |  |
|  | Công suất tiêu thụ | ≤ 1W (5VA) |  |
|  | Tốc độ truyền dữ liệu RF | ≥ 2,4 kbps |  |
|  | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |  |
|  | Điều kiện khí hậu | + Nhiệt độ làm việc bình thường: 0 ÷ +55 °C. + Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0 ÷ +70 °C. Độ ẩm tương đối: - Trung bình năm: <75% - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |  |
|  | Giao tiếp thông tin với công tơ điện tử | thông qua cổng UART hoặc RS232/RS485 |  |
|  | Giao thức truyền dữ liệu từ xa | Đáp ứng yêu cầu mô tả tại Mục I, phần E nêu trên |  |
|  | Yêu cầu biên bản thử nghiệm các thông số kỹ thuật sau: | + Khoảng cách thu phát RF trong trường hợp không che chắn và có vật cản khi đọc trực tiếp từ công tơ, DCU, HHU. + Biên bản thí nghiệm phù hợp quy chuẩn quốc gia về truyền thông |  |
|  | Yêu cầu về tính tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu công tơ tự động từ xa | module RF phải đảm bảo tương thích với các thiết bị trong hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ xa hiện hữu của PCHP, tương thích với hệ thống CMIS, phục vụ cho công tác kinh doanh điện năng hiện đang sử dụng tại PCHP |  |
|  | Yêu cầu tương thích với hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu EVNHES của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN) | Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết thiết bị cấp theo gói thầu này hoạt động tương thích với hệ thống EVNHES khi được triển khai trên lưới điện thuộc PCHP và hỗ trợ hoàn toàn để thu thập dữ liệu công tơ theo đúng yêu cầu của mô hình EVNHES. |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng | Đáp ứng yêu cầu mô tả tại Mục I, phần E |  |
|  | Kích thước | Nhà thầu cung cấp bản vẽ trong HSDT |  |

### Modem 4G/5G :

| TT | Yêu cẩu kỹ thuật | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue | Nêu rõ |  |
|  | Modem 4G/5G cho công tơ điện tử 3 pha |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62056-21: 2002 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại | Modem 4G/5G có thiết kế ở dạng tách rời gắn bên ngoài nắp vỏ công tơ thông qua cổng giao tiếp thông tin của công tơ (công tơ điện tử 3 pha) thông dụng đang vận hành trên lưới điện của PCHP: DTS27 (công tơ 3 pha),… |  |
|  | Mạng hoạt động | Dịch vụ 4G hoặc 5G qua mạng thông tin di động hiện hành tại Việt Nam |  |
|  | Khe cắm SIM | Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs |  |
|  | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |  |
|  | Công suất tiêu thụ | ≤ 2W và 5VA |  |
|  | Giao tiếp thông tin với công tơ điện tử 3 pha | Gắn ngoài thân vỏ công tơ qua cổng RS485 hoặc RS232 |  |
|  | Giao thức truyền dữ liệu từ xa | Đáp ứng yêu cầu mô tả tại Mục I, phần E nêu trên |  |
|  | Điều kiện khí hậu | + Nhiệt độ làm việc bình thường: 0 ÷ +55 °C. + Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0 ÷ +70 °C. Độ ẩm tương đối: - Trung bình năm: <75% - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |  |
|  | Yêu cầu biên bản thử nghiệm các thông số kỹ thuật sau: | Biên bản thí nghiệm phù hợp quy chuẩn quốc gia về truyền thông |  |
|  | Yêu cầu về tính tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu công tơ tự động từ xa | Modem 4G/5G phải đảm bảo tương thích với các thiết bị trong hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ xa hiện hữu của PCHP và hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu EVNHES của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN), tương thích với hệ thống CMIS, phục vụ cho công tác kinh doanh điện năng hiện đang sử dụng tại PCHP |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng | Đáp ứng yêu cầu mô tả tại Mục I, phần E nêu trên |  |
|  | Kích thước | Nhà thầu cung cấp bản vẽ trong HSDT |  |