Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã An Khánh năm 2025 đợt 3

- Quy mô dự án:

- Phần trung áp:

- Xây dựng mới 02 đoạn Cáp ngầm 35kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (cáp vào cáp ra) với chiều dài tuyến là 177m đấu búc vào tuyến cáp ngầm 35kV- Cu- 3x240mm2 hiện có Đấu búc vào tuyến cáp ngầm 35kV lộ 372E1.31 hiện có từ TBA Ngãi Cầu 1 đi TBA An Khánh 2 để cấp nguồn cho TBA An Khánh 5 xây dựng mới.

- Xây dựng mới 01 đoạn Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE với chiều dài tuyến là 12m đấu búc vào tuyến cáp ngầm 22kV lộ 458E1.61 hiện có từ TBA T13A khu ĐTM Lê Trọng Tấn đi TBA T10A khu ĐTM Lê Trọng Tấn để cấp nguồn cho TBA An Khánh 30 xây dựng mới.

- Xây dựng mới 01 đoạn Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (cáp vào cáp ra) với chiều dài tuyến là 77m Đấu búc vào tuyến cáp ngầm 22kV lộ 480E1.37 hiện có từ TBA HH2 đi TBA T7.2.2 Sudico để cấp nguồn cho TBA An Khánh 31 xây dựng mới

- Phần trạm biến áp:

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 630kVA-35(22)/0,4kV (TBA An Khánh 5), kiểu trụ thép đơn thân với tủ hạ thế và tủ RMU được bố trí tích hợp bên trong thân trụ thép.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 630kVA-22/0,4kV (TBA An Khánh 30), kiểu trụ thép đơn thân với tủ hạ thế và tủ RMU được bố trí tích hợp bên trong thân trụ thép.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 630kVA-22/0,4kV (TBA An Khánh 31), kiểu trụ thép đơn thân với tủ hạ thế và tủ RMU được bố trí tích hợp bên trong thân trụ thép.

- Lắp đặt mới 03 tủ tụ bù có điều khiển 0,4kV-6x20kVar ngoài trời.

- Lắp đặt hàng rào thép bao quanh khu vực trạm An Khánh 5, An Khánh 30, An Khánh 31 để đảm bảo an toàn.

Vị trí xây dựng:

+ Trạm An Khánh 5 được xây dựng đặt tại góc Góc sân chơi thôn Ngãi Cầu- xã An Khánh.

+ Trạm An Khánh 30 được xây dựng đặt tại vỉa hè đường Lê Trọng Tấn xã An Khánh.

+ Trạm An Khánh 31 được xây dựng đặt tại khu đất trống - Khu đô thị Lê Trọng Tấn Geleximco- xã An Khánh.

- Phần tuyến cáp ngầm và đường dây hạ thế:

- Trạm biến áp An Khánh 5

Xây dựng mới 05 lộ xuất tuyến hạ thế san tải cho TBA An Khánh 2, TBA An Khánh 20, TBA An Khánh 17 và TBA Ngãi Cầu 1 thuộc xã An Khánh trong đó:

- Tổng chiều dài cáp ngầm hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại giải băng kép, cách điện XLPE xây dựng mới là: 215m.

- Cải tạo và xây dựng mới các xuất tuyến hạ thế sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 sau trạm biến áp xây dựng mới với chiều dài 2248m.

- Sắp xếp, phân lại vùng phụ tải, đánh lại số cột lưới điện hạ thế hiện có của TBA An Khánh 2, TBA An Khánh 20, TBA An Khánh 17 và Ngãi Cầu 1 để giảm tổn thất và thuận lợi cho công tác quản lý vận hành.

- Cải tạo thay thế và bổ sung 01 vị trí với 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3-Thân liền.

- Đóng thay thế và bổ sung 03 vị trí tiếp địa lặp lại RC-1

- Trạm biến áp An Khánh 30

- Xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến hạ thế san tải cho TBA T13A trong đó:

+ Tổng chiều dài cáp ngầm hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại giải băng kép, cách điện XLPE xây dựng mới là: 2340m.

+ Cải tạo thay thế và bổ sung 18 tủ Pillar 600V-(1400x725x425mm)-400A-2 mặt.

+ Đóng bổ sung 18 bộ tiếp địa tủ.

+ Sắp xếp, phân lại vùng phụ tải, đặt lại tên cho các cho các tủ Pillar của TBA T13A và T12A để giảm tổn thất và thuận lợi cho công tác quản lý vận hành.

- Trạm biến áp An Khánh 31

- Xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến hạ thế san tải cho TBA T14A trong đó:

+ Tổng chiều dài cáp ngầm hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại giải băng kép, cách điện XLPE xây dựng mới là: 482m.

+ Cải tạo thay thế và bổ sung 04 tủ Pillar 600V-(1400x725x425mm)-400A-2 mặt.

+ Đóng bổ sung 04 bộ tiếp địa tủ.

+ Sắp xếp, phân lại vùng phụ tải, đặt lại tên cho các cho các tủ Pillar của TBA T14A để giảm tổn thất và thuận lợi cho công tác quản lý vận hành.

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

# 3. Kế hoạch quản lý môi trường

## 3.1) Yêu cầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong công tác quản lý môi trường

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

- Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

- Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

- Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

3.2. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| A. Giai đoạn chuẩn bị |  |  |
|  | Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp |  |
|  | Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW) |  |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng) |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật | - |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 60 ngày

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

-	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Thông tư số 39/2025/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01:2020/BCT).

- Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội”.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Thông báo số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội;

- Tờ trình số 1958/TTr-QLĐT ngày 01/4/2021 về việc Quy định thống nhất thiết kế mẫu cho cọc tiếp địa tại các TBA, đường dây trung thế áp dụng chung trong toàn Tổng Công ty;

- Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- TCCS 07:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;

- TCCS 08:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;

- TCCS 17:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;

- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- TCCS 11:2023/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023;

- Thông báo số 931/EVNHANOILDC-CN ngày 27/06/2023 của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội-Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc kết nối các thiết bị Recloser, RMU, LBS trên lưới trung thế về Trung tâm điều độ;

- Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 về việc qui định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp;

- Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/2/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện;

- TCCS 07:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;

- TCCS 08:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;

- TCCS 17:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;

- Các quy định kỹ thuật khác của ngành điện.

- Các vật tư thiết bị khác không có trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn IEC.

* Các tiêu chuẩn về xây dựng:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
QCVN 02:2022/BXD.

- TCVN 2737: 2020 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574: 2018 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT.

- TCVN 5575: 2012 -Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.

- TCVN 5408-2007 - Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.

- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng nhà nước hiện hành khác..

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

Trong E-HSDT, Nhà thầu phải lập và đề xuất biện pháp thi công. Biện pháp thi công phải thể hiện rõ phương pháp, cách thức, trình tự thực hiện công việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như mô tả trong mục 1 của chương này, hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT và phù hợp với yêu cầu thực tế của công trình. Đây là nội dung quan trọng làm cơ sở để xem xét đánh giá E-HSDT và tổ chức triển khai thực hiện sau này nếu nhà thầu trúng thầu.

2.1. Yêu cầu chung

a. Nội dung công việc:

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

-	Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.

-	Xây lán trại tạm, đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

-	Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác

-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

-	Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

-	Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

-	Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thoả thuận.

-	Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

-	Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

-	Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

-	Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.

-	Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê tông,...

b. Thiết bị và nhân công:

-	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn phù hợp với mô tả trong biện pháp thi công.

-	Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

-	Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

c. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

-	Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng đáp ứng và tuân thủ theo những tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu.

-	Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình tổ chức thi công và nghiệm thu Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu.

d. Dọn sạch mặt bằng

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công để đơn vị Hoàn trả mặt bằng thực hiện công việc hoản trả.

e. Tiến độ thi công

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu.

f. Bản vẽ hoàn công:

Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công đối với các phần việc đã hoàn thành, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công và được bên mời thầu chấp thuận.

2.2. Phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công.

Nhà thầu có trách nhiệm lập và thực hiện tất cả mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo trong suốt quá trình thi công gói thầu:

- Biện pháp an toàn lao động đúng quy định, an toàn cho con người và thiết bị bên thứ ba trong quá trình thi công.

- Biện pháp phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong phạm vi công trường.

- Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị Nhà thầu cung cấp

## Hộp đầu cáp ngầm trung thế sử dụng ngoài trời (Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021)

Điều 28. Yêu cầu chung

1. Cấu trúc

Loại: Sử dụng loại ngoài trời và có thể sử dụng các loại sau:

- Co ngót nóng

- Co nguội công nghệ nhấn-đẩy

- Co nguội công nghệ co-rút

Hộp đầu cáp 24kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa và có tiết diện đảm bảo:

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2.

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2.

c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV-3x240mm², 35kV-3x240mm²  được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

- Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

Điều 29. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

1. Thông số kỹ thuật

a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

b. Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e. Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV.

f. Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

Phụ kiện

+ Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses  240mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Có thể sử dụng đầu cốt (cosse) loại ép làm bằng đồng, hoặc loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal)… v.v).

- Nếu sử dụng đầu cốt loại ép, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực đầu cốt quy định như sau:

+ Các loại cáp có tiết diện từ 50mm2 đến 150mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 1 lỗ bắt bu-lông.

+ Các loại cáp có tiết diện từ 185mm2 đến 630mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 2 lỗ bắt bu-lông (tâm giữa 2 lỗ bắt bu-lông là 44,5mm).

- Nếu sử dụng đầu cốt loại xiết bứt đầu bu lông, thì không quy định cụ thể về số lỗ bắt bu-lông mà áp dụng theo thiết kế cụ thể của nhà sản xuất. Đầu cốt phải phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các đầu cốt phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng

Điều 30. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử ngâm nước (immersion test).

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

## Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn (Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021)

Điều 37. Yêu cầu chung

1. Cấu trúc:

Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba là 350mm (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV-3x240mm², 35kV-3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện của loại cáp là 3x240mm² .

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

Điều 38. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

b. Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV

c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e. Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

f. Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

Điều 39. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

8. Thử điện áp xung (Impulse).

9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

6. Thử điện áp xung (Impulse).

7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

1. Điện trở màn chắn (screen resistance).

2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

4. Lực thao tác (Operating force).

5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

## Hộp đầu cáp góc elbow (Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021)

Điều 43. Yêu cầu chung

1. Cấu trúc:

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.

Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x50mm², 1x50mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện của loại cáp 3x50mm2, 1x50mm2.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Điều 44. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc Elbow

a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

b. Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV

c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e. Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

Điều 45. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

8. Thử điện áp xung (Impulse).

9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

6. Thử điện áp xung (Impulse).

7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D.  Trình tự thử 4:

1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

1. Điện trở màn chắn (screen resistance).

2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

4. Lực thao tác (Operating force).

5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

# VI.2.1.7. Thanh cái đồng:

1. Yêu cầu chung:

Thanh kim loại được làm từ đồng đỏ, có tỉ lệ đồng là 99%. Nó có dạng là thanh chữ nhật, được gia công và sản xuất theo nhiều kích thước khác nhau. Để phù hợp trong việc lắp đặt vào các tủ điện lớn nhỏ. .

2. Thông số kỹ thuật:

- Là đồng nguyên chất có tỉ lệ 99,97%

- Màu sắc: Màu đỏ

- Xuất xứ: Hàng Việt Nam được sản xuất theo công nghệ của Malaysia (có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, bản test hàm lượng đồng)

- Mã hợp kim: C1100

- Hình dáng thanh: Chữ nhật

+ Độ dầy: Từ 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm,....

+ Độ rộng: từ 2mm đến 300mm.

## Hộp nối cáp ngầm trung thế (Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021)

Điều 34. Yêu cầu chung

1. Cấu trúc

Loại: Có thể sử dụng một trong các loại sau:

- Co nguội đổ nhựa.

- Co nóng đổ nhựa.

- Quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- Chiều dài của dây nối màn chắn đồng theo cấp điện áp của cáp như sau:

+  1200mm với cáp 22kV.

- Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV-3x240mm²  hoặc 35kV-3x240mm²  được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện của loại cáp 3x240mm2.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

Điều 35. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

1. Thông số kỹ thuật

a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút

b. Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e. Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

Phụ kiện:

Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối 240 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

Điều 36. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

## Ông nhựa chịu lực HDPE (Theo tiêu chuẩn TCVN 9070-2012)

1. Ống nhựa gân xoắn HDPE một lớp

Là loại ống có mặt cắt ngang là hình tròn, mặt trong ống trơn phẳng, mặt ngoài có gân xoắn nổi dạng hộp (Hình 1).

Hình 1 - Ống nhựa gân xoắn HDPE một lớp

2. Yêu cầu kĩ thuật

a. Ngoại quan

Thành trong của ống phải trơn phẳng, không gợn sóng, không điểm hạt, bước xoắn của ống phải đều nhau.

Yêu cầu kỹ thuật của gân tăng cứng cho ống đối với từng loại ống được quy định trong Bảng sau.

Đơn vị tính bằng milimét

| Đường kính danh nghĩa | Bước xoắn | Chiều rộng gân | Chiều rộng khe gân | Chiều cao gân | Chiều dày thành ống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32/25 | 8±0,5 | 12 | 13 | 10 | 2,2 |
| 130/100 | 30±1,0 | 12 | 13 | 10 | 2,2 |
| 195/150 | 45±1,5 | 12 | 13 | 10 | 2,2 |

b. Sai lệch về các kích thước

- Sai lệch về đường kính và chiều dài ống HDPE được quy định trong bảng sau:

Đơn vị tính bằng milimét

| Ống HDPE | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32/25 | 25±2,0 | 32±2,0 | 500 |
| 130/100 | 100±4,0 | 130±4,0 | 200 |
| 195/150 | 150±4,0 | 195±4,0 | 200 |

- Sai lệch về chiều dày thành ống và chiều dày gân ống HDPE1L được quy định trong bảng sau:

Đơn vị tính bằng milimét

| Ống HDPE | Chiều dày thành ống | Chiều dày gân ống | Sai lệch cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chiều dày thành ống | chiều dày gân ống |
| 32/25 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | ± 0,2 |
| 130/100 | 3 | 1 | ± 0,5 | ± 0,2 |
| 195/150 | 4 | 1,5 | ± 0,5 | ± 0,2 |

c. Độ bền của ống trong môi trường hóa chất

Độ bền hóa của ống được quy định trong bảng sau.

| Hóa chất thử nghiệm | Mức quy định, g/45cm2, không lớn hơn |
| --- | --- |
| I. Dung dịch H2SO4 93 % | 0,0025 |
| II. Dung dịch NaOH bão hòa | 0,00 |

d. Độ biến dạng hình học của ống (DY)

Gia tải nén ống một đoạn so với vị trí ban đầu là DY = 5 %, quan sát ngoại quan của ống tại thời điểm này. Ống kiểm tra được coi là đạt yêu cầu khi không bị rạn nứt hoặc vỡ.

e. Áp lực chịu nén của ống

Áp lực chịu nén của ống được quy định trong bảng sau:

| Ống HDPE | Mức quy định, MPa, không nhỏ hơn |  |
| --- | --- | --- |
|  | Áp lực nén ngoài (Ps) | Áp lực nén trong (Pt) |
| 32/25 | 0,4 | 0,56 |
| 130/100 | 0,40 | 0,52 |
| 195/150 | 0,20 | 0,48 |

f. Dây mồi

Dây mồi (hay còn gọi là dây luồn cáp). Dây mồi phải được luồn sẵn xuyên suốt chiều dài của ống HDPE, dây mồi phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau để đảm bảo chất lượng và độ an toàn:

| Tiêu chí | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- |
| Vật liệu | Thép mạ kẽm hoặc thép lò xo bọc nhựa PE/PP chống ăn mòn, chống gãy gập |
| Đường kính dây | Từ 1,0 mm đến 5,0 mm tùy theo đường kính ống HDPE (Kích thước được tính toán để đảm bảo lực kéo đứt (Breaking Load) phù hợp với chiều dài và đường kính ống, bảng tính toán và cam kết do nhà thầu cung cấp) |
| Chiều dài dây mồi | Tương ứng với chiều dài ống |
| Độ cứng và đàn hồi | Phải đủ cứng để đẩy xuyên qua ống nhưng vẫn linh hoạt để không bị gãy |
| Khả năng chịu lực kéo | Tối thiểu 300N – 500N để đảm bảo không đứt khi kéo cáp |
| Khả năng chống ăn mòn | Không bị oxy hóa, không gỉ trong môi trường ẩm, ngầm đất |
| Đầu dây mồi | Có móc hoặc đầu nối để gắn cáp dễ dàng |

## g. Các yêu cầu về đóng gói

-  Ống được cuộn trong các lô chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được đậy kín.

-  Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuốn ống.

## h. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

-  Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hóa lý của ống chịu lực.

-  Biên bản thí nghiệm điển hình.

-  Mẫu sản phẩm kèm theo (có kèm phần nội dung in chữ của sản phẩm).

-  Nhà thầu phải đệ trình Catalogue và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

- Các thông số kỹ thuật phải được thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các ống chịu lực mới 100% được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu. Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

# 6. Ống chì 22kV cho tủ RMU (TB 916/TB-EVNHANOI ngày 20/10/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

Mua đúng ống cầu chảy của hãng sản xuất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; trường hợp nếu không mua của hãng sản xuất tủ phải nghiên cứu rõ thông số ống cầu chảy của hãng sản xuất và khuyến nghị của hãng sản xuất thiết bị đóng cắt (tủ trung áp, tủ RMU,...vv) để áp dụng phù hợp thông số dòng điện định mức phải đúng theo thông số hãng sản xuất tủ khuyến cáo sử dụng. Các thông tin trên trên ống cầu chảy phải thể hiện (theo mục 5.2 Nhãn nhận biết của TCVN 7999-1:2009) đầy đủ các thông tin cần có trên ống cầu chảy gồm :

- Tên nhà chế tạo hoặc thương hiệu;

- Kiểu thiết kế của nhà chế tạo;

- Điện áp danh định;

- Dòng điện danh định;

- Dòng điện cắt lớn nhất danh định;

- Loại (hỗ trợ bảo vệ, thông dụng, toàn dải);

- Dòng điện cắt nhỏ nhất danh định (chỉ đối với cầu chảy hỗ trợ bảo vệ);

- Nhiệt độ áp dụng lớn nhất (đối với cầu chảy được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ xung quanh lớn hơn 400C được thử nghiệm theo Phụ lục E của TCVN 7999-1:2009;

- Loại cơ cấu đập (nhẹ, trung bình hoặc nặng), nếu có;

- Vị trí của cơ cấu đập (nếu thuộc đối tượng áp dụng);

- Cũng phải chỉ ra trên cả ống cầu chảy và đế cầu chảy, khi thuộc đối tượng áp dụng, nếu chúng được thiết kế để làm việc ngoài trời, hoặc sử dụng trong dầu, trừ khi

thông tin này có trong kiểu thiết kế hoặc mã nhận biết.

# 8. CÁP HẠ ÁP

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

## 8.1. Yêu cầu chung

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

## 8.2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1):  Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228):       Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):      Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

## 8.3. Thiết kế và lắp đặt

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

Tần số:	50Hz

## 8.3.1. Số liệu thiết kế

- Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

## 8.3.2. Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

## 8.3.3. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

## 8.3.4. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

## 8.3.5. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

## 8.3.6. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

## 8.4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

## 8.5. Yêu cầu khác

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

## 8.6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

## 8.6.1. Cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2 - không có băng nhôm.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0,6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 - 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/ERP) | mm | 1,7/2,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

## 8.6.2. Cáp hạ áp ruột đồng 1x120mm2 - không có băng nhôm.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0,6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm | Sợi | ≥ 18 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 - 13,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/ERP) | mm | 1,2/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

8.6.3. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x50mm2 -Không có băng nhôm

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
|  | Loại |  | Đồng |
|  | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x50 |
|  | Số sợi đồng của lõi cáp (1 lõi) | Sợi | ≥6 |
|  | Đường kính lõi (1 lõi) | mm | 7,7-8,6 |
|  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
|  | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
|  | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) |  | 1,0/1,4 |
|  | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
|  | Độ dày danh định của lớp ngoài vỏ bọc | mm | Nêu cụ thể |
|  | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
|  | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
|  | Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở to=20oC | /km | 0,387 |
|  | Điện trở cách điện của cáp | /km | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
|  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
|  | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test và Routine Test |  | có |
|  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

8.6.4. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x10mm2 không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x10 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 3,6-4,0 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Q/km | 1,83 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Q/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

8.6.5. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x16mm2 không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x16 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6-5,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Q/km | 1,15 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Q/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

8.6.6. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x25mm2 không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x25 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6-6,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Q/km | 0,727 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Q/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

8.6.7. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 2x16mm2 không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x16 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6-5,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Q/km | 1,15 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Q/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

8.6.8. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x25 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6-6,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Q/km | 0,727 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Q/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

# 9. Phụ kiện cáp hạ áp (dùng cho cáp đồng)

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

## 9.1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp nối và hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng hoặc nhôm, cáp cách điện bằng PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

## 9.2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 5935-4 (IEC 60502-4): Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định 3,6/6(7,2) kV đến 18/30(36) kV

- DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393): Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

- DIN VDE 0278-623: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

## 9.3. Thiết kế và lắp đặt.

## 9.3.1. Vật liệu chế tạo hộp nối cáp và hộp đầu cáp.

Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

- Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

- Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

- Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

- Chống rạn nứt.

- Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

- Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

## 9.3.2. Hộp đầu cáp.

    - Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm.

    - Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

    - Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

    - Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng hoặc ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm sử dụng đầu cốt xử lý đồng-nhôm.

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

+ Hoặc sử dụng đầu cốt là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực) để có thể đấu nối cho cáp đồng, cáp nhôm, cáp đồng - nhôm.

    - Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

    - Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

## 9.3.3. Hộp nối cáp.

    - Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm. Phù hợp đấu nối cáp trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất, chôn ngầm trực tiếp trong nước và trên thang, máng cáp.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

+ Hoặc hộp nối cáp là loại sử dụng loại công nghệ cách điện được đúc sẵn (co rút nguội) bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

    - Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ kèm theo.

- Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước hoá cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa (hoặc tương đương).

- Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp băng nhôm (với cáp 1 lõi, 2 lõi), lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

- Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (đồng, nhôm, xử lý đồng - nhôm).

+ Hoặc sử dụng măng sông (ống nối) là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực).

- Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

- Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

## 9.4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

- Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

- Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

## 9.5. Các yêu cầu khác.

- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

- Hộp nối cáp hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Hộp nối cáp và hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa...) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

## 9.6. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

9.6.1 Hộp đầu cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 1 lõi hoặc 2 lõi hoặc 3 lõi hoặc 4 lõi/đồng (hoặc nhôm) |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | PVC/XLPE/EPR |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

9.6.2 Hộp nối cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 1 lõi hoặc 2 lõi hoặc 3 lõi hoặc 4 lõi/đồng (hoặc nhôm) |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | PVC/XLPE/EPR |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 1 |
| 14 | Bộ dụng cụ bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) hoặc Epoxy hoặc tương đương | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 16 | Kích thước | kg | Nêu cụ thể |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 18 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 19 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối đồng(hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 20 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

# 10. Dây đồng bọc pvc 2x2,5mm2

Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 (Cho cáp kiểm tra (Cáp nhị thứ))

## 10.1. Yêu cầu chung:

- Thông số kỹ thuật bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp kiểm tra (cáp nhị thứ) cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp định mức 450/750V.

## 10.2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 6610 (IEC 60227): Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V.

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.

+ Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

## 10.3. Thiết kế và lắp đặt:

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm, làm tăng tuổi thọ chất cách điện (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN 6613 (IEC 60332) hoặc tương đương hoặc cao hơn.

  - Cấu trúc cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm (có thể mạ thiếc) có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2.

- Lớp cách điện của các lõi cáp bằng PVC.

- Lớp bọc xung quanh các lõi cáp bằng PVC.

- Lớp vỏ bảo vệ dùng băng đồng quấn theo dạng xoắn (với cáp 1 lõi được phép có hoặc không có lớp băng đồng này).

- Lớp vỏ bên ngoài dùng nhựa PVC có đặc tính chống cháy.

- Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

  - Cách điện.

- Cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm, làm tăng tuổi thọ chất cách điện (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện

- Lớp cách điện phải được bọc sao cho ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách

- điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn đến 6mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 0,8mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn từ 10mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 1,0 mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn từ 25mm2 đến 35 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 1,2 mm.

  - Vỏ cáp.

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng đồng, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu PVC kết hợp với chất phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm và chống cháy. Trên vỏ cáp được in năm sản xuất, nhà sản xuất và đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần.

## 10.4. Yêu cầu khác.

- Tài liệu kỹ thuật (kể cả bản vẽ mô tả tất cả các loại cáp nêu trên).

- Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test).

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test).

- Các biên bản thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

## 10.5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| STT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |
| 8 | Độ dầy danh định của vật liệu cách điện cho từng lõi dẫn của cáp kiểm tra với tiết diện danh định: | mm |  |
|  | 2,5mm2 |  | 0,8 |
| 9 | Loại vật liệu vỏ bọc (kết hợp với chất phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm và chống cháy) |  | PVC |
| 10 | Độ dầy danh định của lớp vỏ bọc | mm | 1,5±0,1 |
| 11 | Đường kính ngoài danh định của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 12 | Nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 0C | 70 |
| 13 | Điện trở một chiều của từng lõi dẫn tại t = 200C - với tiết diện danh định: 2,5mm2 | Ω/km | 7,41 |
| 14 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

# 11. Hộp phân dây, hộp bảo vệ công tơ

Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 (Văn bản số 2117/EVNHANOI-KT ngày 11/03/2025 Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn cho hộp phân dây, hộp bảo vệ công tơ trong tổng công ty điện lực TP Hà Nội)

## 11.1. Điều kiện chung

## 11.1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | + 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

## 11.1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp, nối đất lặp lại | Trung tính nối đất trực tiếp, nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

## 11.2. Hộp phân dây cho cáp vào

## 11.2.1. Yêu cầu chung

  - Hộp phân dây làm bằng vật liệu composit hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride), màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ, có khả năng chống va đập cơ học tốt, đảm bảo tuổi thọ 20 năm trong điều kiện làm việc ngoài trời, khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C)

  - Hộp phân dây phải phù hợp mức bảo vệ IP 54, có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002. Cửa hộp là loại khớp ghép (không dùng bản lề) được bắt khoá bằng bu lông mũ tam giác, có dụng cụ mở kèm theo.

  - Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện đến 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

  - Hộp phân dây phải phù hợp để lắp đặt được cả trên tường và trên cột bê tông đuờng kính 200-300mm. Có đầy đủ các phụ kiện để treo hộp trên cột và trên tường. Các chi tiết bằng thép phải được mạ.

  - Hàng kẹp đấu dây vào và dây ra trong hộp phân dây phải đảm bảo đấu được cáp đồng, đảm bảo tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện đến 95mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2. Trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

## 11.2.2.Tiêu chuẩn áp dụng

  - IEC-60529: Phân loại mức độ bảo vệ đối với hòm kín.

  - IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

  - IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

  - Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

## 11.2.3. Yêu cầu khác

## 11.2.3.1. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng:

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

  - Thử cấp bảo vệ IP

  - Thử độ bền va đập

## 11.2.3.2. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Thử cấp bảo vệ IP

  - Thử độ bền va đập

## 11.2.3.3. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50 ≤ n < 100 |
| p = 4 | 100 ≤ n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500 ≤ n ≤ 20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

## 11.2.4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |
| 6 | Cấp bảo vệ |  | IP54 |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Khả năng chống tia cực tím |  | Đáp ứng |
| 9 | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥ 20 (IEC 62262:2002) |
| 10 | Cửa hộp + Khoá |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Thanh chia điện |  | Nêu cụ thể |
| 12 | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |
| 13 | + Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35- 95mm2 |
| 15 | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi hộp |  | 12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6-25mm2 |
| 16 | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Đáp ứng |
| 17 | Kích thước hộp Dài x Rộng x Sâu | mm | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng hộp | kg | Nêu cụ thể |
| 19 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Đáp ứng |
| 20 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng |

## 11.3. Hộp bảo vệ công tơ

## 11.3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

  - Hộp bảo vệ công tơ phải có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu nhựa composite hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride); vỏ có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002

  - Trên nắp hộp có biểu tượng và lô gô của nhà sản xuất, hộp công tơ có màu ghi sáng hoặc tương đương.

  - Nhà sản xuất phải có các chứng chỉ chất lượng IS0 9001.

  - Các hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng hộ.

  - Hộp công tơ phải có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-300mm hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo hộp lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ. Phụ kiện gắn hộp công tơ lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ hộp công tơ phải chịu được trọng lượng khi lắp công tơ vào hộp khi gắn lên tường hay lên cột, vỏ hộp công tơ không bị cong vênh.

  - Các hộp công tơ phải được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này).

  - Hộp công tơ phải được thiết kế bao gồm 02 ngăn riêng biệt, 01 ngăn đặt công tơ ở phía trên và cầu đấu dây vào, ngăn dưới đặt aptomat, hàng kẹp đấu dây ra, nắp che ngăn dưới có bản lề mở ngược lên trên.

  - Độ dày của vỏ hộp ≥ 3mm, ngăn trên lắp công tơ được kẹp chặt và niêm phong chì, đảm bảo kín không tác động cơ học được từ bên ngoài vào và từ ngăn dưới lên.

  - Hộp có kết cấu kẹp chì để bảo vệ công tơ 1(3) pha. Kết cấu kẹp chì niêm phong trong khoang dưới (khoang ATM), hạn chế tối đa tác động của ngoại lực và của ảnh hưởng môi trường vào viên chì và dây chì niêm phong. Mọi can thiệp kỹ thuật trong quá trình vận hành sửa chữa chỉ được thực hiện ở khoang dưới, không ảnh hưởng đến tác động niêm phong phần hộp phía trên.

  - Bề mặt vỏ hộp phải phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp.

  - Vị trí mỗi công tơ có 01 cửa sổ trong suốt bằng kính, chịu được tia cực tím và có thể gá lắp chắc chắn để có thể đọc được chỉ số công tơ mà không phải mở nắp hộp. Mặt kính làm bằng thủy tinh có độ dầy ≥ 3mm, gài phía trong nắp hộp và có thể tháo lắp được từ bên trong. Chất lượng vật liệu làm cửa sổ phải đảm bảo không ố, mờ, đục, trong suốt, đảm bảo tối thiểu 20 năm làm việc phải đọc được rõ số hiển thị trên mặt công tơ bằng mắt thường.

  - Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp công tơ.

  - Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Các cửa sổ để đọc, cửa sập thiết bị đóng cắt (ATM), lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

  - Trong hộp bảo vệ công tơ có các gá đỡ để bắt công tơ (không phải khoan đục hộp) và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

  - Kích thước hộp công tơ phù với số lượng, chủng loại công tơ lắp đặt và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

  - Áp tô mát và cầu đấu dây ra đặt ở ngăn riêng biệt và phải đảm bảo an toàn để không được có bất cứ bộ phận nào có thể trực tiếp tiếp xúc bằng tay khi có điện, kể cả khi mở cửa áp tô mát. Cầu đấu dây phải được lắp trên các giá đỡ chắc chắn.

  - Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi bảo quản trong kho và khi vận chuyển.

  - Cấp chống cháy của hộp công tơ phải đạt cấp FH1 - HB40 (IEC 60695- 11-10).

## 11.3.2. Yêu cầu cụ thể:

## 11.3.2.1. Hộp 4 công tơ 1 pha:

  - Vị trí treo công tơ: bốn công tơ xếp thành hai hàng dọc và hai hàng
ngang, thống nhất thứ tự theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới,
kích thước phù hợp với công tơ 1 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 35mm2, phù hợp với 4 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 4 ATM 1 cực.

  - Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn
hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây
nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: ≤ 4,5kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo
chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt.

## 11.3.2.2. Hộp 1 công tơ 3 pha trực tiếp:

    - Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng; kích thước phù hợp với công tơ 3 pha đang sử dụng.

    - Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha trực tiếp loại 5(100) A, hoặc 10(100) A, hoặc 40(100) A, hoặc 50(100) A, đồng bộ với 1 ATM 3 cực.

    - Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

    - Trọng lượng vỏ hộp: ≤4,0kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt. Trong hộp bảo vệ công tơ có giá bắt đai ôm cáp đảm bảo cho cáp đi thẳng và không tuột.

## 11.3.2.3. Tiêu chuẩn áp dụng

    - IEC60529 Phân loại mức độ bảo vệ đối với hộp kín.

    - IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

    - IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

    - IEC 60695-11-10: Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

    - Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

## 11.4. Yêu cầu khác

## 11.4.1. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng:

    - Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây:

+ Độ tăng nhiệt.

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

    - Thử cấp bảo vệ IP.

    - Thử độ bền va đập.

## 11.4.2. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp công tơ phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Thử cấp bảo vệ IP

    - Thử độ bền va đập

    - Thử cấp độ chống cháy

## 11.4.3. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp công tơ cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50 ≤ n < 100 |
| p = 4 | 100 ≤ n < 500 |
| p = 4 + 1,5n/1000 | 500 ≤ n ≤ 20000 |
| p = 19 + 0,75n/1000 | n > 20000 |

## 11.4.4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 1.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 1.5 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |
| 1.6 | Cấp độ bảo vệ |  | IP54 và IK10 |
| 1.7 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên tường |  | Đáp ứng |
| 1.8 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên cột |  | Đáp ứng |
| 1.9 | Cung cấp phần cứng để lắp đặt |  | Đáp ứng |
| 1.10 | Cung cấp các chìa khoá |  | Đáp ứng |
| 1.11 | Vị trí và phụ kiện để lắp MCB |  | Đáp ứng |
| 1.12 | Cung cấp các bảng đầu dây vào/ra bằng đồng (02 vít đấu/vị trí) |  | Đáp ứng |
| 1.13 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.14 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 2 | Hộp 4 công tơ một pha |  |  |
| 2.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 04 công tơ một pha điện tử |  | Có |
| 2.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 04 MCB 1 hoặc 2 cực |  | Có |
| 2.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 390 |
|  | - Chiều sâu | mm | 160 |
|  | - Chiều cao | mm | 772 |
| 2.6 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4.5 |
| 3 | Hộp công tơ 3 pha trực tiếp (không lắp TI bên trong) |  |  |
| 3.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 công tơ ba pha điện tử |  | Có |
| 3.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 MCB 3 cực |  | Có |
| 3.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều sâu | mm | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều cao | mm | Nêu cụ thể |
| 5.4 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4 |

# 12. Máy cắt hạ áp (mcb, mccb)

Áp dụng theo quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 (TCCS 11:2023/EVN)

## 12.1. Điều kiện chung

## 12.1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

## 12.1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

## 12.1.3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

## 12.1.4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

  - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

## 12.1.5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

## 12.2 Máy cắt hạ áp MCB

## 12.2.1 Yêu cầu chung

## 12.2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

- MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

## 12.2.1.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

## 12.2.1.3 Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

  - Ghi nhãn (Marking).

  - Quy định chung (General).

  - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

  - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

  - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

  - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

  - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

  - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

  - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

  - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

  - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

  - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

  - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

  - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

  - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

  - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

  - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

  - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

  - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

  - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

  - Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

  - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

## Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2 h (đối với MCB có In > 63 A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |

## 12.3. Máy cắt hạ áp MCCB

## 12.3.1. Yêu cầu chung

## 12.3.1.1 Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

## 12.3.1.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

## 12.3.1.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

## Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | ≥ 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | ≥ 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | ≥ 50 |
| 15.4 | MCCB có In ≥ 1.000 A |  | ≥ 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In ≤ 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu đã nêu trong Điều này |

13. ĐẦU COSSE.

Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021

## 13.1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

## 13.2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

## 13.3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

## Cosse ép đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

## 13.4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

## Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiêt diện của dây dan | mm2 |  |
|  | C-16 |  | 16 |
|  | C-25 |  | 25 |
|  | C-35 |  | 35 |
|  | C-50 |  | 50 |
|  | C- 120 |  | 120 |
|  | C-240 |  | 240 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C-16 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-25 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C- 120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-240 |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-16 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-25 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C- 120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-240 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

# 14. Modem thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha

- Modem phải hỗ trợ công nghệ mạng thích hợp với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam (dịch vụ GPRS hoặc 3G).

- Modem phải có các giắc cắm để kết nối truyền dữ liệu được với các loại công tơ điện tử ba pha 3 giá đã được lắp đặt tại EVN HANOI và phải đảm bảo khả năng kết nối truyền dữ liệu được về các hệ thống thu thập dữ liệu động từ xa mà EVN HANOI đang sử dụng.

- Modem phải được chế tạo sao cho có thể dễ dàng thay sim ngay cả khi đang được cấp nguồn.

- Modem truyền dữ liệu về máy chủ trung tâm thông qua địa chỉ IP tĩnh của máy chủ. Dữ liệu được thu thập và điều khiển qua chuẩn TCP/IP.

- Hỗ trợ cơ chế tự động phục hồi, bao gồm phát hiện thiết bị đang trực tuyến (online), tự động quay số lại khi ngoại tuyến (offline) để đảm bảo online liên tục.

- Việc cài đặt và rết modem được thực hiện tại chỗ bằng chương trình cài đặt của nhà sản xuất qua cổng truyền thông nối tiếp của modem hoặc được thực hiện qua giao thức TCP/tin nhắn SMS (theo định dạng cài đặt trước). Modem phải được hỗ trợ cả việc cài đặt, reset tại chỗ và cài đặt, reset từ xa.

- Modem phải đáp ứng các tiêu chuẩn và hạng mục thử nghiệm sau:

+ QCVN 12:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM.

+ QCVN 15:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD.

+ Bảo vệ đối với phóng điện tĩnh, quá độ điện nhanh, xung và các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp: theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-11:200IV.

+ Module thu phát sóng 3G/GPRS giao tiếp với công tơ qua cổng RS232

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật: | QCVN 12:2005/BTTTT; QCVN 15:2005/BTTTT Các quy định EVN hiện hành. |
| Mạng hoạt động: | Dịch vụ GPRS hoặc 3G qua mạng thông tin di động hiện hành tại Việt Nam |
| Khe cắm SIM: | Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 5I.011 hỗ trợ I.8 và 3V UICCs. |
| Chỉ thị trạng thái vận hành: | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |
| Công suất tiêu thụ: | Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA |
| Băng tần | Quad band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Công suất phát: | GSM850/900: <33 dBm; GSM1800/1900:< 30 dBm |
| Điều kiện khí hậu: | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: - Trung bình năm: <75% - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |

+ Module thu phát sóng 3G/GPRS giao tiếp với công tơ qua khe cắm trực tiếp vào bo mạch:

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật: | QCVN 12:2005/BTTTT; QCVN 15:2005/BTTTT |
| Mạng hoạt động: | Dịch vụ GPRS hoặc 3G qua mạng thông tin di động hiện hành tại Việt Nam |
| Khe cắm SIM: | Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 5I.011 hỗ trợ I.8 và 3V UICCs. |
| Chỉ thị trạng thái vận hành: | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |
| Công suất tiêu thụ: | Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA |
| Giao tiếp thông tin với công tơ: | Qua cổng UART |
| Băng tần | Quad band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Công suất phát: | GSM850/900: <33 dBm; GSM1800/1900:< 30 dBm |
| Vỏ module | - Đảm bảo kín khít khi gắn vào học công tơ, đảm bảo chịu được va đập thông thường. - Vật liệu sử dụng là vật liệu cách điện không chứa các thành phần nguy hiểm (thủy ngân, camium, cobalt…) |
| Điều kiện khí hậu: | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: - Trung bình năm: <75% - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |

+ ANTTEN KẾT NỐI

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Dãi tần | 824~960/ 1710-2170Mhz |
| Phân cực | Tuyến tính |
| Chiều dài | 2m (có thể tùy chọn theo yêu cầu) |
| Đế nam châm | Có hỗ trợ |
| Chuẩn kết nối | SMA male |
| Cáp antten | RG174 |
| Điều kiện môi trường |  |
| Nhiệt độ hoạt động | -400C ~ +850C |
| Nhiệt độ vận chuyển và bảo quản | -400C ~ +850C |
| Độ ẩm môi trường | ≤ 95% |

# 15. Bộ đo đếm dữ liệu tập trung (DCU)

DCU có chức năng quản lý thiết bị truyền thông và định tuyến trong mạng RF-Mesh, quản lý công tơ điện tử. Trong hệ thống AMR, DCU tự động thu thập dữ liệu các thông số dòng điện, điện áp, chỉ số điện năng tức thời, chỉ số điện năng chốt trên thanh ghi công tơ, sự kiện công tơ…. lưu trữ trong bộ nhớ và truyền về server HES qua kênh truyền GPRS/3G/4G

Các chức năng chính:

Giao tiếp với các công tơ điện tử qua đường truyền PLC/RF

Quản lý các công tơ điện tử trong trạm biến áp

Quản lý định tuyến trong mạng RF- Mesh

Thu thập dữ liệu công tơ điện tử theo chế độ được lập trình

Truyền dữ liệu về hệ thống server HES qua đường truyền dữ liệu GPRS/3G/4G

Các tính năng chính:

Chức năng OTA thực hiện cấu hình và Update firmware từ xa qua TCP/IP

Có khả năng truyền thông RF hoặc PLC hoặc kết hợp để thu thập dữ liệu công tơ

Có khả năng giao tiếp và thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá đầu trạm công cộng

Tích hợp nhiều giao thức công tơ điện tử theo IEC 62056-21/ DLMS/ DLT

Cổng giao tiếp RS485

Bộ nhớ lớn với khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài

Tuân thủ các tiêu chuẩn truyền thông và hợp quy theo quy định

Tiêu chuẩn kỹ thuật của Thiết bị thu thập dữ liệu công tơ

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Cơ sở dữ liệu | Oracle hoặc MS SQL có bản quyền |
|  | Giao diện người sử dụng | Giao diện người sử dụng phải thân thiện với người sử dụng, trong môi trường Windows. |
|  | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt |
|  | Khả năng tương thích | Phải tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ xa gồm các công tơ điện tử 1 pha, 3 pha RF, bộ tập trung (DCU) RF, bộ khuếch đại tín hiệu RF và phần mềm thu thập dữ liệu từ DCU RF mà EVN HANOI đang sử dụng. Có thể tương tác dữ liệu với hệ thống CMIS đang sử dụng tại các Công ty Điện lực thuộc EVN HANOI thông qua file dữ liệu XML. Có thể tương tác dữ liệu với các phần mềm quản lý khác của EVN HANOI khi có yêu cầu. |
|  | Cấu trúc | Hệ thống phải có tối thiểu 03 lớp phần mềm: lớp ứng dụng, lớp truyền thông, lớp quản trị cơ sở dữ liệu. |
|  | Lưu trữ dữ liệu | Hệ thống phải lưu trữ được dữ liệu phục vụ cho kiểm toán số liệu, ghi và lưu lại người thực hiện, thời gian thực hiện. |
|  | Dữ liệu thu thập | Thu thập dữ liệu giá trị điện áp, dòng điện và giá trị điện năng đo đếm tổng và theo biểu giá của công tơ (đối với công tơ nhiều biểu giá). |
|  | Quy trình thu thập | - Tự động thu thập dữ liệu theo chu kỳ 1 lần/ ngày. - Thu thập dữ liệu tức thời tại bất kỳ thời điểm nào do người sử dụng yêu cầu. |
|  | Cập nhật dữ liệu | - Cho phép nhập và cập nhật dữ liệu của khách hàng trong từng TBA. - Cho phép nhập và cập nhật kiểu, loại của công tơ. - Cho phép nhập và cập nhật địa chỉ IP, thời gian, số lần tổ chức mạng…của DCU |
|  | Giám sát, theo dõi, đồng bộ | - Hệ thống phải có khả năng theo dõi dữ liệu đọc trong quá trình xử lý dữ liệu. Phải thể hiện tình trạng quá trình đọc, tỷ lệ đọc thành công khi kết thúc quá trình đọc. - Có chức năng cảnh báo bằng màu sắc, biểu tượng hoặc âm thanh khi thiết bị mất kết nối với hệ thống - Có chức năng đối soát và so sánh dữ liệu thu thập về cơ sở dữ liệu của máy chủ và dữ liệu lưu trữ trong DCU. - Hệ thống phải có chức năng đồng bộ thời gian với DCU và với hệ thống thời gian của máy chủ. |
|  | Xuất dữ liệu | - Hệ thống phải có tính năng xuất dữ liệu thu thập thành các file có dạng XML hoặc Excel. - Hệ thống phải trích xuất được lịch sử dữ liệu của mỗi điểm đo cùng với thời gian: phút, giờ, ngày, tháng, năm. |
|  | Phân quyền và truy cập của người dùng | - Người dùng truy cập bằng cách xác định tên người dùng và mật khẩu. Mỗi người sử dụng ứng dụng này có quyền truy cập vào ứng dụng với một tên người dùng duy nhất và một mật khẩu duy nhất. Nếu không có thông tin hợp lệ của tên người dùng và mật khẩu thì việc truy cập vào ứng dụng sẽ bị từ chối. - Hệ thống có 3 mức truy cập gồm “Quản lý hệ thống tại công ty”, “Cấp quản lý Điện lực” và “Các phòng ban, bộ phận”. |
|  | Quản lý hệ thống | - Hệ thống phải có chức năng kiểm soát truy cập vào các thành phần của hệ thống. - Thực hiện sao lưu thường xuyên tất cả các dữ liệu tại thời điểm mong muốn. - Có chức năng thống kê các giao tiếp thành công của các phần tử trong hệ thống. - Có chức năng quản lý các module giao tiếp, DCU, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác được cài đặt như điểm cuối. - Hệ thống cần phải có phần quản lý mật khẩu của DCU, công tơ nhằm đảm bảo tính bảo mật của hệ thống |
|  | Hỗ trợ kết nối địa chỉ IP động | - Hệ thống phải hỗ trợ địa chỉ IP động cho việc giao tiếp qua mạng GPRS. Khi kết nối vào mạng, một địa chỉ IP mới sẽ được gán cho sim GPRS. Sim GPRS sẽ gửi địa chỉ IP mới của nó đến hệ thống AMR cùng với số serial của công tơ hoặc DCU. Dựa trên thông tin này, hệ thống AMR có thể cập nhật thông tin liên lạc với công tơ hoặc DCU thông qua địa chỉ IP mới. |

YÊU CẦU VỀ CÔNG NHÂN:

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: 20 người. - Được cấp Thẻ an toàn lao động |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ theo file đính kèm.