Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

Gói thầu số 11.VT.SCL2026: Cung cấp VTTB (bao gồm dịch vụ) sửa chữa cách điện đường dây 500kV, 220kV thuộc Đội TTĐ Quảng Trị và Đội TTĐ Huế.

Địa điểm thực hiện Gói thầu tại các tỉnh Quảng Trị, Thành phố Huế.

* BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU:

I.1. Cung cấp hàng hóa:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cách điện F160P/146DC (U160BSP) | bát | 1092 |  |
| 2 | Cách điện F120P/146DC (U120BP) | bát | 2352 |  |
| 3 | Chuỗi cách điện thủy tinh néo kép NK-1 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x14 bát U160BSP/chuỗi dùng cho dây dẫn ACSR400/51). | Chuỗi | 51 |  |
| 4 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn ĐĐ-1 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 33 |  |
| 5 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn ĐĐ-1a (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 69 |  |
| 6 | Chuỗi cách điện thủy tinh néo kép NK-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x14 bát U160BSP/chuỗi dùng cho dây dẫn ACSR330/43). | Chuỗi | 23 |  |
| 7 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn ĐĐ-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR330/43) | Chuỗi | 137 |  |
| 8 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn ĐĐ-2a (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR330/43) | Chuỗi | 6 |  |
| 9 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép ĐK-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR330/43) | Chuỗi | 59 |  |
| 10 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép ĐK-2a (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR330/43) | Chuỗi | 6 |  |
| 11 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ leo ĐL-1 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 6 |  |
| 12 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép ĐK-1 chuỗi (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x 17 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 6 |  |
| 13 | Chuỗi cách điện thủy tinh néo đơn N160-1 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 1x16 bát U160BS/chuỗi dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 6 |  |
| 14 | Chuỗi cách điện thủy tinh néo kép N160-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x16 bát U160BS/chuỗi dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 12 |  |
| 15 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn Đ70-1x15 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 15 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 48 |  |
| 16 | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép Đ70-2x15 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x15 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 3 |  |
| 17 | Chuỗi cách điện néo kép CN2-16 (bao gồm đầy đủ phụ kiện chuỗi cách điện, 16x2 bát U160BL/chuỗi), dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 9 |  |
| 18 | Chuỗi cách điện đỡ kép CD2-18 (bao gồm đầy đủ phụ kiện chuỗi cách điện, 18x2 bát U70/chuỗi), dùng cho dây dẫn ACSR400/51) | Chuỗi | 3 |  |
| 19 | Chuỗi cách điện đỡ kép vượt U160BS (hoặc tương đương bao gồm đầy đủ phụ kiện, 27x2 bát cách điện/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR 330/42) | Chuỗi | 4 |  |

I.2. Dịch vụ thi công lắp đặt:

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đường dây 500kV |  |  |
| A.1 | Đường dây 500kV 574 Đà Nẵng- 574 Hà Tĩnh |  |  |
| 1 | Hạng mục: Thay cách điện 02 vị trí: 156, 157. |  |  |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ kép ĐKV (2x27 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 4 |
|  | Cung cấp và lắp đặt cùm bắt chuỗi đỡ vượt (1 bộ bao gồm: 04 thanh tăng cường + 08 tấm ốp + 10 bu lông M20x70) | bộ | 4 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Huế và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| A.2 | Đường dây 500kV 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng: |  |  |
| 2 | Hạng mục: Thay cách điện 04 vị trí 1470, 1471, 1473, 1474 |  |  |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ kép ĐK (2x28 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 8 |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ ĐV (2x26 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 7 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Huế và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| 3 | Hạng mục: Thay cách điện 07 vị trí: 1301-1303, 1305-1308 |  |  |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ kép ĐK (2x28 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 14 |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ ĐV (2x26 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 7 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| 4 | Hạng mục: Thay cách điện 10 vị trí: 1054-1058, 1219-1222, 1224 |  |  |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ kép ĐK (2x28 bát, cao < 30m) | Chuỗi | 8 |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ ĐV2 (2x26 bát, cao < 30m) | Chuỗi | 4 |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ kép ĐK (2x28 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 12 |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ ĐV2 (2x26 bát, cao < 40m) | Chuỗi | 6 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| B | Đường dây 220kV |  |  |
| B.1 | ĐZ220kV 273 Vũng Áng- 271,272 Đồng Hới: |  |  |
| 5 | Hạng mục: Thay cách điện 59 vị trí: 91-112, 152-154, 156-166, 169-191 |  |  |
|  | Thay thế chuỗi cách điện néo composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) néo kép NK-1, NK-2 (2x14 bát, chiều cao < 40m) | Chuỗi | 36 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ kép composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ kép ĐK-1, ĐK-1a, ĐK-2, Đk-2a (2x17 bát, chiều cao ≤ 40m) | Chuỗi | 33 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ đơn composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ đơn ĐĐ-1, ĐĐ-1a, ĐĐ-2, ĐĐ-2a, ĐL-2 (1x17 bát, chiều cao ≤ 40m) | Chuỗi | 131 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| B.2 | Đường dây 220kV 271 Formosa- 271 Ba Đồn |  |  |
| 6 | Hạng mục: Thay cách điện 23 vị trí: 91-112, XPT |  |  |
|  | Thay thế chuỗi cách điện néo composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) néo kép NK-1 (2x14 bát, cao < 40m) : | Chuỗi | 27 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ đơn composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ đơn (1x17 bát, cao < 40m) : | Chuỗi | 48 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ kép composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ kép (2x17 bát, cao < 40m) : | Chuỗi | 6 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| B.3 | Đường dây 220kV 272 Ba Đồn- 274,275 Đồng Hới |  |  |
| 7 | Hạng mục: Thay cách điện 37 vị trí: 152-154, 156-166, 169-191 |  |  |
|  | Thay thế chuỗi cách điện néo composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) néo kép NK-2 (2x14 bát, cao < 40m): | Chuỗi | 11 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ đơn composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ đơn ĐĐ-2, ĐĐ-2a (1x17 bát, cao < 40m): | Chuỗi | 72 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ kép composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ kép ĐK-2, ĐK-2a (2x17 bát, cao < 40m) : | Chuỗi | 32 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| B.4 | Đường dây 220kV 275, 276/Đồng Hới - 275/Đông Hà |  |  |
| 8 | Hạng mục: Thay cách điện 20 vị trí: 46-55, 90-99 |  |  |
|  | Thay thế chuỗi cách điện néo composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) néo đơn N160-1 (1x16 bát, cao < 40m) : | Chuỗi | 6 |
|  | Thay thế chuỗi cách điện néo composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) néo kép N160-2 (2x16 bát, cao < 40m) : | Chuỗi | 12 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ đơn composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ đơn Đ70-1 (1x15 bát, cao < 40m): | Chuỗi | 48 |
|  | Thay thế chuỗi cách điên đỡ kép composite bằng chuỗi cách điện (thủy tinh) đỡ kép Đ70-2 (2x15 bát, cao < 40m): | Chuỗi | 3 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |
| B.5 | Đường dây 220kV 272 BT1 - 274 Đông Hà: |  |  |
| 9 | Hạng mục: Thay cách điện 04 vị trí: 280, 281, 09, 10XDM |  |  |
|  | Thay chuỗi cách điện đỡ đơn hiện hữu bằng chuối cách điện đỡ kép (2x18 bát, cao < 40m): | Chuỗi | 3 |
|  | Thay chuỗi cách điện néo đơn hiện hữu bằng chuối cách điện néo kép (2x16 bát, cao < 40m): | Chuỗi | 9 |
|  | Vận chuyển vật tư từ kho Công ty và dụng cụ đến vị trí thi công | 1 | lô |
|  | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho Đội Truyền tải điện Quảng Trị và dụng cụ thi công (lượt về) | 1 | lô |

II. Yêu cầu về kỹ thuật:

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẬT TƯ:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BÁT CÁCH ĐIỆN U120BP |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U120BP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 16 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±12,7 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 445±17 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥120 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥ 85 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥50 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥125 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~5,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
| II | BÁT CÁCH ĐIỆN U160BSP |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U160BSP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 20 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính tán cách điện | mm | 320±14,3 |  |
| 12* | Chiều cao bát cách điện | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò | mm | 545±15 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥160 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥90 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥55 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥140 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng bát cách điện | kg | ~8,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
| III | Chuỗi cách điện thủy tinh néo kép NK-1, NK-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x14 bát U160/chuỗi) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U160BSP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 20 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 320±14,3 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 545±15 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥160 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥90 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥55 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥140 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~8,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Các chi tiết phụ kiện - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 31 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 33 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x160 |  |
| 34 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 2x14 |  |
| 35 | Tổng chiều dài đường rò (mm) |  | 7520 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện kể cả phụ kiện có thể điều chỉnh trong dãy(mm) |  | 4045÷4575 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện néo phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Cùm treo chuỗi, mắc nối xoay 900, mắc nối điều chỉnh, vòng treo đầu tròn, sừng phóng điện, cách điện, vòng đẳng thế, khánh, mắc nối có hốc. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi NK-1, NK-2 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| IV | Chuỗi cách điện thủy tinh thay thế chuỗi đỡ đơn ĐĐ-1, ĐĐ-1a, ĐL-1, ĐĐ-2, ĐĐ-2a (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 1x17 bát U120BP/chuỗi dùng cho dây dẫn ACSR330/43 và 400/51). |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U120BP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 16 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±12,7 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 445±17 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥120 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥85 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥50 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥125 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~5,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 120 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Khóa đỡ - Armour rod - Các chi tiết phụ kiện khác - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Khóa đỡ dây có kích thước phù hợp với dây dẫn: |  | ACSR330/43 và 400/51 |  |
| 31 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 33 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 34 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 120 |  |
| 35 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 17 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện (mm) |  | ~2860 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện, khóa đỡ) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Gu dông treo chuỗi, vòng treo đầu tròn, cách điện, mắc nối có hốc, khóa đỡ, sừng phóng điện, vòng đẳng thế, khánh, armour rod. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi: ĐĐ-1, ĐĐ-1a, ĐL-1, ĐĐ-2, ĐĐ-2a |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| V | Chuỗi cách điện thủy tinh thay thế chuỗi đỡ kép ĐK-1, ĐK-2, ĐK-2a (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x17 bát U120BP dùng cho dây dẫn ACSR330/43 và 400/51. |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U120BP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 16 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±12,7 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 445±17 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥120 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥85 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥50 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥125 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~5,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 120 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Khóa đỡ - Armour rod - Các chi tiết phụ kiện khác - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Khóa đỡ dây có kích thước phù hợp với dây dẫn: |  | ACSR330/43 và 400/51 |  |
| 31 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 33 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 34 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x120 |  |
| 35 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 2x17 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện (mm) |  | (1)ĐK-1: ~2860 (2)ĐK-2, ĐK-2a: ~3020 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện, khóa đỡ) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Gu dông treo chuỗi, vòng treo đầu tròn, cách điện, mắc nối có hốc, khóa đỡ, sừng phóng điện, vòng đẳng thế, khánh trên–dưới, armour rod. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi: ĐK-1 ĐK-2, ĐK-2a |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| VI | Chuỗi cách điện thủy tinh néo đơn N160-1 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 1x16 bát U160/chuỗi) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U160BS hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 20 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±14,3 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 385±15 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥160 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥75 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥45 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥110 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ≈ 6,13 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Các chi tiết phụ kiện - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 31 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 33 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 1x160 |  |
| 34 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 1x16 |  |
| 35 | Tổng chiều dài đường rò (mm) |  | 6050 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện kể cả phụ kiện có thể điều chỉnh trong dãy(mm) |  | 3478 ÷ 3778mm |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện néo phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Cùm treo chuỗi, mắc nối xoay 900, mắc nối điều chỉnh, vòng treo đầu tròn, sừng phóng điện, cách điện, vòng đẳng thế, khánh, mắc nối có hốc. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi N160-1 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| VII | Chuỗi cách điện thủy tinh néo kép N160-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x16 bát U160/chuỗi) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U160BS hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 20 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±14,3 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 385±15 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥160 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥75 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥45 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥110 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ≈ 6,13 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Các chi tiết phụ kiện - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 31 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 33 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x160 |  |
| 34 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 2x16 |  |
| 35 | Tổng chiều dài đường rò (mm) |  | 6050 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện kể cả phụ kiện có thể điều chỉnh trong dãy(mm) |  | Chuỗi N160-2: 4188 ÷ 4428 mm |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện néo phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Cùm treo chuỗi, mắc nối xoay 900, mắc nối điều chỉnh, vòng treo đầu tròn, sừng phóng điện, cách điện, vòng đẳng thế, khánh, mắc nối có hốc. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi N160-2 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| VIII | Chuỗi cách điện thủy tinh néo kép CN2-16 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x16 bát U160/chuỗi) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U160BL hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 20 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±14,3 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 170±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 385±15 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥160 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥75 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥45 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥110 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ≈ 6 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Các chi tiết phụ kiện - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 31 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 33 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x160 |  |
| 34 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 2x16 |  |
| 35 | Tổng chiều dài đường rò (mm) |  | 6160 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện kể cả phụ kiện có thể điều chỉnh trong dãy(mm) |  | Chuỗi CN2-16: 4010÷4190 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện néo phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Cùm treo chuỗi, mắc nối xoay 900, mắc nối điều chỉnh, vòng treo đầu tròn, sừng phóng điện, cách điện, vòng đẳng thế, khánh, mắc nối có hốc. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi N160-2, CN2-16 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| IX | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn Đ70-1 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 15 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U120BP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 16 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±12,7 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 445±17 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥120 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥85 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥50 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥125 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~5,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 120 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Khóa đỡ - Armour rod - Các chi tiết phụ kiện khác - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Khóa đỡ dây có kích thước phù hợp với dây dẫn: |  | ACSR400/51 |  |
| 31 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 33 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 34 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 120 |  |
| 35 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 15 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện (mm) |  | ~2800 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện, khóa đỡ) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Gu dông treo chuỗi, vòng treo đầu tròn, cách điện, mắc nối có hốc, khóa đỡ, sừng phóng điện, vòng đẳng thế, khánh, armour rod. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV: Đ70-1x15 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| X | Chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép Đ70-2 (bao gồm cả phụ kiện chuỗi cách điện, 2x15 bát U120BP/chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR400/51). |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U120BP hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 16 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±12,7 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 445±17 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥120 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥85 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥50 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥125 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~5,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Khóa đỡ - Armour rod - Các chi tiết phụ kiện khác - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Khóa đỡ dây có kích thước phù hợp với dây dẫn: |  | ACSR400/51 |  |
| 31 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 33 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 34 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x120 |  |
| 35 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 2x15 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện (mm) |  | ≤3000 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện, khóa đỡ) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Gu dông treo chuỗi, vòng treo đầu tròn, cách điện, mắc nối có hốc, khóa đỡ, sừng phóng điện, vòng đẳng thế, khánh trên–dưới, armour rod. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi: Đ70-2x15 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| XI | Chuỗi cách điện đỡ kép CD2-18 (bao gồm đầy đủ phụ kiện, 18x2 bát U70/chuỗi) dùng cho dây dẫn ACSR400/51) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U70BS hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 16 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 255±11,7 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 127±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 295±13 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥70 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥78 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥45 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥110 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~ 4,8 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Khóa đỡ - Armour rod - Các chi tiết phụ kiện khác - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Khóa đỡ dây có kích thước phù hợp với dây dẫn: |  | ACSR400/51 |  |
| 31 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 33 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 34 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x70 |  |
| 35 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | CĐ2-18: 18 bát |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện (mm) |  | CĐ2-18 ~ 3042 |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện, khóa đỡ) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Gu dông treo chuỗi, vòng treo đầu tròn, cách điện, mắc nối có hốc, khóa đỡ, sừng phóng điện, vòng đẳng thế, armour rod. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV chuỗi: CĐ2-18 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
| XII | Chuỗi cách điện dây dẫn kiểu đỡ kép vượt – ĐKV (bao gồm phụ kiện chuỗi cách điện, 2 x 27 bát cách điện thủy tinh U160BS trên 01 chuỗi, dùng cho dây dẫn ACSR 330/42) |  |  |  |
|  | Yêu cầu đối với bát cách điện |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Cấp bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2026 |  |
| 4* | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 |  |
| 5* | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đưong |  |
| 6 | Mã hiệu |  | U160BS hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại mắt nối |  | Mắt nối đầu tròn và hốc nối |  |
| 8* | Kích thước ty cách điện | mm | 20 |  |
| 9* | Vật liệu cách điện |  | thủy tinh hoặc gốm chịu lực |  |
| 10 | Thiết bị khóa |  | Loại ghim |  |
| 11* | Đường kính | mm | 280±14,3 |  |
| 12* | Chiều cao | mm | 146±4 |  |
| 13* | Chiều dài đường rò min | mm | 405±15 |  |
| 14* | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất | kN | ≥160 |  |
| 15* | Điện áp phóng điện khô, 1 phút | kV | ≥75 |  |
| 16* | Điện áp phóng điện ướt, 1 phút | kV | ≥45 |  |
| 17* | Điện áp chịu đựng xung kích | kV | ≥110 |  |
| 18 | Điện áp đánh thủng | kV | Nhà thầu cung cấp |  |
| 19* | Mạ kẽm |  | Có |  |
| 20 | Trọng lượng | kg | ~6,0 |  |
| 21* | Vòng kẽm chống ăn mòn |  | Bắt buộc có |  |
| 22* | Đánh dấu |  | Mỗi bát cách điện được đánh dấu với tên thương mại và nhãn hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi bát cách điện phải được đánh dấu tải trọng cơ điện chịu đựng. Những dấu hiệu sẽ dễ đọc và không thể xóa. |  |
| 23* | Bản vẽ thiết kế |  | Cấp cùng với HSDT |  |
| 24* | Thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường nhật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. |  |
|  | Yêu cầu đối với phụ kiện |  |  |  |
| 26 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 27 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, TCVN 3624-81, IEC 61284 |  |
| 28 | Lực phá hủy của từng chi tiết (kN) |  | 2x160 |  |
| 29 | Vật liệu chế tạo: - Khóa đỡ - Armour rod - Các chi tiết phụ kiện khác - Bulông, đai ốc, vòng đệm |  | Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm |  |
| 30 | Khóa đỡ dây có kích thước phù hợp với dây dẫn: |  | ACSR330/42 |  |
| 31 | Các chi tiết mắc nối phù hợp với cách điện |  | Bắt buộc |  |
| 32 | Chi tiết phụ kiện được đúc liền khối |  | Bắt buộc |  |
| 33 | Catalogue/bản vẽ của từng chi tiết phụ kiện |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |
|  | Yêu cầu đối với chuỗi cách điện trọn bộ |  |  |  |
| 34 | Lực phá huỷ cơ học toàn bộ chuỗi (kN) |  | 2x160 |  |
| 35 | Số bát cách điện trên 1 chuỗi (bát) |  | 2x27 |  |
| 36 | Tổng chiều dài chuỗi cách điện (mm) |  | 5547,5-5735mm |  |
| 37 | Trọng lượng chuỗi cách điện (bao gồm cả phụ kiện, khóa đỡ) |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 38 | Chuỗi cách điện phải bao gồm tối thiểu các chi tiết: Ubol treo chuỗi, móc treo chữ U, mắt nối điều chỉnh, vòng treo đầu tròn, sừng phóng điện, vòng corona, mắt nối kép, khánh, mắt nối chuyển hướng, cụm bắt khóa máng, cách điện, khóa đỡ, armour rod. |  | Nhà thầu khai báo |  |
| 39 | Bản vẽ tham khảo |  | BV: 01 |  |
| 40 | Catalogue/bản vẽ |  | Bắt buộc kèm theo HS dự thầu |  |

- Ghi chú:

- Các mục có (*) là bắt buộc phải đạt;

- Hồ sơ chào thầu phải cung cấp đầy đủ các bản vẽ cùng thông số, quy cách của từng loại vật tư chào hàng để có cơ sở đánh giá cụ thể mức độ đáp ứng của hàng hóa.

- Nhà thầu phải thể hiện đầy đủ mức độ đáp ứng của hàng hóa bằng các số liệu, thông số và chỉ tiêu cụ thể, không trả lời bằng các từ ngữ chung chung như “Đáp ứng”, “Phù hợp”.

- Các bản vẽ chào hàng phải thể hiện đầy đủ nội dung các thông số kích thước yêu cầu theo phụ lục kèm theo và có xác nhận của nhà sản xuất.

- Nhà Thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình (Type test report) của từng loại vật tư vào trong hồ sơ dự thầu và biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng (acceptance tests).

III. Các yêu cầu khác:

III.3. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 195 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

- Thời hạn cấp vật tư:  không quá 75 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng;

- Thời gian thi công từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa là 120 ngày (kể từ ngày cung cấp vật tư thi công và phù hợp lịch cắt điện).

- Thời gian cắt điện đường dây để thi công thay cách điện:

+ Đường dây 500kV 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh				: 01 ngày.

+ Đường dây 500kV 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng			: 02 ngày

+ Đường dây 220kV 273 Vũng Áng- 271, 272 Đồng Hới		: 04 ngày.

+ Đường dây 220kV 271 Formosa- 271 Ba Đồn				: 02 ngày.

+ Đường dây 220kV 272 Ba Đồn- 274,275 Đồng Hới			: 03 ngày.

+ Đường dây 220kV 275, 276/Đồng Hới - 275/Đông Hà			: 02 ngày.

+ Đường dây 220kV 272 BT1 - 274 Đông Hà				: 02 ngày.

III.4. YÊU CẦU VỀ THI CÔNG:

1. Công tác chuẩn bị:

1.1. Chuẩn bị nhân lực:

*  Thay chuỗi cách điện cho 01 vị trí đỡ ĐZ500kV: Mỗi nhóm tối thiểu 06 người.

* Bổ sung cách điện cho 01 vị trí đỡ ĐZ220kV: Mỗi nhóm tối thiểu 04 người.

* Bổ sung cách điện cho 01 vị trí néo ĐZ220kV: Mỗi nhóm tối thiểu 06 người.

1.2. Chuẩn bị vật tư thi công:

- Nhận vật tư trực tiếp từ chủ đầu tư, vận chuyển lên đến vị trí thi công trước ngày cắt điện thi công ít nhất 01 ngày.

- Thiết bị, dụng cụ thi công phải được vận chuyển lên vị trí trước ngày cắt điện thi công ít nhất 01 ngày. Vật tư trước khi lắp lên lưới phải được vệ sinh cẩn thận tránh bụi và bùn đất bám vào.

1.3. Chuẩn bị dụng cụ thi công, thông tin liên lạc, phương mm

1.3.1. Cho 01 nhóm công tác thay sứ tại vị trí đỡ ĐZ220kV, 500kV:

| TT | Tên dụng cụ thiết bị | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dụng cụ thi công |  |  |  |
| - 1 | Tăng đơ 3 tấn | Cái | 02 | 01 Dự phòng |
| - 2 | Tăng đơ 1.5 tấn | Cái | 01 | Tháo chuỗi sứ V |
| - 3 | Tời máy 3-5 tấn + Cáp neo tời + Cáp tải | Bộ | 01 | Hạ, nâng sứ |
| - 4 | Hố thế 3 tấn neo tời máy (Có thể thay thế bằng neo vào chân cột) | Bộ | 01 |  |
| - 5 | Puly sắt 2.5 tấn | Cái | 03 | Chuyển hướng |
| - 6 | Puly kéo dụng cụ thi công | Cái | 02 |  |
| - 7 | Dây thừng 100-120m | Cuộn | 02 |  |
| - 8 | Bộ khánh đỡ dây (dẫn kèm 04 khoá máng đỡ dây ACSR 330/53) ; | Bộ | 01 |  |
| - 9 | Cáp Ø 16 treo dự phòng dây dẫn (kèm gỗ lót, CK) | Sợi | 01 | Dài 5-6 m |
| 10 | Cáp nài Ø 16 treo Tăng đơ 3 Tấn (kèm gỗ lót, CK) | Sợi | 02 |  |
| 11 | Cáp nài Ø 14 treo Puly kéo dụng cụ (kèm gỗ lót, CK) | Sợi | 02 |  |
| 12 | Bộ tiếp địa di động | Bộ | 01 |  |
| 13 | Dây an toàn | Cái | 05 | Dây toàn thân |
| 14 | Dây chống rơi | Bộ | 03 |  |
| 15 | Túi đựng dụng cụ đồ nghề | Cái | 02 |  |
| 16 | Túi cứu thương (Có đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ sơ cấp cứu khi cần) ; | Túi | 01 |  |
| 17 | Ngoài ra còn có Cờ lê mỏ lết, kìm điện, trục vít, móc tháo sứ, đèn chiếu sáng, áo mưa... | Bộ | 01 | Đủ dùng cho nhóm công tác. |
| II | Thông tin liên lạc |  |  |  |
| 1 | Bộ đàm 50W | Cái | 01 |  |
| 2 | Bộ đàm cầm tay | Cái | Đầy đủ | Mỗi nhóm 1 bộ đàm |
| III | Phương tiện vận chuyển |  |  |  |
| 1 | Xe ôtô phục vụ thi công | Xe | 03 |  |

1.3.2. Cho 01 nhóm công tác tại 01 vị trí néo ĐZ220kV:

| TT | Tên dụng cụ thiết bị | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dụng cụ thi công |  |  |  |
| 1 | Tăng đơ 6 tấn+Puly phân lực (hoặc 02 tăng đơ 6 tấn) | Bộ | 02 | 01 Dự phòng |
| 2 | Bộ Tăng đơ 1,5 tấn + Puly sắt 1.5 T +Thang đỡ sứ + Cáp Ø 14 treo cạnh huyền (kèm gỗ lót, CK) | Bộ | 01 | Bố trí cạnh huyền hạ, nâng sứ |
| 3 | Tời máy 3-5 tấn + Cáp neo tời + Cáp tải | Bộ | 01 | Hạ, nâng sứ |
| 4 | Hố thế 3 tấn neo tời máy (Có thể thay thế bằng neo vào chân cột) | Bộ | 01 |  |
| 5 | Puly sắt 2.5 tấn | Cái | 03 | Chuyểnhướng |
| 6 | Puly kéo dụng cụ thi công | Cái | 03 |  |
| 7 | Dây thừng 75-100m | Cuộn | 03 |  |
| 8 | Cáp Ø 22 neo dự phòng dây dẫn (kèm gỗ lót, CK) | Sợi | 01 | Dài 6-8m |
| 9 | Cáp nài Ø 22 treo Tăng đơ 6 Tấn (kèm gỗ lót, CK) | Sợi | 01(02) |  |
| 10 | Cáp nài Ø 12 treo Puly kéo dụng cụ (kèm gỗ lót, CK) | Sợi | 02 |  |
| 11 | Bộ tiếp địa di động | Bộ | 01 |  |
| 12 | Dây an toàn | Cái | 06 | Dây toàn thân |
| 13 | Dây chống rơi | Bộ | 03 |  |
| 14 | Túi đựng dụng cụ đồ nghề | Cái | 02 |  |
| 15 | Túi cứu thương (Có đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ sơ cấp cứu khi cần) ; | Túi | 01 |  |
| 16 | Ngoài ra còn có Cờ lê mỏ lết, kìm điện, trục vít, móc tháo sứ, đèn chiếu sáng, áo mưa... | Bộ | 01 | Đủ dùng cho nhóm công tác. |
| II | Thông tin liên lạc |  |  |  |
| 1 | Bộ đàm 50W | Cái | 01 |  |
| 2 | Bộ đàm cầm tay | Cái | 02 |  |
| III | Phương tiện vận chuyển |  |  |  |
| - 1 | Xe phục vụ thi công | Xe | 02 |  |

1.4. Khảo sát hiện trường trước khi thi công:

- Căn cứ Biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt và căn cứ lịch cắt điện, Các Đội tổ chức đi khảo sát và lập Biên bản Khảo sát hiện trường trước thời điểm chuẩn bị thi công ít nhất 01 tuần, trong đó vẽ sơ hoạ lại đặc điểm địa hình, mặt bằng, đường đi lại ra vào tuyến, các khó khăn vướng mắc, các yếu tố cần đặc biệt lưu ý về an toàn.

2. Tổ chức thi công:

- Nhà thầu phải xây dựng biện pháp tổ chức thi công chi tiết để đảm bảo thực hiện toàn bộ khối lượng công việc theo tiên lượng mời thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ hợp đồng.

- Nhà thầu phải bố trí đủ đội ngũ kỹ thuật thường xuyên nhắc nhở lực lượng thi công thực hiện theo đúng các quy định, quy phạm hiện hành và phương án kỹ thuật được duyệt và phối hợp với TVGS của chủ đầu tư xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng.

- Nhà thầu phải thuyết minh được rằng việc sơ đồ tổ chức công trường do nhà thầu đệ trình đảm bảo thi công đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của hợp đồng.

3. Công tác an toàn lao động

Toàn bộ CBCNV thi công trên công trường đều được trang bị bảo hộ lao động và được tập huấn và có chứng chỉ an toàn lao động theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/DT 01.75 và các quy định hiện hành về an toàn lao động khác của nhà nước:

Tổ công tác phải qua khóa huấn luyện, phổ biến phương án thi công, khám sức khoẻ, có thẻ an toàn còn hạn sử dụng. Mỗi đội phải có ít nhất 1 kỹ sư an toàn hoặc người chỉ huy trực tiếp đội thi công có bậc an toàn bậc 5, đơn vị công tác có bậc an toàn bậc 3 trở lên thi công theo phương án được lập.

Người trèo lên cột phải có bậc an toàn từ bậc ba trở lên và đủ điều kiện làm việc trên cao. Dây an toàn đạt tiêu chuẩn sử dụng lần kiểm tra gần nhất không được quá 6 tháng. Quá trình di chuyển, làm việc trên cao người làm việc phải mang dây an toàn và dây an toàn phải được mắc chắc chắn vào cột.

Kiểm tra kỹ dụng cụ bảo hộ lao động trước khi trèo cao, dụng cụ mang theo phải gọn nhẹ, dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió cấp V trở lên.

Kiểm tra định kỳ, trước khi sử dụng các máy móc và dụng cụ thi công;

Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu các cấu kiện nặng, cồng kềnh;

Các vị trí giao chéo với đường dây thông tin, điện lực phải thoả thuận và được sự đồng ý của cơ quan quản lý công trình đó đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thi công;

Kiểm tra định kỳ máy móc và các thiết bị thi công trước khi vận hành;

Kiểm tra dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cấu kiện nặng cồng kềnh;

4. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải đệ trình giải pháp, số lượng cán bộ kỹ thuật B thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát toàn bộ công tác thi công.

- Cán bộ kỹ thuật B và TVGS của chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ trong công tác thi công, nghiệm thu ngay sau khi kết thúc công việc tại từng vị trí.

- Nhà thầu nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý chất lượng  và an toàn thi công theo:

(i) Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình và bảo trì công trình xây dựng;

(ii) Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

(iii) Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện.

(iv) Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025  của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

(v) Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; các văn bản hướng dẫn phối hợp công tác tư vấn giám sát của EVN, EVNNPT và các quy định hiện hành.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 1 | Bản vẽ chuỗi cách điện néo kép: NK-1, NK-2 | Tham khảo |
| 2 | Bản vẽ chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn ĐĐ-1, ĐĐ-1a, ĐĐ-2, ĐĐ-2a, ĐL-1 | Tham khảo |
| 3 | Bản vẽ chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép ĐK-1, ĐK-2, ĐK-2a | Tham khảo |
| 4 | Bản vẽ chuỗi cách điện néo đơn: N160-1 | Tham khảo |
| 5 | Bản vẽ chuỗi cách điện néo kép: N160-2 | Tham khảo |
| 6 | Bản vẽ chuỗi cách điện néo kép: CN2-16 | Tham khảo |
| 7 | Bản vẽ chuỗi cách điện thủy tinh đỡ đơn: Đ70-1x15 | Tham khảo |
| 8 | Bản vẽ chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép: Đ70-2x15 | Tham khảo |
| 9 | Bản vẽ chuỗi cách điện thủy tinh đỡ kép: CD2-18 | Tham khảo |
| 10 | Bản vẽ chuỗi cách điện đỡ kép vượt – 01 | Tham khảo |
| 11 | Bản vẽ cùm bắt chuỗi cách điện đỡ kép – 02 | Tham khảo |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

1. Yêu cầu về thử nghiệm điển hình (type tets):

* Thử nghiệm điển hình cho bát cách điện: Thử nghiệm điển hình cho bát cách điện thủy tinh cần thực hiện theo tiêu chuẩn IEC với các thử nghiệm như sau:

  - Thử nghiệm các kích thước hình học theo IEC 60383-1 (Verification of the dimensions, according to IEC 60383-1).

  - Thử nghiệm điện áp chịu xung sét điều kiện khô, theo IEC 60383-1 (Dry lightning impulse withstand voltage test, according to IEC 60383-1)

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ở điều kiện ướt, theo IEC 60383-1 (Wet power-frequency withstand voltage test, according to IEC 60383-1)

  - Thử nghiệm tải trọng cơ khí phá hủy, theo IEC 60383-1 (Mechanical failing load test)

  - Thử nghiệm đặc tính cơ nhiệt, theo IEC 60383-1 (Thermal-mechanical performance test)

  - Thử nghiệm nhiễu sóng vô tuyến theo IEC 60437 (áp dụng cho chuỗi).

  - Thử nghiệm ứng suất dư, theo IEC 60797 (Residual strength test, according to IEC 60797).

  - Thử nghiệm điện áp xung phóng điện trong không khí (Impulse puncture voltage test in air- IEC 61211).

  - Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo, theo IEC 60507 (artificial pollution test)

* Thử nghiệm điển hình đối với phụ kiện:

- Thử nghiệm lực phá hủy theo IEC 61284

- Thử nghiệm độ bền kẹp giữ dây của khóa đỡ theo IEC 61284

Thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB (Canada), STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, châu Âu). Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Giấy chứng nhận công nhận của các phòng thí nghiệm phải được gửi trong HSDT.

Nhà thầu không cung cấp đầy đủ các thử nghiệm điển hình của hàng hóa đáp ứng các yêu cầu nói trên sẽ bị loại theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong E-HSMT.

2. Yêu cầu về thử nghiệm mẫu cách điện:

- Số lượng mẫu thử nghiệm: 02 bát cách điện/chủng loại cách điện khi tiến hành nghiệm thu bàn giao hàng hóa.

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Thử nghiệm đối chứng cách điện (khi có dấu hiệu bất thường của cách điện).

Mục 4:  Nội dung khác

Nhà thầu cung cấp đầy đủ bản cam kết  tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại hàng hóa và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.