Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. 	Phạm vi công việc của gói thầu:

-	Tên Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV

-	Tên gói thầu: Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV

-	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

- 	Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2025 của Công ty

-	Địa điểm công trường tại: Các tuyến đường dây 110kV 172 Long Khánh – 175 Xuân Lộc 2, 173 Trị An – 173 Tân Hòa, 175 Trị An – 171 Vĩnh An, Thạnh Phú – Tân Hòa, 172 Loteco – 171 Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.

-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 254.606.672 (VND).

-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.

2.	Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công sửa chữa, thời gian bảo hành

-   Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thi công sửa chữa: 90 ngày kể từ ngày khởi công.

-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).

-  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thi công sửa chữa 90 ngày kể từ ngày khởi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | .... | 90 |
|  | Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV |  |  |  |  |
| A | Công tác chuẩn bị thi công |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | Thi công sửa chữa (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | Thi công sửa chữa (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Lưu ý:

-  Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

3. Phần vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A) cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh.

Lưu ý: Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cách điện thủy tinh 120kN | Bát | 282 |
| 1 | Móc treo chữ U | Cái | 7 |
| 2 | Mắt nối kép | Cái | 24 |
| II | Cách điện thủy tinh 70kN | Bát | 432 |
| 1 | Móc Treo chữ U | Cái | 1 |
| 2 | Khánh đơn | Cái | 24 |

4. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến

Lưu ý:

+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.

+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường.

| Tên vật tư | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Sứ cách điện 110kV và phụ kiện | Chuỗi | 51 |

5. Yêu cầu chung

5.1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:

- Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC.

- Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không

- Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.

- Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.

5.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu.

b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.

c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.

d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.

e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.

j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

5.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.

b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có Nước sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.

d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.

e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

f. Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

g. Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.

h. Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.

Mục 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

      - Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

A. Cách điện polymer néo kép 160kN và phụ kiện

  - Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm và các tiêu chuẩn liên quan

Tất cả hàng hóa và thiết bị được cung cấp theo đặc tính kỹ thuật này phải tuân theo các Tiêu chuẩn quốc tế sau:

- IEC-61109 Insulators for overhead lines – Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V – Definitions, test methods and acceptance criteria.

- IEC-61952 Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- ISO/IEC 17025:2005: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

- ANSI C29.13: American National Standard Institute For Composite Insulators Distribution Deadend Type.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh

  - Điều kiện chung

- Điều kiện khí hậu môi trường làm việc của thiết bị:

Nhiệt độ môi trường lớn nhất	: 450C

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	: 00C

Khí hậu	: Nhiệt đới, nóng ẩm

Độ ẩm cực đại	: 100%.

Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển	: Đến 1.500 mét (đối với khu vực Thành phố Đà Lạt). Đến 1.000 mét (đối với các khu vực khác)

Tốc độ gió lớn nhất	: 160 km/h.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 |
| --- | --- |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 |
| Tần số (Hz) | 50 |

  - Đặc tính tổng quát của cách điện polymer

- Cách điện Polymer sử dụng ngoài trời, có đặc tính chống thấm nước cao, không nứt nẻ, chống ăn mòn, chống lão hoá, thích hợp để sử dụng trong môi trường ô nhiễm nặng như vùng ven biển, vùng có sương muối, vùng bị ô nhiễm do công nghiệp, vùng đồi núi có bức xạ tia cực tím cũng như vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm…

- Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

- Cách điện phải được sản xuất theo phương pháp đúc nguyên khối, các bộ phận được gắn với nhau trong một lần đúc, không chấp nhận việc gắn, dán các phần cách điện riêng lẻ với nhau (one-shot injection moulding).

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

  - Yêu cầu chung

    - Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

    - Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc Nước sản xuất hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton ... đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

  - Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm

    - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC61109, IEC61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

    - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

    - Thử nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings);

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material);

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material);

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

    - Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu - Sample test):

Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục 5.4.1 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

      - Số lượng lấy mẫu

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

  - Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật cách điện Polymer 110kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Cách điện polymer |  |
| 6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |  |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) ở trạng thái ướt. | kVrms | ≥ 230 |  |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550 |  |
| 9 | Khả năng chịu tải cơ học (SML) |  |  |  |
|  | Cách điện néo | kN | ≥ 160 |  |
| 10 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 |  |
| 11 | Yêu cầu của cách điện |  | Sản xuất theo phương pháp đúc liền khối (one-shot injecting moulding) - không theo phương pháp gắn các tán riêng lẻ, có đặc tính chống thấm nước, chống lão hoá. |  |
| 12 | Số cánh cách điện | Cánh | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Đường kính cánh thay đổi (cánh lớn/cánh nhỏ) theo IEC 60185 |  | Đáp ứng để tránh hiện tượng bắt cầu giữa các cánh khi trời mưa |  |
| 14 | Đường kính cánh lớn | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Đường kính cánh nhỏ | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Số lượng cánh lớn | Cánh | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Số lượng cánh nhỏ | Cánh | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Tổng trọng lượng cách điện | kg | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Vật liệu của tai cách điện chịu thời tiết |  | Cao su silicon với khối lượng silicon ít nhất là 65% |  |
| 20 | Vật liệu của lõi cách điện |  | Sợi thuỷ tinh gia cường E-CR, chống ăn mòn, không chứa Bo và Flo |  |
| 21 | Kiểu khớp nối móc treo đầu tròn với đường kính ty (ball and socket coupling) (IEC 60120) | mm | ≥ 20 (Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc vật liệu chống ăn mòn phù hợp) |  |
| 22 | Loại chốt chẻ bằng thép không gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 23 | Trọn bộ phụ kiện đi kèm để lắp đặt theo bản vẽ thiết kế |  | Đáp ứng |  |
| 24 | Ký hiệu trên cách điện |  | Mã hiệu, NSX, năm sản xuất, tải trọng cơ học. Ký hiệu phải rõ ràng, không tẩy xoá được, không phai màu theo thời gian. |  |

B. Móc treo U 70

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Loại móc treo U-7 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt móc treo U |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Bán kính R | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | đường kính Bu lông M16 | mm | 16 |  |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 15 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

C. Móc treo U 120

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Loại móc treo U-12 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt móc treo U |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 120 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Bán kính R | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | đường kính Bu lông M20 | mm | 20 |  |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 15 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

D. Khánh 70, 120, 160

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Khánh loại L-1040, L-1240, L-1640 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt khánh |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70, 120,160 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Chiều dài L | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | đường kính Bu lông | mm | 24 |  |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 15 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

E. Mắt nối trung gian song song

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Mắt nối trung gian |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt mắt nối trung gian |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Chiều ngang A | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | độ dày B | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | đường kính Bu lông | mm | 16 |  |
| 13 | Khoảng cách giữa hai tấm song song | mm | Ghi rõ |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

F. Bản treo vuông góc đơn 70kN

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Bản treo vuông góc đơn ZS-7 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt bản treo vuông góc đơn |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |
| 9 | Đường kính lỗ Ø | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | Khoảng cách B | mm | Ghi rõ |  |
| 13 | Bu lông M16 | mm | 16 |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

G. Bản treo vuông góc kép 120, 160

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Bản treo vuông góc kép Z-12, Z-16 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt bản treo vuông góc kép |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 120, 160 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Khoảng cách C1 | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | Khoảng cách C2 | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | Bu lông | mm | 22, 24 |  |
| 13 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥ 80 |  |
| 14 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 15 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 16 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

H. Vòng treo đầu tròn hai chân

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Vòng treo đầu tròn hai chân Q-7U, Q-12U, Q-16U |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt vòng treo đầu tròn hai chân |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70, 120, 160 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | Khoảng cách D1 | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | Khoảng cách D | mm | Ghi rõ |  |
| 13 | Bu lông | mm | 18 |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

I. Vòng treo đầu tròn gắn chống sét van

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Vòng treo đầu tròn gắn chống sét van Q-7N |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt vòng treo đầu tròn gắn chống sét van |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Chiều cao H1 | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | Chiều cao H2 | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |
| 13 | Khoảng cách D1 | mm | Ghi rõ |  |
| 14 | Khoảng cách D | mm | Ghi rõ |  |
| 15 | Độ dầy B | mm | Ghi rõ |  |
| 16 | Lỗ Bu lông | mm | 14 |  |
| 17 | Bán kính R | mm | Ghi rõ |  |
| 18 | Độ dài trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 19 | Giới hạn bền đứt | kN/mm² | Ghi rõ |  |
| 20 | Giới hạn chảy | kN/mm² | Ghi rõ |  |
| 21 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

J. Mắt nối kép 70, 120, 160

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Mắt nối kép WS-7, WS-12, WS-16 |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt Mắt nối kép |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70, 120, 160 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | Khoảng cách C1 | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | Khoảng cách C2 | mm | Ghi rõ |  |
| 13 | Lỗ Bu lông M | mm | 16, 22, 24 |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

k. Mắt nối kép gắn chống sét van

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |
| 5 | Mắt nối kép gắn chống sét van WS-7AH |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Bề mặt Mắt nối kép gắn chống sét van |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |
| 10 | Chiều cao H1 | mm | Ghi rõ |  |
| 11 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |
| 12 | Khoảng cách C1 | mm | Ghi rõ |  |
| 13 | Khoảng cách C2 | mm | Ghi rõ |  |
| 14 | Đường kính lỗ Ø | mm | Ghi rõ |  |
| 15 | Bu lông M | mm | 16 |  |
| 16 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |
| 17 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 18 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |

L. Vật tư khác

| STT | Danh mục vật tư | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh sắt | Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |

      - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

A. Cách điện Polymer 110kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 5 | Chủng loại |  | Cách điện polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 | ≥ 123 |  | < 123 |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) ở trạng thái ướt. | kVrms | ≥ 230 | ≥ 230 |  | < 230 |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550 | ≥ 550 |  | < 550 |
| 9 | Khả năng chịu tải cơ học (SML) |  |  |  |  |  |
|  | Cách điện néo | kN | ≥ 160 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Yêu cầu của cách điện |  | Sản xuất theo phương pháp đúc liền khối (one-shot injecting moulding) - không theo phương pháp gắn các tán riêng lẻ, có đặc tính chống thấm nước, chống lão hoá. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Số cánh cách điện | Cánh | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 13 | Đường kính cánh thay đổi (cánh lớn/cánh nhỏ) theo IEC 60185 |  | Đáp ứng để tránh hiện tượng bắt cầu giữa các cánh khi trời mưa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Đường kính cánh lớn | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Đường kính cánh nhỏ | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 16 | Số lượng cánh lớn | Cánh | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 17 | Số lượng cánh nhỏ | Cánh | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 18 | Tổng trọng lượng cách điện | kg | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 19 | Vật liệu của tai cách điện chịu thời tiết |  | Cao su silicon với khối lượng silicon ít nhất là 65% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Vật liệu của lõi cách điện |  | Sợi thuỷ tinh gia cường E-CR, chống ăn mòn, không chứa Bo và Flo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Kiểu khớp nối móc treo đầu tròn với đường kính ty (ball and socket coupling) (IEC 60120) | mm | ≥ 20 (Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc vật liệu chống ăn mòn phù hợp) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Loại chốt chẻ bằng thép không gỉ |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Trọn bộ phụ kiện đi kèm để lắp đặt theo bản vẽ thiết kế |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Ký hiệu trên cách điện |  | Mã hiệu, NSX, năm sản xuất, tải trọng cơ học. Ký hiệu phải rõ ràng, không tẩy xoá được, không phai màu theo thời gian. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

B. Móc treo U 70

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Loại móc treo U-7 |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt móc treo U |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Bán kính R | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | đường kính Bu lông M16 | mm | 16 |  |  |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 15 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

C. Móc treo U 120

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Loại móc treo U-12 |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt móc treo U |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 120 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Bán kính R | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | đường kính Bu lông M20 | mm | 20 |  |  |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 15 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

D. Khánh 70, 120, 160

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Khánh loại L-1040, L-1240, L-1640 |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt khánh |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70, 120,160 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Chiều dài L | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | đường kính Bu lông | mm | 24 |  |  |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 15 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

E. Mắt nối trung gian song song

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Mắt nối trung gian |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt mắt nối trung gian |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Chiều ngang A | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | độ dày B | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | đường kính Bu lông | mm | 16 |  |  |
| 13 | Khoảng cách giữa hai tấm song song | mm | Ghi rõ |  |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

F. Bản treo vuông góc đơn 70kN

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Bản treo vuông góc đơn ZS-7 |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt bản treo vuông góc đơn |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |  |
| 9 | Đường kính lỗ Ø | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | Khoảng cách B | mm | Ghi rõ |  |  |
| 13 | Bu lông M16 | mm | 16 |  |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

G. Bản treo vuông góc kép 120, 160

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Bản treo vuông góc kép Z-12, Z-16 |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt bản treo vuông góc kép |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 120, 160 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Khoảng cách C1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | Khoảng cách C2 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | Bu lông | mm | 22, 24 |  |  |
| 13 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥ 80 |  |  |
| 14 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 15 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 16 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

H. Vòng treo đầu tròn hai chân

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Vòng treo đầu tròn hai chân Q-7U, Q-12U, Q-16U |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt vòng treo đầu tròn hai chân |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70, 120, 160 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | Khoảng cách D1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | Khoảng cách D | mm | Ghi rõ |  |  |
| 13 | Bu lông | mm | 18 |  |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

I. Vòng treo đầu tròn gắn chống sét van

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Vòng treo đầu tròn gắn chống sét van Q-7N |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt vòng treo đầu tròn gắn chống sét van |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Chiều cao H1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | Chiều cao H2 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |  |
| 13 | Khoảng cách D1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 14 | Khoảng cách D | mm | Ghi rõ |  |  |
| 15 | Độ dầy B | mm | Ghi rõ |  |  |
| 16 | Lỗ Bu lông | mm | 14 |  |  |
| 17 | Bán kính R | mm | Ghi rõ |  |  |
| 18 | Độ dài trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 19 | Giới hạn bền đứt | kN/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 20 | Giới hạn chảy | kN/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 21 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

J. Mắt nối kép 70, 120, 160

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Mắt nối kép WS-7, WS-12, WS-16 |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt Mắt nối kép |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70, 120, 160 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | Khoảng cách C1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | Khoảng cách C2 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 13 | Lỗ Bu lông M | mm | 16, 22, 24 |  |  |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 16 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 17 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

k. Mắt nối kép gắn chống sét van

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Ghi rõ |  |  |
| 5 | Mắt nối kép gắn chống sét van WS-7AH |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Bề mặt Mắt nối kép gắn chống sét van |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước hoặc khuyết tật |  |  |
| 7 | Trọng lượng | Kg | Ghi rõ |  |  |
| 8 | Trọng tải | kN | 70 |  |  |
| 9 | Chiều cao H | mm | Ghi rõ |  |  |
| 10 | Chiều cao H1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 11 | Khoảng cách C | mm | Ghi rõ |  |  |
| 12 | Khoảng cách C1 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 13 | Khoảng cách C2 | mm | Ghi rõ |  |  |
| 14 | Đường kính lỗ Ø | mm | Ghi rõ |  |  |
| 15 | Bu lông M | mm | 16 |  |  |
| 16 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | μm | ≥80 |  |  |
| 17 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 18 | Giới hạn chảy | N/mm² | Ghi rõ |  |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | % | Ghi rõ |  |  |

L. Vật tư khác

| STT | Danh mục vật tư | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Thanh sắt | Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  |

Chú thích:

+ Ký hiệu “” tại cột Đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm (đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu)... để chứng minh thông số chào.

+ Ký hiệu “” tại cột Không đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm (đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm)... để chứng minh thông số chào.